15945 | Locuinta+CEF cu stocare AFM_Anexa2_Liviu-Ionut CONSTANTIN | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.014 | 0,4 | PTAB 1082 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26772968 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26772968 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213044270/4 | 2025-05-17 | 0.01352 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01352 | 0
15946 | CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 648 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26771337 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26771337 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213184714/5 | 2025-05-17 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15947 | CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 635 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26770949 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26770949 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213601796/5 | 2025-05-17 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15948 | PROSUMATOR anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0057 | 0,23 | PTAB 2 OITUZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26771903 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26771903 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212178019/2 | 2025-05-17 | 0.005436 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005436 | 0
15949 | CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0054 | 0,23 | PTA 2694 CRIVAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26772303 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26772303 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220879149/4 | 2025-05-17 | 0.005291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005291 | 0
15950 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2714 SMA BUDESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26773210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26773210 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220806868/3 | 2025-05-17 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15951 | Locuinta+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0055 | 0,23 | PTA 1702 OGORU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26773689 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26773689 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220543080/4 | 2025-05-17 | 0.005389 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005389 | 0
15952 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3046 CALARASII VECHI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26774853 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26774853 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220206288/3 | 2025-05-17 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15953 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1064 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26776112 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26776112 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213335060/1 | 2025-05-17 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
15954 | AFM - LOCUINTA PERSONALA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-5149 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26776045 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26776045 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230754668/3 | 2025-05-17 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
15955 | locuinta+cef anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 576 MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26778592 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26778592 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240372563/4 | 2025-05-17 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15956 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1388 PANTELIMONU DE SUS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26778912 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26778912 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210446206/3 | 2025-05-17 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15957 | locuinta+cef anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PT 428 MALCOCI L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26778047 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26778047 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240421322/4 | 2025-05-19 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15958 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 635 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26779350 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26779350 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213492671/1 | 2025-05-17 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15959 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0,4 | PTZ 6 SCOALA STR.MAHMUDIA L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26779269 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26779269 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240545004/3 | 2025-05-17 | 0.0096 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0096 | 0
15960 | cef anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1133 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26778687 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26778687 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210899646/2 | 2025-05-17 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15961 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3191 STEFAN VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26781992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26781992 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220159735/2 | 2025-05-17 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
15962 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTAB 1348 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26782279 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26782279 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220411130/3 | 2025-05-17 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15963 | cef+anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTAB 3722 L GRADISTEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26782181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26782181 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220074809/3 | 2025-05-17 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15964 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTAB 3416 LIC METAL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26782929 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26782929 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221114658/4 | 2025-05-17 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
15965 | LOCUINTA + CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 8305-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26782715 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26782715 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230125064/4 | 2025-05-17 | 0.005878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005878 | 0
15966 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PCZ 3010 SDFEE PA 300 ORAS 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26765436 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26765436 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221064539/3 | 2025-05-19 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
15967 | locuinta + CEF anexa 2 + baterii | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8027-OREZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26747217 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26747217 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230395670/4 | 2025-05-19 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
15968 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8307-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26731160 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26731160 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230116547/4 | 2025-05-19 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15969 | Sistem producere energie statia automatizata Calareti anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.05 | 20 | A20 SARULESTI-TAMADAU CL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential | Rețele Electrice Romania S.A | 26148792 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26148792 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220606046/3 | 2025-05-19 | 0.048996 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.048996 | 0
15970 | CASA+CEF/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0253 | 0,4 | PTAB 1608 NAVODARI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26151660 | 2025-03-13 | 26151660 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213151022/2 | 2025-05-19 | 0.024784 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.024784 | 0
15971 | LOCUINTA + CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 390 VACARENI L9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26690775 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26690775 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240277309/4 | 2025-05-19 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15972 | AFM - LOCUINTA PERSONALA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-5061 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26756485 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26756485 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230223670/4 | 2025-05-20 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
15973 | casa + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0,4 | PTA-24 GARVAN L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26769526 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26769526 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240163875/2 | 2025-05-20 | 0.00774 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00774 | 0
15974 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 609 SCOALA CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26678277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26678277 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213529526/2 | 2025-05-20 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
15975 | Locuinta+CF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA-28 JIJILA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26750798 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26750798 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240220329/4 | 2025-05-20 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
15976 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTA 228 SAT 2 TUZLA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26780639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26780639 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212754952/4 | 2025-05-20 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
15977 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 8077-IRIG1DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26782008 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26782008 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230355261/4 | 2025-05-20 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15978 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTAB 612 STR. DACIEI STADION | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26793887 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26793887 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213272239/2 | 2025-05-20 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
15979 | casa anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-5449 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26681841 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26681841 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230153986/4 | 2025-05-20 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
15980 | CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 24 I.C. BRATIANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26770839 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26770839 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212031893/2 | 2025-05-20 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15981 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTAB 932 STR. RANDUNELELOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26772711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26772711 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213360787/3 | 2025-05-20 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15982 | LOCUINTA+CEF / ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 1680 CRINGU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26779616 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26779616 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220590790/3 | 2025-05-20 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
15983 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,23 | PTA 2698 GRUIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26781437 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26781437 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220759393/3 | 2025-05-20 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
15984 | LOCUINTA + CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.007 | 0,23 | PTA-8126-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26737662 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26737662 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231270718/6 | 2025-05-20 | 0.00678 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00678 | 0
15985 | LOCUINTA+PANOURI FOTOVOLTAICE anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTCZ 21 MANGALIA R. CALATIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26783389 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26783389 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212774055/2 | 2025-05-20 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
15986 | Locuinta unifamiliala anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3053 CUNESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26783036 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26783036 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220274586/4 | 2025-05-20 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
15987 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,23 | PT 255 FRUNZELOR PORTITEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26782928 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26782928 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211947528/2 | 2025-05-20 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
15988 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,23 | PT 195 FABRICA DE GHEATA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26783577 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26783577 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212012409/2 | 2025-05-20 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
15989 | casa anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 821 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26784493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26784493 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211550191/3 | 2025-05-20 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15990 | PANOURI PE CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-5048 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26785400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26785400 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231158869/3 | 2025-05-20 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15991 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PCZ 3006 VOLNA L20 BOIANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26788496 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26788496 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221171808/3 | 2025-05-20 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
15992 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA SAT4 LIMANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26788699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26788699 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212391027/3 | 2025-05-20 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
15993 | cef+locuinte anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 1010 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26789356 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26789356 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213724983/3 | 2025-05-20 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15994 | locuinta + CEF anexa 2 + baterii | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-8102-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26803287 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26803287 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231215290/4 | 2025-05-20 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
15995 | Sediu + CEF - prosumator /ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03 | 0,4 | PT 748 ELECTRODOVIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25144513 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25144513 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213085444/3 | 2025-05-20 | 0.0292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0292 | 0
15996 | casa+CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00984 | 0,4 | PTSS 3004 L20 BOIANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26728217 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26728217 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221321175/4 | 2025-05-20 | 0.009641 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009641 | 0
15997 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00585 | 0,23 | PTA 45 BESTEPE L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26743681 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26743681 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240393409/4 | 2025-05-20 | 0.005723 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005723 | 0
15998 | locuinta+cef anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA5 TOPRAISAR L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26758148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26758148 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210627836/2 | 2025-05-20 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
15999 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA5270 - COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26745805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26745805 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230091471/4 | 2025-05-20 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16000 | AFM - LOCUINTA PERSONALA | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-5148 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26755883 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26755883 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230260738/4 | 2025-05-20 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
16001 | locuinta +CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTAB 707 CAISILOR V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26760203 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26760203 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212174273/3 | 2025-05-20 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16002 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 1632 FLOROAICA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26763513 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26763513 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221304592/2 | 2025-05-20 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
16003 | CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.025 | 0,4 | PTM 2749 PARC OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26768801 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26768801 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221283420/4 | 2025-05-20 | 0.02448 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.02448 | 0
16004 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 8622 -IRIG.1 DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26778459 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26778459 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230364968/4 | 2025-05-20 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16005 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTAB 2507 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26793600 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26793600 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220791300/3 | 2025-05-20 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
16006 | Locuinta+CEF /anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 1 | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x25+16C mmp in lungime de 28 m din stalp LEA 0.4 kV existent pe str Noua pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (10 m nepavat) B (6 m asfalt). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vot monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu tub PVC iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 25153547 | 2024-11-12 | 25153547 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211012789/4 | 2025-05-20 | 0.00538 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00538 | 0
16007 | Locuinta + CEF /Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 164 SASU DUMITRU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator | Rețele Electrice Romania S.A | 26317724 | 2025-03-25 | 26317724 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212222334/3 | 2025-05-20 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
16008 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.007 | 0,23 | PT 506 BL LV22 PCT TERMIC 57 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator | Rețele Electrice Romania S.A | 26628899 | 2025-04-23 | 26628899 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211912968/3 | 2025-05-20 | 0.006859 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.006859 | 0
16009 | cef + locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 491 ZONA V 2 MAI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26730274 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26730274 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213406216/2 | 2025-05-20 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16010 | casa anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0,23 | PTA 2406 IT CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26679370 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26679370 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220090188/3 | 2025-05-21 | 0.004812 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004812 | 0
16011 | CEF 9,945 anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.009945 | 0,4 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26778418 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26778418 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221286850/3 | 2025-05-21 | 0.009726 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009726 | 0
16012 | LOCUINTA + CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PCZ-8343-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26679535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26679535 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230039462/3 | 2025-05-21 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
16013 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3140 DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26736141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26736141 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220237721/3 | 2025-05-21 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
16014 | Casa + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00574 | 0,23 | PTCZ 307 B GARAJE ITTA EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26773566 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26773566 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212620011/2 | 2025-05-21 | 0.005624 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005624 | 0
16015 | LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.017 | 0,4 | PTA 1377 TOPALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26779040 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26779040 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210489045/5 | 2025-05-21 | 0.01664 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01664 | 0
16016 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00546 | 0,23 | PT 184 SCOALA MESTERU MANOLE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26780515 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26780515 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212954460/2 | 2025-05-21 | 0.00535 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00535 | 0
16017 | Locuinta unifamiliala anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3046 CALARASII VECHI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26787610 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26787610 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220206558/3 | 2025-05-21 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
16018 | cef + locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 703 ANL VALU LUI TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26789288 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26789288 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212827436/4 | 2025-05-21 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16019 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26789835 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26789835 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213780974/2 | 2025-05-21 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
16020 | AFM - LOCUINTA PERSONALA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 8547-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26791559 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26791559 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230312152/4 | 2025-05-21 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
16021 | casa anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA5098 - IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26794157 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26794157 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230264237/5 | 2025-05-21 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16022 | casa anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3181 DRAGALINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26794442 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26794442 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220171920/3 | 2025-05-21 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
16023 | casa anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-8225-AMARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26793540 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26793540 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230020440/3 | 2025-05-21 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
16024 | LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00348 | 0,23 | PT 28 FCA PAINE L 8800 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26794494 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26794494 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240650988/3 | 2025-05-21 | 0.0034 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0034 | 0
16025 | locuinta+cef anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 1679 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26795546 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26795546 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210243458/2 | 2025-05-21 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
16026 | locuinta + CEF anexa 2 + baterii | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 8306-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26810874 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26810874 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230115524/4 | 2025-05-21 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
16027 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA-17 IVV LUNCAVITA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26669825 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26669825 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240548456/4 | 2025-05-21 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
16028 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 249 TULCEA SUD L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26764334 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26764334 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241183261/2 | 2025-05-21 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16029 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 6032 -BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26755426 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26755426 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230942533/3 | 2025-05-21 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
16030 | PANOURI PE CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0059 | 0,23 | PTA 8319-COCORA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26769212 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26769212 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230393274/4 | 2025-05-21 | 0.005781 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005781 | 0
16031 | PANOURI PE CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0059 | 0,23 | PTA 8319-COCORA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26769232 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26769232 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230393094/4 | 2025-05-21 | 0.005781 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005781 | 0
16032 | PANOURI PE CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0059 | 0,23 | PTA 8252-COCORA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26769239 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26769239 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230010180/4 | 2025-05-21 | 0.005781 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005781 | 0
16033 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 35 NUFARU L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26772926 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26772926 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240301789/4 | 2025-05-21 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
16034 | Locuinta+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00372 | 0,23 | PTA 314 NICULITEL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26774251 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26774251 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240308843/4 | 2025-05-21 | 0.003636 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003636 | 0
16035 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PCZ 3391 L20 PA 3152 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26788035 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26788035 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221208348/3 | 2025-05-21 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
16036 | PANOURI PE CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0059 | 0,23 | PTA 8257-COCORA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26794154 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26794154 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230401825/4 | 2025-05-21 | 0.005781 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005781 | 0
16037 | locuinta+CEF prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTA 329 POPA SAPCA PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26651351 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26651351 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212431853/3 | 2025-05-21 | 0.00774 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00774 | 0
16038 | cef + locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTA-24 GARVAN L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26784359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26784359 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240276667/4 | 2025-05-21 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16039 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 818 CRISANA BL G2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26785620 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26785620 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211883257/2 | 2025-05-21 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
16040 | locuinta + CEF anexa 2 + baterii | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8181-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26802537 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26802537 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231172315/2 | 2025-05-21 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
16041 | cef + locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTAB 176 L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26773762 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26773762 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240574398/3 | 2025-05-21 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16042 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,23 | PTA 646 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26780036 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26780036 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212196828/4 | 2025-05-21 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
16043 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003915 | 0,23 | PTZ 238 CARTIER NOU L 9117 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26674516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26674516 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240878508/3 | 2025-05-21 | 0.003834 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003834 | 0
16044 | Locuinta + Anexa 2 - CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 33 STR. CIPRIAN PORUMBESCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26693233 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26693233 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211273339/2 | 2025-05-21 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16045 | Spatiu comercial + CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02475 | 0,4 | PT 3 POSTA VECHE | Se va inlocui cablul existent de sectiune 3x25+16C mmp in lungime de 5 m cu un cablu de sectiune 3x50+25C mmp. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 15 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25336855 | 2024-12-09 | 25336855 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210717049/4 | 2025-05-21 | 0.024075 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.024075 | 0
16046 | Statie pompare irigatii + CEF/Anexa 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.351 | 20 | S20 5604 SEIMENI- CERNAVODA CT | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiuni radial conform normelor unificate RER in vigoare racordat pe medie tensiune in LEA 20 kV L 5604 din stalp existent prin schimbarea separatorului orizontal existent cu un sepator vertical cu CLP pentru cablul de alimentare al PC nou. Din separatorul vertical se pleaca cu LES 20 kV de sectiune de 3x1x185 mmp 30 m (10 m pozat pe stalp, 20 m pozat in canal profil A) pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat la limita de propietate cu acces din domeniul public. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu compartiment RER echipat cu: - un spatiu pentru instalatia de racordare echipat cu 1 celula de linie tip LE echipata cu separator de sarcina IMS, motorizate si cu actionare manuala, cu separator de punere la pamant ST, detector prezenta tensiune, loc pentru o celula de linie; - o celula de masura UT, echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/0 ,1 kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura; - RG-DAT instalat pe celulele de linie cu motorizare; - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT. - UPS 2000VA - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare - va fi prevazuta cu elemente de ventilaþie, intrari pentru cabluri, instalaþie de legare la pamant. Prin fundaþie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin uºi sau ferestre. Spaþiile pentru accesul cablurilor vor fi etanºeizate pentru a împiedica patrunderea apei din sol în postul de conexiuni. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu cailede curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. Se vor prevedea: o protectie de curent temporizata cu doua trepte si o protectie maximala homopolara de curent. - tablou servicii interne alimentat prin grija beneficiarului de la boxa transformatorului inainte de intrerupatorul general JT. - UPS Tabloul serviciilor auxiliare TSA echipat cu : - separator bipolar cu sigurante fuzibile 10A aM, pentru alimentare si protectie transformator; - intrerupator automat bipolar 6A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit iluminat; - intrerupator automat bipolar 16A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit prize; - transformatorul de putere 20/0,4 kV seva dimensiona conform puterii solicitate. - Dupa PIF PC nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 25438468 | 2025-01-13 | 25438468 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213250392/2 | 2025-05-21 | 0.34397 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.34397 | 0
16047 | Locuinta+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00451 | 0,4 | PTA 723 SAT 2 SIMINOC | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Ge | Rețele Electrice Romania S.A | 26517236 | 2025-04-23 | 26517236 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213935448/3 | 2025-05-21 | 0.004419 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004419 | 0
16048 | locuinta +CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 403 BAZA IGC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26519146 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26519146 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212118169/2 | 2025-05-21 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16049 | HOTEL -CEF (ANEXA 4) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.11 | 0,4 | PTCZ 357 R. MERCUR EFORIE SUD | Se va realiza un racord nou din borne intreruptor 350 A existent PT 357 aferent TR 2 din care se va pleca cu un cablu de sectiune 3x240+150N mmp in lungime de 100 m pana la o firida E4 noua (care va inlocui firida tabla existenta, lucrare executata pe mentenanta de catere Retele Electrice Dobrogea SA), in firida noua se vor introduce cablurile existente. Din firida E4 noua se va realiza bransament trifazat de sectiune 3x240+150N mmp in lungime de 5 m pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 350 A reglat la 0,9%, si ansamblu TC 125/5 A.. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (1 m). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se vor monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurilenecesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 19760453 | 2024-04-19 | 19760453 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210715755/3 | 2025-05-21 | 0.10775 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.10775 | 0
16050 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01092 | 0,23 | PT 563 BL DR 10 DEZROBIRII | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 18126152 | 2023-09-13 | 18126152 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212414472/3 | 2025-05-21 | 0.00546 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00546 | 0
16051 | locuinta +CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26714450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26714450 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213186020/3 | 2025-05-13 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
16052 | locuinta + CEF anexa 2 + baterii | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8296-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26804550 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26804550 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230312848/4 | 2025-05-21 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
16053 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,4 | PT 432 CT 102 BL TS 8 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26711704 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26711704 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211271764/3 | 2025-05-22 | 0.01168 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01168 | 0
16054 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA-20 V. TIGANILOR L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26718091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26718091 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240222129/4 | 2025-05-22 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
16055 | Spatiu comercial anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PCZ 3014 PETROM L20 CRR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26727960 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26727960 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221333279/3 | 2025-05-22 | 0.009794 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009794 | 0
16056 | centrala fotovoltaica anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PT 98 PESCARILOR L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26759032 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26759032 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240756390/3 | 2025-05-22 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
16057 | LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.009 | 0,4 | PTA-105 SMA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26781888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26781888 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241172382/2 | 2025-05-22 | 0.00874 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00874 | 0
16058 | LOCUINTA + CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 8245-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26782923 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26782923 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230418171/4 | 2025-05-22 | 0.005878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005878 | 0
16059 | Locuinta + CEF / ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 8245-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26782522 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26782522 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230407753/4 | 2025-05-22 | 0.005878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005878 | 0
16060 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 206 GARA AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26788926 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26788926 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213220939/2 | 2025-05-22 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
16061 | Locuinta ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA CASNIC 7014 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26733465 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26733465 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230848358/3 | 2025-05-22 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
16062 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 7146 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26735361 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26735361 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230871657/3 | 2025-05-22 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
16063 | CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTCZ 328 TABARA AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26732620 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26732620 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212724038/5 | 2025-05-22 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16064 | cef anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTAB 2542 STANCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26790156 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26790156 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220024950/3 | 2025-05-22 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16065 | Fabrica de Lapte + CEF/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.04 | 0,4 | PTA-8114-ABATOR | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din CD aferenta PTA 8114 prin executarea urmatoarelor lucrari: - demontare circuit trifazat existent in CD PTA compus din coloana FY 3x16+16 mmp lungime=1,5m / faza, transformatori de curent aferenti grupului de masura respectiv si contorul trifazat in montaj semidirect smartmeter existent in CD, prin grija RER . - construire bransament nou trifazat din cablu jt 3x50+25 mmp cu lungimea de 5m pozat prin tub de protectie (subteran 2m prin spatiu verde) pana in BMPT125A in carcasa de policarbonat armat cu fibra de sticla echipat cu intrerupator automat trifazat 125A, cu ansamblu de transformatori de curent 125/5A si cu conectori pentru racordarea cablului de alimentare si a cablului plecare spre obiectiv (3x70+35mmp), pus la dispozitie de RER . BMPT-ul nou se va amplasa pe fundatie din beton in vecinatatea PTA, iar impamantarea se va realiza cu 2m platband 25/4mm. Contorul existent trifazat in montaj semidirect smartmeter se va remonta in noul BMPT. Cablul plecare spre obiectiv se va racorda in noul BMPT. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform cu noua putere absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 25480812 | 2025-01-17 | 25480812 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230468255/2 | 2025-05-22 | 0.039199 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.039199 | 0
16066 | Locuinta + CEF Prosumator/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PT 1350 FERMA BOGDANA | Bransament trifazat existent. BMPT existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Romania S.A | 26321960 | 2025-04-15 | 26321960 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221389573/3 | 2025-05-22 | 0.00979 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00979 | 0
16067 | Locuinta+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PT-1 SEDIU L 9900 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime si minime ale tensiunii si frecventei pentru protectiile de interfata aferente instalatiilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie Valoare Temporizare (s) Functia de protectie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Functia de protectie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Functia de protectie de frecventa treapta I52 Hz0.5 Functia de protectie de frecventa treapta II47.5 Hz0.5 Functia de protectie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor)/ generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . - ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalatiile finantate de catre utilizatori sunt în proprietatea acestora si sunt exploatate de catre operatorii de retea, in baza unei conventii initiate de catre operatori, incheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26597528 | 2025-04-17 | 26597528 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240980827/2 | 2025-05-22 | 0.00568 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00568 | 0
16068 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0,23 | PTA 3064 CALARASI | Bransament monofazat existent. BMPM existent. Inlocuire masura existenta. Se va inlocui de catre Retele Electrice Romania Sa partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Romania S.A | 26630928 | 2025-04-25 | 26630928 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221178412/3 | 2025-05-22 | 0.00774 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00774 | 0
16069 | AGROPENSIUNE TURISTICA+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0,4 | PTA 225 BLOCURI MURIGHIOL L 10008 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 25 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediatala 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25973008 | 2025-02-25 | 25973008 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241179020/3 | 2025-05-22 | 0.0096 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0096 | 0
16070 | LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 1111 NUNTASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26507692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26507692 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210033589/3 | 2025-05-22 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
16071 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 7143 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26736105 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26736105 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230853613/4 | 2025-05-22 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
16072 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3178 ROSETI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26765812 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26765812 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221291126/3 | 2025-05-22 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
16073 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 8097-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26771155 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26771155 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230408383/3 | 2025-05-22 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16074 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3178 ROSETI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26773369 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26773369 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221218833/3 | 2025-05-22 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
16075 | locuinta si panouri AFM anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8097-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26766784 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26766784 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230397289/4 | 2025-05-22 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
16076 | PANOURI PE CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0059 | 0,23 | PTA 8253-COCORA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26769219 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26769219 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230423021/4 | 2025-05-22 | 0.005781 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005781 | 0
16077 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTA GARA CFR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26782954 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26782954 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213398306/2 | 2025-05-22 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
16078 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PCZ-5094 ORAS II-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26783190 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26783190 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231009819/4 | 2025-05-22 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16079 | Hotel Aurora Mamaia + CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.1 | 20 | S20 0226 PT 2M- TABACARIE CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26728511 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26728511 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213534476/2 | 2025-05-22 | 0.097998 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.097998 | 0
16080 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 8107-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26790983 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26790983 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230431301/3 | 2025-05-22 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
16081 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.025 | 0,4 | PTA 2580 PRIMARIE SOLDANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26793537 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26793537 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221238712/4 | 2025-05-22 | 0.024499 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.024499 | 0
16082 | CEF LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA-220 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26798162 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26798162 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240234122/3 | 2025-05-22 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
16083 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 631 CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26798170 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26798170 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213951615/2 | 2025-05-22 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16084 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,23 | PTAB 212 L 1205 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26798191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26798191 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211666289/2 | 2025-05-22 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
16085 | Locuinta+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3140 DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26799619 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26799619 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220237080/3 | 2025-05-22 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
16086 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3644 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26800889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26800889 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220193812/3 | 2025-05-22 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
16087 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTAB 2696 MAT CHISELET | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26803467 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26803467 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220135896/4 | 2025-05-22 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
16088 | PANOURI PE CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0059 | 0,23 | PTA-5109 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26803903 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26803903 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230215592/3 | 2025-05-22 | 0.005781 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005781 | 0
16089 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | ORAS PTA 7439 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26803987 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26803987 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230609454/3 | 2025-05-22 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16090 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 7131 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26805509 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26805509 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230880017/4 | 2025-05-22 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
16091 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | BUCU PTA 7154 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26806238 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26806238 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230760801/2 | 2025-05-22 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
16092 | Locuinta+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3903 INDEPENDENTA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26808153 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26808153 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220410623/2 | 2025-05-22 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
16093 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2695 OCOL SILVIC VALEA ROSIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26810597 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26810597 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220126706/3 | 2025-05-22 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16094 | locuinta +CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00575 | 0,23 | PTZ 1268 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26814628 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26814628 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210480361/2 | 2025-05-22 | 0.005634 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005634 | 0
16095 | SPATIU COMERCIAL+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01755 | 0,4 | S10 0404- DEPOZITE CT | Lucrari pe tarif racordare: Se va monta un BMPT nou, unificat, ce se va amplasa pe perete exterior PT 528. BMPT-ul va fi semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 300/5 A si un intreruptor JT automat de 350 A reglat. In BMPT se va monta contor electronic trifazat, in montaj semidirect bidirectional. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre Retele Electrice Romania SA. Contorul existent se va demonta si se va preda la UOMTJT. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Necesar inlocuire trafo existent de 400 kVA cu trafo nou 630 kVA prin grija utilizatorului. Din bornele JT trafo se pleaca cu o coloana noua de sectiune 3x240+150N mmp in lungime de 8 m pana la TGD 0,4 kV nou echipat cu intreruptor In=350 A. Din interuptor nou se va poza un cablu de sectiune 3x150+95N mmp in lungime de 10 m pana la BMPT. Se vor redimensiona caile de alimentare si protectiile conform noi puteri, se vor face lucrari de modernizare si punere in siguranta a PT nr. 528 prin anularea descarcatoarelor cu coarne si montarea de DRV, verificare contacte, prize de pamant, suport trafo, se va aduce la norme tehnice in vigoare PT nr. 528, si se vor prezenta la Retele Electrice Romania SA-UO MTJT documentele specifice. Se va pastra cutia cu concentrator existenta pe stalpul PT nr.528. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile Retele Electrice Romania SA pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile Retele Electrice Romania SA. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Romania SA. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate Retele Electrice Romania SA. Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea: - in transformator 630 kVA TP70; - LES80 LES PVC/AL 70/10 lungime 0.01: Se mai alimenteaza: 1. SC A<(>&<)>O MARITIME TRADING SRL - RO002E210778664 - Pabs = 72 kw 2. SC PIRAMIDA FORTE(fost eteks) - 210804833 - Pabs = 49 kw 3. AUTO SERVICE IULIUS SRL - RO002E210804844 - P evacuata = 30 kw - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 25323126 | 2024-12-16 | 25323126 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210778653/4 | 2025-05-22 | 0.017129 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.017129 | 0
16096 | CEF locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00528 | 0,4 | PTA 5129-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26725146 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26725146 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231216831/5 | 2025-05-22 | 0.005154 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005154 | 0
16097 | Locuinta + Panouri AFM anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 5256-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26775671 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26775671 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230214692/4 | 2025-05-22 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
16098 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00352 | 0,23 | PTAB 8725 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26783402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26783402 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231284421/2 | 2025-05-22 | 0.00337 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00337 | 0
16099 | PANOURI PE CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0059 | 0,23 | PTA 8269-COCORA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26792647 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26792647 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230402444/4 | 2025-05-22 | 0.005781 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005781 | 0
16100 | PANOURI PE CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0059 | 0,23 | PTA 8540-COCORA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26792611 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26792611 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231263136/3 | 2025-05-22 | 0.005781 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005781 | 0
16101 | PANOURI PE CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0059 | 0,23 | PTA 8540-COCORA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26793902 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26793902 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230403513/3 | 2025-05-22 | 0.005781 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005781 | 0
16102 | PANOURI PE CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0059 | 0,23 | PTA 8540-COCORA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26794521 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26794521 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230403344/4 | 2025-05-22 | 0.005781 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005781 | 0
16103 | PANOURI PE CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0059 | 0,23 | PTA 8252-COCORA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26793663 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26793663 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230412579/4 | 2025-05-22 | 0.005781 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005781 | 0
16104 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 195 FABRICA DE GHEATA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26648747 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26648747 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211907917/3 | 2025-05-10 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
16105 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTAB 1607 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26730237 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26730237 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210402499/4 | 2025-05-13 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
16106 | locuinta +CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006435 | 0,4 | PTAB 124 SOARELUI V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26767635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26767635 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213201130/4 | 2025-05-19 | 0.006305 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006305 | 0
16107 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | POMPE APA PTA 7466 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26728291 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26728291 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230731326/3 | 2025-05-26 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16108 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3178 ROSETI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26749033 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26749033 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220185677/2 | 2025-05-23 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
16109 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 6162-VLADENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26762290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26762290 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231187276/4 | 2025-05-23 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16110 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3178 ROSETI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26763902 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26763902 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220147811/3 | 2025-05-23 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
16111 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3178 ROSETI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26764554 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26764554 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220185262/3 | 2025-05-23 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
16112 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3031 ROSETI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26769205 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26769205 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220212768/2 | 2025-05-23 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
16113 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTAB 212 L 1205 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26774444 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26774444 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212931342/4 | 2025-05-23 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16114 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3157 ROSETI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26771846 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26771846 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220213231/2 | 2025-05-23 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
16115 | LOCUINTA-CEF-PROSUMATOR anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 313 TELITA L 10100 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26766116 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26766116 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240170659/4 | 2025-05-23 | 0.005845 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005845 | 0
16116 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3116 RASA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26789108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26789108 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220250984/2 | 2025-05-23 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16117 | LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA-20 V. TIGANILOR L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26773956 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26773956 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241156070/2 | 2025-05-24 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
16118 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1388 PANTELIMONU DE SUS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26775395 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26775395 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210434876/2 | 2025-05-24 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16119 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 6011 -CERBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26790390 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26790390 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230979724/3 | 2025-05-23 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16120 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 6165-VLADENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26790624 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26790624 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231210385/3 | 2025-05-23 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16121 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3154 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26791344 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26791344 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221142716/4 | 2025-05-23 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
16122 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3125 COSLOGENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26792649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26792649 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220169556/2 | 2025-05-23 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
16123 | LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 541 REVARSAREA L10103 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26792738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26792738 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240429465/3 | 2025-05-23 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
16124 | casa anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3178 ROSETI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26795091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26795091 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220353078/4 | 2025-05-23 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
16125 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 3 V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26795137 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26795137 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213093443/3 | 2025-05-23 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16126 | locuinta + CEF anexa 2 + baterii | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 6162-VLADENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26804906 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26804906 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230807814/3 | 2025-05-23 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
16127 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTAB 3082 MODELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26799127 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26799127 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220269287/2 | 2025-05-25 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
16128 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 6222-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26804316 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26804316 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230660967/3 | 2025-05-25 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16129 | locuinta+cef anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00558 | 0,4 | PTZ 125 BL.PODGORIILOR L 9111 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26802554 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26802554 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240443764/4 | 2025-05-26 | 0.005458 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005458 | 0
16130 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2570 POPA CURCANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26801501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26801501 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220119449/3 | 2025-05-26 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
16131 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 1402 POMPE APA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26802427 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26802427 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220487593/3 | 2025-05-26 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
16132 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2580 PRIMARIE SOLDANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26802631 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26802631 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220939089/3 | 2025-05-26 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
16133 | AFM - LOCUINTA PERSONALA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 5296-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26803456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26803456 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230265250/3 | 2025-05-26 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
16134 | CENTRALA FOTOVOLTAICA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0054 | 0,23 | PTA 2558 MAZARE CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26805651 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26805651 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220107200/3 | 2025-05-26 | 0.005282 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005282 | 0
16135 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 6232-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26806214 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26806214 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231164518/3 | 2025-05-25 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
16136 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PCZ 3287 ABATOR SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26805134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26805134 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221435159/3 | 2025-05-23 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
16137 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PCZ 6210-HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26805569 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26805569 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230896474/3 | 2025-05-23 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
16138 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2541 IAS MOARA SPANTOV | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26817230 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26817230 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220021867/3 | 2025-05-23 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16139 | Locuin??+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA3 COBADIN L6302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26285444 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26285444 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210351201/2 | 2025-05-23 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
16140 | Racordare CEF prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1044 CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26315313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26315313 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210121172/2 | 2025-05-23 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
16141 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1299 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26716743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26716743 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210176756/2 | 2025-05-23 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
16142 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTA 1204 M KOG L 1803 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26718081 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26718081 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213841512/2 | 2025-05-23 | 0.00776 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00776 | 0
16143 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 2 V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26774825 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26774825 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211409790/4 | 2025-05-23 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16144 | Instalatie fotovoltaica anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-5338 ORAS I-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26799635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26799635 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231055731/2 | 2025-05-23 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
16145 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 592 BL J4 TOMIS II | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26801125 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26801125 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211934669/2 | 2025-05-23 | 0.005825 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005825 | 0
16146 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2579 PADURE VALEA ROSIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26801857 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26801857 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220013914/3 | 2025-05-23 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
16147 | sistem fotovoltaic anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8675 IT MUNTENI BUZAU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26802600 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26802600 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230377894/4 | 2025-05-23 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
16148 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 1615 ALEX. ODOBESCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26794265 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26794265 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220386287/3 | 2025-05-26 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
16149 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 51 SABANGIA L 9502 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26802492 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26802492 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240190538/3 | 2025-05-23 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16150 | casa anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 8041-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26803237 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26803237 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230328070/4 | 2025-05-23 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
16151 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 1510 SARULESTI GARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26804797 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26804797 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220012306/3 | 2025-05-23 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
16152 | locuinta +CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01035 | 0,4 | PTA 1071 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26805511 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26805511 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213464456/4 | 2025-05-23 | 0.010142 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010142 | 0
16153 | LOCUINTA PERSONALA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PCZ-5298 ORAS II-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26806909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26806909 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231029899/3 | 2025-05-23 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
16154 | AFM - LOCUINTA PERSONALA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00969 | 0,4 | PTAB-5299 ORAS II-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26806998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26806998 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231229745/3 | 2025-05-23 | 0.009416 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009416 | 0
16155 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005915 | 0,23 | PCZ-8343-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26807365 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26807365 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230040363/4 | 2025-05-23 | 0.005697 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005697 | 0
16156 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTA 3122 MIRCEA VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26809463 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26809463 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221076576/4 | 2025-05-23 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
16157 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PCZ 3008 L20 PTTR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26809758 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26809758 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221159668/3 | 2025-05-23 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
16158 | locuinta + CEF anexa 2 + baterii | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 1380 HARSOVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26819856 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26819856 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210467210/2 | 2025-05-23 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
16159 | locuinta + CEF anexa 2 + baterii | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.015 | 0,4 | PTA 8600 CIULNITA-PEPINIERA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26820282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26820282 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231285848/4 | 2025-05-23 | 0.014697 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014697 | 0
16160 | CASA | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0001 | 0,4 | PTA-8102-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26822160 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26822160 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231197907/5 | 2025-05-26 | 0.009879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009879 | 0
16161 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01716 | 0,4 | PTAB 2992 JUDECATORIE OLTENITA | - Se va realiza un bransament trifazat montat aparent in tub PVC pe stalpul SE11al LEA 0,4kV existenta pe str. Cuza Voda in lungime de 10m (Cablu JT tors din AL izolat 4x16 DC4183/3-10m din care 8m pozare in tub PVC pe stalp) pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator JT automat de 63A tip Retele Electrice Dobrogea SA conform FT-124_MAT Ed.04. si FT-133_MAT Ed.05 montat pe stalpul SE11 existent. In BMPT se va monta contor electronic trifazat de catre Retele Electrice Dobrogea SA. BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 1460 lei. -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt cu conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 300mA(pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 24865449 | 2024-11-13 | 24865449 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220774042/3 | 2025-05-26 | 0.016747 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.016747 | 0
16162 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02997 | 0,4 | PTAB 1608 NAVODARI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25880843 | 2025-02-07 | 25880843 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213241099/3 | 2025-05-26 | 0.029351 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.029351 | 0
16163 | MAGAZIN+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0299 | 0,4 | PTZ 90 BIG L 11504 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26576561 | 2025-05-02 | 26576561 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240502063/3 | 2025-05-26 | 0.029292 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.029292 | 0
16164 | locuinta +CEF anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,23 | PTAB 1911 L 5408 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator | Rețele Electrice Romania S.A | 26700143 | 2025-05-16 | 26700143 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213885194/2 | 2025-05-26 | 0.00783 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00783 | 0
16165 | Locuinta+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00465 | 0,23 | PTA 310 PARCHES L 10100 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26770762 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26770762 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240398932/4 | 2025-05-26 | 0.004547 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004547 | 0
16166 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 132 SAT NALBANT L 9505 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26765761 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26765761 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240068228/4 | 2025-05-26 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
16167 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 6181-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26787158 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26787158 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230464914/3 | 2025-05-26 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16168 | casa anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0,4 | PA 115 TULCEA CENTRU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26794630 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26794630 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240534732/4 | 2025-05-26 | 0.009794 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009794 | 0
16169 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 6183-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26806225 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26806225 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230799678/3 | 2025-05-26 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
16170 | centrala fotovoltaica anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTA 1315 AGROPLANT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26729234 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26729234 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221349412/3 | 2025-05-26 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
16171 | locuinta+cef anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTAB 47 LIVEZILOR L 9301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26798807 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26798807 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241220544/2 | 2025-05-26 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16172 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 6420 SAT1 BUGEAC L6403 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26789099 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26789099 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210226639/3 | 2025-05-26 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16173 | PANOURI PE CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0059 | 0,23 | PTA 8319-COCORA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26792670 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26792670 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230422121/4 | 2025-05-26 | 0.005781 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005781 | 0
16174 | PANOURI PE CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 8254-COCORA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26793221 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26793221 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230394275/4 | 2025-05-26 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16175 | locuinta + CEF anexa 2 + baterii | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 8633-SMIRNA PT2-IRIG.1NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26820777 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26820777 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230099288/5 | 2025-05-26 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
16176 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 624 COMPANA ZONA C1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26729718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26729718 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213189898/2 | 2025-05-26 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
16177 | Locuinta+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0078 | 0,23 | PTA 663 L 10008 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26773725 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26773725 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241200104/2 | 2025-05-26 | 0.007634 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007634 | 0
16178 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTAB 3224 GRADISTEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26795287 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26795287 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220276050/3 | 2025-05-26 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
16179 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 1749 D. COMSA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26709258 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26709258 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213361430/1 | 2025-05-26 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
16180 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTCZ P. ALBA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26797193 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26797193 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212113120/2 | 2025-05-26 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16181 | casa anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 8677 L.GRIVITA PROIECT 17/2017 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26796851 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26796851 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230069106/4 | 2025-05-26 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
16182 | CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 631 CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26796891 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26796891 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213601820/2 | 2025-05-26 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16183 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 1052 M KOG | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26798197 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26798197 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213763009/2 | 2025-05-26 | 0.0096 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0096 | 0
16184 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2837 CEC FUNDENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26803101 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26803101 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220994338/2 | 2025-05-26 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16185 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 6180-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26805412 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26805412 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230807353/3 | 2025-05-26 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
16186 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 96 CAP PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26810944 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26810944 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212892269/2 | 2025-05-26 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16187 | PANOURI PE CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0059 | 0,23 | PTA 8252-COCORA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26801326 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26801326 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230411321/4 | 2025-05-26 | 0.005781 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005781 | 0
16188 | Locuinta + centrala fotovoltaica anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 835 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26774302 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26774302 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213398250/2 | 2025-05-26 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16189 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-8005-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26794440 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26794440 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230897172/3 | 2025-05-26 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
16190 | PANOURI PE CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0059 | 0,23 | PTA 8257-COCORA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26801866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26801866 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230402017/4 | 2025-05-26 | 0.005781 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005781 | 0
16191 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3294 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26762451 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26762451 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220164685/2 | 2025-05-27 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
16192 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3577 STEFAN CEL MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26764145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26764145 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220391968/2 | 2025-05-27 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
16193 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 875 STR. CORNELIU BABA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26829855 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26829855 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213822904/2 | 2025-05-27 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
16194 | locuinta +CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 80 SAT PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26819397 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26819397 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213056891/4 | 2025-05-27 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
16195 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00435 | 0,23 | PT 133 TOMIS 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26817800 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26817800 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211840823/2 | 2025-05-27 | 0.004063 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004063 | 0
16196 | locuinta+cef anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 378 BL F FALEZA NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26817521 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26817521 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211238408/2 | 2025-05-27 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
16197 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 640 STR VETERANI FOST PT 600 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26810826 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26810826 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213448818/3 | 2025-05-27 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
16198 | Centrala fotovoltaica anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01035 | 0,4 | PTA 805 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26821496 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26821496 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212268525/5 | 2025-05-27 | 0.010123 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010123 | 0
16199 | Locuinta+CF anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2695 OCOL SILVIC VALEA ROSIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26776706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26776706 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220089311/4 | 2025-05-27 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
16200 | Casa Viceaga anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 443 PECINEAGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26791606 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26791606 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210063245/2 | 2025-05-27 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
16201 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTAB 1083 OVIDIU SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26810096 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26810096 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213377167/2 | 2025-05-27 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
16202 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 8095-IRIG1DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26814030 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26814030 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230399304/3 | 2025-05-27 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16203 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 1277 SACELE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26814578 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26814578 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210469076/2 | 2025-05-27 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16204 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTAB 2 OITUZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26814847 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26814847 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212332583/2 | 2025-05-27 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
16205 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 1357 SINOE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26815783 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26815783 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213053427/2 | 2025-05-27 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
16206 | Locuinta unifamiliala anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3903 INDEPENDENTA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26816585 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26816585 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220399764/4 | 2025-05-27 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
16207 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 2 SAT FACLIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26818748 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26818748 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210601120/3 | 2025-05-27 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16208 | CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 127 COLONISTI V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26818963 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26818963 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212843456/3 | 2025-05-27 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16209 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 6324 SAT1 VIISOARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26819635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26819635 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210266879/4 | 2025-05-27 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16210 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3154 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26821063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26821063 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221131376/3 | 2025-05-27 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16211 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005915 | 0,23 | PTA 1335 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26829832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26829832 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220515326/4 | 2025-05-27 | 0.005787 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005787 | 0
16212 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005915 | 0,23 | PTA 2528 CIRLIG CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26829845 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26829845 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220581891/3 | 2025-05-27 | 0.005787 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005787 | 0
16213 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTA 2631 PRIMARIE NANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26788696 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26788696 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221253315/3 | 2025-05-27 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
16214 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00962 | 0,4 | PTA 402 VAMA VECHE SAT | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x25+16C mmp in lungime de 20 m din CS 0.4 kV existent pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (20 m). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. Contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura | Rețele Electrice Romania S.A | 24463020 | 2024-08-21 | 24463020 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212737593/3 | 2025-05-27 | 0.009398 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009398 | 0
16215 | Locuinta+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.007845 | 0,23 | PTAB 8 N.BALCESCU L 92.14 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime si minime ale tensiunii si frecventei pentru protectiile de interfata aferente instalatiilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie Valoare Temporizare (s) Functia de protectie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Functia de protectie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Functia de protectie de frecventa treapta I52 Hz0.5 Functia de protectie de frecventa treapta II47.5 Hz0.5 Functia de protectie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor)/ generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . - ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalatiile finantate de catre utilizatori sunt în proprietatea acestora si sunt exploatate de catre operatorii de retea, in baza unei conventii initiate de catre operatori, incheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26432480 | 2025-04-29 | 26432480 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240828424/3 | 2025-05-26 | 0.007687 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007687 | 0
16216 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA-346 CABANA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26637697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26637697 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240267139/4 | 2025-05-27 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
16217 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 7148 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26806242 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26806242 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231272563/3 | 2025-05-27 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
16218 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTCZ 44 PARC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26793429 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26793429 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213146880/4 | 2025-05-27 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
16219 | locuinta +CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTAB 189 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26789136 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26789136 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212887353/2 | 2025-05-27 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16220 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 813 PREL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26792910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26792910 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213711002/2 | 2025-05-27 | 0.009792 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009792 | 0
16221 | sistem fotovoltaic anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 8292-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26800639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26800639 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230045706/3 | 2025-05-27 | 0.005878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005878 | 0
16222 | locuinta+cef / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,4 | PTAB 391 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25034199 | 2024-11-06 | 25034199 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212898962/4 | 2025-05-27 | 0.011759 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011759 | 0
16223 | CEF+LOCUINTA/ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00704 | 0,23 | PTA 118 MOARA L 9603 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime si minime ale tensiunii si frecventei pentru protectiile de interfata aferente instalatiilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie Valoare Temporizare (s) Functia de protectie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Functia de protectie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Functia de protectie de frecventa treapta I52 Hz0.5 Functia de protectie de frecventa treapta II47.5 Hz0.5 Functia de protectie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor)/ generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . - ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalatiile finantate de catre utilizatori sunt în proprietatea acestora si sunt exploatate de catre operatorii de retea, in baza unei conventii initiate de catre operatori, incheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26584198 | 2025-04-30 | 26584198 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240135043/4 | 2025-05-27 | 0.006898 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.006898 | 0
16224 | Locuinta+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0198 | 0,4 | PTA 420 UZ APA CRISAN L 10206 | Se va realiza bransament trifazat de sectiune 25 mmp (cca 10 m) din stalp SE 4 NR 133 LEA 0.4 kV existent pe str PRINCIPALA, pana la un BMPT echipat cu separator si intrerupator jt automat de 32 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord. Racordul va fi pozat pe stalp (10 m). BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct tip SmartMeter bidirectional CERT1 se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Cablul la iesire in aerian la pozarea pe stalp se va proteja cu tub PVC si se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26067565 | 2025-03-13 | 26067565 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241224065/1 | 2025-05-27 | 0.019394 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019394 | 0
16225 | Locuinta+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,23 | PTA 1077 POIANA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator | Rețele Electrice Romania S.A | 26756512 | 2025-05-16 | 26756512 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210459042/3 | 2025-05-27 | 0.00872 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00872 | 0
16226 | locuinta +CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,23 | PTA 1154 CORBU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator | Rețele Electrice Romania S.A | 26409970 | 2025-04-04 | 26409970 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210426800/2 | 2025-05-27 | 0.00782 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00782 | 0
16227 | Locuinta+CEF-Anexa 1 ( trecere in definitiv) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 118 CIMITIR SAT 1 V SEACA | Se mentine alimentarea existenta (trecere pe definitiv). Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26493455 | 2025-04-09 | 26493455 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E214089157/1 | 2025-05-27 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
16228 | CASA | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PT 8668 CARTIER GARII NOI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26574459 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26574459 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231269671/2 | 2025-05-28 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16229 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 709 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26792820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26792820 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213819292/2 | 2025-05-28 | 0.005872 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005872 | 0
16230 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 89 23 AUGUST L 9901 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26801695 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26801695 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240248644/4 | 2025-05-28 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16231 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 1284 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26803868 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26803868 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212786687/3 | 2025-05-28 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
16232 | casa anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3783 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26804231 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26804231 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220206187/3 | 2025-05-28 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16233 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,23 | PTA5297 - IRIG.1 ROSIORI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5297 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPM 40A; -se poate acorda sporul de putere de la 6kW, la 8kW, fara a se face modificari asupra bransamentului electric. Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 26690521 | 2025-05-19 | 26690521 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230142300/4 | 2025-05-27 | 0.00774 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00774 | 0
16234 | locuinta +CEF anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,23 | PTAB 1911 L 5408 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator | Rețele Electrice Romania S.A | 26688428 | 2025-05-16 | 26688428 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213813937/2 | 2025-05-27 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
16235 | LOCUINTA+CEF/ ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01771 | 0,4 | PTA-5467 LEA 20 KV ORAS I | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26826569 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26826569 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231213007/4 | 2025-05-27 | 0.017276 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.017276 | 0
16236 | Sistem mobil de irigatii anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.1 | 0,4 | PTAB 1054 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26781725 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26781725 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221463970/2 | 2025-05-28 | 0.097994 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.097994 | 0
16237 | CEF LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0,23 | PTA 5 CISLITA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26804686 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26804686 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241130803/3 | 2025-05-28 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
16238 | casa - AFM 2024, numar cerere 29570 , cod dosar BESF0220240238029570 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA-251 LUNCAVITA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26808054 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26808054 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241148138/3 | 2025-05-28 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16239 | LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00696 | 0,4 | PTA 3078 CIOCANESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26809667 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26809667 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221442865/2 | 2025-05-28 | 0.006811 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006811 | 0
16240 | Imobil+CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0,4 | PT 102 RESTAURANT PAJURA VENUS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26814522 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26814522 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210694436/2 | 2025-05-28 | 0.0146 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0146 | 0
16241 | locuinta+cef | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 93 POMPE ORIF | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26816727 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26816727 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213254059/2 | 2025-05-28 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
16242 | cef + locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTAB 1348 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26796742 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26796742 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220431468/4 | 2025-05-28 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
16243 | locuinta+cef anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3645 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26821471 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26821471 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220172752/4 | 2025-05-28 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16244 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PCZ 3015 LEA SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26821706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26821706 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221184251/3 | 2025-05-28 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16245 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PCZ 3015 LEA SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26821308 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26821308 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221082955/3 | 2025-05-28 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16246 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTAB 2676 BRUTARIE CHISELET | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26797056 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26797056 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220032285/4 | 2025-05-28 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
16247 | locuinta+cef anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 225 ATELIERELOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26824045 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26824045 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212706229/2 | 2025-05-28 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
16248 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2313 MITRENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26824771 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26824771 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220088613/3 | 2025-05-28 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16249 | Locuinta+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PCZ 3009 L20 SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26824155 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26824155 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221183665/3 | 2025-05-28 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
16250 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 7135 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26825191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26825191 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231154900/3 | 2025-05-28 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
16251 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 699 SERGENT N.GRINDEANU BLM1-N1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26824840 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26824840 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212482859/2 | 2025-05-28 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
16252 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,4 | PTA 7186 -OGRADA PT 2-BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26825252 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26825252 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230777180/3 | 2025-05-28 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
16253 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 1198 LEA 2004 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26825408 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26825408 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212811226/2 | 2025-05-28 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
16254 | cef + locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTAB 820 STR. GH. BARITIU COLT CU GHIOCE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26826113 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26826113 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212267210/3 | 2025-05-28 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16255 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 226 SAT 5 TUZLA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26826060 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26826060 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212734567/3 | 2025-05-28 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16256 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 365 STR. OLTULUI EFORIE SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26826520 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26826520 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211562509/3 | 2025-05-28 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16257 | Locuinta+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTZ 167 BL.VICTORIEI L 8801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26799109 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26799109 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240568526/2 | 2025-05-28 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
16258 | SEDIU+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTA 3264 IEZERU | - Bransament trifazat existent.BMPT 32A existent.Masura existenta.Se va inlocui de catre Retele Electrice Romania partea electrica din BMPT,atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=63A, cat si conductoarele din circuitul primar,din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. -Lucrari de catre Retele Electrice Romania: -De la stalpul SE 11 strada Primaveri pana la stalpul SE 11 calea Calarasi-Fetesti. | Rețele Electrice Romania S.A | 25266912 | 2024-12-12 | 25266912 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220726094/3 | 2025-05-28 | 0.0096 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0096 | 0
16259 | Spatiu Comercial+CEF(Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.2 | 0,4 | PT 326 PENSIUNE TURISTICA | In PTAB nr.326, se va monta o coloana noua JT de sectiune de 3x150+95N in lungime de 7 m, ce va alimenta un TG 0,4 kV nou securizat, cu intreruptor tetrapolar JT de 630 A, unificat. Din intreruptor se va pleca cu cablu de sectiunea 3x150+95N in lungime de 10 m, pana la un BMPT, ce se va amplasa pe suport la sol, la limita de proprietate cu acces din domeniul public, langa PTAB nr.326. BMPT-ul va fi semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 300/5 A si un intreruptor JT automat de 630 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat, in montaj semidirect SM cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni).Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile Retele Electrice Dobrogea SA pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile Retele Electrice Dobrogea SA. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Dobrogea SA. | Rețele Electrice Romania S.A | 20316772 | 2024-07-25 | 20316772 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241070783/2 | 2025-05-28 | 0.1959 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.1959 | 0
16260 | Locuinta + CEF/ANEXA 1- trecere in definitiv | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTZ 701 GAROAFEI | Se mentine alimentarea existenta (trecere pe definitiv). Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face partedin instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilorde interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26595601 | 2025-04-23 | 26595601 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E214094366/1 | 2025-05-28 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
16261 | casa anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 7179 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26784676 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26784676 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230871297/3 | 2025-05-28 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
16262 | Locuin??+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTCZ 553 BL. VS1A | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26258101 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26258101 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212632643/3 | 2025-05-28 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
16263 | CEF+HALA Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.2 | 20 | S20 ZAHAR 1-FUNDULEA CL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential | Rețele Electrice Romania S.A | 24837775 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24837775 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220652542/4 | 2025-04-04 | 0.19595 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.19595 | 0
16264 | Amplasare CEF 100,44 kW | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.10044 | 0,4 | PTCZ 508 REST MAREA NEAGRA | Se va realiza bransament trifazat nou prin montare a 3 suporti sist cu MPR (prin lucrare de mentenanta, de catre Retele Electrice Dobrogea SA), din care se pleaca cu un cablu de sectiune 3x150+95N mmp in lungime de 4 m pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 180 A si ansamblu TC 125/5 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (1 m nepavat). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect se vor monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia deprotec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 19760087 | 2024-04-19 | 19760087 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210700681/2 | 2025-05-28 | 0.098381 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.098381 | 0
16265 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03 | 0,4 | PTA 658 SERVICE PALAZU MARE | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu unul nou de 63 A. Se va monta contor electronic trifazat in montaj direct tip Smartmeter bidirectional CERT. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | Rețele Electrice Romania S.A | 18044770 | 2023-08-30 | 18044770 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213140480/5 | 2025-05-28 | 0.014699 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014699 | 0
16266 | Hala+CEF- Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.1 | 0,4 | S10 0105- TOMIS NORD CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. S-au calculat pierderi - TP61 Trafo 160kVA FILIASI LEA19 LEA 120/20 Lungime=0.007. | Rețele Electrice Romania S.A | 24498268 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24498268 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212052504/4 | 2025-05-28 | 0.097962 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.097962 | 0
16267 | CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 153 MERISOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26824883 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26824883 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211974067/2 | 2025-05-28 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16268 | spatiu comercial anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00984 | 0,4 | PT 1013 STR. GENERAL EREMIA GRIGORESCU L | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26804485 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26804485 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213991765/2 | 2025-05-29 | 0.009443 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009443 | 0
16269 | casa anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA5029 - IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26805526 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26805526 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230614663/5 | 2025-05-29 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16270 | Locuinta + CEF Prosumator/ ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,23 | PT 142 TCIND BIROURI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26809128 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26809128 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213133077/2 | 2025-05-29 | 0.00774 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00774 | 0
16271 | LOCUINTA + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 1013 STR. GENERAL EREMIA GRIGORESCU L | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26818958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26818958 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213924873/3 | 2025-05-29 | 0.009798 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009798 | 0
16272 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 96 CAP PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26809561 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26809561 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211437173/2 | 2025-05-29 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
16273 | Punct de lucru + CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTAB 1618 MAMAIA SAT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator | Rețele Electrice Romania S.A | 26755583 | 2025-05-16 | 26755583 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213657270/2 | 2025-05-29 | 0.00586 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00586 | 0
16274 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,23 | PTAB 1618 MAMAIA SAT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25368901 | 2025-01-13 | 25368901 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210369895/4 | 2025-05-29 | 0.0088 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0088 | 0
16275 | LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-5532 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26809830 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26809830 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230047214/4 | 2025-05-29 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
16276 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTCZ 335 HIDROFOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26819341 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26819341 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210580913/2 | 2025-05-29 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
16277 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 642 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26819405 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26819405 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213230198/3 | 2025-05-29 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
16278 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1 CASTELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26819845 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26819845 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210939304/2 | 2025-05-29 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16279 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,23 | PTA 3 V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26820700 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26820700 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211453553/3 | 2025-05-29 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
16280 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 6185-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26825571 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26825571 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230817422/3 | 2025-05-29 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
16281 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PCZ 6210-HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26825727 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26825727 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230896700/3 | 2025-05-29 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
16282 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 241 LAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26809675 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26809675 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212743972/3 | 2025-05-29 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16283 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005915 | 0,23 | PTA 3227 DRAGALINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26821353 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26821353 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220151388/4 | 2025-05-29 | 0.005697 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005697 | 0
16284 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3467 DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26729093 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26729093 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220237383/4 | 2025-05-29 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
16285 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 96 CAP PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26819693 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26819693 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212970604/3 | 2025-05-29 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
16286 | casa | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-8232-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26820944 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26820944 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231138733/3 | 2025-05-29 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16287 | Locuinta+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 76 CATALOI L 9302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26822250 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26822250 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241033928/3 | 2025-05-29 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
16288 | Centrala fotovoltaica anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00522 | 0,23 | PTCZ 91 MANGALIA BL MG27 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26822622 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26822622 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212711359/2 | 2025-05-29 | 0.005096 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005096 | 0
16289 | Centrala fotovoltaica anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00522 | 0,23 | PTA 433 23 AUGUST ISCIP | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26822609 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26822609 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210086554/2 | 2025-05-29 | 0.005096 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005096 | 0
16290 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 11 VETERANI L 10907 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26811693 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26811693 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240447566/3 | 2025-05-29 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
16291 | Casa prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01375 | 0,4 | PTA 1627 VALCELE 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26825367 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26825367 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220526801/5 | 2025-05-29 | 0.013445 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.013445 | 0
16292 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 7173 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26824887 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26824887 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230866099/5 | 2025-05-29 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16293 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,23 | PT 66 STR CRINULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26828741 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26828741 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211872266/2 | 2025-05-29 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
16294 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0064 | 0,23 | PTAB 707 CAISILOR V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26832192 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26832192 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213271801/2 | 2025-05-29 | 0.006271 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006271 | 0
16295 | CASA ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005335 | 0,23 | PCZ 3006 VOLNA L20 BOIANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26833200 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26833200 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221182912/3 | 2025-05-29 | 0.005218 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005218 | 0
16296 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00435 | 0,4 | PTAB 1773 LOGISTIC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26834237 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26834237 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213812116/2 | 2025-05-29 | 0.004257 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004257 | 0
16297 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTAB 731 PT5 ANCOREI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26833813 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26833813 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213814107/2 | 2025-05-29 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16298 | LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 529 BL DR 26 DEZROBIRII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26833672 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26833672 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211895508/2 | 2025-05-29 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
16299 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00979 | 0,4 | MPVILA PTA 7068 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26835375 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26835375 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231158993/3 | 2025-05-29 | 0.009593 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009593 | 0
16300 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 89 BAIA L 9606 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26836422 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26836422 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240407483/4 | 2025-05-29 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
16301 | PANOURI PE CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0059 | 0,23 | PCZ-5094 ORAS II-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26836635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26836635 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231010147/3 | 2025-05-29 | 0.005781 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005781 | 0
16302 | CASA | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA-5467 LEA 20 KV ORAS I | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26836787 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26836787 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231009257/5 | 2025-05-29 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
16303 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005915 | 0,23 | PTA-8010-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26836837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26836837 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230022026/4 | 2025-05-29 | 0.005697 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005697 | 0
16304 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1075 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26842540 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26842540 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213466504/2 | 2025-05-29 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
16305 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 63 SALCIOARA L 9801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26849369 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26849369 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240369794/4 | 2025-05-29 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
16306 | AFM - LOCUINTA PERSONALA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 5418-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26861342 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26861342 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230982054/3 | 2025-05-29 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
16307 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 221 RAIF L 9703 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26877233 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26877233 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241023118/3 | 2025-05-29 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
16308 | Centrala fotovoltaica anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00522 | 0,23 | PTA 245 SAT 6 TUZLA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26873509 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26873509 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213552825/2 | 2025-05-29 | 0.005096 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005096 | 0
16309 | Centrala fotovoltaica anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 920 LOTIZARI IANCULET | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26872906 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26872906 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213932355/2 | 2025-05-29 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
16310 | Centrala fotovoltaica anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTAB 124 SOARELUI V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26872954 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26872954 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213701966/2 | 2025-05-29 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
16311 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 286 CARIERA L 10104 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26768850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26768850 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E240316505/3 | 2025-05-29 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
16312 | locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0051 | 0,23 | PTA 2647 MOARA VASILATI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26828667 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26828667 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220952646/4 | 2025-05-29 | 0.004993 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004993 | 0
16313 | locuinta +CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTCZ IAS CENTRU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26869093 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26869093 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213209431/2 | 2025-05-29 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16314 | CEF 7.32 anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 6029-BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26761240 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26761240 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230913036/3 | 2025-05-29 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
16315 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2761 VALEA STINII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26811545 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26811545 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220856559/4 | 2025-05-29 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16316 | CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 6029-BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26814995 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26814995 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230642989/3 | 2025-05-29 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
16317 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0,4 | PT 626 STR. MARII | Se mentine alimentarea existenta (trecere pe definitiv). Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face partedin instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilorde interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26022026 | 2025-02-20 | 26022026 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E214075264/1 | 2025-05-29 | 0.01958 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01958 | 0
16318 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0198 | 0,4 | PTAB 2992 JUDECATORIE OLTENITA | -Alimentarea cu energie electrica se face din LES JT aferenta PTAb2992 prin bransament trifazat cu executarea urmatoarelor lucrari: Lucrari pe tarif de Racordare: - Se va realiza bransament trifazat cu cablu montat subteran in profil A in lungime de 10m (Quadripolar 3x50+25Cu GSCC014/008-6m din care 3m trotuar) alimentat din CS 0,4kV existenta la baza stalpului SE11 nr.1 pe strada Cuza Voda, pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator JT automat de 80A tip Retele Electrice Dobrogea conform BMPTS1 80A cf FT 257_MAT ed.01,TC-uri 125/5A+400%. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la 3m de CS 0,4KV . In BMPT se va monta contor electronic in montaj semidirect CERS3(SMART METER) ,TC-uri 125/5A+400% de catre Retele Electrice Dobrogea SA. . BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA . Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LES 0,4kV este de 2060 lei. Lucrari care se vor executa de catre Retele Electrice Dobrogea SA: -Inlocuire CS existenta deteriorata cu o firida tip E2+3 din policarbonat echipata cu SIST+MPR care se va alimenta intrare din LES 0 ,4KV existenta pe strada Cuza Voda langa SE11 existent Se va dezlega cablul 3X150+95N AL DC 4146/2 din CS exitent si se va lega in firida tip E2+3nou montata. -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt trifazat de la BMPt la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPt(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului ,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 24865373 | 2024-11-13 | 24865373 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220711267/2 | 2025-05-29 | 0.019334 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019334 | 0
16319 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 1351 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26815081 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26815081 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220538646/3 | 2025-05-29 | 0.004845 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004845 | 0
16320 | Spatiu comercial + CEF/Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05 | 0,4 | PT 73 IPMC | Se mentine alimentarea existenta. Necesar montare BMPT tip monobloc semidirect, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 180A + complex TC 125/5A unificati pe cablu existent, la limita de proprietate a clientului, in incinta complexului de spatii (hale). Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. - la PIF-ul bransamentului nou, BMPt ul existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor ridica prin grija UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 25413681 | 2025-01-03 | 25413681 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210687731/4 | 2025-05-29 | 0.048 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.048 | 0
16321 | Hala Productie Watt Unit | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.04 | 0,4 | PT 203 RESTAURANT NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 14183014 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14183014 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212856797/3 | 2025-05-29 | 0.01959 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01959 | 0
16322 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00455 | 0,23 | PTCZ 340 TECHIRGHIOL CENTRU PILOT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26686783 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26686783 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211551787/2 | 2025-05-29 | 0.004458 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004458 | 0
16323 | Centrala fotovoltaica anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 473 BL TD5 TOMIS COLT ION RATIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26665818 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26665818 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211972470/2 | 2025-05-29 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
16324 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005915 | 0,23 | PTAB 3240 MODELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26799118 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26799118 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221319813/4 | 2025-05-29 | 0.005697 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005697 | 0
16325 | CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTAB 1639 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26651514 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26651514 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210142737/2 | 2025-05-30 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
16326 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 75 CATALOI L 9302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26670940 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26670940 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241125458/3 | 2025-05-30 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
16327 | centrala fotovoltaica anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00525 | 0,23 | PTA 1936 LOTIZARI DOROBANTU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26694006 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26694006 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E214070988/2 | 2025-05-30 | 0.005095 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005095 | 0
16328 | casa anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA5098 - IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26810877 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26810877 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231158050/3 | 2025-05-30 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
16329 | Centrala fotovoltaica anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 418 23 AUGUST SAT 4 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26822520 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26822520 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210158206/3 | 2025-05-30 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
16330 | Bufet Ciresica+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.025 | 0,4 | PT 511 RESTAURANT CRAIOVA OLIMP | Se va realiza un racord nou prin interceptare cablu existent de sectiune 3x150+95N mmp si montare BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 125 A si ansamblu TC 125/5 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iatede c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta si impreuna cu grupul de masura se vor ridica catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 25329628 | 2024-12-11 | 25329628 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210838346/4 | 2025-05-30 | 0.02445 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02445 | 0
16331 | Centrala fotovoltaica anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2642 APROZI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26825304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26825304 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220841025/3 | 2025-05-30 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
16332 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTAB 2332 ULMENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26818980 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26818980 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220016153/3 | 2025-05-30 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16333 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2554 CAP SULTANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26819814 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26819814 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220622033/4 | 2025-05-30 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16334 | casa anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2797 PUTURI APA CASCIOARELE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26817724 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26817724 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E221256532/4 | 2025-05-30 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
16335 | CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 162 SAT 1 SIMINOC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26824217 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26824217 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213036338/2 | 2025-05-30 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16336 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2539 MOARA SPANTOV | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26811766 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26811766 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220111328/3 | 2025-05-30 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16337 | LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 17 HAPAU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26824904 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26824904 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212431639/2 | 2025-05-30 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
16338 | Centrala fotovoltaica anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00609 | 0,4 | PTA 493 ZONA V 2 MAI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26829905 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26829905 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212334518/3 | 2025-05-30 | 0.005948 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005948 | 0
16339 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005915 | 0,23 | PTA 7155 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26830228 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26830228 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230761251/5 | 2025-05-30 | 0.005697 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005697 | 0
16340 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005915 | 0,23 | PTA-8005-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26821073 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26821073 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231136461/3 | 2025-05-30 | 0.005697 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005697 | 0
16341 | PANOURI PE CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0059 | 0,23 | PTA 8269-COCORA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26836112 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26836112 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230440503/5 | 2025-05-30 | 0.005781 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005781 | 0
16342 | locuinta +CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00585 | 0,23 | PT 1838- PTAB2 TINERETULUI OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26831603 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26831603 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213557831/2 | 2025-05-30 | 0.005732 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005732 | 0
16343 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0045 | 0,23 | PTA 7691 -GIURGENI-OREZARIE 2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26831480 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26831480 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230566647/4 | 2025-05-30 | 0.00433 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00433 | 0
16344 | casa anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1334 CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26833717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26833717 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213140413/3 | 2025-05-30 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
16345 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00696 | 0,23 | PTA 2748 VIRSARU CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26834330 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26834330 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220041713/4 | 2025-05-30 | 0.006818 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006818 | 0
16346 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1084 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26834298 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26834298 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210324863/2 | 2025-05-30 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16347 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 1838- PTAB2 TINERETULUI OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26834753 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26834753 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213891977/2 | 2025-05-30 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
16348 | Instalatie fotovoltaica anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2995 STATIE BENZINA OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26835787 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26835787 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220825555/2 | 2025-05-30 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
16349 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0,23 | PTA-344 GRINDU L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26838359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26838359 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E241155181/2 | 2025-05-30 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
16350 | locuinta+cef anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 6214 SAT 2 LANURILE L 4204 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26838522 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26838522 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210317506/3 | 2025-05-30 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
16351 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 1412 CARTIER NOU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26839279 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26839279 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220334921/3 | 2025-05-30 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
16352 | locuinta+cef anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 456 BL L113 ILCARAGIALE-BURADA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26838939 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26838939 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212028451/2 | 2025-05-30 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
16353 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,23 | PTA 243 AGIGEA CIMITIR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26838696 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26838696 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E211395266/2 | 2025-05-30 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
16354 | locuinta +CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00575 | 0,23 | PT 1838- PTAB2 TINERETULUI OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26839921 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26839921 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213428142/2 | 2025-05-30 | 0.005634 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005634 | 0
16355 | casa+CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTAB 1675 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26840633 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26840633 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213090664/2 | 2025-05-30 | 0.005878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005878 | 0
16356 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,23 | PTA 1440 CIOBANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26840798 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26840798 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210454755/3 | 2025-05-30 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
16357 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2578 URANUS VALEA ROSIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26842557 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26842557 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220041432/3 | 2025-05-30 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16358 | locuinta +CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 836 STR. RAZBOIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26843312 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26843312 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213011038/2 | 2025-05-30 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16359 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-8092-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26844100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26844100 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E231142132/2 | 2025-05-30 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16360 | CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 118 CIMITIR SAT 1 V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26867222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26867222 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213866878/2 | 2025-05-30 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16361 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA4 TOPRAISAR L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26872618 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26872618 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213597554/2 | 2025-05-30 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
16362 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTA 2694 CRIVAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26873054 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26873054 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E220889667/4 | 2025-05-30 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16363 | Centrala fotovoltaica anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTAB 124 SOARELUI V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26873195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26873195 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213608311/2 | 2025-05-30 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
16364 | Centrala fotovoltaica anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 449 LOTIZARI ZONA B+C | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26873382 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26873382 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E210186713/3 | 2025-05-30 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
16365 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 563 BL DR 10 DEZROBIRII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26878523 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26878523 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212040691/3 | 2025-05-30 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16366 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 914 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26887141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26887141 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213242797/2 | 2025-05-30 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
16367 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.007565 | 0,4 | PT 910 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26888206 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26888206 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E213429266/2 | 2025-05-30 | 0.007413 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007413 | 0
16368 | LOCUINTA + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 614 V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26702014 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26702014 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212205593/3 | 2025-05-30 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
16369 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT SUBTERAN 38 PTTR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26803946 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26803946 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E212697699/3 | 2025-05-30 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
16370 | Atelier+CEF (Anexa 4) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.04 | 0,4 | MOVILA PTA 7037 | Se solicita spor de putere de la Pabs.=27kW la Pabs.=40kW cu masurarea energiei pe joasa tensiune. Pentru asigurarea sporului de putere solicitat si pentru alimentarea cu energie electrica a clientilor existenti racordati la acelasi post de transformare sunt necesare lucrari de intarire retea prin inlocuire PTA 7037 cu post de transformare in anvelopa din beton echipat cu transformator 20/0,4 kV ? 630kVA. Din CS nou montata Nr. 1 se va construi bransamentul nou trifazat cu cablu jt 3x50+25C mmp cu lungimea de 4m, pozat prin tub de protectie pana in BMPT 125A prevazut cu soclu de inaltare, transformatori de curent 125/5A tip Enel, plus conectori pentru cablul de alimentare si cablul plecare spre obiectiv ce se va amplasa langa CS pe domeniul public. Bransamentul se va construi prin grija EDD (conf. ordin ANRE 87/2014) dupa realizarea lucrarilor de intarire retea si se va racorda la bornele de jt ale transformatorului. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 18748197 | 2023-12-13 | 18748197 | 2025 | nu | nu | nu | RO002E230486109/5 | 2025-05-30 | 0.039199 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.039199 | 0
16371 | STATIE INCARCARE+CEF-ANEXA 4 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0984 | 0,4 | PTA 8540-COCORA | Se ra vealiza un racord nou prin montare intreruptor nou In 250 A in PTAB 8540 (conform lucrare de intarire) din care se va poza un cablu de sectiune 3x150+95N mmp in lungime de 10 m pana la o Firida E2+2 noua montata la exterior PTAB. Din Firida noua se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x150+95N mmp in lungime de 130 m pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 180 A si ansamblu TC 125/5 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (124 m) B (6 m). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. Contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minimeale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif deracordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19662105 | 2024-04-25 | 19662105 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.10714
16372 | Centrala electrica fotovoltaica Navodari | Fotovoltaic | CONSTANTA | 2.8 | 20 | A20 4301 MAMAIA- LUMINA CT | Varianta 1 ? : Racordarea CEF Navodari 2,8 MW în LEA 20 kV 4301 Mamaia a statiei 110/20kV Lumina Lucrari pe tarif de racordare: ,,interceptare LES 20kV 3X1X185mmp - L4301 (aferent LEA MT 20 kV ? L 4301), pentru derivatie in LES spre PC 20 kV-OD proiectat. ,,pozare LES 20kV 3X1X185mmp de la PC-OD la stalpul nr.1 in lungime de 30 m. ,,punct de conexiuni 20 kV proiectat in anvelopa de beton echipat cu doua compartimente; - Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni cu: ?,,2 celule de linie 24 kV, tip LE, cu sistem trifazat de bare cu izolatie in aer, curent nominal 630 A, echipata cu separator de sarcin? 24 kV, cu mediul de stingere in SF 6, curent nominal admisibil de scurta durata pentru bare si derivatii 16 kA, cu CLP, motorizare 24 Vc.c., indicatoare prezenta tensiune, izolatori cu divizor de tensiune capacitiv legat la dispozitivul de semnalizare prezenta/absenta tensiune, transformatoare toroidale pentru detectarea si semnalizareascurtcircuitelor mono si polifazate, RGDAT, rezistenta anticondens; ?,,celul? de m?sur? 24 kV, tip UTM, sistem trifazat de bare cu izolatia in aer, curent nominal 630 A, echipata cu separator de sarcina 24 kV, cu 3 pozitii, mediul de stingere un SF6, curent nominal admisibil de scurta durata pentru bare si derivatii 16 kA, un separator de punere la pamant ST 2 in aval de grupul de masura, motorizare 24 V c.c., 2 reductori de curent 400/5 A, cls 0,2s si 2 reductori de tensiune 20/0,1 kV, cls. 0,2, indicatoare prezenta tensiune, rezistenta anticondens. Reductorii de curent si tensiune vor avea buletine de verificare metrologica. ?,,Integrarea in telecontrol a punctului de conexiuni proiectat realizata cu: UP 2020 LITE (conform GSTR002) -1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT- 045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat.6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat.6e (lungime 10 m). Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului pentru solutiile 1 si 2: - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV OD (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Navodari in lungime de 0,3 km in varianta 1, respectiv 0,63km in varianta 2 -Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic cu putere unitara trafo <=2000kVA. -Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 16894496 | 2024-04-29 | 16894496 | 2025 | Realizarea lucr?rilor de înt?rire cu caracter gene criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: - inlocuirea bobinei de stingere din statia 110/20 kV Lumina (existenta de 50A) prin montare TFN-SA si bobina de stingere unificata BS 30-200A - LES nou 110 kV Medgidia Nord ? Medgidia Sud 8 km 1600 mmp, circuitul 1; Realizarea lucr?rilor de înt?rire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: Lucrari de intarire din Planul de dezvoltare RET 2023-2031 care conditioneaza PIF centrala: PIF 2024: - Racordarea LEA 400 kV Stupina - Varna ?i LEA 400 kV Rahman - Dobrudja în sta?ia 400 kV Medgidia Sud. Etapa II - LEA 400 kV d.c. Racorduri la sta?ia Medgidia Sud; - M?rirea capacit??ii de transport a LEA 400kV Bucure?ti Sud ? Pelicanu (8km); - LEA 400 kV d.c. (1 c.e.) Gutina? ? Smârdan; PIF 2025: - M?rirea capacit??ii de transport LEA 220 kV Stejaru ? Gheorgheni ? Fântânele; - LEA 400 kV Brazi Vest ? Teleajen ? Stâlpu; PIF 2026 - Instalare trafo 3 nou 400/110kV Medgidia Sud 2026 Realizarea lucr?rilor de înt?rire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: ,,LES nou 110 kV Medgidia Nord ? Medgidia Sud 8 km 1600 mmp, circuitul 2; ,,Reconfigurare statie 110/20 kV Medgidia Nord, in vederea realizarii circuite LES 110 kV noi (trecere in GIS) ,,Reconductorare LEA 110 kV Basarabi - Medgidia Sud c1 (13,363km) cu conductor de sectiune similara si capacitate de minim 850A ,,Reconductorare LEA 110 kV Basarabi - Medgidia Sud c2 (13,382km) cu conductor de sectiune similara si capacitate de minim 850A Realizarea lucr?rilor de înt?rire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET cuprinse in Planul de Dezvoltare: In regim cu N-1 elemente in functiune la nivelul RET: Lucrari care nu sunt in Planul de Dezvolatre RET: ,,Reconfigurare statie 110/20 kV Sitorman, in vederea trecerii la 400/110 kV ? conectata intrare ? iesire in LEA 400 kV Constanta Nord ? Tariverde, la aproximativ 27 km de Constanta Nord si 22 km de statia Tariverde, echipata cu un transformator de 250 MVA si spatiu necesar pentru al doilea transformator ,,amplificare transformatoare de la 3x250MVA la 3x400 MVA 400/110kV in statia Medgidia Sud Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i In varianta 1: Art. 42. ? În situa?ia în care punctul de racordare este la medie tensiune, într-o linie electric? subteran? sau pe bara de medie tensiune a unui post de transformare, tariful specific pentru calculul componentei TI a tarifului de racordare se noteaz? i6 ?i se stabile?te utilizând urm?toarea formul?: i6 = iMTS + iST110/MT = 67.000 [lei/MVA] +432.000 [lei/MVA] = 499.000 lei /MVA 499.000,00 lei/MVA x 2,96 MVA = 1.477.040 lei ,, ,,Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1: (Ti)SS = 146.246.738 lei fara TVA din care: La N elemente: (Ti)SS = 27.765.811 lei fara TVA din care: Ti OD = 27.389.250 lei (LES 110 kV)+ 376.561 lei (grup) = 27.765.811 lei fara TVA La N-1 elemente: (Ti)SS = 118.480.927 lei fara TVA din care: Ti OD = 27.389.250 lei (LES 110 kV) + 14.990.724 lei (recond) +31.827.362 lei (reconfig Md. Nord) = 74.207.336 lei fara TVA Ti OTS = 31.491.262 lei (reconfig Sitorman) + 12.782.329 lei (amplif trafo) = 44.273.591 lei fara TVA Valoarea suportata de Beneficiar este minimul dintre costurile stabilite prin Ord 141/2014 si estimarea lucrarilor de intarire necesare racordarii si anume: Varianta 1 Ti =min ( 146.246.738 lei ; 1.477.040 lei) = 1.477.040 lei fara TVA. Termenul posibil de realizare a lucr?rilor de intarire in RED este 2.417 zile lucratoare, la N si N-1 elemente (fara limitare operationala), de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea centralei CEF Navodari astfel: La N: 1 x14 luni x 22 zile lucratoare + 8 km x 60 zile lucratoare = 788 zile lucratoare (LES 110 kV nou) La N-1: 1 x14 luni x 22 zile lucratoare + 8 km x 60 zile lucratoare = 788 zile lucratoare (LES 110 kV nou) 2 x 10 luni x 22 zile lucratoare + 26,72 km x 15 zile lucratoare = 841 zile lucratoare (pentru reconductorare) Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. | nu | nu |  |  |  | Producator | 0 | 2.966
16373 | CEF2,1MW Mangalia | Fotovoltaic | CONSTANTA | 2.1 | 20 | A20 1321 MANGALIA- NEPTUN CT | Varianta 1 – racordare intrare-iesire in axul LEA 20 kV 1321 alimentata din statia 110/20/10 kV Neptun Lucrarile pe tarif de racordare: ,,Realizare racord intrare – iesire in LEA 20kV 1321 inainte de derivatia spre PT 608, prin montarea a doi stalpi speciali ce se vor echipa cu: consola de întindere MT, lanţuri duble de întindere cu izolatoare compozit, separator STEPNV 24kV, set descărcătoare cu ZnO 20 kV, set capete terminale 20 kV de exterior performante, set capete terminale 20 kV de exterior performante. La baza stâlpilor se va amenaja câte o priza artificiala de legare la pământ cu Rp≤ 4Ω. ,,realizare racord intrare - iesire in LEA 20 kV 1321 între CEF Mangalia 2 și PC 20 kV, cu cablu de medie tensiune tripolar, cu elice vizibila, cu izolație XLPE, cu conductori de sectiune 3x1x185 mmp, pe o lungime de traseu de aproximativ 150 m; Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: ,,2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; ,,loc pentru încă o celulă de linie; ,,1 celula de masura conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. ,,integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch- cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : ,,Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; ,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; ,,protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ,,protectie maximala de curent directionala homopolara; ,, Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ,,Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ,, Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: •,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. •,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; •,,In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. •,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Mangalia 2 in lungime de 0,5 km in varianta 1 •,,Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF Mangalia 2, trafo ≤ 2000kVA •,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18339878 | 2024-02-05 | 18339878 | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: ,,LES nou 110 kV Medgidia Nord- Medgidia Sud 8 km, 1600 mmp, circuitul 1 ,,LES nou 110 kV Medgidia Nord- Medgidia Sud 8 km, 1600 mmp, circuitul 2 ,,LES nou 110 kV Medgidia Nord- Medgidia Sud 8 km, 1600 mmp, circuitul 3 ,,Reconductorare LEA 110 kV Constanta Nord – CET Palas c1 – 11,324 km (minim 850 A); ,,Reconductorare LEA 110 kV Constanta Nord – CET Palas c2 – 11,324 km (minim 850 A); ,,Reconductorare LEA 110 kV CET Palas – Eforie Nord, -17,815 km (minim 850 A); ,,Reconductorare LEA 110 kV Eforie Nord – Costinesti – 25,892 km (minim 850 A); ,,Reconductorare LEA 110 kV Neptun – Costinesti – 20 km (minim 850 A); ,,Reconductorare LEA 110 kV Tataru – Basarabi – 33,1 km (minim 850 A) ,,Reconfigurarea statie 110/20 kV Medgidia Nord, in vederea realizarii circuite LES 110 kV noi Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: Lucrari de intarire din Planul de dezvoltare RET 2024-2031: ,,TR3 400/110kV 250MVA Medgidia Sud nou (termen de PIF 2026). ,,Amplificarea transformatoarelor 400/110kV 3x250MVA -> 3x400MVA in statia de transformare Medgidia Sud ,, Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: ,,LES nou 110 kV Medgidia Nord- Medgidia Sud 8 km, 1600 mmp, circuitul 4 ,,Reconductorare LEA 110 kV Basarabi - Medgidia Sud circ. 1 - 13,4 km (minim 850 A); ,,Reconductorare LEA 110 kV Basarabi - Medgidia Sud circ. 2 - 13,4 km (minim 850 A); ,,Reconductorare LEA 110 kV CET Palas - Palas Sud - 2,35 km (minim 850 A); ,,Reconductorare LEA 110 kV Palas Sud - Basarabi - 21 km (minim 850 A); ,,Reconductorare LEA 110 kV CET Palas - Basarabi - 21,4 km (minim 850 A); ,,Reconductorare LEA 110 kV Neptun - Tătaru + deriv. Pelinu - 22,48 km (minim 850 A); ,,Reconductorare LEA 110 kV Lumina - Constanța Nord - 17,6 km (minim 850 A); ,, Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: Lucrari de intarire care nu sunt cuprinse in Planul de dezvoltare RET 2024-2031: ,,Stație nouă 400/110 kV Sitorman, conectată intrare-ieșire în LEA 400 kV Constanța Nord-Tariverde prin intermediul unui transformator de 250 MVA Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i Art. 41. - In situatia in care punctul de racordare este la medie tensiune, intr-o linie electrica aeriana, tariful specific pentru calculul componentei Ti a tarifului de racordare se noteaza i5 si se stabileste utilizand urmatoarea formula: i5 = iMTA + iST110/MT [lei/MVA]= 97.000 + 432.000 = 529.000 lei /MVA Sevacuata = 2,268 MVA Rezulta T(I)=Sn x I5 = 1.199.772,00 lei fara TVA a) Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala: (Ti)SS = 868.418.360,72 lei fara TVA, din care: La N elemente: (Ti)SS = 617.017.877,31 lei fara TVA TI RED= 562.421.867,31 lei + 29.604.574,95 lei = 592.026.442,26 fara TVA Ti OTS =24.991.435,05 lei fara TVA La N-1 elemente: (Ti)SS = 251.400.483,41 lei fara TVA din care: Ti RED = 218.938.533,36 lei fara TVA Ti OTS = 32.461.950,05 lei fara TVA Astfel valoarea componentei T(I) care se va considera la calculul tarifului de racordare este : In varianta 2: Ti = min ((Ti)N_elemente+(Ti)N-1_elemente; Ti)= min (868.418.360,72 lei; 1.199.772 lei) = 1.199.772 lei fara TVA Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED este 9.476 zile lucratoare, la N si N-1 elemente (fara limitare operationala), de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea centralei CEF Mangalia 2 astfel: La N: 3x14 luni x 22 zile lucratoare + 24 km x 60 zile/km = 2.364 zile lucratoare pentru LES 110 kV noi 1,,x 10 luni x 22 zile lucratoare + 119,35 km x 15 zile lucratoare = 3.110 zile lucratoare pentru reconductorari. La N-1: 1x14 luni x 22 zile lucratoare + 60 zile/km x 8 km =788 zile lucratoare pentru LES 110 kV nou 2,,x 10 luni x 22 zile lucratoare + 111,63 km x 15 zile lucratoare = 3.214 zile lucratoare pentru reconductorari. Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. | nu |  |  |  | Producator | 0 | 2.2689
16374 | CEF - Anexa 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.1512 | 20 | A20 6401 LIPNITA- BANEASA CT | Se va proiecta si realiza construirea unui punct de conexiune nou, racordat pe medie tensiune AX DERIVATIE PT 6448 PTA1 Ostrov LEA MT 20 kV L 6401, din stalp MT nr.4 existent pe derivatia PTA1 Ostrov ce se va inlocui cu stalp special 12G nou si realizarea unei derivatii cu cablu aerian 3x1x70 mmp in lungime de 8 m pana la un stalp 14G nou care se va echipa cu separator de derivatie orizontal cu CLP pentru cablul de alimentare al PC nou. Din separator orizontal se pleaca cu un cablu LES 20 kV 3x1x185 mmp in lungime de 120 m (10 m pozat pe stalp, 110 m pozat in subteran) pana in PC care se va amplasa la limita de propietate cu acces din domeniul public. Punctul de conexiune va fi prevazut cu: -,,un spatiu pentru instalatia de racordare echipat cu o celula de linie, celula de masura (care face si legatura cu dispozitivul general al utilizatorului) cu posibilitatea de montare a altei celule de linie; -,,spatiu (nisa) pentru instalatia de masurare in care se monteaza contorul; -,,un spatiu pentru dispozitivul general al utilizatorului, prevazut cu celula cu intrerupator si protectiile aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie si transformator de putere 20/0,4 kV. Masurarea energiei electrice se va face prin montarea unui contor electronic in montaj indirect cu kit de telecitire, TT 20000/100 V, TC 50/5A nou. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20096901 | 2024-05-31 | 20096901 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.16453
16375 | Parc Fotovoltaic - ANEXA 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.1342 | 0,4 | PTA 6372 MOARA ADAMCLISI | Se va realiza un racord nou din borne intreruptor 2 In = 250 A cu un cablu de sectiune 3x240+150N mmp in lungime de 260 m (230 m A pamant, 20 m B foraj) pana la o Firida noua E2+2 montata la limita de proprietate. Din Firida noua se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x240+150N mmp in lungime de 4 m pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 250 A si ansamblu TC 125/5 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect. Contorul electronic trifazat in montaj semidirect se va monta de catre SC Retele electrice Dobrogea SA. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare autilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Funcția de protecție ValoareTemporizare (s) Funcția de protecție de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Funcția de protecție de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Funcția de protecție de frecvență treapta I52 Hz0.5 Funcția de protecție de frecvență treapta II47.5 Hz0.5 Funcția de protecție de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Această funcție se activează doar în cazul în care este conținută în modulul generator (invertor)/ generator sincron achiziționat și este obligatorie în cazul protecțiilor de interfață, externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA . - ** Timpul de acționare al protectiei este dependent de valoarea inițială și finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalaţiile finanţate de către utilizatori sunt în proprietatea acestora şi sunt exploatate de către operatorii de reţea, în baza unei convenţii iniţiate de către operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19945847 | 2024-05-23 | 19945847 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.14613
16376 | CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.1881 | 20 | A20 BUCU-TANDAREI SL | Racord la bara 20kV a PC 7117, LEA 20 kV Bucu, alimentata din statia 110/20 kV Tandarei. Lucrari pe tarif de racordare - Montarea in PC 7117 a unei celule de linie motorizata echipament de comutatie in SF6, echipata cu separator de sarcina si CLP care se va integra in sistemul de telecontrol existent. Celula de linie MT proiectata se va monta in spatiul disponibil din compartimentul Retele Electrice Dobrogea aferent PC 7117. - Realizare LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) pe o distanta de cca 120 m intre celula de linie LE din PC 7117 si celula de linie LE din PC proiectat. - PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton echipat cu: 1 celula de linie motorizata echipament de comutatie in SF6, echipata cu separator de sarcina si CLP care se va integra in sistemul de telecontrol existent; o celula de masura motorizata UT cu separator si grup de masura format din doua transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5, doua transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static clasa de precizie 0,2s dotat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM, amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice Dobrogea cat si de catre beneficiar; integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori 2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G CISCO IR1101, Swichuri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC E2000 APC, 2m 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Achizitia si montarea contorului revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. Punctul de conexiune va fi cu acces din domeniu public. Terenul pe care se va amplasa PC va fi pus la dispozitia Retele Electrice Dobrogea cu drept de uz, superficie si servitute pe toata durata existentei instalatiei electroenergetice. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului - Montare punct de conexiune prevazut cu trei compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea, unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare) si un compartiment pentru montarea transformatorului de putere 250kVA 20/0 ,4kV. Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Retele Electrice Dobrogea si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? l 20 m intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula cu interupator din compartimentul utilizatorului; Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: protectie maximala de curent cel putin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseste impotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata si a treia pentru a permite o interventie rapida; protectie homopolara directionala cu doua trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, si a doua treapta pentru duble puneri la pamant); protectie maximala de curent directionala homopolara Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfata (DI) in scopul de a garanta separarea instalatiei de producere de reteaua de distributie in caz de intrerupere de la retea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecventa, de tensiune si eventual de tensiune homopolara. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. Serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat in compartimentul utilizatorului, dupa intrerupatorul general (DG), spre producator. Montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intrun sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul Retele Electrice Dobrogea<(>,<)> semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. Postul de transformare amplasat pe terenul CEF va fi realizat cu transformator 250 kVA 20/0,4kV. Utilizatorul va asigura drumul de acces la PC 20kV proiectat pentru Retele Electrice Dobrogea. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19505168 | 2024-05-06 | 19505168 | 2025 | Realizarea lucrarilor de intarire cu caracter gene criteriului N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: Retele Electrice Dobrogea: - reconductorare LEA 110 KV GURA IALOMITEI - CEF TANDAREI cu conductor cu capacitate marita de transport (850) ; l= 12,90 km. Evaluarea lucr rilor de nt rire: Valoarea estimat a lucr rilor enun ate la pct.3.2 pe baz de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i Conform Art. 42. n situa ia n care punctul de racordare este la medie tensiune, ntr-o linie electric subteran sau pe bara de medie tensiune a unui post de transformare, tariful specific pentru calculul componentei TI a tarifului de racordare se noteaz i6 i se stabile te utiliz nd urm toarea formul : I(6) = I(MTS) + I(ST110/MT) [lei/MVA]. I(6) = 67.000 + 432.000 = 499.000 lei Costul total al intaririlor: Tii = 499.000 * 0,204MVA = 101.796 lei fara TVA Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1: (Ti)SS = (Ti)N_elemente+(Ti)_N-1_elemente =0 +6.450.000,00 lei = 6.450.000,00 La N elemente: (Ti)SS =0 La N-1 elemente: (Ti)SS =6.450.000,00 lei Ti RED = 6.450.000,00 lei Ti OTS = 0 Astfel valoarea componentei T(I) care se va considera la calculul tarifului de racordare este: Ti = min (TiDG si Ticalcul) = min (6.450.000,00 lei si 101.796 lei) = 101.796 lei fara TVA Termenul posibil de realizare a lucrărilor de întărire aferente OD este 414 zile lucrătoare, la N și N-1 elemente, de la momentul obținerii avizelor și autorizațiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizării lucrărilor de întărire pentru racordarea centralei CEF Ghimbasani astfel: 1x10 luni x 22 zile lucrătoare + 15 zile/km x 12,9 km = 414 zile lucrătoare (reconductorări) Nu sunt incluși timpii de obținere a avizelor și acordurilor proprietarilor. | nu | nu |  |  |  | Producator | 0 | 0.20438
16377 | CEF Tulcea Sud 1 - 3300 kW | Fotovoltaic | TULCEA | 3 | 20 | A20 9219- MARMURA TL | Varianta 2: Racord in sistem intrare-iesire in LEA 20kV 9219 intre stalpii 78 si stalpul 79 (alimentata din statia 110/20 kV Marmura). Lucrari pe tarif de racordare: ? Realizare racord intrare - iesire in LEA 20kV 9219 in deschiderea dintre stalpii 78 si 79. ? In situatia actuala stalpul 79 este stalp special metalic de intindere. Se va echipa stalpul 79 cu separator 24kV cu montaj vertical cu CLP, set desc?rc?toare cu ZnO 20 kV, set capete terminale 20 kV de exterior performante. La baza stâlpului se va amenaja câte o priza artificiala de legare la p?mânt cu Rp<1 ohmi. ? Intre stalpii 78 si 79 (la 20m fata de stalpul 79) se va planta un stalp nou special 79 bis. ? Stalpul 79 bis se va echipa cu: consola de întindere MT, lan?uri duble de întindere cu izolatoare compozit, separator STEPNV 24kV in montaj vertical cu actionare de la sol, set desc?rc?toare cu ZnO 20 kV, set capete terminale 20 kV de exterior performante. La baza stâlpului se va amenaja câte o priza artificiala de legare la p?mânt cu Rp<1 ohmi. ? Pentru incadrarea PC proiectat se va poza LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) pe o distan?? de aproximativ 20m între celula de linie LE din PC ?i stalpul 79 si de 20m intre celula de linie din PC si stalpul 79 bis. - PC proiectat in anvelopa de beton amplasat langa LEA 20kV 9219 echipat cu: ? 2 celule de linie 20kV motorizate cu echipament de comutatie in SF6 echipate cu separator de sarcina si CLP care se vor integra in sistemul de telecontrol existent; ? o celula de masura motorizata UT cu separator si grup de masura format din doua transformatoare de tensiune 20/0,1kV, clasa de precizie 0,2s, doua transformatoare de curent 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static clasa de precizie 0,2s dotat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM, amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice Dobrogea cat si de catre beneficiar; ? integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC proiectat prin montarea de RGDAT-3 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori - 2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 3 buc, Patch-cord duplex LC/PC? E2000 APC, 2m ? 3 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Achizitia si montarea contorului revin in sarcina Operatorului de Distributie. Punctul de conexiune va fi cu acces din domeniu public. Terenul pe care se va amplasa PC va fi pus la dispozitia Retele Electrice Dobrogea cu drept de uz, superficie si servitute pe toata durata existentei instalatiei electroenergetice. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului pentru solutiile analizate: - Montare anvelopa de beton aferenta punctului de conexiune prevazuta cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului; - Dispozitivul general - celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: ? protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ? protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ? protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ? functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ? functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ? functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul RETELE ELECTRICE DOBROGEA, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de cca. 3,96 km în varianta 1 ?i 0,27 km în varianta 2; - Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic, trafo ? 2000kVA; - asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru RETELE ELECTRICE DOBROGEA. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, în conformitate cu procedurile aplicabile Retele Electrice Dobrogea. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18499282 | 2024-05-06 | 18499282 | 2025 | nu | nu | Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectar elemente în funcțiune în RET: Lucrări de întărire care nu sunt incluse în Planul de dezvoltare al CNTEE Transelectrica SA: ,,Amplificarea transformatoarelor din Tulcea Vest de la 3x250 MVA la 3x400 MVA. Punerea sub tensiune în ipotezele analizate în studiul de soluție a CEF Tulcea Sud 1 este condiționată de realizarea lucrărilor din planul de dezvoltare RET/RED, pentru respectarea criteriului cu N- 1 elemente în funcțiune cu referire la limitarea operațională a puterii ținând cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED/RET. Instalația de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicații instalate în sistemul SCADA propriu al CEF Tulcea Sud 1. În vederea securizării unei temporizări totale care să nu pună în pericol menținerea siguranței în functionare a SEN va fi avută în vedere funcționarea/acționarea logicii de limitare automată a puterii generate prin monitorizare contingențecu deconectarea CEF Tulcea Sud 1. Principiul de funcționare: Deconectarea centralei electrice analizate se va realiza prin sistemul automat de deconectare a centralei la declanșarea liniilor stabilite în studiul de soluție pentru care apar suprasarcini în rețeaua RED/RET analizată. Sistemul automat de deconectare a CE va fi realizat cu relee numerice tip PLC ce se vor monta în nodurile de racord ale liniilor de interes pentru racordarea noii CEF conform prevederilor Ord 81/2022. Elementele de comandă control tip PLC sunt montate în nodurile în care rezultă suprasarcini pe transformatoare/autotransformatoare, prin monitorizarea întreruptoarelor din celulele care deservesc aceste echipamente. La declanșarea întrerupatorului monitorizat, elementul PLC comunică prin rețea 4G LTE cu sistemul TCSB (Telecontrol Server Basic) montat în stația de racord a noii centrale integrat în sistemul de comandă și protecție a întrerupătorului trafo a centralei electrice analizate. Comunicarea se realizează prin rețeaua publică de telefonie mobilă (orice operator de telefonie zonal) prin modulul de comunicație atașat fiecărui element PLC montat în stațiile operatorului de distribuție transport. Fiecare modul de comunicație va fi echipat cu o cartelă de date mobile ce va permite transmiterea de informații și comenzi către PLC ul din stația de transfomare a centralei electrice prin sistemul mobil wireless minim 4G. Soluția propusă necesită un abonament de date la un operator de telefonie mobilă, abonament de tip APN cu IP fix (static). Costul abonamentului va fi suportat integral de către beneficiar; Costurile mentenanței echipamentului vor fi suportate integral de beneficiar; La primirea inputului setat pentru PLC ul montat în stația OD/OT la declanșarea întrerupătorului analizat sau la pierderea comunicației PLC ului din stația OD/OT cu PLC ul din stația de transformare a centralei, se comută contactul 1 sau 2 conectate în paralel ale PLC ului și se transmite semnal către sistemul Master din stația centralei ce comandă, la rândul său, deconectarea întrerupătorului 20/110kV a transformatorului centralei. Pierderea comunicației sau orice eroare de comunicație conduce la deconectarea întrerupătorului din stația de transformare a centralei electrice. La dispariția inputului și revenirea la schema normală de funcționare (anclanșare a întrerupătorului din stația OD/OT) se va anclanșa întrerupătorul din stația de transformare a centralei dacă parametrii rețelei o permit conform Ord 208 și a pragurilor setate pentru funcționarea centralei conform categoriei de producător din care face parte centrala electrică analizată. Se va implementa o temporizare (stabilită de OD/OT) a anclanșării întrerupătorului 20/110 kV din stația de transformare a CEF pentru evitarea conectării centralei la funcționarea RAR ului pe LEA RED/RET analizate. Elementul de comandă/control și comunicație se va monta în stațiile OD/OT. PLC ul va fi echipat cu modul de comunicație ce va permite telecontrolul acestor PLC uri și PLC-uri și camera de comandă din stația de transformare centrală. Modulul de comunicație acceptă următoarele standarde mobile wireless: – LTE – UMTS – GSM Pe lângă modulul de comunicație, poate fi completat cu modul pentru semnale analogice/digitale modul pentru alimentare Power supply și modul baterii (Battery Board BB 1297 f. CPU 12x). |  |  |  | Producator | 0 | 3.2444
16378 | CEF 3927 kW+IS | Fotovoltaic | TULCEA | 2.31 | 20 | A20 10305- TRAIAN TL | Variant? unic?: Racordare radial? în LEA 20kV 10305 (stâlpul nr. 112/ 76) alimentat? din sta?ia 110/20kV Traian - deriva?ie spre IW V. Teilor. Lucr?ri pe tarif de racordare: 1) Înlocuire stâlp existent, nr. 112/76, (racord spre IW V. Teilor 206-(250)), cu stâlp nou de întindere, tip 12/G, în funda?ie turnat?, amplasat în zona drumului de exploatare, ?i echiparea acestuia cu: ·,,consol? de întindere cu izola?ie dubl? de întindere; ·,,consol? de deriva?ie cu izola?ie dubl? spre deriva?ie; ·,,priz? de p?mânt cu R ?10?. 2) Montare stâlp nou, tip 12/G, în funda?ie turnat?, nr. 1, la cca. 10m de stâlpul de racord nr. 112/76, ?i echiparea acestuia cu: ·,,consol? de întindere cu izola?ie dubl? de întindere; ·,,separator vertical 24kV-400A; ·,,descarc?tori cu oxid metalic cu dispozitiv de deconectare; ·,,cutii terminale pentru LES 20 kV; ·,,priza de p?mânt cu R ?4?; 3) Racord aerian realizat cu conductoare Ol-AL 3x70mmp (similar cu cel existent pe LEA) între stâlpii nr. 76 ?i nr. 1, pe o lungime de traseu de cca 10m; 4) Racord LES 20 kV între stâlpul nr. 1 nou ?i PC 20 kV, cu o lungime traseu de cca. 40-50m, realizat cu cablul tripolar de medie tensiune Uo/U= 12/20 kV, cu Um=24 kV, cu conductoare de AL, cu elice vizibil? pentru montare subteran?, izolat în polietilen? reticular? de grosime redus?, cu ecran în tub de Al, înveli? de PE, 3x1x185 mm2, pozat în canal tip B ?i care va respecta specifica?iile tehnice ale OD); 5) Echipare Compartiment Racordare în Punctul de conexiune (PC) 20 kV, având acces pentru Retele Electrice Dobrogea din exterior, dinspre domeniul public din zon?: - 1 buc. celul? de medie tensiune de linie, echipat? cu echipament de comuta?ie în SF6<(>,<)> separator de sarcin? 24 kV, 630 A, 16 kA/1 sec, ?i CLP motorizat, sosire LES 20 kV de la stâlpul nr. 1; - 1 buc. celul? de m?sur? cu separator de sarcin? 24 kV, 630 A, 16 kA/1 sec, cu dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5 A, clasa de precizie 0,2S, integrat? în sistemul de telecontrol existent. În celula de masur? se va monta echipamentul de m?sur? de decontare: contor pentru decontare dublu sens 0,2 s. montare instala?ie TELECONTROL, care va cuprinde: RGDAT- 3 buc (2 buc dup? caz), UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori ? 2 buc, TSA- 1 buc., router Rugged pentru comunica?ii 4G ? CISCO IR1101, Switch-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunica?ii FT-045_TLC-M-TIP B ?i accesorii de conectic?, pactch-cord ftp cat. 6e (lungime 1m) , patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Lucr?ri ce se realizeaz? prin grija beneficiarului: 1) Cl?direa Punct de Conexiune (PC) se va realiza prin grija utilizatorului ?i va r?mâne în proprietatea utilizatorului. Cl?direa PC va fi compartimentata astfel: - Compartiment de racordare (RE Dobrogea) pentru instala?iile electrice din gestiunea Retele Electrice Dobrogea. Gabaritul compartimentului de racordare va permite spatiu fizic pentru montarea a înc? unei celule de linie. Compartimentul de racordare va fi cu ac?ionare din interior ?i cu acces direct din exterior, din drumul de exploatare din zon?, ?i va fi echipat conform descrierii de mai sus. - Compartiment Utilizator pentru instala?iile electrice ale utilizatorului: - LES 20 kV Cu 3x1x95 mm2, L ~ 20 m, între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula de sosire din compartimentul utilizatorului<(>,<)> - 1 buc. celul? de linie cu întreruptor general (DG) ?i separator, cu trei transformatoare de curent de 300/5 A, clasa de precizie 0,5s ?i transformator de curent homopolar 100/1A ?i releu de protec?ie. Releul de protec?ie va asigura urm?toarele protec?ii: - protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe dou? faze, cu trei trepte. - protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte. - 1 buc. celul? de linie cu întreruptor general ?i separator - dispozitivul de interfa?? (DI) în compartimentul utilizatorului, plecare spre PT 1, echipat? cu trei transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5, trei transformatoare de curent de 300/5A, clasa de precizie 0,5s ?i un releu de protec?ie. Releul de protec?ie va asigura urm?toarele func?ii: - func?ia de protec?ie minim?/maxim? tensiune în 2 trepte<(>,<)> - func?ia de protec?ie de frecven?? minim?/maxim? în 2 trepte<(>,<)> - func?ia de protec?ie maxim? de tensiune mediata la 10 minute. Tot în celula DI se va monta ?i un analizor pentru monitorizarea calit??ii energiei electrice, de clas? A. - celul? servicii interne PC, prev?zut? cu separator de sarcin?, siguran?? fuzibil?<(>,<)> transformator 20/0,230 kV, 4 KVA, montat? dup? întreruptorul general (DG), spre produc?tor. 2) LES 20 kV plecare spre CEF, va avea sec?iunea 3x1x95/16mmp, tip A2XS(fl)2Y, ?i va fi montat pe o lungime de traseu de cca. 230m de la Punctul de Conexiune (PC), pân? la PT. Traseul LES va fi înzona drumului de exloatare de acces la CEF. 3) Post de transformare (PT), având puterea transformatorului de 2000kVA, 20/0,4kV, se va amplasa pe terenul CEF-ului aflat în zona de sud a terenului, ?i va fi echipat cu: Ø,,Celula de medie tensiune de linie cu separator de sarcin? 24kV, cu CLP? plecare spre PC Ø,,Celul? de medie tensiune de transformator T1- 2000KVA, 20/0,4 kV <(>,<)> echipat? cu: Ø,,Separator 24 kV, cu CLP<(>,<)> Ø,,Întreruptor cu vid 24 kV, 630 A<(>,<)> Ø,,Transformator 20/0,4 kV, 2000kVA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18787413 | 06.11.2024/ Actualizat 03.01.2025 | 18787413 | 2025 | nu | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracte respectarea criteriului cu N elemente in funcțiune in RED 110 kV: -,,Amplificarea grupului de tratare neutru + bobină de stingere 30-200A din stația 110/20 kV Traian. Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RET: -,,Montarea unui Transformator nou 400/110kV, 250MVA, in statia Tulcea Vest, inclusiv celulele 400kV și 110kV, SCPA și integrare în SCADA existentă. Beneficiarul centralei CEF Valea Teilor dore te punerea n func iune conform cererii de racordare n anul 2025 i a optat prin adresa nr. 4/15.05.2024 pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea opera ional a puterii in nd cont de contingen ele la care au rezultat suprasarcini n RED/RET. Descrierea sistemului de limitare opera ional conform studiului de solu ie: Limitarea opera ional se va realiza prin automatiz ri de limitare opera ional (ALO) montat in instalatiile OTS si ale utilizatorului. Echipamentele din componența ALO care comandă limitarea puterii evacuate se vor instala la utilizator, în centrală, și în instalațiile OTS. Modalitatea de realizare a automatizării de limitare operațională se va stabili la etapa următoare de proiectare, PTE, în conformitate cu documentul „Conținut cadru – Specificații de realizare a automatizării de limitare operațională” – elaborator CNTEE Transeelctrica SA, și în principiu va consta în: - Montarea unui echipament tip RTU care să preia poziția deconectat/ declanșat a ambelor întreruptoare ale oricăruia dintre transformatoarele de putere din stația 400/110kV Tulcea Vest. - Cale de comunicație: fibră optică sau GPRS Asigurarea comunicației, pe GPRS sau fibră optică, se va realiza prin grija Utilizatorului. Utilizatorul va asigura achiziția și montarea echipamentelor de automatizare pentru limitarea operațională, în RET și în instalațiile proprii. Automatizarea limitării operaționale a puterii centralei electrice fotovoltaice Valea Teilor va conține pe lângă elementele fizice (echipamentele necesare instalației de automatizare) și calea de comunicație fibră optică, abonament de date plătit (cartelă) în cazul comunicației de tip GPRS sau similar (calea de comunicare între automatizarea de limitare a puterii centralei și echipamentele care transmit datele culese de pe elementele de rețea monitorizate). Pentru a putea transmite on-line poziția întrerupătorului, soluția propusă necesită un abonament de date la un operator de telefonie mobilă, abonament de tip APN cu IP fix (static). Costul abonamentului va fi suportat integral de către Utilizator pentru toate instalațiile montate în RET/RED (după caz) și în instalațiile proprii. Lipsa comunicației/informatiilor între automatizarea de limitare a puterii centralei și echipamentele care transmit datele culese de pe elementele de rețea monitorizate, sau orice eroare de comunicație va conduce la deconectarea întreruptorului din stația de transformare a centralei electrice. Automatizarea de limitare operațională a puterii centralei va monitoriza toate elementele de rețea rezultate din analiza de sistem pentru regimul cu N-1 elemente în funcțiune, care prin ieșirea acestora din funcțiune au ca efect apariția de suprasarcini în rețea și, în consecință, imposibilitatea elementelor rețelei rămase în funcțiune și a rețelei în ansamblul ei de a funcționa pe timp nelimitat în aceste condiții și va limita operațional puterea maximă ce poate fi evacuată de centrală în rețea. În situatia în care comunicația prin GSM (minim 4G) nu va asigura timpii de deconectare conform normativelor în vigoare de la data PIF a centralei, calea de comunicație se va asigura prin fibră optică, ale cărei costuri de instalare și mentenanță se vor asigura de către beneficiarul CEF Valea Teilor. Utilizatorul nu poate solicita și primi de la operatorul de rețea despăgubiri pentru energia electrică ce nu a fost produsă și livrată în rețea pe perioada limitării. Implementarea, licența, parametrizarea, punerea în funcție, testele de PIF, mentenanță, asigurarea comunicației aferentă automatizării de limitare operațională a puterii centralei implementate în cadrul centralei vor fi asigurate de către utilizator pe cheltuiala acestuia. Utilizatorul este răspunzător de funcționare corectă a automatizării de limitare operațională a puterii centralei pe întreaga durata de existență a centralei electrice. Element deconectat,,Element in suprasarcină,,P evacuat CEF Valea Teilor ,, TR. 1 400/110 kV TULCEA VEST,,TR. 3 400/110 kV TULCEA VEST,,0,, ,,TR. 2 400/110 kV TULCEA VEST,,0,, TR. 3 400/110 kV TULCEA VEST,,TR. 1 400/110 kV TULCEA VEST,,0,, ,,TR. 2 400/110 kV TULCEA VEST,,0,, TR. 2 400/110 kV TULCEA VEST,,TR. 1 400/110 kV TULCEA VEST,,0,, ,,TR. 3 400/110 kV TULCEA VEST,,0,, 1.,,,,Evaluarea lucrărilor de întărire Valoarea estimată a lucrărilor enunțate la pct.3.2 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i Art. 41. - În situația în care punctul de racordare este la medie tensiune, într-o linie electrică aeriană, tariful specific pentru calculul componentei Ti a tarifului de racordare se noteaza i5 și se stabilește utilizând următoarea formulă: i5 = iMTA + iST110/MT [lei/MVA]= 97.000 + 432.000 = 529.000 lei /MVA Sevacuată = 2,222 MVA Rezultă T(I)=Sn x I5 = 2,222 x 529.000 = 1.175.438 lei fără TVA a),,Valoarea Ti calculată pe bază de deviz general aferentă OD/OTS cu lucrări de întărire la N și N-1 fără limitare operațională: (Ti)SS = 37.080.669 lei fără TVA din care: La N elemente: (Ti)SS = 697.338 lei fără TVA din care: Ti RED = 697.338 lei fără TVA Ti OTS = 0 lei fără TVA La N-1 elemente: (Ti)SS = 36.383.331 lei fără TVA din care: Ti RED = 0 lei fără TVA Ti OTS = 36.383.331 lei fără TVA Termenul posibil de realizare a lucrărilor de întărire în RED respectiv Retele ElectriceDobrogea este de 528 zile lucrătoare <(>,<)> la N elemente (fără limitare operațională)<(>,<)> de la momentul obținerii avizelor și autorizațiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizării lucrărilor de întărire pentru racordarea centralei CEF Valea Teilor astfel: La N: 24 luni = 528 zile lucrătoare (amplificare grup tratare neutru) Nu sunt incluși timpii de obținere a avizelor și acordurilor proprietarilor. a),,Valoarea lucrărilor de realizare automatică de limitare/deconectare a centralei CEF Valea Teilor pentru respectarea criteriului N-1 elemente în funcție: Automatica de deconectare în instalațiile OD = 0 lei fără TVA Automatica de deconectare în instalațiile OTS = 134.610 lei fără TVA Total cost automatică de deconectare OD+OTS: Ti_limitare_op = 134.610 lei fără TVA Costurile totale ale sistemului de automatizare pentru implementarea limitării operaționale se vor modifica în conformitate cu valorile din Proiectul tehnic de execuție avizat atât de către OTS și vor fi suportate în totalitate de către beneficiar. Astfel valoarea componentei T(I) care se va considera la calculul tarifului de racordare este: Ti=Ti_N+Ti_limitare op= 697.338 + 134.610 = 831.948 lei fără TVA T(I) = min ((Ti)N_elemente+Ti_limitare_op; Ti) = min (831.948 lei; 1.175.438 lei) = 831.948 lei fără TVA Timpul de execuție estimat pentru lucrările necesare în instalațiile OTS necesare realizării limitării operaționale va fi precizat de OTS. | nu |  |  |  | Producator | 0 | 2.2222
16379 | Sere + CEF - Anexa1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.399 | 20 | S20 5604 SEIMENI- CERNAVODA CT | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiuni intrare/iesire conform normelor unificate RED in vigoare racordat pe medie tensiune in LEA 20 kV L 5604, din stalp existent si urmatorul stalp, pe care se vor monta console de derivatie, din care se va pleca cu OlAl aerian 3x1x70 mmp in lungime de 2x6 m pana la doi stalpi noi care se vor echipa cu separatoare de derivatie verticale cu CLP pentru cablu de alimentare al PC nou. Din separatori verticali se pleaca cu cablu LES 20 KV in lungime de 2x20 m cu cablu sectiune de 3x1x185 mmp pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat la limita de propietate cu acces din domeniul public. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu compartiment RED echipat cu: - un spatiu pentru instalatia de racordare echipat cu doua celule de linie tip LE echipate cu separator de sarcina IMS, motorizate si cu actionare manuala, cu separator de punere la pamant ST, detector prezenta tensiune, loc pentru inca o celula de linie; - o celula de masura UT, echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/0 ,1 kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura; - RG-DAT instalat pe celulele de linie cu motorizare; - unitate periferica de telecontrol UP cu acumulatori; - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT. - UPS 2000VA - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare - va fi prevazuta cu elemente de ventila?ie, intrari pentru cabluri, instala?ie de legare la pamant. Prin funda?ie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin u?i sau ferestre. Spa?iile pentru accesul cablurilor vor fi etan?eizate pentru a împiedica patrunderea apei din sol în postul de conexiuni. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. Se vor prevedea: o protectie de curent temporizata cu doua trepte si o protectie maximala homopolara de curent. - tablou servicii interne alimentat prin grija beneficiarului de la boxa transformatorului inainte de intrerupatorul general JT. - UPS Tabloul serviciilor auxiliare TSA echipat cu : - separator bipolar cu sigurante fuzibile 10A aM, pentru alimentare si protectie transformator; - intrerupator automat bipolar 6A magnetotermicpentru alimentare si protectie circuit iluminat; - intrerupator automat bipolar 16A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit prize; - transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 20238095 | 2024-06-27 | 20238095 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.43347
16380 | Depozit cereale + CEF (Anexa 4) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.4 | 20 | A20 LEHLIU-TAMADAU CL | - Alimentarea cu energie electrica a prosumatorului se va realiza prin construirea unui PC ce se va racorda radial din LEA 20kV Lehliu, statia electrica 110/20kV Tamadau, prin montarea unui separator vertical la stalpul nr.4 pe derivatia la PTA 1443. Din separatorul vertical se va construi un racord subteran cu cablu de 20kV tip AR4H5EX, 3x1x185 mmp in lungime de 40m pozat pe proprietatea prosumatorului pana la un PC nou care se va amplasa pe domeniul privat cu acces din domeniul public. PC-ul va avea doua compartimente, unul al operatorului de retea in care va avea acces numai personalul operatorului si un compartiment al prosumatorului in care va avea acces numai personalul prosumatorului. Compartimentul operatorului de retea va fi echipat cu o celula de linie LE, loc pentru montarea in viitor a unei celule de linie LE, o celula de masura UTM, nisa pentru montarea contorului. Celula de masura UTM care face legatura cu dispozitivul general DG al prosumatorului, va fi echipata cu separator de sarcina, doua bucati de TC 50/5A, clasa 0.5S si doua bucati TT 20000/100 V, clasa de precizie 0.5. Din celula de masura UTM pana in DG se va monta cablu de cupru cu sectiunea minima de 95 mmp. Compartimentul prosumatorului va fi echipat cu dispozitiv general DG cu protectie aferente si corelate cu ale operatorului de retea in vederea evitarii transmiterii defectelor din instalatia prosumatorului in instalatia operatorului. Masurarea energiei electrice se va realiza prin montarea unui contor electronic trifazat in montaj indirect, trei sisteme de masurare, 57.7/100 V, (5-6)A, TC 50/5 cls. 0.5 S si TT 20000/100V clasa de precizie 0,5 prevazut cu facilitati inregistrare curba de sarcina, RS 232 si modem sub capac, pentru integrare in sistemul de telecitire. Pentru materialele, echipamentele utilizate la realizarea instalatiei de racordare se vor respecta prevederile prescriptiile RED editiile in vigoare. Prosumatorul va asigura tensiune operativa pentru SI ale operatorului de retea. Utilizatorul va incheia contract de concesiune/superficie/uz cu operatorul de distributie. - Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24576441 | 2024-09-27 | 24576441 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.54433
16381 | DOSAR PROSUMATOR | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01196 | 0,4 | PTAB 3055 CIOCANESTI | - Se va realiza un bransament trifazat montat aparent in tub PVC pe stalpul SE4 al LEA 0,4kV existenta pe str. Stejarului in lungime de 10m (Cablu JT tors din AL izolat 4x16 DC4183/3-10m din care 8m pozare in tub PVC pe stalp) pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator JT automat de 32A tip Retele Electrice Dobrogea SA conform FT-124_MAT Ed.04. si FT-133_MAT Ed.05 montat pe stalpul SE4 existent. In BMPT se va monta contor electronic trifazat de catre Retele Electrice Dobrogea SA. BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Inlocuire si mutare masura existenta de pe casa pe stalpul SE4 in BMPT nou. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 1460 lei. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 24840795 | 2024-11-14 | 24840795 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.013012
16382 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0,23 | PTA 2659 SOHATU | - Bransament monofazat existent. BMPM 32A existent. Inlocuire masura existenta. Se va inlocui partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Romania S.A | 25023739 | 2024-12-05 | 25023739 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.008691
16383 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,4 | PT 590 PRIMAVERII | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 24828839 | 2024-12-18 | 24828839 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.013066
16384 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00023 | 0,4 | PTA 249 SMA COSTINESTI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 25980203 | 2025-03-12 | 25980203 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.000249
16385 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 219 SCHITU | Se mentine alimentarea si masura existenta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA .- ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26195081 | 2025-03-13 | 26195081 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.006522
16386 | AEE FERMA IAS CU SISTEM IRIGATII+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.39624 | 20 | A20 6500 CIOBANU- HARSOVA CT | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiuni conform normelor RER in vigoare racordat pe medie tensiune in LEA 20 kV L 6500 intre ST4 11944 si SD 2 prin inlocuirea 2 stalpi MT existenti si plantarea a 2 stalpi MT prevazuti cu separatori verticali si CLP pentru plecare in LES MT alimentare PC nou. Din cei 2 separatori verticali se pleaca cu LES 20 kV de sectiune de 3x1x185 mmp 2x260 m (10 m pozat pe stalp, 250 m pozat in canal profil A) pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat la limita de propietate cu acces din domeniul public. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu compartiment RED echipat cu: - un spatiu pentru instalatia de racordare echipat cu 2 celule de linie tip LE echipata cu separator de sarcina IMS, motorizate si cu actionare manuala, cu separator de punere la pamant ST, detector prezenta tensiune, loc pentru doua celule de linie; - o celula de masura UT, echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/0 ,1 kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura; - RG-DAT instalat pe celulele de linie cu motorizare; - unitate periferica de telecontrol UP cu acumulatori; - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT. - UPS 2000VA - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare - va fi prevazuta cu elemente de ventilaþie, intrari pentru cabluri, instalaþie de legare la pamant. Prin fundaþie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin uºi sau ferestre. Spaþiile pentru accesul cablurilor vor fi etanºeizate pentru a împiedica patrunderea apei din sol în postul de conexiuni. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. Se vor prevedea: o protectie de curent temporizata cu doua trepte si o protectie maximala homopolara de curent. - tablou servicii interne alimentat prin grija beneficiarului de la boxa transformatorului inainte de intrerupatorul general JT. - UPS Tabloul serviciilor auxiliare TSA echipat cu : - separator bipolar cu sigurante fuzibile 10A aM, pentru alimentare si protectie transformator; - intrerupator automat bipolar 6A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit iluminat; - intrerupator automat bipolar 16A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit prize; - transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJ. | Rețele Electrice Romania S.A | 26257995 | 2025-03-18 | 26257995 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.43035
16387 | Ferma 6 + CEF / Anexa 4 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.29848 | 20 | A20 PORCINE 1-CAZANESTI SL | Se mentine situatia existenta . Alimentarea cu energie electrica se face din LEA 20kV Porcine 1 prin racord aerian de medie tensiune LEA 20kV OLAl 3x50mmp cu lungimea de 15m si PTS 8594 echipat cu transformator 20/0,4kV ? 630kVA. Racordul aerian si postul de transformare apartin SC Agrimix Cazanesti SRL. Masurarea energiei se face pe joasa tensiune cu contor electronic trifazat in montaj semidirect CST 0410E 3x230/400V, 0 ,05 ? 5(20)A cu TC 750/5 amplasat in CD PTS. Este necesara inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smartmeter bidirectional sau programarea celui existent. Datorita faptului ca punctul de delimitare patrimoniala ( clemele de racordare la LEA 20kV Porcine 1) nu coincide cu punctul de masurare a energiei electrice, se vor factura pierderi in LEA 20kV OLAl 3x50mmp ? lungime 15m, transformator 20/0,4kV- 630kVA si coloana jt 2x(3x240+120)mmp ? lungime 8m. | Rețele Electrice Romania S.A | 26296729 | 2025-04-03 | 26296729 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.32501
16388 | PENSIUNE+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0,4 | PTZ 333 MAGAZIN L 11109 | Se va intercepta in drept cu utilizatorul LES JT 3*150+70 existent circuit 2 si se va mansona cu doua cabluri 3*150+95N pozate pe traseu comun, in lungime de 2x20 m (15 m profil A zona pavata, 5 m profil A zona nepavata) pana intr-o firida E2+2 nou pozata pe domeniul public, la limita de proprietate. Din firida E2+2 noua se va pleca cu cablu 3x150+95N in lungime de 4 m pana intr-un BMPT tip monobloc, echipat cu intrerupator jt automat de 125 A si ansamblu reductori 125/5A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (22 m) si urcarea pana in BMPT (2m). In BMPT se va monta un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1 in montaj semidirect. Contorul electronic trifazat se va monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. -la PIF-ul bransamentului nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor preda catre Retele Electrice Romania. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26281715 | 2025-04-04 | 26281715 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.010667
16389 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00741 | 0,4 | PTA 1661 | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 4x16 mmp Al in lungime de 10 m pe LEA 0.4 kV stalp existent pe str Invierii pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26399450 | 2025-04-11 | 26399450 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.008047
16390 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00495 | 0,4 | PTCZ 381 DACIA COSTINESTI | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x25+16C mmp in lungime de 13 m din LEA 0.4 kV stalp existent pe str Brizei pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 40 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (1 m asfalt). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se va monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR ? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu tub PVC iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpulde ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 26495067 | 2025-04-11 | 26495067 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005379
16391 | Locuinta+CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 272 BL IPMC PALAS | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator | Rețele Electrice Romania S.A | 26562310 | 2025-04-11 | 26562310 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.008656
16392 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,4 | PTA 201 LAZU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator | Rețele Electrice Romania S.A | 26544569 | 2025-04-11 | 26544569 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.009799
16393 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTA 162 SAT 1 SIMINOC | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator | Rețele Electrice Romania S.A | 26573488 | 2025-04-23 | 26573488 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.0086
16394 | Locuinta+CEF/ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTA 800 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator | Rețele Electrice Romania S.A | 26574475 | 2025-04-23 | 26574475 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.008706
16395 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTM 352 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator | Rețele Electrice Romania S.A | 26582934 | 2025-04-23 | 26582934 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.0086
16396 | CEF 899,6 kWp - Fara evacuare | Fotovoltaic | CALARASI | 0.8 | 20 | A20 COMPLEX-DRAGALINA CL | Lucrari pe tarif de racordare Nu este cazul. Se mentine solutia de alimentare existenta. Se mentine grupul de masura si contorul existent. Lucrari prin grija utilizatorului Conform solicitarilor beneficiarului EUROAVI SRL, in instalatia de utilizare se aduc modificari de natura tehnica care consatau in adaugarea unei : - Instalatii de producere - CEF cu o putere instalata de 899,6 kW, FARA EVACUARE IN RETEAUA DE DISTRIBUTIE. - Puterea maxima absorbita de serviciile interne ale instalatiei de producere este de 0,500 KW. Conform documentelor transmise de beneficiar, Puterea maxima evacuata de catre CEF prin instalatiile EUROAVI SRL catre RER va fi de 0,00 kW/0,00 kVA. Instalatia de producere a energiei electrice din instalatia de utilizare va respecta conditiile tehnice impuse de Ord ANRE 228/2018. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de ANRE. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Prezentul aviz se emite in vederea racordarii in instalatia de utilizare a unei CEF fara debitare in retea a puterii produse. | Rețele Electrice Romania S.A | 25440859 | 2025-04-24 | 25440859 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator > 400 kW | 0 | 0
16397 | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.011 | 0,23 | PTA 2639 SPITAL BUDESTI | - Bransament monofazat existent. BMPM existent. Masura existenta. Se va inlocui de catre Retele Electrice Romania Sa partea electrica din BMPM, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=63A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. | Rețele Electrice Romania S.A | 26642289 | 2025-04-25 | 26642289 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.011977
16398 | Locuinta + CEF Prosumator/ ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0069 | 0,23 | PTA 560 DUNAVATU DE JOS L 10009 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime si minime ale tensiunii si frecventei pentru protectiile de interfata aferente instalatiilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie Valoare Temporizare (s) Functia de protectie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Functia de protectie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Functia de protectie de frecventa treapta I52 Hz0.5 Functia de protectie de frecventa treapta II47.5 Hz0.5 Functia de protectie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor)/ generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . - ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalatiile finantate de catre utilizatori sunt în proprietatea acestora si sunt exploatate de catre operatorii de retea, in baza unei conventii initiate de catre operatori, incheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26431733 | 2025-04-29 | 26431733 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.007512
16399 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA SARULESTI | Fotovoltaic | CALARASI | 5 | 20 | A20 IRIGATII 1-TAMADAU CL | se mentine instalatia electrica existenta. Instalatia de racordare prevazuta in ATR 397 din 29.11.2012 actualizat in 27.09.2013 este in functie din anul 2013 cu PV PIF nr. 225 din 23.09.2013 si este formata din: - LES dublu circuit 20 kV cu o lungime de 50 m intre LEA MT existenta si Punctul de Conexiuni (PC), linie electrica subterana realizata cu cablu tripolar de medie tensiune cu conductoaredin Al, cu elice vizibila pentru montare subterana, izolat in polietilena reticulara de grosime redusa, cu ecran in tub Al, sub invelis de PE 3x1x185 mmp. pozat in tub protectie - echiparea compartimentului – OD cu celule MT, astfel: - celula modulara de linie monitorizata<(>,<)> echipata cu intreruptor debrosabil izolat in SF6 si separator de sarcina cu CLP – linie sosire statie transformare – 1 buc - celula modulara de linie monitorizata<(>,<)> echipata cu intreruptor debrosabil izolat in SF6 si separator de sarcina cu CLP – linie plecare spre utilizator – 1 buc - celula modulara de masura, integrata in sistemul telecontrol existent, echipata cu separator de sarcina cu CLP, transformatoare de masura curent, 3 buc, In = 200/5A si calasa precizie 0,2s si transformatoare de masura tensiune, 3 buc, Un = 20/0,1V si calasa de precizie 0,5 – 1 buc - echipamente pentru integrarea in sistemul telecontol al Operatorului de Distributie a celulei de linie respectiv a celei de masura format din: RGDM-I, TSA, modem GSM, antena, baterii, RTU tip UP 2008 prevazut cu comunicatie TCP IP pentru monitorizarea pozitie intreruptor (DG). - traductoare de putere activa, reactiva si tensiune - grup masura pentru decontare (contor energie prdusa), montat in punctul de conexiuni (PC) NOTA: PC este prevazut cu spatiu disponibil montarii unei celule linie | Rețele Electrice Romania S.A | 25886689 | 2025-04-30 | 25886689 | 2025 | lucrari de intarire necesare pentru racordare, eva acestora si termenele de realizare a lucrarilor respective ___ conform ATR 397 din 29.11.2012 acualizat in 27.09.2013 sunt necesare in RED atat pentru N-1 elemente in fuctie cat si pentru N elemente in functie, astfel 1. pentru respectarea criteriului N elemenet ein functie in RED Ialomita – Calarasi: 1.1. LEA s.c. 110 kV Vlad Tepes – Dragos Voda intr-o lungime de aprox. 15,5 km cu o capacitate de transport de 850A 1.2. LEA s.c. 110 kV Dragos Voda – Slobozia Sud intr-o lungime de aprox. 30,5 km cuo capacitate de transport de 850A 2. pentru respectarea criteriului N-1 elemenet ein functie in RED Ialomita – Calarasi: 2.1. LEA s.c. 110 kV Gura Ialomitei – Slobozia Sud cu o lungime de aprox. 39 km si o capacitate de 850A 2.2. LEA s.c. 110 kV Vlad Tepes – Lehliu cu o lungme de aprox. 44 km si o capacitate de transport de 850A 2.3. LEA s.c. Lehliu – Mostistea cu o lungime de aprox. 44 km si o capacitate de transport de 850A 3. Automatizare generala pentru zona de retea 110 kV Ialomita – Calarasi conectata cu instalatia de automatizara a producatorului respectiv, care sa determine deconectarea/limitarea puterii evacuate in cazul unor suprasarcini ale relei publice. Valoarea lucrarilor de intarire pentru criteriul N elemente in functie este estimata conf. ATR nr. 397 din 29.11.2012 actualizat in data de 27.09.2013 la suma de 67 292 940,00 lei iar cele pentru criteriul N-1 elemente in functie la suma de 187 199 700 ,00 lei iar valoarea automatizarii se va stabili dupa realizarea documentatiei tehnico – economice aferente. Termenul estimat pentru realziarea lucrarilor de intarire de la punctele 1 si 2 este estimat, conf. ATR nr. 397 din 29.11.2012 si actualizat in 27.09.2013, la 1276 zile lucratoare de la data obtinerii AC | nu | nu |  |  |  | Producator | 0 | 5
16400 | Locuinta + centrala fotovoltaica anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0,4 | PTA 2056 NAVODARI | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalat | Rețele Electrice Romania S.A | 26457364 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26457364 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.016332
16401 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 1437 GHINDARESTI | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 25935687 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25935687 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006522
16402 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PCZ 3243 CONFORT SILOZ | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26568797 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26568797 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006422
16403 | CEF 160 kWp anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.25 | 0,4 | PT 61M GAMARO | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalat | Rețele Electrice Romania S.A | 26511712 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26511712 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.27222
16404 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 1565 HARSOVA | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalat | Rețele Electrice Romania S.A | 26517082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26517082 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.010888
16405 | Locuinta+CF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 609 | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26629727 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26629727 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005441
16406 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PC 1295 KAUFLAND | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26633832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26633832 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006532
16407 | Locuinta+CF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 1159 M KOGALNICEANU | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26638528 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26638528 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00653
16408 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTAB 1082 OVIDIU | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26643586 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26643586 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006532
16409 | CASA | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 8638 - PT 2 -ANDRASESTI | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26635546 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26635546 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006522
16410 | locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA 8115-ANDRASESTI | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26635952 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26635952 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005441
16411 | locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA-8566-GRIVITA | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26673757 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26673757 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005441
16412 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 1614 | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26682103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26682103 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006532
16413 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 8041-ANDRASESTI | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26682310 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26682310 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006522
16414 | locuinta +CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTAB 1911 L 5408 | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26681548 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26681548 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006532
16415 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 8107-ANDRASESTI | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26686714 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26686714 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006522
16416 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 8115-ANDRASESTI | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26687788 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26687788 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006522
16417 | CEF 5,265 anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,4 | PTA 1446 TOPALU | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26694005 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26694005 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004344
16418 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 1383 STUPINA | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26697220 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26697220 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006311
16419 | cef + locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 1284 OVIDIU | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26667131 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26667131 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006532
16420 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 2 PLOPENI | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26676250 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26676250 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006532
16421 | cef + locuinta | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 1403 STUPINA | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26681823 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26681823 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006532
16422 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 1062 M. KOGALNICEANU L 1803 | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26712624 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26712624 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006522
16423 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 1605 HARSOVA | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26698875 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26698875 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005222
16424 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTZ 1292 NAVODARI | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26757914 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26757914 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.008489
16425 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTA 3031 ROSETI | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26764983 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26764983 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006422
16426 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTA 3031 ROSETI | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26765300 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26765300 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006522
16427 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTA 3178 ROSETI | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26767429 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26767429 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006522
16428 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTA 3031 ROSETI | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26769162 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26769162 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006522
16429 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTA 3031 ROSETI | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26769228 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26769228 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006522
16430 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 1133 NAVODARI | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26709050 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26709050 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006444
16431 | LOCUINTA+SISTEM FOTOVOLTAIC anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00776 | 0,4 | PTA 8337-CIOCHINA | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalat | Rețele Electrice Romania S.A | 26706403 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26706403 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.008428
16432 | locuinta +CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00585 | 0,4 | PTAB 1792 L 5302 | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26773587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26773587 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006369
16433 | LOCUINTA + CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.027805 | 0,4 | PT 1688 | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalat | Rețele Electrice Romania S.A | 26783252 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26783252 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.030254
16434 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTAB 1082 OVIDIU | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalat | Rețele Electrice Romania S.A | 26783416 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26783416 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00871
16435 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 926 CARTIER EROILOR | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalat | Rețele Electrice Romania S.A | 26788272 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26788272 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006532
16436 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 253 TECHIRGHIOL | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalat | Rețele Electrice Romania S.A | 26791630 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26791630 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005443
16437 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 961 STR. GH. BARITIU COLT MARULUI | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26797022 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26797022 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006511
16438 | Casa anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 642 STR MORII | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26584315 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26584315 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006522
16439 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 1612 NAVODARI | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26729421 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26729421 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006444
16440 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 2580 PRIMARIE SOLDANU | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalat | Rețele Electrice Romania S.A | 26795916 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26795916 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.010888
16441 | CEF LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0,4 | PTA 525 RAMPA PARDINA L 10203 | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26796618 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26796618 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0087
16442 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 272 BL IPMC PALAS | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26798754 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26798754 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006311
16443 | Locuinta+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTZ 2 BANCA NAT. L 11507 | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26802862 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26802862 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006522
16444 | CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00399 | 0,4 | PT 110 BL S3 | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26801478 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26801478 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.004343
16445 | casa anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTA 3157 ROSETI | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26802250 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26802250 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006522
16446 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.025 | 0,4 | PT 109 RESTAURANT ESPLANADA VENUS | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalat | Rețele Electrice Romania S.A | 26804124 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26804124 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.027221
16447 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005915 | 0,4 | PTA 7157 | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26806920 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26806920 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00633
16448 | cef + locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTA 2571 BRINZARIE CURCANI | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26809961 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26809961 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006532
16449 | casa anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTA 3031 ROSETI | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26810481 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26810481 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006522
16450 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00819 | 0,4 | PTA 7155 | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalat | Rețele Electrice Romania S.A | 26811730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26811730 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.008807
16451 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 6462 SAT CRANGU L6406 | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26814731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26814731 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006311
16452 | Ferma + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.2 | 20 | A20 VALCELE-VLAD TEPES CL | Mentinere instalatie existenta,PTAB 1342 existent si o celula de masura 20kV,care face legatura cu punctul de conexiune al utilizatorului, cablu MT din celula de masura pana in PC, utilizator existent, PC este prevazut cu celula cu intrerupator si protectiile aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie. Masurarea energiei electrice se va face cu reprogramarea contorului existent. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26786786 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26786786 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.21777
16453 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 24 I.C. BRATIANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26817475 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26817475 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005443
16454 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTAB 3030 MODELU | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26824028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26824028 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006532
16455 | locuinta + CEF anexa 2 + baterii | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA-8232-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26839649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26839649 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005441
16456 | LOCUINTA + CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00712 | 0,4 | PTAB 1773 LOGISTIC | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26813159 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26813159 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007752
16457 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 615 STR STRAJII | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26814688 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26814688 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006511
16458 | Locuin??+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTCZ 9 SP5 APE UZATE | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26820988 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26820988 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006532
16459 | LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PTA 649 CIMITIR NOU | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalat | Rețele Electrice Romania S.A | 26825701 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26825701 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.010691
16460 | VDT Magazin anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 689 MEDEEA | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalat | Rețele Electrice Romania S.A | 26827634 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26827634 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.010878
16461 | LOCUINTA+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00585 | 0,4 | PTA 7691 -GIURGENI-OREZARIE 2 | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalat | Rețele Electrice Romania S.A | 26826339 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26826339 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006281
16462 | Locuinta+CEF aenxa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00372 | 0,4 | PTA 299 MUZEU L 10102 | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26829779 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26829779 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00404
16463 | CASA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005915 | 0,4 | PTA 2660 TAUSANCA ULMENI | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26832819 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26832819 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.00633
16464 | ANEXA 2+CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTAB 3240 MODELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26832896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26832896 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006422
16465 | Locuinta+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02128 | 0,4 | PTA 824 | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalat | Rețele Electrice Romania S.A | 26856670 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26856670 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.02316
16466 | CEF LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 8314-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26832148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26832148 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006367
16467 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTA 2579 PADURE VALEA ROSIE | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26833602 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26833602 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006532
16468 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 161 UNIRII TCL | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26834122 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26834122 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005439
16469 | Locuinta+CF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 190 SAT V SEACA | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26836362 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26836362 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005441
16470 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.015 | 0,4 | PTA 352 MILA 23 L 10203 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26838228 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26838228 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.016278
16471 | casa - AFM 2024 anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTA 286 CARIERA L 10104 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26840628 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26840628 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005443
16472 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 1110 ISTRIA | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalat | Rețele Electrice Romania S.A | 26879117 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26879117 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.010888
16473 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTAB 2781 MOARA ULMENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26887122 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26887122 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005443
16474 | CEF LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTA 75 CATALOI L 9302 | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26767615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26767615 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006422
16475 | PANOURI PE CASA anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0059 | 0,4 | PTA 418 23 AUGUST SAT 4 | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26796372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26796372 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006423
16476 | Locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.015 | 0,4 | PT 563 BL DR 10 DEZROBIRII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26798655 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26798655 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0163
16477 | casa anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTA 162 SAT 1 SIMINOC | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26830740 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26830740 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006522
16478 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 17 HAPAU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26830896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26830896 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006532
16479 | Ferma agricola + CEF 249kW / Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.3 | 0,4 | PTA 3196 LEA IRIG 1 JEG | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26833937 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26833937 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.32666
16480 | CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 8314-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26836416 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26836416 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006522
16481 | SALON INFRUMUSETARE anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTAB 2676 BRUTARIE CHISELET | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26836788 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26836788 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006311
16482 | CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00902 | 0,4 | PTA 493 ZONA V 2 MAI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentialde 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26867110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26867110 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.009821
16483 | Locuinta + CEF anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTAB 1639 | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26867589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26867589 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005443
16484 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA4 TOPRAISAR L1702 | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26868738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26868738 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006532
16485 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 243 AGIGEA CIMITIR | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26869135 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26869135 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.003266
16486 | LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTA 7155 | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26870433 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26870433 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006511
16487 | cef + locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTAB 1675 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26872021 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26872021 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006532
16488 | Locuinta + CEF Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 286 CARIERA L 10104 | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26871539 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26871539 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005443
16489 | CEF+LOCUINTA anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 1440 CIOBANU | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26872553 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26872553 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005443
16490 | cef+anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00598 | 0,4 | PTA 2578 URANUS VALEA ROSIE | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26872586 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26872586 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.0065
16491 | casa ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTAB 2781 MOARA ULMENI | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26878089 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26878089 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.006522
16492 | cef + locuinta anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 1838- PTAB2 TINERETULUI OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26879071 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26879071 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005443
16493 | locuinta + CEF anexa 2 + baterii | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA 1936 LOTIZARI DOROBANTU | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26888741 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26888741 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005441
16494 | locuinta + CEF anexa 2 + baterii | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA 190 SAT V SEACA | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instal | Rețele Electrice Romania S.A | 26890278 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26890278 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005441
16495 | locuinta + CEF anexa 2 + baterii | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA 118 CIMITIR SAT 1 V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 26890923 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26890923 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.005441
16496 | Centrala fotovoltaica Rasuceni | Fotovoltaic | GIURGIU | 2.75 | 20 | A20 GHIZDARU-CUCURUZU GR | Conform aviz CTE nr.4/4/26.01.2024, varianta 1: Racord în deriva?ie din LEA 20kV Ghizdaru din sta?ia 110/20 kV Cucuruzu . Lucr?ri pe tarif de racordare : ?,,Înlocuire stâlp existent, tip SE, nr. 1, racord PT 5344 CAP R?suceni, de sus?inere, cu stâlp nou de întindere, tip B.A.C. 14/G/31, în funda?ie îngropat?, amplasat în zona drumului de acces, ?i echiparea acestuia cu: ?,,Consol? de întindere cu izola?ie dubl? de întindere; ?,,Consol? de deriva?ie cu izola?ie dubl? spre deriva?ie; ,,Separator vertical 24kV-400A; ,,Descarc?tori cu oxid metalic cu dispozitiv de deconectare; ,,Cutii terminale pentru LES 20 kV; ,,Racord LES 20 kV între stâlpul nr. 1 nou ?i PC 20 kV, cu o lungime traseu de cca 10-50 m, realizat cu cablul tripolar de medie tensiune Uo/U= 12/20 kV, cu Um=24 kV, cu conductoare de AL, cu elice vizibil? pentru montare subteran?, izolat în polietilen? reticular? de grosime redus?, cu ecran în tub de Al, înveli? de PE, 3x1x185 mm2, ?i care va respecta specifica?iile tehnice ale Retele Electrice (cod DC 4385RO ? Ed.02) ,,Priz? de p?mânt < 4? la stâlpul nr. 1 nou. ,,Echipare Compartiment Racordare în Punctul de conexiune (PC) 20 kV, având acces pentru Retele Electrice Muntenia din exterior, dinspre domeniul public din zon?: ,,1 buc. celul? de medie tensiune de linie, echipat? cu echipament de comuta?ie în SF6, separator de sarcin? 24 kV, 630 A, 16 kA/1 sec, ?i CLP motorizat, sosire LES 20 kV de la stâlpul nr. 1; ,,1 buc. celul? de m?sur? cu separator de sarcin? 24 kV, 630 A, 16 kA/1 sec, cu dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0 ,5 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5 A, clasa de precizie 0,2S, integrat? în sistemul de telecontrol existent. În celula de m?sur? se va monta echipamentul de m?sur? de decontare: contor pentru decontare dublu sens 0,2 s. ,,Montare instala?ie TELECONTROL, care va cuprinde: RGDAT- 3 buc (2 buc dup? caz), UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori ? 2 buc, TSA- 1 buc., router Rugged pentru comunica?ii 4G ? CISCO IR1101, Switch-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunica?ii FT-045_TLC-M-TIP B ?i accesorii de conectic?, pactch-cord ftp cat. 6e (lungime 1m) , pactch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Achizi?ia ?i montarea contorului revin în sarcina Operatorului de Distribu?ie. Lucr?ri ce se realizeaz? prin grija beneficiarului : ?,,Cl?direa Punct de Conexiune (PC) se va realiza prin grija utilizatorului ?i va r?mâne în proprietatea utilizatorului. Cl?direa PC va avea: - Compartiment de racordare (Retele Electrice Muntenia) pentru instala?iile electrice din gestiunea Retele Electrice Muntenia. Gabaritul compartimentului de racordare va permite montarea a înc? unei celule de linie. Compartimentul de racordare va fi cu ac?ionare din interior ?i cu acces direct din exterior, din drumul de exploatare din zon?, ?i se va fi echipat conform descrierii de mai sus. - Compartiment Utilizator pentru instala?iile electrice aleutilizatorului: - LES 20 kV Cu 3*1*95 mm2, L ~ 20 m, între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula de sosire din compartimentul utilizatorului, - 1 buc. celula de linie cu întreruptor general (DG) ?i separator, cu trei transformatoare de curent de 100/5 A, clasa de precizie 0,5s ?i transformator de curent homopolar 100/1A ?i releu de protec?ie. Releul de protec?ie va asigura urm?toarele protec?ii: - protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe dou? faze, cu trei trepte. Prima treapt? se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru o func?ionare temporizat? ?i a treia pentru o interven?ie rapid?; - protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapt? pentru punerile la p?mânt simple, ?i a doua treapt? pentru duble puneri la pamânt) - 1 buc. celul? de linie cu întreruptor general ?i separator - dispozitivul de interfa?? (DI) în compartimentul utilizatorului, plecare spre PT 1, echipat? cu trei transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5, trei transformatoare de curent de 100/5A, clasa de precizie 0,5s ?i un releu de protec?ie. Releul de protec?ie va asigura urm?toarele func?ii: - functia de protec?ie minim?/ maxim? tensiune în 2 trepte, - functia de protec?ie de frecven?? minim?/maxim? în 2 trepte, - func?ia de protec?ie maxim? de tensiune mediate la 10 minute. Tot în celula DI se va monta ?i un analizor pentru monitorizarea calit??ii energiei electrice, de clas? A. - celul? servicii interne PC, prev?zut? cu separator de sarcin?, siguran?? fuzibil?, transformator 20/0,230 kV, 4 KVA, montat? dup? întreruptorul general (DG), spre produc?tor, ?,,Post de transformare 20/0.8kV, 1600KVA (PT nr. 1), echipat cu: ,,Celul? de medie tensiune de linie cu separator de sarcin? 24kV, cu CLP? plecare spre PC; ,,Celul? de medie tensiune de linie cu separator de sarcin? 24kV, cu CLP? sosire de la PT2: ,,Celul? de medie tensiune de transformator T1- 1600KVA, 20/0,8 kV, echipat? cu: ,,Separator 24 kV, cu CLP; ,,Întreruptor cu vid 24 kV, 630 A; ,,Transformator 20/0,8 kV, 1600kVA; ,,Transformator 0,8/0,4kV, 10KVA. ,,Post de transformare 20/0.8kV, 1600KVA (PT nr. 2), echipat cu: ,,Celul? de medie tensiune de linie cu separator de sarcin? 24kV, cu CLP? plecare spre PT1; ,,Celul? de medie tensiune de transformator T2- 1600KVA, 20/0,8 kV, echipat? cu: ,,Separator 24 kV, cu CLP; ,,Întreruptor cu vid 24 kV, 630 A; ,,Transformator 20/0,8 kV, 1600kVA; ,,Transformator 0,8/0,4kV, 10KVA. ,,LES A2XS(Fl)2Y 3x1x150mmp între PC 20 kV ?i PT 1 pe o lungime de aproximativ 1,7km traseu, respectiv 3x1x150mmp între PT 1 ?i PT nr. 2, pe o lungime de aproximativ 200 m traseu. Releul numeric de protec?ie pentru transformatorul de putere 20/0,8kV, 1600KVA va fi prev?zut cu urm?toarele func?ii de protec?ie: - Protec?ie maximal? de curent rapid? (instantanee); - Protec?ie maximal? de curent temporizat?; - Protec?ie maximal? de curent homopolar temporizat?; - Protec?ie maximal? de curent direc?ionat?; - Protec?ie maximal? de curent homopolar direc?ionat?; - Protec?ie de gaze. | Retele Electrice Romania SA | 18187667 | 2024-05-08 | 18187667 | 2025 | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: ,, REM: •,,Reconductorare LEA 110 kV Videle – Nicolae Caranfil – 19,8 km cu conductor cu capacitate mărită de transport I limitmin = 850 A DEO: •,,Reconductorare LEA 110 kV Videle – Nicolae Caranfil – 26,84 km cu conductor cu capacitate mărită de transport I limitmin = 850 A Evaluarea lucrărilor de întărire Valoarea estimată a lucrărilor enunțate la pct.3.2 pe bază de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i Pentru varianta 1: Art. 41 — În situația în care punctul de racordare este la medie tensiune, într-o linie electrică aeriană, tariful specific pentru calculul componentei TI a tarifului de racordare se notează i5 și se stabilește utilizând următoarea formulă: i5 = iMTa + iST110/MT [lei/MVA].I5 = iMTa+iST110/MT = 97.000+432.000= 529.000 lei /MVA Sevacuată = 2,983 MVA Rezulta T(I) =Sn x I5 = 2,983 MVA x 529.000 lei= 1.578.007 lei fără TVA. Varianta 1: (Ti)SS = 368.296.748 lei fără TVA, din care: La N elemente: (Ti)SS = 347.262.108 lei fără TVA din care: Ti REM = 61.238.088 lei fără TVA Ti OTS = 23.592.020 lei fără TVA Ti DEO = 77.432.000 lei fără TVA LES 110kV nou = 185.000.000 lei fără TVA La N-1 elemente: (Ti)SS = 21.034.640 lei fără TVA din care: Ti REM =8.929.800 lei fără TVA Ti OTS = 0 lei fără TVA Ti DEO = 12.104.840 lei fără TVA Astfel valoarea componentei T(I) care se va considera la calculul tarifului de racordare este: În Varianta 1 T(I) = min((Ti)N_elemente+(Ti)_N-1_elemente;Ti_indici) = min (368.296.748; 1.578.007) = 1.578.007 lei fără TVA Termenul posibil de realizare a lucrărilor de întărire aferente OD este 7.867 zile lucrătoare pentru variantele 1 și 2 la N și N-1 elemente de la momentul obținerii avizelor și autorizațiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizării lucrărilor de întărire pentru racordarea centralei CEF 2,75MW Răsuceni astfel: Varianta 1: La N: REM 7x10 luni x 22 zile lucrătoare + 15 zile/km x 131,59 km = 3.514 zile lucrătoare (reconductorări) 1x14 luni x 22 zile lucrătoare +60 zile/km x 50km = 3.308 zile lucrătoare (LES 110 kV nou) 24 luni = 528 zile lucrătoare (înlocuirea grupului de tratare neutru în stația Cucuruzu) La N-1: REM 1x10luni x 22 zile lucrătoare + 15 zile/km x 19,8 km = 517 zile lucrătoare (reconductorări) Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. Durata necesara realizarii lucrarilor de conectare LEA 110kV Draganesti Vlasca in st . Videle sunt cuprinse in timpul estimat. Timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire din instalatiile OTS si DEO nu sunt inclusi in cele 7.867 zile lucrătoare. | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: Pentru măsura operativă de închidere buclă LEA110 kV Drăgănești Vlașca – Videle sunt necesare lucrări în celulele de 110 kV aferente liniilor din stații. ,,Lucrări necesare în staţia 110kV Drăgăneşti-Vlașca - Staţie proprietate DEO reductori de curent 3x2x300/5/5/5 A – 2 buc; - Parametrizare, realizare circuite secundare, alimentare cu servicii interne c.a., c.c. şi integrare în SCADA; - Montare dulap de protecţie şi comandă cu terminal de protecţie de distanţă şi diferenţială longitudinală pentru celula 110 kV Drăgănești Vlașca; - Alimentare dulap de protecţie şi comandă pentru celula 110 kV Cucuruzu-Ghizdaru cu servicii interne de c.a., c.c., circuite secundare de protecţie etc; - Montare dulap de protecţie-comandă cu 2 grupe de funcţii de protecţie distincte, de distanţă şi de rezervă pentru celula 110 kV Videle. Estimare lucrări conform deviz: 3.432.000 lei (Instalaţii DEO) ,,Lucrări necesare în staţia 110kV Cucuruzu - Staţie în proprietatea Retele Electrice Muntenia ,,Echipare cu terminal de protecţie de distanţă ca protecţie de rezervă şi terminal de protecţie diferenţială longitudinală ca protecţie de bază în celula 110 kV Drăgăneşti Vlasca-Ghizdaru (cele două protecţii vor fi identice); ,,Parametrizare, realizare circuite secundare, alimentare cu servicii interne c.a., c.c. şi integrare în SCADA. Estimare lucrări conform deviz: 904.800 lei (Instalaţii Retele Electrice Muntenia) ,,Lucrări necesare în staţia 110kV Ghizdaru - Staţie în proprietatea C.N.Transelectrica S.A ,,Montare dulap de protecţie şi comandă cu terminal de protecţie de distanţă de rezervă şi terminal de protecţie diferenţială longitudinală de bază pentru celula 110 kV Drăgăneşti Vlasca – Cucuruzu (cele doua protecţii vor fi identice); ,,Parametrizare, realizare circuite secundare, alimentare cu servicii interne c.a., c.c. şi integrare în SCADA; ,,Integrarea protecţiilor diferenţiale longitudinale se va face prin fibră optică montată între capetele LEA 110 kV Drăgăneşti Vlasca-Cucuruzu-Ghizdaru. Estimare lucrări conform deviz: 900.400 lei (Instalații TRANSELECTRICA) REM: 1.,,Reconductorare LEA 110 kV Domnești – Mihăilești – 16,88 km cu conductor cu capacitate marită de transport Ilimitmin = 850 A 2.,,Reconductorare LEA 110 kV Copaceni – Uzunu – 15,31 km cu conductor cu capacitate marită de transport Ilimitmin = 850 A 3.,,Reconductorare LEA 110 kV Jilava – Copaceni – 13,62 km cu conductor cu capacitate marită de transport Ilimitmin = 850 A 4.,,Reconductorare LEA 110 kV Clejani – Mihailesti – 21,25 km cu conductor cu capacitate marită de transport Ilimitmin = 850 A 5.,,Reconductorare LEA 110 kV Prundu – Giurgiu Nord derivație Puieni – 35,93 km cu conductor cu capacitate marită de transport Ilimitmin = 850 A 6.,,Reconductorare LEA 110 kV Ghizdaru – Nicolae Caranfil – 8,36 km cu conductor cu capacitate marită de transport Ilimitmin = 850 A 7.,,Reconductorare LEA 110 kV Clejani – Videle – 20,06 km cu conductor cu capacitate marită de transport Ilimitmin = 850 A 8.,,LES nou 110 kV Mârșa-Domnești – 50 km - 1600 mmp 9.,,Înlocuirea grupului de tratare neutru în stația Cucuruzu, prin montarea unei noi BS 30-200 A. DEO: 1.,,LES 110 kV – 1600 mmp - 20 km - pentru a asigura conexiunea intre trafo 400/110 kV 250 MVA din statia Babaita pana la statia Videle 110 kV | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RET: Lucrari de intarire din Planul de dezvoltare RET 2023-2031: PIF 2028: ,,LEA 220 kV BUC. SUD – GURBĂNEȘTI care face parte din LEA 220 kV București Sud-Ghizdaru-circuit racord Mostiștea. ,,LEA 220kV BUC. SUD – CĂLUGĂRENI care face parte din LEA 220kV București Sud- Ghizdaru Lucrări care nu sunt cuprinse în Planul de Dezvoltare al CNTEE TRANSELECTRICA: ,,realizarea unei statii 400/110 kV Babaita, echipata cu un trafo de 250 MVA intrare-iesire in LEA 400kV Bucuresti Sud-Slatina. |  |  |  | PRODUCATOR |  | 2.685
16497 | Imobil+ CEF +Instalatie stocare | Fotovoltaic | ILFOV | 0.9 | 20 | S20 BLOCURI DANUBIANA-POP LEORDENI IF | Modificare loc de consum existent TRANSPARENT DESIGN S.R.L. (ATR 18252519/13.10.2023), în loc de consum ?i producere nou, situat în jude?ul Ilfov, Loc. Popesti Leordeni, Sos. Oltenitei, Nr. 208, CF. 134289 134290, nr. cadastral 134289, 134290. Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie concesionari. Variant? unic?: Racordare intrare-ie?ire pe LE20kV Blocuri Danubiana din sta?ia 110/20kV Pope?ti Leordeni între PT 3133 ?i PC 4036 prin PC 4788* existent. Lucr?rile pe tarif de racordare: Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni PC 4788*: Pentru transmiterea informa?iilor aferente CEF c?tre SCADA REM, în postul de transformarePC 4788* sunt necesare urm?toarele lucr?ri: ,,demontare UP8 existent, ,,montare ?i procurare UP2020 LITE, dispozitiv capabil s? telecontroleze 16 aparate de comutare, conform GSTR 006. M?surarea energiei electrice: M?surarea energiei electrice se realizeaz? pe medie tensiune printr-un contor electronic trifazat de energie activ? ?i reactiv?, dublu sens, cu memorie pentru înregistrarea curbei de sarcin? ?i interfa?? serial? RS 485, în montaj indirect, conectate prin intermediul a câte dou? transformatoare de m?sur? curent 2xTC 50/5A cls 0,5 ?i dou? transformatoare de m?sur? tensiune 2xTT 20/0,1kV, clasa 0,5, amplasate în celula de m?sur? aferent? din PC 4788*, compartiment REM. Contorul de decontare se va pune la dispozi?ie de OD. Lucr?ri ce se realizeaz? prin grija beneficiarului: Energia electric? produs? de centrala fotovoltaic? va fi debitat? în re?eaua de distribu?ie REM, folosind punctul de conexiune existent, prin care se face alimentarea, respectivPC 4788*. Racordul centralei fotovoltaice, TE CEF se va realiza în tablou electric general existent PT, aferent trafo 1250kVA. În tabloul TE-CEF este prev?zut (pe leg?tura cu tabloul general unde se racordeaz?) un întreruptor motorizat împreuna cu un releu multifunc?ional care va realiza comanda (open/close) a motorului întreruptorului. Acest întreruptor va avea rol de dispozitiv de interfa??, DI, ?i va fi declan?at prin intermediul releului multifunc?ional, prin urm?toarele protec?ii: ,,protec?ie maxim? tensiune, valoare mediat? 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; ,,protec?ie maxim? tensiune: 1,15*Un/temporizat?; ,,protec?ie minim? tensiune : 0,85*Un/ temporizat?; ,,protec?ie minim? tensiune: 0,3*Un/ temporizat?; ,,protec?ie maxim? frecven??: 52 Hz/ temporizat?; ,,protec?ie minim? frecven??: 47,5 Hz/ temporizat?. În cazul defec?iunilor releului ata?at dispozitivului de interfa?? sau în cazul lipsei aliment?rii acestuia, va fi declan?at întreruptorul de interfa??. În cazul refuzului de declan?are a întrerup?torului de interfa?? va declan?a întrerup?torul adiacent din amonte (spre re?eaua de distribu?ie). Invertoarele vor avea pe tot timpul func?ion?rii în paralel cu re?eaua de distribu?ie activat? func?ia de antiinsularizare. Suplimentar, se va monta un dulap sigilabil echipat complet cu grup de m?sur? semidirect? (contor, cleme ?i conectic?, TC-urile se vor monta în TE CEF) dimensionat? pentru puterea debitat? de fiecare TE - CEF în vederea mont?rii unui contor electronic pus la dispozi?ie de REM. ,,Putere activ?, P; ,,Putere reactiv?, Q, ,,Tensiune, U, , ,Frecven??, f, , ,Pozi?ie dispozitiv de interfa??, DI, sub form? de contact liber de poten?ial. ,, COMUNICA?II În TE CEF se va monta smart logger. De la smart logger, folosind suport de fibr? optic?/Ftp, se vor transmite informa?ii de putere activ?/reactiv?, c?tre un PLC instalat într-un dulap montat în PC 4788*. De la PLC c?tre Unitatea Periferic? existent?în PC 4788*, vom folosi ie?irile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia ?i scalarea semnalelor de putere activ?/reactiv?, se va face în softul din PLC. În PC 4788*, compartiment utilizator se va monta intre celula DG si celula racord PT1250kVA o celul? echipat? cu 3TC 50/5, cls. 0,5, 10VA, si 3TT 20/1,73//0,1/1,73//0,1/3 kV, clasa de exactitate m?sura 0,5, putere 10VA, clasa de exactitate protec?ie 3P, putere 20VA. Prin intermediul acestor transformatoare de curent ?i tensiune, nou montate, se va racorda un analizor calitatea energie clasa A, (certificate PSL) pentru monitorizare permanent? calitate energie 20kV, ?i un traductor de tensiune ?i frecven?? tip MC2UP, pentru transmitere în SCADA REM informa?ia de tensiune 20kV. Traductorul tip MCUP va fi prev?zut cu ie?iri 4- 20mA, direct propor?ionale cu tensiunea, prin intermediul c?ruia se va face transmiterea informa?iei de tensiune c?tre UP nou prevazuta. Traductorul ?i analizorul vor fi montate într-un dulap nou, montat în PC 4788*, compartiment utilizator. Pentru preluarea în sistemul SCADA REM, se vor transmite de la instala?ia de producere energie electric? urm?toarele informa?ii: Toate aceste informa?ii vor fi transmise c?tre SCADA REM, în unitatea periferic?, UP nou prev?zut?. Echipare punct de conexiune PC 4788* - compartiment utilizator În vederea prelu?rii energiei produse de instala?ia fotovoltaic?, compartimentul utilizatorului se va echipa cu: ,,1 celul? masura echipat? cu 3TC 50/5, cls. 0,5, 10VA, si 3TT 20/1 ,73//0,1/1,73//0,1/3 kV, clas? de exactitate m?sur? 0,5, putere 10VA, clas? de exactitate protec?ie 3P, putere 10VA, cutite de legare la p?mânt ?i indicatoare prezen?? tensiune. Aceast? celul? se va monta intre celula DG si celula racord PT, 1x1250kVA, existent. | Retele Electrice Romania SA | 20286045 | 2024-12-05 | 20286045 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.8811
16498 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 2821 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 29,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 19739565 | 2024-09-03 | 19739565 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.029395
16499 | Fabrica+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.68191 | 10 | S10 T4470-PAJURA CEL 9 BUC NOUA | Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie concesionari. Conform aviz CTE nr. 71/1/19.11.2024 , faza studiu de solutie si anume: Variant? unic?: Racordarea noii CEF 0.69 MW in reteaua JT a consumatorului ALKA alimentat din PC5719, racordat in linia 10 kV T4470 celula 9, statia Pajura 110/10kV. Nu sunt necesare lucrari pe tarif de racordare. Lucr?ri ce se realizeaz? prin grija beneficiarului: Energia electric? produs? de centrala fotovoltaic? va fi debitat? în re?eaua de distribu?ie REM, folosind punctul de conexiune existent, prin care se face alimentarea, respectiv PC 5719. Racordul centralei fotovoltaice, se va realiza în tablourile electrice generale existente ale beneficiarului, aflat în postul de transformare PT Alka 2x 1000 kVA alimentat din PC 5719. Fiecare tablou TE-CEF este prev?zut pe leg?tura cu tabloul general al halei unde se realizeaza CEF un întreruptor motorizat împreuna cu un releu multifunc?ional care va realiza comanda (open/close) a motorului întreruptorului. Aceste întreruptoare vor avea rol de dispozitiv de interfa??, DI, ?i vor fi declan?ate prin intermediul releului multifunc?ional, prin urm?toarele protec?ii: ,,protec?ie maxim? tensiune, valoare mediat? 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; ,,protec?ie maxim? tensiune: 1,15*Un/temporizat?; ,,protec?ie minim? tensiune : 0,85*Un/ temporizat?; ,,protec?ie minim? tensiune: 0,3*Un/ temporizat?; ,,protec?ie maxim? frecven??: 52 Hz/ temporizat?; ,,protec?ie minim? frecven??: 47,5 Hz/ temporizat?. În cazul defec?iunilor releului ata?at dispozitivului de interfa?? sau în cazul lipsei aliment?rii acestuia, va fi declan?at întreruptorul de interfa??. În cazul refuzului de declan?are a întrerup?torului de interfa?? va declan?a întrerup?torul adiacent din amonte (spre re?eaua de distribu?ie). Invertoarele vor avea pe tot timpul func?ion?rii în paralel cu re?eaua de distribu?ie activat? func?ia de antiinsularizare. Suplimentar, se va monta un dulap sigilabil echipat complet cu grup de m?sur? semidirect? (contor, cleme ?i conectic?, TC-urile se vor monta în TE CEF) dimensionat? pentru puterea debitat? de fiecare TE - CEF în vederea mont?rii unui contor electronic pus la dispozi?ie de REM. COMUNICA?II În TEG CEF se va monta cate un analizor de energie. De la analizorul instalat in TEG CEF se va folosi canal de comunicatie pentru transmiterea informatiilor de putere activ?/reactiv?, c?tre un PLC instalat într-un dulap montat în PC 5719. De la PLC c?tre Unitatea Periferic? nou montat? în PC 5719, se vor folosi ie?irile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia ?i scalarea semnalelor de putere activ?/reactiv?, se va face în softul din PLC. Traductorul ?i analizorul vor fi montate într-un dulap nou, montat în PC 5719, compartiment utilizator. Pentru preluarea în sistemul SCADA REM, se vor transmite de la instala?ia de producere energie electric? urm?toarele informa?ii: ,,Putere activ?, P; ,,Putere reactiv?, Q<(>,<)> ,,Pozi?ie dispozitiv de interfa??, DDI, sub form? de contact liber de poten?ial. Urmatorii parametrii sunt necesari a fi preluati din punctul de delimitare 20 kV: ?,,Tensiune, U; ?,,Frecven??, f. Toate aceste informa?ii vor fi transmise c?tre SCADA REM, în unitatea periferic?, UP din PC 5719. | Retele Electrice Romania SA | 19961580 | 2025-01-08 | 19961580 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.66585
16500 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0104 | 0,4 | PTAB 2516 FERMA ZOOTEHNICA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 24383540 | 2024-07-30 | 24383540 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.010172
16501 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.2 | 20 | S20 AVICOLA VOLUNTARI-AFUMATI IF | Lucrari pe tarif de racordare: Solutia de alimentare existenta a consumatorului cat si configuratia CEF se mentin neschimbate si se respecta toate conditiile impuse. Lucrari in afara tarifului de racordare: Pentru acordarea sporului de putere pentru consum de la 848,5 kW la 1260kW se vor monta urmatoarele echipamente: -,, o anvelopa de beton, amplasata la mai putin de 20m de PCZ 4393* in care, in compartimentul abonatului se va monta o celula Dispozitiv General (DG) echipata cu separator de bare, intrerupator si CLP, transformatoare de curent TC 300/5A, tor homopolar TCH de 100/1A, sistem de protectie generala (PG), bobina de declansare conform specificatiilor RER. -,,cablu de legatura 20 kV XLPE 3x(1x185/25 mmp) intre celula de masura din compartimentul OD si celula de dispozitiv general; -,,celule, transformator de putere in concordanta cu puterea suplimentara solicitata,1x630kVA ( corespunzator cererii / chestionar depusa de beneficiar). -,,Realizare priza de punere la pamnat Rp ? 1?. NOTA: -,, Legatura intre instalatia de racordare si instalatia de utilizare se va realiza cu un cablu de legatura, de 20 kV, Al, XLPE<(>,<)> 3x(1x185 mmp); -,, În func?ie de contribu?ia capacitiv? furnizat? de defectul monofazat al re?elei Utilizatorului, prima treapta de functionare în vederea protec?iei maxime de curent homopolar trebuie înlocuita cu o protec?ie homopolar? direc?ional?, bazat? pe dep??irea valorilor de tensiune ?i curent homopolar, precum ?i a unghiului de faz? între current ?i tensiunea homopolar?, tip 67N. La rândul s?u, acest tip de protec?ie maximal? homopolar? direc?ional? trebuie s? prevad? dou? trepte de functionare: ·,,o prima treapta, în vederea semnaliz?rii defectelor monofazate pe durata func?ion?rii în regim de neutru izolat tip 67N. ·,,o a doua treapta, în vederea semnaliz?rii defectelor monofazate pedurata func?ion?rii în regim de neutru compensat, tip 67N. -,, În func?ie de necesitatea de protec?ie, este necesara completarea schemei cu trei TT (10/. Daca cele trei TT sunt conectate la barele de MT în amonte de întreruptorul automat sau de TC, acestea vor trebui protejate pe partea de MT, cu un IMS combinat cu fuzibili pentru protec?ia primarului TT; daca cele trei TT sunt conectate în aval de DG ?i TC, nu sunt restric?ii privind protec?ia circuitului primar a acestor TT. Indiferent de modul de montare a celor trei TT, interven?ia fuzibilelor IMS ?i/sau a protec?iilor din circuitele secundare, trebuie, in fiecare caz sa determine declansarea DG sau comutarea func?iilor protec?iei 67N (protec?ie direc?ional? homopolar?) în 51N (protec?ie de current homopolar), men?inând valorile setate în func?ie de treapta de interven?ie a curentului homopolar. -,,IMS va trebui s? fie prev?zut cu mecanism care s? asigure deschiderea celor trei poli chiar ?i în caz de interven?ie a unei singuran?e fuzibile; în plus mai trebuie s? fie dotat? cu un contact auxiliar în m?sur? s? provoace comutarea de la protec?ia 67N la 51N. IMS poate s? fie omis dac? protec?ia e în m?sur? s? comute de la 67N la 51N efectuând constant cel pu?in controlul lipsei a una sau mai multe tensiuni secundare a TT. | Retele Electrice Romania SA | 24815909 | 2025-02-03 | 24815909 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.1945
16502 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.3 | 0,4 | PTZ 923 | desfiintare alimentare existenta | Retele Electrice Romania SA | 24872977 | 2024-10-25 | 24872977 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.2
16503 | Imobil + CEF + Anexa 4 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.091 | 0,4 | PCZ 442 | Din intrerupatorul existent aferent PCZ442/630kVA, se va poza in subteran un cablu 3x150+95N L=20m pana la un BMPT SEMIDIRECT cu TC 125/5 A/A , tip FT- 257_MAT ED.01 cu reglaj la 0.57% , prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa pe peretele postului .BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA: La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie). Materialele si echipamentele rezultate in urma dezafectarii racordului existent se vor preda catre UO Calugareni. | Retele Electrice Romania SA | 25340584 | 2024-12-24 | 25340584 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.089179
16504 | Asociatia de proprietari+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0,4 | PTZ 3363 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25373678 | 2025-04-07 | 25373678 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01175
16505 | HALA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.4 | 20 | S20 ODAI-CAB BANEASA BIS IF | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul se va programa conform puterii solicitate. | Retele Electrice Romania SA | 25666165 | 2025-02-18 | 25666165 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.3919
16506 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 5300 | 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25762551 | 2025-01-27 | 25762551 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00783
16507 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTS 1385 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Romania SA | 25855200 | 2025-03-07 | 25855200 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.029395
16508 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTAB 1252 | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25976176 | 2025-02-24 | 25976176 | 2025-05-28 | nu | nu | nu | RO001E300929520/2 | 2025-05-28 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
16509 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4445 | Utilizare retea de joasa tensiune existenta cu montare disjunctor si contor trifazat in FDCP existent. Se va reface inclusiv cablajul din FDCP pentru posibilitatea montarii contorului monofazat. GPS: 44.54866 26.08512 | Retele Electrice Romania SA | 25992198 | 2025-02-28 | 25992198 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00587
16510 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0242 | 0,4 | PTZ 1472 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta mentionata mai sus. In BMPT exista contor smart si se va reprograma pentru puterea dorita. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea | Retele Electrice Romania SA | 26072078 | 2025-04-08 | 26072078 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.023706
16511 | IMOBIL+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.027 | 0,4 | PTAB 5249 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 5249 , printr-un contor trifazat montat in BMPT 50A existent conform ATR 24735233 / 11.10.2024 , avand o putere: Pabs (loc de consum)= 25 kW; Electel: 142786373 Serie contor: UFEUEDN24210103069 Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat cu seria UFEUEDN24210103069 se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26232191 | 2025-05-21 | 26232191 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.026459
16512 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 2907 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 2907, printr-un bransament monofazat pana la un BMPM Ir=16 A existent conform ATR 174940240/ 10.01.2017, avand o putere: Pabs (loc de consum)= 6.5 kW P Instalata produsa= kW P Evacuata= kW Certificat de racordare: RO001E142117416 Serie contor: UAEEEDN19810231964 ,,Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN19810231964 ,,se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata (Pabs=8,00 kW). Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26250589 | 2025-03-26 | 26250589 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00783
16513 | CASA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00816 | 0,4 | PTAB 4473 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 4473, printr-un bransament monofazat pana la un BMPM Ir=32 A existent. ,,Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> iar contorul monofazat ,,se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata (Pabs=8,00 kW). Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26309519 | 2025-03-25 | 26309519 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007897
16514 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4609 | ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014 se va inlocui intrerupatorul automat trifazat existent de 16A cu unul nou de 50A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,76 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 26326139 | 2025-03-25 | 26326139 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0058
16515 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 5517 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTA 5517 , printr-un contor trifazat montat in BMPT Ir= 32 A existent conform ATR 00654973 / 07.09.2017 , avand o putere: Pabs (loc de consum)= 9 kW Certificat de racordare: RO001E142223504 Serie contor: UCEUEDN17210026872 Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat cu seria UCEUEDN17210026872 se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura trifazata in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26399429 | 2025-04-11 | 26399429 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00978
16516 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTAB 4875 | Inlocuire disjunctor existent cu un disjunctor bipolar 40 A. Se va depune dosar pentru instalatia de utilizare. Se va realiza plata tarifului de racordare. ,,Sporul de putere se va realiza prin cheltuiala Retele Electrice, in baza Ordinul ANRE nr. 160/2020. | Retele Electrice Romania SA | 26441923 | 2025-04-02 | 26441923 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00783
16517 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 7582 PETRECHIOAIA | 'Utilizarea instalatiei de racordare existenta,realizata conform ATR: 165570262 / 06.09.2016 - alimentare cu 3x25+16C in lungime de L=12 m, cu inlocuire BMPT existent cu BMPT dual nou proiectat tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1 ,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMPT-ul DUAL se va amplasa la limita de proprietate in locul BMPT existent.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Nota: Contorul trifazat existent in BMPT, se va demonta si monta in BMPT DUAL proiectat. Inlocuirea BMPT-ului cu BMPT DUAL proiectat se va realiza conform conf. Ord ANRE 160/2020 - prin grija Retele Electrice Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un nou contor traifazat, iar contorultrifazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26469330 | 2025-04-08 | 26469330 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01958
16518 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0,4 | PTA 1468 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTA 1468 , printr-un contor trifazat montat in BMPT Ir= 40 A existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura trifazata in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26469587 | 2025-04-10 | 26469587 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01174
16519 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTS 2207-CASA DE CULTURA | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTS 2207 , printr-un contor monofazat montat in BMPM Ir= 63 A existent alimentat printr-un cablu 1x25+16c conform ATR 06148361 / 03.08.2020 , avand o putere: Pabs (loc de consum)= 5,001 kW P Instalata produsa= 3,10 kW P Evacuata= 2,939 kW Certificat de racordare: RO001E301190879 Serie contor: UAEEEDN18210007148 Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN18210007148,, se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica | Retele Electrice Romania SA | 26483585 | 2025-04-10 | 26483585 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.002939
16520 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00581 | 0,4 | PTAB 5206 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 5206 , printr-un contor monofazat montat in BMPM Ir= 32 A existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat ,, se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26487205 | 2025-04-10 | 26487205 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005684
16521 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTAB 3797 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: pe bransamentul subteran existent se va inlocui BMPT-20A cu un nou BMPT-63A, tip FT-133_MAT ed. 05, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat intr-un spatiu pus la dispozitie de catre beneficiar. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). Contorul trifazat semidirect se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 26503399 | 2025-04-23 | 26503399 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0194
16522 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0096 | 0,4 | PTAB 4080 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 4080 , printr-un contor trifazat montat in BMPT Ir= 20 A existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . | Retele Electrice Romania SA | 26511610 | 2025-04-10 | 26511610 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009312
16523 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00636 | 0,4 | PTA 2713 COM BERCENI | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTA 2713 , printr-un contor monofazat montat in BMPM Ir= 32 A existent conform ATR 08685091 / 13.09.2021. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26512246 | 2025-04-23 | 26512246 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.006223
16524 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 2333 IZVOARELE | Bransament monofazat aerian existent alimentat din LEA JT prin cablu 1x10+6c L=15 m pana la contor montat in BMPM policarbonat pe proprietate privata. Clientul solicita mutarea contorului pe domeniul public. Se va muta contorul monofazat in BMP dual T+M. Pe cheltuiala solicitantului se va realiza instalatie de utilizare in avalde punctul de delimitare. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26512633 | 2025-05-05 | 26512633 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.002939
16525 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTA 1464 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTA 1464 , printr-un contor monofazat montat in BMPM Ir= 32 A existent conform ATR 26369162 / 24.03.2025 , avand o putere: Pabs (loc de consum)= 6,055 kW; P Instalata produsa= 9,00 kW; P Evacuata= 5,825 kW. Electel: 131389876 Serie contor: UAEEEDN18210007708 Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN18210007708 se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26514303 | 2025-04-22 | 26514303 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005825
16526 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 0,4 | PTAB 4773 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 100kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26515545 | 2025-05-07 | 26515545 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.09799
16527 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01518 | 0,4 | PTA 7223 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTA 7223 , printr-un contor trifazat montat in BMPT existent , avand o putere: Pabs (loc de consum)= 10 kW; Electel: 400766946 Serie contor: UCEUEDN18410008532 Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat cu seria UCEUEDN18410008532 se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26545273 | 2025-04-28 | 26545273 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.014866
16528 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 2533 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 2533 , printr-un contor monofazat montat in BMPM existent , avand o putere: Pabs (loc de consum)= 6 kW; . Electel: 400359225 Serie contor: UAEEEDN20910228381 Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN20910228381 se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26547181 | 2025-04-22 | 26547181 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005875
16529 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00712 | 0,4 | PTAB 1014 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 1014 , printr-un contor monofazat montat in BMPM Ir= 63 A existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26563802 | 2025-05-08 | 26563802 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.006977
16530 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7251 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor trifazat montat in BMPT existent, conform ATR 07779577 / 10.05.2021. Eneltel: 400832962, Serie contor UCEUEDN18410006598, Putere avizata 25 kW. Pentru a se asigura sporul de putere sunt necesare urmatoarele lucrari: Se va intercepta LES JT langa PTA 7251 si se va monta o CS tip DS4533RO cu clemaDS4522RO in care se va racorda un cablu Al 3x150+95N in lungime de 380 m ( 375 m traseu ) protejat in tub riflat, pana la un BMPT cu masura semidirecta tip FT 257-MAT echipat cu: ansamblu TC 125/5 A/A ( 500A ), suport cabluri pentru ansamblul TC, si adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT separator si intreruptor avand I=125 A. BMPT-ul se va monta pe un soclu de beton in fata proprietatii beneficiarului. La traversarea drumurilor cablul de JT trebuie sa fie protejat in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 montarea BMPT-ului se va executa de catre Retele Electrice Romania pe cheltuiala proprie. BMPT-ul si contorul trifazat in montaj direct existente se vor demonta si preda la UO Snagov. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din firida 0,4kV cu putere absorbita mai mica de 20KVA este de 2060 lei | Retele Electrice Romania SA | 26566322 | 2025-04-28 | 26566322 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009795
16531 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00999 | 0,4 | PTAB 1737 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 1737 , printr-un contor trifazat montat in BMPT Ir= 16 A existent conform ATR 168599082 /17.10.2016. Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26572097 | 2025-04-30 | 26572097 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009788
16532 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 5257 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTA 5257 , printr-un contor trifazat montat in BMPT Ir= 16 A existent conform ATR 26384915 /26.03.2025. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile e existente, iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . | Retele Electrice Romania SA | 26583923 | 2025-04-30 | 26583923 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01469
16533 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 2902 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 2902 , printr-un contor monofazat montat in FDCP Ir= 32 A existent conform ATR 08660535 / 26.08.2021. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26588469 | 2025-04-30 | 26588469 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007785
16534 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 4322 ORECO CAPITAL | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 4322 , printr-un contor trifazat montat in BMPT Ir= 16 A existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . | Retele Electrice Romania SA | 26593391 | 2025-04-30 | 26593391 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0097
16535 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0104 | 0,4 | PTA 682 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTA 682 , printr-un contor trifazat montat in BMPT Ir= 40 A existent conform ATR 09811866 /06.04.2022. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile e existente, iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . | Retele Electrice Romania SA | 26599038 | 2025-04-30 | 26599038 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.010137
16536 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTA 1204 CREVEDIA MARE -REGIE | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTA 1204 , printr-un contor monofazat montat in BMPM Ir= 32 A existent. Pentru realizarea a sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura trifazata in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26622677 | 2025-05-30 | 26622677 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00783
16537 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00836 | 0,4 | PTAB 559 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 559 , printr-un contor monofazat montat in BMPM 32 A existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN18810149152 se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . | Retele Electrice Romania SA | 26623406 | 2025-05-15 | 26623406 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.008192
16538 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.025 | 0,4 | PTZ 2142 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Exista programat contorul pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 26635150 | 2025-05-14 | 26635150 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.02449
16539 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTZ 935 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferentaPTZ 935 , printr-un contor trifazat montat in BMPT Ir= 63 A existent conform ATR BERDC02892 / 03.04.2006 , avand o putere: Pabs (loc de consum)= 10 kW; Electel: 109039619 Serie contor: UFEUEDN21210018512 Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat cu seria UFEUEDN21210018512 se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26634041 | 2025-05-08 | 26634041 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.011758
16540 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTZ 728 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTZ 728 , printr-un contor monofazat montat in BMPM Ir= 32 A existent conform ATR 11871070 / 04.10.2022. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . | Retele Electrice Romania SA | 26638794 | 2025-05-08 | 26638794 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.002939
16541 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0064 | 0,4 | PTZ 1765 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTZ 1765 , printr-un contor monofazat montat in BMPM Ir= 32 A existent conform ATR 11871070 / 04.10.202. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . | Retele Electrice Romania SA | 26647411 | 2025-05-08 | 26647411 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.006243
16542 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTAB 2358-TABACARIE | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 2358 , printr-un contor monofazat montat in BMPM Ir= 40 A existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26655983 | 2025-05-08 | 26655983 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007839
16543 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTA 2215 CRESA SLOBOZIA | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTA 2215 , printr-un contor monofazat montat in BMPM existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26680254 | 2025-05-12 | 26680254 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007839
16544 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0234 | 0,4 | PTA 7579 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTA 7579 , printr-un contor trifazat montat in BMPT Ir= 16 A existent. Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. Contorul se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura trifazata in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26682743 | 2025-05-08 | 26682743 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.022931
16545 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.007735 | 0,4 | PTZ 2858-BL 9/2S | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTZ 2858 , printr-un contor monofazat montat in BMPM 32 A existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN21810356654 se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26688085 | 2025-05-16 | 26688085 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007579
16546 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 4159 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 4159 , printr-un contor trifazat montat in BMPT Ir= 16 A existent , avand o putere: Pabs (loc de consum)= 9 kW Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat cu seria UFEUEDN21210040145 se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura trifazata in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26689276 | 2025-05-15 | 26689276 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.011759
16547 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00954 | 0,4 | PTA 1101 SPIRIDON | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTA 2215 , printr-un contor monofazat montat in BMPM existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . | Retele Electrice Romania SA | 26691262 | 2025-05-15 | 26691262 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009348
16548 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0162 | 0,4 | PTA 7072 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTA 7072 , printr-un contor trifazat montat in BMPT Ir= 16 A existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . | Retele Electrice Romania SA | 26698430 | 2025-05-08 | 26698430 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.015875
16549 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | Bucuresti | 0.006 | 0,4 | PTAB 1383 | Sporul de putere se va realiza prin cablare FDCP existenta si montare intreruptor trifazat cu Ir=20A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus) dupa PVR. Se va inlocui contorul cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 26701994 | 2025-05-09 | 26701994 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005879
16550 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 5120 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTA 5120 , printr-un contor monofazat montat in BMPM Ir= 32 A existent conform ATR 17429628/18.05.2023. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . | Retele Electrice Romania SA | 26708752 | 2025-05-30 | 26708752 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005879
16551 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTAB 2447 SAT BALANOAIA | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 2447 , printr-un contor monofazat montat in BMPM 32A existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN19210048881 se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26715765 | 2025-05-16 | 26715765 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007839
16552 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4125 SIDNEY | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTZ 2858 , printr-un contor monofazat montat in BMPM 32 A existent , avand o putere: Pabs (loc de consum)= 5 kW; Electel: 142796329 Serie contor: UAEEEDN20910207646 Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN20910207646 se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26716830 | 2025-05-15 | 26716830 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00578
16553 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTAB 2781 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 2781, printr-un contor monofazat montat in BMPM 32A existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN20910172005 se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . | Retele Electrice Romania SA | 26727422 | 2025-05-16 | 26727422 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0088
16554 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.017 | 0,4 | PTZ 3324 | Sporul se va realiza prin inlocuire intreruptor trifazat automat existent Ia=16A, cu intreruptor trifazat automat 50A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 16,659 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN22210050292, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Sporul de putere se va realiza prin cheltuiala Retele Electrice, in baza Ordinul ANRE nr. 160/2020. | Retele Electrice Romania SA | 26727925 | 2025-05-16 | 26727925 | 2025-05-29 | nu | nu | nu | RO001E111703753/2 | 2025-05-29 | 0.016659 | prosumator | 0.016659 | 0
16555 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 5747 | Utilizare instalatie electrica existenta (cabluri 3x150+95N din PT 5747 pana la un FDCP montat la imobil, contor trifazat montat in FDCP). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in FDCP pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 26728863 | 2025-05-22 | 26728863 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00293
16556 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0,4 | PTZ 1401 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,48 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari. Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazic nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta in BMPT .). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie lasuprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 26730022 | 2025-05-14 | 26730022 | 2025-05-27 | nu | nu | nu | RO001E108941418/2 | 2025-05-27 | 0.01156 | prosumator | 0.01156 | 0
16557 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4289 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 4289 , printr-un contor monofazat montat in BMPM existent conform ATR 04361620 /17.07.2019. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26731918 | 2025-05-20 | 26731918 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005879
16558 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTZ 850 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuire intreruptor trifazat automat existent Ia=32A, cu un intreruptor trifazat automat Ia=50A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Sporul de putere se va realiza prin cheltuiala Retele Electrice, in baza Ordinul ANRE nr. 160/2020. | Retele Electrice Romania SA | 26738414 | 2025-05-19 | 26738414 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01469
16559 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00728 | 0,4 | PTA 1002 SPITAL BOL. DEAL | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTA 1002 , printr-un contor monofazat montat in BMPM existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN18910008462 se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26741759 | 2025-05-16 | 26741759 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007133
16560 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0,4 | PTS 1214 | Inlocuire disjunctor existent cu un disjunctor bipolar 50 A. Se va depune dosar pentru instalatia de utilizare. Se va realiza plata tarifului de racordare. ,,Sporul de putere se va realiza prin cheltuiala Retele Electrice, in baza Ordinul ANRE nr. 160/2020. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui /reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26746186 | 2025-05-19 | 26746186 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.008819
16561 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTAB 3379 SAT LETCA NOUA | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 3379 , printr-un contor monofazat montat in BMPM existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN18910009876 se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26751793 | 2025-05-16 | 26751793 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007839
16562 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 5325 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 5325 , printr-un contor trifazat montat in BMPT Ir= 25 A existent conform ATR 141754776 / 27.02.2015. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26760593 | 2025-05-21 | 26760593 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009799
16563 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTA 1070 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTA 1070 , printr-un contor monofazat montat in BMPM 32A existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN18810126444 se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26759940 | 2025-05-15 | 26759940 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007839
16564 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4446 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 4446 , printr-un contor monofazat montat in BMPM 50A existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26769204 | 2025-05-20 | 26769204 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00489
16565 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5473 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 5473, printr-un contor monofazat montat in FDCP Ir= 16 A existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN16510090188 se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . | Retele Electrice Romania SA | 26770837 | 2025-05-15 | 26770837 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00587
16566 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0092 | 0,4 | PTA 7026 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTA 7026 , printr-un contor monofazat montat in BMPM Ir= 40 A existent. Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. Contorul se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26778906 | 2025-05-21 | 26778906 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009015
16567 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTZ 1971 | Sporul de putere se va asigura prin utilizarea instalatiilor electrice existente. Lucrari in afara tarifului de racordare (conform Ordinul ANRE 11/2014 + 87/09.2014): - schimbare protectii Ir=20A din BMPT existent cu Ir=25A (lucrari suportate de catre operatorul de retea). ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din CF pt inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 26783725 | 2025-05-21 | 26783725 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.014695
16568 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTS 1118 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: se vor utiliza instalatiile electrice existente cu inlocuirea atat a contorului cu un nou contor inteligent monofazat de tip ?Smart meter? cat si a intreruptorului bipolar Ia=40A cu un nou intreruptor bipolar avand Ia=50A, lucrare executata de catre Operatorul de Distributie conform ord. 160/2020, pentru puterea absorbita Pa=9,00 kW. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). Contorul monofazat direct se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 26785623 | 2025-05-26 | 26785623 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00782
16569 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 5367 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 5367 , printr-un contor trifazat montat in BMPT Ir= 16 A existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26788458 | 2025-05-21 | 26788458 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009799
16570 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4289 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 4289 , printr-un contor monofazat montat in FDCP Ir= 25 A existent conform ATR 00492536 / 03.08.2017. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura trifazata in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26796154 | 2025-05-30 | 26796154 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005879
16571 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 5218 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 5218 , printr-un contor trifazat montat in FDCP Ir= 16 A existent conform ATR 93615399 / 18.10.2013 , avand o putere: Pabs (loc de consum)= 9 kW; Electel: 141680577 Serie contor: UCEUEDN18410001666 Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat cu seria UCEUEDN18410001666 se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26796963 | 2025-05-21 | 26796963 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00978
16572 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTA 1019 HOBAIA | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTA 1019 , printr-un contor monofazat montat in BMPM existent , avand o putere: Pabs (loc de consum)= 6 kW; Electel: 301076793 Serie contor: UAEEEDN19810206575 Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN19810206575 se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26798250 | 2025-05-21 | 26798250 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007839
16573 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTZ 2508-BL T8 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTZ 2508 , printr-un contor monofazat montat in BMPM Ir= 32 A existent , avand o putere: Pabs (loc de consum)= 6 kW; Electel: 300045912 Serie contor: UAEEEDN18510155071 Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN18510155071 se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26799535 | 2025-05-21 | 26799535 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007839
16574 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009 | 0,4 | PTAB 1402 ZEGA FLORIN | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 1402 , printr-un contor monofazat montat in BMPM Ir= 32 A existent conform ATR 11618652/29.09.2022 , avand o putere: Pabs (loc de consum)= 6 kW; P Instalata produsa=6,16 kW; P Evacuata=5,879 kW Electel: 300878242 Serie contor: UAEEEDN18810171796 Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile e existente, iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN18810171796 se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26804884 | 2025-05-21 | 26804884 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00881
16575 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0,4 | PTZ 1801 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata dupa realizarea sporului de putere solicitat. Contorul se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Sporul de putere se va realiza prin inlocuire intreruptor bipolar 25A cu 40A, reprogramare contor smart si depunere DIU. | Retele Electrice Romania SA | 26807195 | 2025-05-22 | 26807195 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009
16576 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 4505 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 4505, printr-un contor trifazat montat in FDCP 20A existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26808022 | 2025-05-21 | 26808022 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00979
16577 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 2022 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata dupa realizarea sporului de putere solicitat. Contorul se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Sporul de putere se va realiza prin inlocuire intreruptor bipolar 32A cu 40A, reprogramare contor smart si depunere DIU. | Retele Electrice Romania SA | 26808865 | 2025-05-22 | 26808865 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00291
16578 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013 | 0,4 | PTA 7618 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTA 7618 , printr-un contor trifazat montat in BMPT Ir= 16 A existent conform ATR 06193502 / 01.09.2020. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . | Retele Electrice Romania SA | 26835262 | 2025-05-30 | 26835262 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.012685
16579 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 555 | Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia si constau in : inlocuire disjunctor existent cu disjunctor 50A nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 800 lei. Termenul de executie al lucrarii este de 90 de zile. | Retele Electrice Romania SA | 25807586 | 2025-02-10 | 25807586 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00578
16580 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTAB 4413 | Sporul de putere se va realiza prin utilizare bransament electric existent, cu reprogramare contor inteligent trifazat existent in BMPT pentru puterea avizata. ,,CEF existenta se mentine conectata in tabloul general de distributie JT al clientului, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 160/2020: ,,Inlocuire siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 40A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 26519161 | 2025-04-30 | 26519161 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01959
16581 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0099 | 0,4 | PTA 1217 POIANA LUI STINGA | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTA 1217 , printr-un contor trifazat montat in BMPT existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26541540 | 2025-04-28 | 26541540 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009692
16582 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTAB 1994 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26552267 | 2025-04-08 | 26552267 | 2025-05-29 | nu | nu | nu | RO001E115390580/2 | 2025-05-29 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
16583 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 3071 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta ,,PTAB 3071 , printr-un contor trifazat montat in BMPT existent conform ATR 14469552 / 27.12.2022. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . | Retele Electrice Romania SA | 26557487 | 2025-05-06 | 26557487 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00485
16584 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2316 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 2316 , printr-un contor monofazat montat in BMPM Ir= 25 A existent conform ATR 05995671 / 09.07.2020. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . | Retele Electrice Romania SA | 26563144 | 2025-04-30 | 26563144 | 2025-05-26 | nu | nu | nu | RO001E141883347/4 | 2025-05-26 | 0.002996 | prosumator | 0.002996 | 0
16585 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 2316 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 2316, printr-un contor trifazat montat in BMPT Ir= 25 A existent conform ATR 43450976 /12.11.2012. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26593991 | 2025-04-30 | 26593991 | 2025-05-21 | nu | nu | nu | RO001E401063183/3 | 2025-05-21 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
16586 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 4149 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 4149 , printr-un contor trifazat montat in BMPT Ir= 16 A existent conform ATR 6959234 /09.02.2011. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26619326 | 2025-04-30 | 26619326 | 2025-05-29 | nu | nu | nu | RO001E400022862/4 | 2025-05-29 | 0.01465 | prosumator | 0.01465 | 0
16587 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7180 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 7180 , printr-un contor trifazat montat in BMPT Ir= 16 A existent conform ATR 10083415 / 17.05.2022. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . | Retele Electrice Romania SA | 26624445 | 2025-05-08 | 26624445 | 2025-05-16 | nu | nu | nu | RO001E400535973/4 | 2025-05-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16588 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 1364 ICOANA | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTA 1364 , printr-un contor monofazat montat in BMPM Ir= 63 A existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . | Retele Electrice Romania SA | 26629678 | 2025-05-14 | 26629678 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.002939
16589 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 1426 SABARENI | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 1426 , printr-un contor monofazat montat in BMPM Ir= 50 A existent conform ATR 25843911/13.02.2025. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . | Retele Electrice Romania SA | 26630326 | 2025-05-08 | 26630326 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00578
16590 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.07 | 0,4 | PTA 4178 IT PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul trifazat semidirect se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata (Pabs=80,00 kW). Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26647804 | 2025-05-20 | 26647804 | 2025-05-30 | nu | nu | nu | RO001E141873740/6 | 2025-05-30 | 0.06859 | prosumator | 0.06859 | 0
16591 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01974 | 0,4 | PTAB 5319 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 5319 , printr-un contor trifazat montat in BMPT Ir= 16 A existent . Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26669171 | 2025-05-08 | 26669171 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01934
16592 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 2474 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 2474 , printr-un contor monofazat montat in FDCP 25 A existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26706192 | 2025-05-15 | 26706192 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00587
16593 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 5722 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 5722, printr-un contor trifazat montat in BMPT 16A existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . | Retele Electrice Romania SA | 26712577 | 2025-05-16 | 26712577 | 2025-05-29 | nu | nu | nu | RO001E141641169/3 | 2025-05-29 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
16594 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5314 GREEN CITY | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 5314 , printr-un contor monofazat montat in FDCP 32A existent se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26713712 | 2025-05-20 | 26713712 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00587
16595 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTAB 1465 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 1465 , printr-un contor monofazat montat in BMPM 32 A existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN16510066033 se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26724003 | 2025-05-16 | 26724003 | 2025-05-27 | nu | nu | nu | RO001E301090980/4 | 2025-05-27 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
16596 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009 | 0,4 | PTA 1525 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTA 1525, printr-un contor monofazat montat in BMPM existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN21910240334 se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . | Retele Electrice Romania SA | 26729584 | 2025-05-16 | 26729584 | 2025-05-28 | nu | nu | nu | RO001E131431986/4 | 2025-05-28 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
16597 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTA 500 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTA 500 , printr-un contor monofazat montat in BMPM 32A existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN18210007839 se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26751057 | 2025-05-16 | 26751057 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007839
16598 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4377 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 4377 , printr-un contor monofazat montat in FDCP 32A existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26756750 | 2025-05-16 | 26756750 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005825
16599 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 5122 IT BERCENI | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 5122 , printr-un contor monofazat montat in BMPM 32A existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26782218 | 2025-05-16 | 26782218 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00783
16600 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 2032 | Bransament monofazat aerian existent P abs =6 kW, alimentat din LEA JT prin cablu 1x25+16c pana la contor montat in BMPM policarbonat . Pentru realizarea sporului de putere: Pentru realizare spor putere se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26801583 | 2025-05-21 | 26801583 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004897
16601 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 20 | S20 PC3-MIHAI BRAVU CEL 26 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,55 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune. In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum, sau se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Conform declaratie beneficiar, CEF este formata din 30 panouri de 0,385 kW fiecare, montate pe acoperisul imobilului si conectate la 1 invertor de 10 kW. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistemde protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre REM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului REM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Romania SA | 25395432 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25395432 | 2025-05-05 | nu | nu | nu | RO001E109412074/2 | 2025-05-05 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
16602 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTZ 7240 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26318927 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26318927 | 2025-05-19 | nu | nu | nu | RO001E400872472/4 | 2025-05-19 | 0.003918 | prosumator | 0.003918 | 0
16603 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4388 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 07670218, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26618215 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26618215 | 2025-05-14 | nu | nu | nu | RO001E401058143/4 | 2025-05-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16604 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 4306 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26619682 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26619682 | 2025-05-02 | nu | nu | nu | RO001E111916489/2 | 2025-05-02 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
16605 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1193 DEALU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26745001 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26745001 | 2025-05-10 | nu | nu | nu | RO001E300948239/3 | 2025-05-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16606 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7529 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26757068 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26757068 | 2025-05-17 | nu | nu | nu | RO001E400590974/2 | 2025-05-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16607 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00468 | 0.4 | PTZ 803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26761906 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26761906 | 2025-05-29 | nu | nu | nu | RO001E105308928/2 | 2025-05-29 | 0.004576 | prosumator | 0.004576 | 0
16608 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1202 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26764317 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26764317 | 2025-05-17 | nu | nu | nu | RO001E300943852/3 | 2025-05-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16609 | cef | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 515 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta>=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26767820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26767820 | 2025-05-13 | nu | nu | nu | RO001E300744301/3 | 2025-05-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16610 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7493 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26775616 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26775616 | 2025-05-15 | nu | nu | nu | RO001E400782944/3 | 2025-05-15 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16611 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26809497 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26809497 | 2025-05-23 | nu | nu | nu | RO001E131435148/2 | 2025-05-23 | 0.005872 | prosumator | 0.005872 | 0
16612 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 506 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26825010 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26825010 | 2025-05-27 | nu | nu | nu | RO001E300754740/2 | 2025-05-27 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16613 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 567 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26825255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26825255 | 2025-05-27 | nu | nu | nu | RO001E300788905/3 | 2025-05-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16614 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 5090 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26839450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26839450 | 2025-05-31 | nu | nu | nu | RO001E143081798/2 | 2025-05-31 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
16615 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 1191 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26882026 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26882026 | 2025-05-30 | nu | nu | nu | RO001E105358653/2 | 2025-05-30 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16616 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7008 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 12207231 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12207231 | 2025-05-16 | nu | nu | nu | RO001E401018149/2 | 2025-05-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16617 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.026 | 0.4 | PTZ 3749 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 17791422 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17791422 | 2025-05-13 | nu | nu | nu | RO001E401110131/3 | 2025-05-13 | 0.025468 | prosumator | 0.025468 | 0
16618 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0273 | 0.4 | PTZ 3179 RESTAURANT BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 19983520 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19983520 | 2025-05-13 | nu | nu | nu | RO001E401099025/3 | 2025-05-13 | 0.026654 | prosumator | 0.026654 | 0
16619 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTA 7555 | ... Se va utiliza instalatia electrica existenta. Contorul cu seria 20G14570110099925 se va programa: conform puterilor solicitate; pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 20078116 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20078116 | 2025-05-12 | nu | nu | nu | RO001E400881584/3 | 2025-05-12 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
16620 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4742 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 24577292 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24577292 | 2025-05-13 | nu | nu | nu | RO001E142324911/2 | 2025-05-13 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
16621 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7960 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24634729 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24634729 | 2025-05-21 | nu | nu | nu | RO001E143440900/2 | 2025-05-21 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
16622 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.016 | 0.4 | PTAB 1742 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25116202 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25116202 | 2025-05-30 | nu | nu | nu | RO001E101759205/2 | 2025-05-30 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
16623 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.025 | 0.4 | PTAB 2110 SAT REMUS | Bransament trifazat existent Pabs=30 kW alimentat din tabloul jt in PTAB folosind cablu 3x25+16c L=10 m . Contor montat in BMPT policarbonat pe perete extrior al PTAB, In=50 A existent . GPS 43.948601, 25.979409 . Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25119980 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25119980 | 2025-05-29 | nu | nu | nu | RO001E301217521/3 | 2025-05-29 | 0.024499 | prosumator | 0.024499 | 0
16624 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01253 | 0.4 | PTA 7417 CREATA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25248320 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25248320 | 2025-05-14 | nu | nu | nu | RO001E400641915/4 | 2025-05-14 | 0.012269 | prosumator | 0.012269 | 0
16625 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.1 | 0.4 | PTZ 2240-PUTURI | In prezent clientul este alimentat cu Pabs=150 kW din tablou JT prin cablu ACYABY 3x185+95N L=20m pana la CS 1 existent langa PTZ GPS 43.915828, 25.966449 , cablu subteran 3x240+150N L=106m pana CS2 existent la limita de proprietate, cablu 3x150+95N L=5m pana la BMPT semidirect cu TC 125/5 in cutie rasina DS4558 matricola 651251 la limita de proprietate GPS 43.915241, 25.967050 . Se va programa contorul pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25300110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25300110 | 2025-05-20 | nu | nu | nu | RO001E131412200/3 | 2025-05-20 | 0.097999 | prosumator | 0.097999 | 0
16626 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0.4 | PTA 3540 MOARA SAT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25404300 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25404300 | 2025-05-27 | nu | nu | nu | RO001E131389089/4 | 2025-05-27 | 0.0146 | prosumator | 0.0146 | 0
16627 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0054 | 0.4 | PTA 5166 LOC.ILIESCU RAMON ALEXANDRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25501093 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25501093 | 2025-05-30 | nu | nu | nu | RO001E143468573/2 | 2025-05-30 | 0.005092 | prosumator | 0.005092 | 0
16628 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0054 | 0.4 | PTA 5166 LOC.ILIESCU RAMON ALEXANDRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25501091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25501091 | 2025-05-02 | nu | nu | nu | RO001E143468696/3 | 2025-05-02 | 0.005092 | prosumator | 0.005092 | 0
16629 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0.4 | PTA 3845 OLIMPIA | Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va reprograma contorul trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa= 46 kW) cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25735635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25735635 | 2025-05-22 | nu | nu | nu | RO001E401173893/3 | 2025-05-22 | 0.02938 | prosumator | 0.02938 | 0
16630 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01512 | 0.4 | PTAB 5283 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25743277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25743277 | 2025-05-26 | nu | nu | nu | RO001E143424441/2 | 2025-05-26 | 0.014788 | prosumator | 0.014788 | 0
16631 | CEF 200.2 kWp - URA- ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.181 | 20 | S20 T764-RADU ZANE CEL 10 BUC | Pentru transformarea locului de consum in loc de consum si producere se va utiliza instalatia electrica existenta, iar contorul cu seria 23G14570110111309 (POD: RO001E109194295) se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: daca contorul nu se poate reprograma se dispune inlocuirea acestuia. Lucrari in afara tarifului de racordare: a),,Date despre CEF: Beneficiarul UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA, doreste sa devina prosumator cu injectie in retea, prin realizarea unei Centrale electrice fotovoltaice, avand o putere instalata de 200,2 kWcc, rezultand o putere instalata 181 kWca, formata dintr-un numar de 364 panouri fotovoltaice de tip LONGI LR5-72HBD-550M pentru a converti energia solara in energie electrica, in curent continuu, fiecare panou avand o putere de 0,55 kW cc. Conform datelor primite de la beneficiar, CEF este prevazuta cu 3 invertoare astfel: 1 invertor de tip SUN2000-115KTL-M2 (115kWca) , 1 invertor de tip SUN2000-36KTL-M3 (36 kWca), 1 invertor de tip SUN2000-30KTL-M3 (30 kWca) pentru a converti energia produsa de panourile fotovoltaice in curent alternativ. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. cu toate modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Factor de putere mediu ( cos ?) la care va functiona consumatorul este 0,9. b),,Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului si sunt necesare urmatoarele lucrari : Sistemul de protectie trebuie sa asigure urmatoarele protectii: - întrerup?tor automat tip DG cu protec?ii împotriva defectelor monofazate/trifazate, imediat în aval de punctul de delimitare cu OD; - întrerup?tor tip DI cu protec?ii de interfa?? pe partea de joasa tensiune în punctul de delimitare între instala?ia de consum ?i instala?ia de producere cu rol de separare a instala?iei de producere în cazul abaterii valorilor de tensiune ?i/sau frecven??; - va asigura echipamentele necesare pentru comutatia si integrarea in SCADA OD pentru monitorizarea puterii active produse, pozi?ii DI. - in conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP semidirect cu ansamblu de TC 300/5 in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea din echipamentul de productie si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect in vederea masurarii energiei electrice produse din CEF. - Monatrea BMP-ului intra in grija utilizatorului. - interfa?? logic? pentru reducerea automata a injec?iei de putere activ? pân? la 0 pe criterii simultane de tensiune mare ?i injec?ie de putere în re?ea sau comunica?ie ?i interfa?? logic? pentru reducerea injec?iei de putere activ? pân? la 0 kW într-un timp de maximum cinci secunde de la recep?ionarea comenzii la nivelul portului invertorului. Modul de realizare se convine între utilizator ?i OD, iar verificarea de c?tre OD (UT pentru delimitare la JT si O<(>&<)>M Area/MS pentru delimitare la MT) a func?ionalit??ii se face înaintea valid?rii dosarului instala?iei de utilizare. Pân? la realizarea acestei interfe?e logice, utilizatorul se oblig? s?-?i seteze în invertor curbele P, Q = f(U) astfel încât s? fie posibil? men?inerea tensiunii în punctul de delimitare în plaja de tensiune impus? de standardul de performan??, respectiv - 10% / +5% Unom, iar acest lucru se va înscrie în PV PIF CEF, emis în prealabil emiterii/actualiz?rii CER; Fisa de reglaj DI conform ord. 228/2018 Nota: Valorile de reglaj sunt orientative, în concordanta cu prevederile Ord 228/2018 cu complet?rile ulterioare. Aceste valori se dispun de c?tre OD ?i pot fi adaptate în func?ie valorile de reglaj ale protec?iilor ?i automatiz?rilor din amonte de punctul de delimitare ?i eventual de parametrii electrici ai echipamentelor din instala?iile de utilizare. | Retele Electrice Romania SA | 25805334 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25805334 | 2025-05-28 | nu | nu | nu | RO001E109194295/2 | 2025-05-28 | 0.17733 | prosumator | 0.17733 | 0
16632 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 5337 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035592923, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25838476 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25838476 | 2025-05-16 | nu | nu | nu | RO001E143388990/2 | 2025-05-16 | 0.01468 | prosumator | 0.01468 | 0
16633 | CASA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 951 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25894226 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25894226 | 2025-05-08 | nu | nu | nu | RO001E101408228/3 | 2025-05-08 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16634 | CEF SELGROS BANEASA -FARA EVACUARE | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.375 | 20 | PTS 3905 | Racordarea la RED a centralei electrice fotovoltaice se va realiza utilizand instalatiile electrice existente. Se va reprograma contorul trifazat inteligent existent din celula de masura pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie;Lucrari in afara tarifului de racordare: Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Aceasta va fi comandata de un sistem de automatizare ce va limita puterea produsa, astfel incat CEF sa nu injecteze in reteaua Operatorului de Distributie. Astfel, Magazinul SELGROS CASH &amp; CARRY SRL ? Soseaua Bucuresti-Ploiesti va deveni prosumator ?fara injectie in retea? indiferent de regimul de functionare. Eventualul surplus de energie va fi blocat la nivelul de tensiune 0,4 kV prin prevederea dispozitivului de interfata si a protectiilor necesare pentru a nu injecta energia produsa in reteaua gestionata de Retele Electrice Romania. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI, prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed. 3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre RER si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Romania SA | 25901035 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25901035 | 2025-05-20 | nu | nu | nu | RO001E109430253/2 | 2025-05-20 | 0 | prosumator | 0 | 0
16635 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7613 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033249221, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat latorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26032034 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26032034 | 2025-05-09 | nu | nu | nu | RO001E142898175/2 | 2025-05-09 | 0.009797 | prosumator | 0.009797 | 0
16636 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 1192 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26039057 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26039057 | 2025-05-14 | nu | nu | nu | RO001E108896260/3 | 2025-05-14 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
16637 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 7756 VILE URBAN | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 24G26510500001387, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26070192 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26070192 | 2025-05-21 | nu | nu | nu | RO001E143542947/2 | 2025-05-21 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
16638 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.256 | 20 | A20 SOLEX-AFUMATI IF | 'Instala?ia de utilizare va fi dotat? cu: - întrerup?tor tip DG cu protec?ii împotriva defectelor monofazate/trifazate, imediat în aval de punctul de delimitare cu OD, unde se va verifica conformitatea instala?iei de utilizare din punct de vedere al sistemelor de protec?ie, pe urm?toarele criterii: - în cazul unui post de transformare unificat dotat cu întrerup?tor de tip DG, instala?ia de utilizare este considerata conform? din punct de vedere al sistemelor de protec?ie, în condi?iile în care nu sunt modific?ri de caracteristici (lungimi re?ea, putere trafo, etc) fa?? de situa?ia ini?iala sau fa?? de cea men?ionat? în fi?ele de reglaj existente dispuse de OD. În situa?ia în care exist? modific?ri fa?? de situa?ia ini?ial?, în vederea valid?rii dosarului instala?iei de utilizare, se va reanaliza sistemul de protec?ii ?i valorile de reglaj actuale, iar dac? este necesar se vor recalcula ?i implementa noile valori de reglaj, dup? care se valideaz? dosarul instala?iei de utilizare ?i se actualizeaz? CR/Conven?ia de Exploatare. - în cazului unui post de transformare unificat sau neunificat, dar care nu este dotat cu întrerup?tor de tip DG, se vor analiza riscurile din punct de vedere al probabilit??ii de apari?ie a incidentelor în re?eaua instala?iei de utilizare neprotejat? de sisteme de protec?ie ?i se vor prevedea fie m?suri de diminuare a riscurilor de apari?ie a defectelor, fie dotarea cu întrerup?tor de tip DG cu protec?ii împotriva defectelor monofazate/trifazate, imediat în aval de punctul de delimitare cu OD, lucrare efectuata prin grija utilizatorului. Legat de m?surile de diminuare a riscurilor de apari?ie a defectelor în instala?ia de utilizare în mod normal nu se accept? ca dup? punctul de delimitare cu OD s? existe re?ea de utilizare de MT de tip cablu, neprotejat? de sisteme de protec?ii pe distan?e mai mari de 20m. În cazul re?elei de utilizare de tip aerian dup? punctul de delimitare cu OD, se vor prevedea ca lucr?ri prin grija utilizatorului înlocuirea acesteia cu cablu torsadat. În cazul re?elelor de utilizare în cablu sau aerian, cu lungimi mai mari de 20m, de regul? trebuie prev?zute ca lucr?ri prin grija utilizatorului dotarea cu întrerup?toare tip DG cu protec?ii împotriva defectelor monofazate/trifazate, imediat în aval de punctul de delimitare cu OD, iar în cazul în care tehnic nu este posibil, se poate utiliza un cablu, tronson unic cu protec?ie mecanic? suplimentar? (vezi NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea ?i executarea re?elelor de cabluri electrice ? Ord. 38/2008). - întrerup?tor tip DI cu protec?ii de interfa?? pe partea de joasa tensiune în punctul de delimitare între instala?ia de consum ?i instala?ia de producere, cu rol de separare a instala?iei de producere în cazul abaterii valorilor de tensiune ?i/sau frecven??. - contor smart pe partea de produc?ie, pus la dispozi?ie de OD, integrat în sistemele proprii de m?surare, montat în BMP instalat prin grija utilizatorului. - comunica?ie ?i interfa?? logic? pentru reducerea injec?iei de putere activ? pân? la 0 kW într- un timp de maximum cinci secunde de la recep?ionarea comenzii la nivelul portului invertorului. Alternativ, instalatorul trebuie s? pun? la dispozi?ia operatorului de distribu?ie link- ul ?i parola de service necesare conect?rii de la distan?? la platforma de monitorizare ?i control a invertorului. | Retele Electrice Romania SA | 26078724 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26078724 | 2025-05-08 | nu | nu | nu | RO001E401071676/3 | 2025-05-08 | 0.25078 | prosumator | 0.25078 | 0
16639 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00528 | 0.4 | PTA 4014 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26079409 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26079409 | 2025-05-27 | nu | nu | nu | RO001E142923927/2 | 2025-05-27 | 0.005164 | prosumator | 0.005164 | 0
16640 | IMOBIL+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.04959 | 0.4 | PTA 1326 CARTOJANI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT semidirect existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 125/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). Contorul din BMPTs-ul semidirect se va programa pentru inregistrarea cu dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 125/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala , inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 26094111 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26094111 | 2025-05-14 | nu | nu | nu | RO001E131466265/2 | 2025-05-14 | 0.048593 | prosumator | 0.048593 | 0
16641 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTA 3373 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26116364 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26116364 | 2025-05-30 | nu | nu | nu | RO001E143489611/2 | 2025-05-30 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
16642 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00486 | 0.4 | PTZ 10310 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26172894 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26172894 | 2025-05-28 | nu | nu | nu | RO001E108400429/2 | 2025-05-28 | 0.004758 | prosumator | 0.004758 | 0
16643 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7070 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9967109, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26185522 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26185522 | 2025-05-20 | nu | nu | nu | RO001E141222524/4 | 2025-05-20 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
16644 | IMOBIL+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.08352 | 0.4 | PTAB 4825 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Serie contor: UGEQEDN23210111678; In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 26228759 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26228759 | 2025-05-28 | nu | nu | nu | RO001E143587036/2 | 2025-05-28 | 0.081849 | prosumator | 0.081849 | 0
16645 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035616923, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26235074 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26235074 | 2025-05-07 | nu | nu | nu | RO001E143405990/2 | 2025-05-07 | 0.009682 | prosumator | 0.009682 | 0
16646 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00801 | 0.4 | PTAB 3921 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26238745 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26238745 | 2025-05-30 | nu | nu | nu | RO001E141398078/2 | 2025-05-30 | 0.00784 | prosumator | 0.00784 | 0
16647 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0.4 | PTAB 3963 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UGEQEDN23210112560 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 26260925 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26260925 | 2025-05-30 | nu | nu | nu | RO001E111907580/2 | 2025-05-30 | 0.02935 | prosumator | 0.02935 | 0
16648 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004005 | 0.4 | PTAB 2108 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26282184 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26282184 | 2025-05-08 | nu | nu | nu | RO001E106126185/3 | 2025-05-08 | 0.003924 | prosumator | 0.003924 | 0
16649 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2136 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26286432 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26286432 | 2025-05-12 | nu | nu | nu | RO001E109143907/2 | 2025-05-12 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
16650 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 5523 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26287750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26287750 | 2025-05-08 | nu | nu | nu | RO001E112000552/2 | 2025-05-08 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
16651 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 5747 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26301619 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26301619 | 2025-05-11 | nu | nu | nu | RO001E111963830/2 | 2025-05-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16652 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26302516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26302516 | 2025-05-17 | nu | nu | nu | RO001E142554668/2 | 2025-05-17 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
16653 | Casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PCZ 2007 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26325271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26325271 | 2025-05-29 | nu | nu | nu | RO001E400292669/3 | 2025-05-29 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
16654 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4121 METEO STRAULESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26375535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26375535 | 2025-05-23 | nu | nu | nu | RO001E400735931/2 | 2025-05-23 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16655 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 4481 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26404471 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26404471 | 2025-05-02 | nu | nu | nu | RO001E143597543/2 | 2025-05-02 | 0.01168 | prosumator | 0.01168 | 0
16656 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0495 | 20 | S20 PORTLAND-DRAGOMIRESTI IF | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul cu seria 21G14570110105666 conform puterii solicitate, cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26386855 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26386855 | 2025-05-14 | nu | nu | nu | RO001E400865687/3 | 2025-05-14 | 0.048509 | prosumator | 0.048509 | 0
16657 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26411715 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26411715 | 2025-05-31 | nu | nu | nu | RO001E142238825/3 | 2025-05-31 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
16658 | CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTAB 2548 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26428855 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26428855 | 2025-05-23 | nu | nu | nu | RO001E143035191/2 | 2025-05-23 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
16659 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.018 | 0.4 | PTA 7618 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26438656 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26438656 | 2025-05-31 | nu | nu | nu | RO001E400985264/4 | 2025-05-31 | 0.01763 | prosumator | 0.01763 | 0
16660 | Punct de lucru+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00891 | 0.4 | PTA 2176 COM JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26441640 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26441640 | 2025-05-09 | nu | nu | nu | RO001E141289741/2 | 2025-05-09 | 0.008727 | prosumator | 0.008727 | 0
16661 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4331 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26441289 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26441289 | 2025-05-28 | nu | nu | nu | RO001E143084623/3 | 2025-05-28 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
16662 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0.4 | PTAB 4509 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat cu seria UGEUEDN18010011413 existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 26446008 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26446008 | 2025-05-30 | nu | nu | nu | RO001E143021578/3 | 2025-05-30 | 0.02449 | prosumator | 0.02449 | 0
16663 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00588 | 0.4 | PTAB 7752 VILE RIMON RESIDENCE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035709623, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26447700 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26447700 | 2025-05-09 | nu | nu | nu | RO001E143415519/3 | 2025-05-09 | 0.005742 | prosumator | 0.005742 | 0
16664 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4232 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032723821, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 26455508 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26455508 | 2025-05-09 | nu | nu | nu | RO001E142064226/3 | 2025-05-09 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
16665 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4081 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26458108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26458108 | 2025-05-26 | nu | nu | nu | RO001E103235149/2 | 2025-05-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16666 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.017 | 0.4 | PTAB 7117 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26461309 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26461309 | 2025-05-07 | nu | nu | nu | RO001E143596676/2 | 2025-05-07 | 0.016655 | prosumator | 0.016655 | 0
16667 | Punct de lucru +CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01998 | 0.4 | PTAB 123 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26469511 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26469511 | 2025-05-14 | nu | nu | nu | RO001E131369638/3 | 2025-05-14 | 0.01957 | prosumator | 0.01957 | 0
16668 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4388 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26474569 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26474569 | 2025-05-10 | nu | nu | nu | RO001E400126531/3 | 2025-05-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16669 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7175 | Se vor utiliza instalatiile existente si contorul cu seria 001000033287921 se va inlocui cu un contor trifazat bidirectional de masurare a energiei electrice ce se va programa conform puterilor solicitate. | Retele Electrice Romania SA | 26487838 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26487838 | 2025-05-21 | nu | nu | nu | RO001E142904476/2 | 2025-05-21 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
16670 | lfov, Dumbraveni, Strada Apusului, nr. 20 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7673 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26492054 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26492054 | 2025-05-01 | nu | nu | nu | RO001E143459630/2 | 2025-05-01 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
16671 | IMOBIL+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.15 | 20 | A20 VARTEJU-IFA IF | In prezent utilizatorul este alimentat din L20 kV VARTEJU-IFA, printr-un PTA 20144/400 kVA&lt;(&gt;,&lt;)&gt; din bornele transformatorului de 400 kVA, pana la un BMPT in montaj semidirect cu TC 400/5, conform CER: RO001E401074792 / 02.06.2016. Punctul de Racordare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la LEA - L20 kV VARTEJU-IFA. Punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 0,4 kV, in BMPT ? cotor trifazat in montaj semidirect cu reductori 400/5; Punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune de 20 kV, la cleme de racord in LEA - L20 kV VARTEJU-IFA. Serie contor: 16G14514104205919 Se va utiliza instalatia de racordare existenta, se va reprograma contorul trifazat existent, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor percepe pierderi in: - LEA OLAL 70/12 mmp L= 5 m ; - Transformatorul 400 kVA ; | Retele Electrice Romania SA | 26494228 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26494228 | 2025-05-13 | nu | nu | nu | RO001E401074792/3 | 2025-05-13 | 0.14698 | prosumator | 0.14698 | 0
16672 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.017 | 0.4 | PTAB 495 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26498039 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26498039 | 2025-05-08 | nu | nu | nu | RO001E109424112/2 | 2025-05-08 | 0.016655 | prosumator | 0.016655 | 0
16673 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.08 | 20 | S20 T5744-DUDESTI CEL 11 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 43,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va programa contorul inteligent trifazat existent in PTAB pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului REM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Romania SA | 26497749 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26497749 | 2025-05-20 | nu | nu | nu | RO001E111773413/2 | 2025-05-20 | 0.07839 | prosumator | 0.07839 | 0
16674 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0108 | 0.4 | PCZ 3798 ERACLE ARION | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26517108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26517108 | 2025-05-05 | nu | nu | nu | RO001E119671698/2 | 2025-05-05 | 0.010583 | prosumator | 0.010583 | 0
16675 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTZ 1417 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 001000025392515 se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 26544642 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26544642 | 2025-05-19 | nu | nu | nu | RO001E110168487/2 | 2025-05-19 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
16676 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3772 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26545842 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26545842 | 2025-05-13 | nu | nu | nu | RO001E143115190/2 | 2025-05-13 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
16677 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTAB 370 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor ineligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26546108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26546108 | 2025-05-08 | nu | nu | nu | RO001E105244770/3 | 2025-05-08 | 0.01166 | prosumator | 0.01166 | 0
16678 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035610623, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26546727 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26546727 | 2025-05-09 | nu | nu | nu | RO001E143405934/2 | 2025-05-09 | 0.009682 | prosumator | 0.009682 | 0
16679 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00819 | 0.4 | PTA 7263 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26547117 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26547117 | 2025-05-10 | nu | nu | nu | RO001E401166671/3 | 2025-05-10 | 0.008006 | prosumator | 0.008006 | 0
16680 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00792 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26549022 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26549022 | 2025-05-17 | nu | nu | nu | RO001E401005101/2 | 2025-05-17 | 0.007752 | prosumator | 0.007752 | 0
16681 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00582 | 0.4 | PTAB 1542 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26552322 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26552322 | 2025-05-27 | nu | nu | nu | RO001E131474613/3 | 2025-05-27 | 0.005504 | prosumator | 0.005504 | 0
16682 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7477 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Pentru situatia in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26562277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26562277 | 2025-05-21 | nu | nu | nu | RO001E143506598/2 | 2025-05-21 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
16683 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTZ 1988 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26558920 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26558920 | 2025-05-01 | nu | nu | nu | RO001E105724953/4 | 2025-05-01 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
16684 | Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26561075 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26561075 | 2025-05-28 | nu | nu | nu | RO001E143565076/2 | 2025-05-28 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
16685 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0078 | 0.4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031149320, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre ertorcatre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26568198 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26568198 | 2025-05-19 | nu | nu | nu | RO001E141227293/4 | 2025-05-19 | 0.007634 | prosumator | 0.007634 | 0
16686 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 2364 LOC.BERNA TEODOR PT2 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000727786821, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26567762 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26567762 | 2025-05-12 | nu | nu | nu | RO001E142947541/2 | 2025-05-12 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
16687 | Casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015015 | 0.4 | PTAB 5254 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035105623, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26578686 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26578686 | 2025-05-09 | nu | nu | nu | RO001E143395314/3 | 2025-05-09 | 0.014705 | prosumator | 0.014705 | 0
16688 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 5049 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26579538 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26579538 | 2025-05-14 | nu | nu | nu | RO001E143530135/2 | 2025-05-14 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
16689 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0055 | 0.4 | PTS 101 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,50 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui (sau programa, daca este cazul) contorul trifazat existent in BMPTS cu un contor inteligent trifazat de tip ?Smart meter? si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului REM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Romania SA | 26582354 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26582354 | 2025-05-15 | nu | nu | nu | RO001E109261324/1 | 2025-05-15 | 0.00529 | prosumator | 0.00529 | 0
16690 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.011 | 0.4 | PTA 3072 UM BRANESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26581288 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26581288 | 2025-05-21 | nu | nu | nu | RO001E142085724/3 | 2025-05-21 | 0.010725 | prosumator | 0.010725 | 0
16691 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 174 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26582775 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26582775 | 2025-05-08 | nu | nu | nu | RO001E106115947/3 | 2025-05-08 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16692 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01012 | 0.4 | PTA 3799 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26583915 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26583915 | 2025-05-08 | nu | nu | nu | RO001E143294873/2 | 2025-05-08 | 0.009908 | prosumator | 0.009908 | 0
16693 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01476 | 0.4 | PTAB 5254 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035383323, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26588387 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26588387 | 2025-05-09 | nu | nu | nu | RO001E143395066/4 | 2025-05-09 | 0.014455 | prosumator | 0.014455 | 0
16694 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2105 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26588425 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26588425 | 2025-05-02 | nu | nu | nu | RO001E300318195/3 | 2025-05-02 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16695 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00364 | 0.4 | PTAB 5371 AVIZ 138/20 NR 913/52061 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26588734 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26588734 | 2025-05-07 | nu | nu | nu | RO001E143420829/2 | 2025-05-07 | 0.003566 | prosumator | 0.003566 | 0
16696 | sefw | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02484 | 0.4 | PTA 7540 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26593542 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26593542 | 2025-05-29 | nu | nu | nu | RO001E143230570/2 | 2025-05-29 | 0.024293 | prosumator | 0.024293 | 0
16697 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4760 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035310523, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 26609922 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26609922 | 2025-05-12 | nu | nu | nu | RO001E143409714/2 | 2025-05-12 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
16698 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035624323, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26610126 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26610126 | 2025-05-22 | nu | nu | nu | RO001E143405844/2 | 2025-05-22 | 0.009682 | prosumator | 0.009682 | 0
16699 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1350 DEALU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26612439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26612439 | 2025-05-23 | nu | nu | nu | RO001E131382161/1 | 2025-05-23 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16700 | Prosumator NON AFM - Fonduri Proprii 2024 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26612442 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26612442 | 2025-05-09 | nu | nu | nu | RO001E141926996/4 | 2025-05-09 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16701 | INSTALATIE SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTZ 2014-TELEFOANE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 2878059, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26613211 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26613211 | 2025-05-01 | nu | nu | nu | RO001E301225250/2 | 2025-05-01 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
16702 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTA 7455 | In prezent exista bransament trifazat subteran din LES JT a PTA 7455 pana la un BMPT (I = 50 A), POD: RO001E143140176, serie contor 001000034763723, putere avizata 28 kW, conform ATR 19881466/22.05.2024; Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui contorul trifazat existent cu unul inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26623415 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26623415 | 2025-05-14 | nu | nu | nu | RO001E143140176/4 | 2025-05-14 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
16703 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3756 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul TRIFAZAT existent, cu seria 2435572C, se va demonta si se va preda catre Unitatea Operativa. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia in care schema electrica a centralei electrice fotovoltaice contine sistemde stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26622472 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26622472 | 2025-05-09 | nu | nu | nu | RO001E108967405/2 | 2025-05-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16704 | Locuinta + CEF Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 5254 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26630345 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26630345 | 2025-05-09 | nu | nu | nu | RO001E143397383/2 | 2025-05-09 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
16705 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 2408 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Contorul cu seria 001000022827814 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat in BMPT programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului REM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Romania SA | 26631950 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26631950 | 2025-05-19 | nu | nu | nu | RO001E110056124/2 | 2025-05-19 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
16706 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.017 | 0.4 | PTAB 4760 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 26634571 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26634571 | 2025-05-12 | nu | nu | nu | RO001E143397013/2 | 2025-05-12 | 0.01665 | prosumator | 0.01665 | 0
16707 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.017 | 0.4 | PTAB 4760 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 26634707 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26634707 | 2025-05-09 | nu | nu | nu | RO001E143396999/2 | 2025-05-09 | 0.01665 | prosumator | 0.01665 | 0
16708 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.017 | 0.4 | PTAB 4760 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 26634778 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26634778 | 2025-05-09 | nu | nu | nu | RO001E143397002/2 | 2025-05-09 | 0.01665 | prosumator | 0.01665 | 0
16709 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0054 | 0.4 | PTA 5120 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26636977 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26636977 | 2025-05-08 | nu | nu | nu | RO001E141454802/4 | 2025-05-08 | 0.005291 | prosumator | 0.005291 | 0
16710 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 3201 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Pentru situatia in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26639533 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26639533 | 2025-05-02 | nu | nu | nu | RO001E400192602/5 | 2025-05-02 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
16711 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1464 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26642102 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26642102 | 2025-05-10 | nu | nu | nu | RO001E131379921/2 | 2025-05-10 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
16712 | Imobil+CEF Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4374 SC FUTURE TOOLS CONSTRUCTION S | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26645171 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26645171 | 2025-05-06 | nu | nu | nu | RO001E141985867/2 | 2025-05-06 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16713 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 5747 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26651749 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26651749 | 2025-05-21 | nu | nu | nu | RO001E111963784/2 | 2025-05-21 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
16714 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2072 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Pentru situatia in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26661549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26661549 | 2025-05-02 | nu | nu | nu | RO001E300205763/4 | 2025-05-02 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16715 | Locuinta + CEF Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26663817 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26663817 | 2025-05-02 | nu | nu | nu | RO001E143405901/2 | 2025-05-02 | 0.009682 | prosumator | 0.009682 | 0
16716 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2239 ICIL VEDEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26666011 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26666011 | 2025-05-13 | nu | nu | nu | RO001E300372229/3 | 2025-05-13 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
16717 | Locuinta + CEF Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 1507 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26666184 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26666184 | 2025-05-28 | nu | nu | nu | RO001E109092696/4 | 2025-05-28 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
16718 | CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3198 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26667568 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26667568 | 2025-05-01 | nu | nu | nu | RO001E143481590/2 | 2025-05-01 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
16719 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 3900 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26667926 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26667926 | 2025-05-07 | nu | nu | nu | RO001E109097905/2 | 2025-05-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16720 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 5001 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26668508 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26668508 | 2025-05-15 | nu | nu | nu | RO001E143321122/4 | 2025-05-15 | 0.01467 | prosumator | 0.01467 | 0
16721 | Imobil+CEF Anexa_2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7070 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000017286812, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 26668816 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26668816 | 2025-05-16 | nu | nu | nu | RO001E141655805/2 | 2025-05-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16722 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00504 | 0.4 | PTAB 5417 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26670683 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26670683 | 2025-05-07 | nu | nu | nu | RO001E131379594/4 | 2025-05-07 | 0.004884 | prosumator | 0.004884 | 0
16723 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 5204 BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26671672 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26671672 | 2025-05-29 | nu | nu | nu | RO001E141207190/4 | 2025-05-29 | 0.00873 | prosumator | 0.00873 | 0
16724 | casa | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 567 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26671999 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26671999 | 2025-05-29 | nu | nu | nu | RO001E300789861/2 | 2025-05-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16725 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2574 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26673157 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26673157 | 2025-05-12 | nu | nu | nu | RO001E143284872/3 | 2025-05-12 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
16726 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0198 | 0.4 | PTAB 5626 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26673158 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26673158 | 2025-05-21 | nu | nu | nu | RO001E141355745/4 | 2025-05-21 | 0.01665 | prosumator | 0.01665 | 0
16727 | CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4577 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta>=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26674888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26674888 | 2025-05-12 | nu | nu | nu | RO001E143233191/3 | 2025-05-12 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
16728 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5562 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26674894 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26674894 | 2025-05-21 | nu | nu | nu | RO001E143338793/3 | 2025-05-21 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
16729 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4002 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000706599517, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26675873 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26675873 | 2025-05-15 | nu | nu | nu | RO001E109127538/2 | 2025-05-15 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
16730 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 7566 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035426923, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre or catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26677162 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26677162 | 2025-05-20 | nu | nu | nu | RO001E143436275/2 | 2025-05-20 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
16731 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1363/TR 02391489 STR. ORASTIE 26 SC | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26677608 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26677608 | 2025-05-07 | nu | nu | nu | RO001E119954096/2 | 2025-05-07 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
16732 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1059 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26679075 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26679075 | 2025-05-02 | nu | nu | nu | RO001E109000617/2 | 2025-05-02 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16733 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 4145 MOARA DOMNEASCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26679577 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26679577 | 2025-05-13 | nu | nu | nu | RO001E400067298/3 | 2025-05-13 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
16734 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2977 SAT TEGHES | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031171520, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26681067 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26681067 | 2025-05-13 | nu | nu | nu | RO001E142732947/2 | 2025-05-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16735 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2138 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26680917 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26680917 | 2025-05-02 | nu | nu | nu | RO001E301193861/4 | 2025-05-02 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16736 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4151 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26681466 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26681466 | 2025-05-08 | nu | nu | nu | RO001E111978218/2 | 2025-05-08 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
16737 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 583 NEAMTU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26682140 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26682140 | 2025-05-15 | nu | nu | nu | RO001E300761490/4 | 2025-05-15 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
16738 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2173 MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26682157 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26682157 | 2025-05-02 | nu | nu | nu | RO001E141193767/2 | 2025-05-02 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
16739 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 5829 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26682955 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26682955 | 2025-05-05 | nu | nu | nu | RO001E111947832/2 | 2025-05-05 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
16740 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 5747 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26682993 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26682993 | 2025-05-02 | nu | nu | nu | RO001E111963728/2 | 2025-05-02 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
16741 | Imobil+CEF Anexa_2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.007735 | 0.4 | PTAB 1402 ZEGA FLORIN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26683126 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26683126 | 2025-05-09 | nu | nu | nu | RO001E131293397/4 | 2025-05-09 | 0.00757 | prosumator | 0.00757 | 0
16742 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01001 | 0.4 | PTAB 611 BADESCU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26683194 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26683194 | 2025-05-04 | nu | nu | nu | RO001E131349108/3 | 2025-05-04 | 0.0098 | prosumator | 0.0098 | 0
16743 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2210 BRANISTEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26688878 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26688878 | 2025-05-29 | nu | nu | nu | RO001E131358513/2 | 2025-05-29 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16744 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.007735 | 0.4 | PTS 101 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,735 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se programa contorul inteligent trifazat existent in BMPTS pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului REM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiiledin aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Romania SA | 26687455 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26687455 | 2025-05-15 | nu | nu | nu | RO001E111716960/2 | 2025-05-15 | 0.00757 | prosumator | 0.00757 | 0
16745 | Ilfov, Popesti Leordeni, Sos. Oltenitei, nr. 120 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3657 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26686628 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26686628 | 2025-05-12 | nu | nu | nu | RO001E400977265/3 | 2025-05-12 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
16746 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 852 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26686637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26686637 | 2025-05-06 | nu | nu | nu | RO001E119923643/2 | 2025-05-06 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
16747 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0153 | 0.4 | PTM 871 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26686728 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26686728 | 2025-05-09 | nu | nu | nu | RO001E108121722/3 | 2025-05-09 | 0.014993 | prosumator | 0.014993 | 0
16748 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7829 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26688086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26688086 | 2025-05-02 | nu | nu | nu | RO001E142451417/2 | 2025-05-02 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16749 | CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5372 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26690238 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26690238 | 2025-05-09 | nu | nu | nu | RO001E143376986/3 | 2025-05-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16750 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26690732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26690732 | 2025-05-06 | nu | nu | nu | RO001E141832318/4 | 2025-05-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16751 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7636 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26689680 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26689680 | 2025-05-09 | nu | nu | nu | RO001E142344159/2 | 2025-05-09 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16752 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 295 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26691125 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26691125 | 2025-05-13 | nu | nu | nu | RO001E104334061/4 | 2025-05-13 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16753 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7534 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0727370L, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de rea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26691220 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26691220 | 2025-05-23 | nu | nu | nu | RO001E400961011/3 | 2025-05-23 | 0.00759 | prosumator | 0.00759 | 0
16754 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005265 | 0.4 | PTZ 1100 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26694015 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26694015 | 2025-05-02 | nu | nu | nu | RO001E105285001/2 | 2025-05-02 | 0.00515 | prosumator | 0.00515 | 0
16755 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3348 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26697501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26697501 | 2025-05-06 | nu | nu | nu | RO001E105546270/2 | 2025-05-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16756 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3880 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26700770 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26700770 | 2025-05-06 | nu | nu | nu | RO001E109091550/2 | 2025-05-06 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
16757 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 3345 ICIL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26702086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26702086 | 2025-05-23 | nu | nu | nu | RO001E131360404/3 | 2025-05-23 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
16758 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 7461 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26702123 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26702123 | 2025-05-06 | nu | nu | nu | RO001E400728168/2 | 2025-05-06 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
16759 | Casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7848 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26702569 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26702569 | 2025-05-19 | nu | nu | nu | RO001E400604891/3 | 2025-05-19 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
16760 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2872 POIANA VEDEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26702140 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26702140 | 2025-05-02 | nu | nu | nu | RO001E300371240/3 | 2025-05-02 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16761 | CASA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 567 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26702613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26702613 | 2025-05-10 | nu | nu | nu | RO001E300788983/2 | 2025-05-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16762 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.007735 | 0.4 | PTA 1002 SPITAL BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26703363 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26703363 | 2025-05-01 | nu | nu | nu | RO001E300884496/2 | 2025-05-01 | 0.00757 | prosumator | 0.00757 | 0
16763 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01246 | 0.4 | PTZ 3218 VILE PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26703403 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26703403 | 2025-05-05 | nu | nu | nu | RO001E141343528/2 | 2025-05-05 | 0.012201 | prosumator | 0.012201 | 0
16764 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2004-STR LIBERTATII | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26705714 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26705714 | 2025-05-04 | nu | nu | nu | RO001E300018721/2 | 2025-05-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16765 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4116 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26706321 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26706321 | 2025-05-16 | nu | nu | nu | RO001E143543533/2 | 2025-05-16 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
16766 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 1514 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26705550 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26705550 | 2025-05-08 | nu | nu | nu | RO001E109344584/3 | 2025-05-08 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
16767 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5221 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26706377 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26706377 | 2025-05-17 | nu | nu | nu | RO001E401019296/3 | 2025-05-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16768 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2051-MOARA STANESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26707607 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26707607 | 2025-05-02 | nu | nu | nu | RO001E300348817/3 | 2025-05-02 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
16769 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26708650 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26708650 | 2025-05-30 | nu | nu | nu | RO001E400232720/2 | 2025-05-30 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16770 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1318 JOITA MALU-ROSU II | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26708832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26708832 | 2025-05-10 | nu | nu | nu | RO001E131444564/2 | 2025-05-10 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
16771 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0088 | 0.4 | PTZ 7230 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UFEUEDN24210118854 se va programa conform puterilor solicitate ; | Retele Electrice Romania SA | 26709503 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26709503 | 2025-05-30 | nu | nu | nu | RO001E143251506/2 | 2025-05-30 | 0.008618 | prosumator | 0.008618 | 0
16772 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2852 ACETILENA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9029132, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de a din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26709451 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26709451 | 2025-05-05 | nu | nu | nu | RO001E301211738/2 | 2025-05-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16773 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0054 | 0.4 | PTAB 5289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26709812 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26709812 | 2025-05-08 | nu | nu | nu | RO001E142362632/2 | 2025-05-08 | 0.005291 | prosumator | 0.005291 | 0
16774 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4569 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26712545 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26712545 | 2025-05-07 | nu | nu | nu | RO001E143269886/2 | 2025-05-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16775 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 764 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26713430 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26713430 | 2025-05-07 | nu | nu | nu | RO001E131448692/3 | 2025-05-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16776 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 815 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26713943 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26713943 | 2025-05-06 | nu | nu | nu | RO001E104836361/2 | 2025-05-06 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
16777 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00549 | 0.4 | PTA 7112 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26714662 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26714662 | 2025-05-07 | nu | nu | nu | RO001E400763707/3 | 2025-05-07 | 0.005379 | prosumator | 0.005379 | 0
16778 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7498 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26714228 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26714228 | 2025-05-13 | nu | nu | nu | RO001E400610461/3 | 2025-05-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16779 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005005 | 0.4 | PTA 1106 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26714604 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26714604 | 2025-05-07 | nu | nu | nu | RO001E131435755/3 | 2025-05-07 | 0.004904 | prosumator | 0.004904 | 0
16780 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00783 | 0.4 | PTZ 663 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26715433 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26715433 | 2025-05-14 | nu | nu | nu | RO001E105209456/2 | 2025-05-14 | 0.007663 | prosumator | 0.007663 | 0
16781 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 418 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26715863 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26715863 | 2025-05-09 | nu | nu | nu | RO001E109040789/3 | 2025-05-09 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
16782 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7794 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26715868 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26715868 | 2025-05-10 | nu | nu | nu | RO001E142360337/3 | 2025-05-10 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16783 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTA 7352 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26716137 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26716137 | 2025-05-07 | nu | nu | nu | RO001E111948901/2 | 2025-05-07 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
16784 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2562 SCOALA NR.2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26716418 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26716418 | 2025-05-07 | nu | nu | nu | RO001E300090552/2 | 2025-05-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16785 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTAB 3632 PRICOP | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26716251 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26716251 | 2025-05-07 | nu | nu | nu | RO001E131389652/3 | 2025-05-07 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
16786 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4473 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26716572 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26716572 | 2025-05-07 | nu | nu | nu | RO001E142656661/3 | 2025-05-07 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
16787 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 4042 TURCESCU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26717192 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26717192 | 2025-05-12 | nu | nu | nu | RO001E119412062/2 | 2025-05-12 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16788 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.025 | 0.4 | PTAB 4393 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 24,499 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UGEUEDN19210005731, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26716917 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26716917 | 2025-05-27 | nu | nu | nu | RO001E111371866/2 | 2025-05-27 | 0.024499 | prosumator | 0.024499 | 0
16789 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4586 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032154121, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26718821 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26718821 | 2025-05-22 | nu | nu | nu | RO001E142859712/2 | 2025-05-22 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
16790 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2342 AUTOGARA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26718678 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26718678 | 2025-05-15 | nu | nu | nu | RO001E300022748/2 | 2025-05-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16791 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2234 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26718900 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26718900 | 2025-05-07 | nu | nu | nu | RO001E300348288/4 | 2025-05-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16792 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 7321 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26719351 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26719351 | 2025-05-31 | nu | nu | nu | RO001E141308552/2 | 2025-05-31 | 0.009745 | prosumator | 0.009745 | 0
16793 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4423 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26719526 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26719526 | 2025-05-07 | nu | nu | nu | RO001E143351978/2 | 2025-05-07 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
16794 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 1012 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26720905 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26720905 | 2025-05-08 | nu | nu | nu | RO001E110576727/2 | 2025-05-08 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
16795 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3464 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26721522 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26721522 | 2025-05-08 | nu | nu | nu | RO001E119970511/2 | 2025-05-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16796 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 1069 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26723217 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26723217 | 2025-05-08 | nu | nu | nu | RO001E109248802/2 | 2025-05-08 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
16797 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 5747 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26724287 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26724287 | 2025-05-07 | nu | nu | nu | RO001E111964954/2 | 2025-05-07 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
16798 | Locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3502 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26724376 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26724376 | 2025-05-14 | nu | nu | nu | RO001E107691149/2 | 2025-05-14 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
16799 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2962 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26724506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26724506 | 2025-05-13 | nu | nu | nu | RO001E300099898/2 | 2025-05-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16800 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 840 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26725285 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26725285 | 2025-05-07 | nu | nu | nu | RO001E100687776/2 | 2025-05-07 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16801 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0046 | 0.4 | PTAB 3385 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26725366 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26725366 | 2025-05-23 | nu | nu | nu | RO001E300667901/2 | 2025-05-23 | 0.004498 | prosumator | 0.004498 | 0
16802 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00588 | 0.4 | PTAB 1251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26725507 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26725507 | 2025-05-07 | nu | nu | nu | RO001E117811782/2 | 2025-05-07 | 0.005757 | prosumator | 0.005757 | 0
16803 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01176 | 0.4 | PTAB 5404 FS 6414931 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26726028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26726028 | 2025-05-14 | nu | nu | nu | RO001E143402098/2 | 2025-05-14 | 0.01152 | prosumator | 0.01152 | 0
16804 | BRATCOVEANU NICOLAE | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTS 1578 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 19,520 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN24210095924, se va inlocui /reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26727115 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26727115 | 2025-05-30 | nu | nu | nu | RO001E108556588/4 | 2025-05-30 | 0.01952 | prosumator | 0.01952 | 0
16805 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTAB 4412 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26727262 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26727262 | 2025-05-07 | nu | nu | nu | RO001E111138058/2 | 2025-05-07 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
16806 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01494 | 0.4 | PTAB 1321 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26727322 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26727322 | 2025-05-20 | nu | nu | nu | RO001E300818684/4 | 2025-05-20 | 0.014636 | prosumator | 0.014636 | 0
16807 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0162 | 0.4 | PTA 7719 IT MECHEAUA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent Trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26727125 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26727125 | 2025-05-10 | nu | nu | nu | RO001E143399789/3 | 2025-05-10 | 0.015875 | prosumator | 0.015875 | 0
16808 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTZ 946 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va programa contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului REM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Romania SA | 26726832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26726832 | 2025-05-25 | nu | nu | nu | RO001E108376959/2 | 2025-05-25 | 0.019598 | prosumator | 0.019598 | 0
16809 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1012 OGREZENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26727703 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26727703 | 2025-05-13 | nu | nu | nu | RO001E300997390/4 | 2025-05-13 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16810 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7812 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26727645 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26727645 | 2025-05-17 | nu | nu | nu | RO001E400538044/2 | 2025-05-17 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16811 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00506 | 0.4 | PTA 7374 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26729582 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26729582 | 2025-05-10 | nu | nu | nu | RO001E401040144/2 | 2025-05-10 | 0.004879 | prosumator | 0.004879 | 0
16812 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1297 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26729684 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26729684 | 2025-05-08 | nu | nu | nu | RO001E110215042/2 | 2025-05-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16813 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 4442 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034588022, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre re TGClient se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26731181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26731181 | 2025-05-08 | nu | nu | nu | RO001E143424182/2 | 2025-05-08 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
16814 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 184 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26731216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26731216 | 2025-05-10 | nu | nu | nu | RO001E107564799/2 | 2025-05-10 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
16815 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0036 | 0.4 | PTA 2205 MOARA DAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26731279 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26731279 | 2025-05-07 | nu | nu | nu | RO001E300258895/2 | 2025-05-07 | 0.003527 | prosumator | 0.003527 | 0
16816 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2126 BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26732590 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26732590 | 2025-05-10 | nu | nu | nu | RO001E300234260/3 | 2025-05-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16817 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3666 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26732255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26732255 | 2025-05-13 | nu | nu | nu | RO001E401050033/3 | 2025-05-13 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
16818 | CEF+IMOBIL | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00935 | 0.4 | PTA 7049 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26732116 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26732116 | 2025-05-16 | nu | nu | nu | RO001E141225505/2 | 2025-05-16 | 0.007446 | prosumator | 0.007446 | 0
16819 | casa anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 520 IZVOARE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26734017 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26734017 | 2025-05-29 | nu | nu | nu | RO001E300766822/3 | 2025-05-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16820 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4331 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26735044 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26735044 | 2025-05-13 | nu | nu | nu | RO001E143084634/2 | 2025-05-13 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
16821 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0087 | 0.4 | PTZ 777 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26734121 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26734121 | 2025-05-16 | nu | nu | nu | RO001E111528736/3 | 2025-05-16 | 0.008406 | prosumator | 0.008406 | 0
16822 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 2601 PRIMARIE OINACU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26736043 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26736043 | 2025-05-17 | nu | nu | nu | RO001E300324035/3 | 2025-05-17 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
16823 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1472 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26736625 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26736625 | 2025-05-11 | nu | nu | nu | RO001E131441134/2 | 2025-05-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16824 | Casa prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 7774 PARC MOGOSOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035504123, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre r catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26735889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26735889 | 2025-05-28 | nu | nu | nu | RO001E143479508/2 | 2025-05-28 | 0.01467 | prosumator | 0.01467 | 0
16825 | cef + locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1299 HOBAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26737191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26737191 | 2025-05-09 | nu | nu | nu | RO001E301004637/3 | 2025-05-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16826 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5122 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26739784 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26739784 | 2025-05-23 | nu | nu | nu | RO001E141903081/2 | 2025-05-23 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16827 | LOCUINTA+SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00785 | 0.4 | PTA 2769 LOC NEAGU MARCELA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26740217 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26740217 | 2025-05-15 | nu | nu | nu | RO001E142165172/2 | 2025-05-15 | 0.007673 | prosumator | 0.007673 | 0
16828 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01114 | 0.4 | PTA 5257 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26740826 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26740826 | 2025-05-13 | nu | nu | nu | RO001E142433855/2 | 2025-05-13 | 0.010907 | prosumator | 0.010907 | 0
16829 | Panouri Fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2713 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26739626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26739626 | 2025-05-09 | nu | nu | nu | RO001E142111847/3 | 2025-05-09 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
16830 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3048 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26740711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26740711 | 2025-05-13 | nu | nu | nu | RO001E400111591/3 | 2025-05-13 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
16831 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 1097 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26740606 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26740606 | 2025-05-10 | nu | nu | nu | RO001E301066321/4 | 2025-05-10 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
16832 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0068 | 0.4 | PTAB 5808 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26742588 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26742588 | 2025-05-09 | nu | nu | nu | RO001E143601864/2 | 2025-05-09 | 0.006654 | prosumator | 0.006654 | 0
16833 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2967 CENTRU REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26743082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26743082 | 2025-05-10 | nu | nu | nu | RO001E300224225/2 | 2025-05-10 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
16834 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0045 | 0.4 | PTAB 5195 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26743200 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26743200 | 2025-05-13 | nu | nu | nu | RO001E400412270/3 | 2025-05-13 | 0.00439 | prosumator | 0.00439 | 0
16835 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 2892 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26743283 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26743283 | 2025-05-10 | nu | nu | nu | RO001E300243585/3 | 2025-05-10 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
16836 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01176 | 0.4 | PTAB 5404 FS 6414931 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26743390 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26743390 | 2025-05-10 | nu | nu | nu | RO001E142978466/2 | 2025-05-10 | 0.01152 | prosumator | 0.01152 | 0
16837 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1262 NEAJLOV | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26744533 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26744533 | 2025-05-13 | nu | nu | nu | RO001E300835896/4 | 2025-05-13 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
16838 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 526 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26744559 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26744559 | 2025-05-10 | nu | nu | nu | RO001E300741038/2 | 2025-05-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16839 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00712 | 0.4 | PTA 1276 BUCSANI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26744109 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26744109 | 2025-05-10 | nu | nu | nu | RO001E131364633/4 | 2025-05-10 | 0.006977 | prosumator | 0.006977 | 0
16840 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4411 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26745692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26745692 | 2025-05-14 | nu | nu | nu | RO001E142801607/3 | 2025-05-14 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
16841 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7712 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26745535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26745535 | 2025-05-10 | nu | nu | nu | RO001E141701212/3 | 2025-05-10 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
16842 | Mures nr 5 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00893 | 0.4 | PTZ 3364 ( PT4 ) | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26746463 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26746463 | 2025-05-27 | nu | nu | nu | RO001E400162687/7 | 2025-05-27 | 0.008746 | prosumator | 0.008746 | 0
16843 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 1297 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26745751 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26745751 | 2025-05-27 | nu | nu | nu | RO001E106169520/4 | 2025-05-27 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
16844 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3886 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26749548 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26749548 | 2025-05-13 | nu | nu | nu | RO001E143145104/2 | 2025-05-13 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
16845 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2335-SOS BALANOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26749732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26749732 | 2025-05-10 | nu | nu | nu | RO001E131406854/2 | 2025-05-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16846 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2921 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26752065 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26752065 | 2025-05-13 | nu | nu | nu | RO001E300241842/3 | 2025-05-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16847 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5217 BDY CAPITAL INVEST | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26750789 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26750789 | 2025-05-10 | nu | nu | nu | RO001E143446771/2 | 2025-05-10 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
16848 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 1486 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26749411 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26749411 | 2025-05-14 | nu | nu | nu | RO001E131426250/3 | 2025-05-14 | 0.007837 | prosumator | 0.007837 | 0
16849 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 124 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26750289 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26750289 | 2025-05-10 | nu | nu | nu | RO001E300499218/2 | 2025-05-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16850 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 355 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26749920 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26749920 | 2025-05-26 | nu | nu | nu | RO001E104471153/3 | 2025-05-26 | 0.004302 | prosumator | 0.004302 | 0
16851 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26750776 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26750776 | 2025-05-13 | nu | nu | nu | RO001E143374524/2 | 2025-05-13 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
16852 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1589 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26751273 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26751273 | 2025-05-14 | nu | nu | nu | RO001E104833627/2 | 2025-05-14 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
16853 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 5282 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26753293 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26753293 | 2025-05-10 | nu | nu | nu | RO001E143321908/2 | 2025-05-10 | 0.01168 | prosumator | 0.01168 | 0
16854 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 2364 LOC.BERNA TEODOR PT2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26751410 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26751410 | 2025-05-14 | nu | nu | nu | RO001E141290079/2 | 2025-05-14 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
16855 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4411 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26751814 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26751814 | 2025-05-14 | nu | nu | nu | RO001E142801630/3 | 2025-05-14 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
16856 | CASA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3747 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26753170 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26753170 | 2025-05-10 | nu | nu | nu | RO001E400075297/3 | 2025-05-10 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
16857 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26754668 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26754668 | 2025-05-10 | nu | nu | nu | RO001E143376201/2 | 2025-05-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16858 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0054 | 0.4 | PTA 1364 ICOANA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26754215 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26754215 | 2025-05-26 | nu | nu | nu | RO001E301013233/3 | 2025-05-26 | 0.005291 | prosumator | 0.005291 | 0
16859 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0096 | 0.4 | PTAB 1116 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26753647 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26753647 | 2025-05-16 | nu | nu | nu | RO001E300972450/4 | 2025-05-16 | 0.009308 | prosumator | 0.009308 | 0
16860 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2195-PUT 17 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26754439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26754439 | 2025-05-27 | nu | nu | nu | RO001E131375141/1 | 2025-05-27 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
16861 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 5523 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26755442 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26755442 | 2025-05-15 | nu | nu | nu | RO001E112000530/2 | 2025-05-15 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
16862 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00623 | 0.4 | PTAB 5371 AVIZ 138/20 NR 913/52061 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26756676 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26756676 | 2025-05-14 | nu | nu | nu | RO001E143446850/2 | 2025-05-14 | 0.006104 | prosumator | 0.006104 | 0
16863 | AFM - LOCUINTA PERSONALA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3340 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26755865 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26755865 | 2025-05-15 | nu | nu | nu | RO001E142811394/3 | 2025-05-15 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
16864 | CASA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | Giurgiu | 0.005 | 0.4 | PTAB 1065 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26757028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26757028 | 2025-05-23 | nu | nu | nu | RO001E301070191/3 | 2025-05-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16865 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2967 CENTRU REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26757373 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26757373 | 2025-05-14 | nu | nu | nu | RO001E131425473/2 | 2025-05-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16866 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 2224 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26757337 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26757337 | 2025-05-23 | nu | nu | nu | RO001E119951701/2 | 2025-05-23 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
16867 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1919 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26757119 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26757119 | 2025-05-28 | nu | nu | nu | RO001E104856127/2 | 2025-05-28 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
16868 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 556 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26757312 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26757312 | 2025-05-14 | nu | nu | nu | RO001E300799659/3 | 2025-05-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16869 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7720 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26758214 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26758214 | 2025-05-24 | nu | nu | nu | RO001E142289236/3 | 2025-05-24 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
16870 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01925 | 0.4 | PTAB 4343 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26758075 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26758075 | 2025-05-26 | nu | nu | nu | RO001E141451438/5 | 2025-05-26 | 0.018864 | prosumator | 0.018864 | 0
16871 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 3488 - CUCU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26759600 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26759600 | 2025-05-13 | nu | nu | nu | RO001E300606409/3 | 2025-05-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16872 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2357 TEXAM BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26759692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26759692 | 2025-05-14 | nu | nu | nu | RO001E300247196/3 | 2025-05-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16873 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3543 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26760927 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26760927 | 2025-05-14 | nu | nu | nu | RO001E103124292/3 | 2025-05-14 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
16874 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1548 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26760597 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26760597 | 2025-05-16 | nu | nu | nu | RO001E131450325/2 | 2025-05-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16875 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 559 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26760864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26760864 | 2025-05-23 | nu | nu | nu | RO001E300780558/2 | 2025-05-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16876 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 2162 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26761413 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26761413 | 2025-05-19 | nu | nu | nu | RO001E103171856/2 | 2025-05-19 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
16877 | INTALARE SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2954-VILE STR STEJARULUI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26762228 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26762228 | 2025-05-17 | nu | nu | nu | RO001E131433955/2 | 2025-05-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16878 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26765075 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26765075 | 2025-05-17 | nu | nu | nu | RO001E143486797/2 | 2025-05-17 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
16879 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00882 | 0.4 | PTAB 2466 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26762339 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26762339 | 2025-05-14 | nu | nu | nu | RO001E400523554/3 | 2025-05-14 | 0.008639 | prosumator | 0.008639 | 0
16880 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTS 5067 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26762414 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26762414 | 2025-05-29 | nu | nu | nu | RO001E142961693/2 | 2025-05-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16881 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2365 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26762425 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26762425 | 2025-05-13 | nu | nu | nu | RO001E300097111/2 | 2025-05-13 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16882 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4634 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26764242 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26764242 | 2025-05-21 | nu | nu | nu | RO001E142952862/2 | 2025-05-21 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
16883 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2072 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26764932 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26764932 | 2025-05-14 | nu | nu | nu | RO001E300205774/3 | 2025-05-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16884 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTAB 2604 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0804316, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va e utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26764768 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26764768 | 2025-05-22 | nu | nu | nu | RO001E401006090/3 | 2025-05-22 | 0.007888 | prosumator | 0.007888 | 0
16885 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 4014 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26764711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26764711 | 2025-05-13 | nu | nu | nu | RO001E141466119/3 | 2025-05-13 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16886 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 5001 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26764054 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26764054 | 2025-05-13 | nu | nu | nu | RO001E143241875/2 | 2025-05-13 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
16887 | imobil+cef | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5043 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26764706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26764706 | 2025-05-16 | nu | nu | nu | RO001E143123931/2 | 2025-05-16 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
16888 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 1737 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26765196 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26765196 | 2025-05-13 | nu | nu | nu | RO001E105323813/2 | 2025-05-13 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16889 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5281 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26765163 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26765163 | 2025-05-23 | nu | nu | nu | RO001E141358793/2 | 2025-05-23 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16890 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2276-ATEL MECANIC | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26765306 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26765306 | 2025-05-13 | nu | nu | nu | RO001E300042188/2 | 2025-05-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16891 | CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3769 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26765301 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26765301 | 2025-05-13 | nu | nu | nu | RO001E142261191/3 | 2025-05-13 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
16892 | INTALARE SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2483 SPP9 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26765431 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26765431 | 2025-05-15 | nu | nu | nu | RO001E131436048/2 | 2025-05-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16893 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3416 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26765753 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26765753 | 2025-05-22 | nu | nu | nu | RO001E110016131/2 | 2025-05-22 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16894 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7263 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26765884 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26765884 | 2025-05-15 | nu | nu | nu | RO001E142960580/2 | 2025-05-15 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16895 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 5747 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26765943 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26765943 | 2025-05-26 | nu | nu | nu | RO001E111947775/2 | 2025-05-26 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
16896 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 812 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26766289 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26766289 | 2025-05-14 | nu | nu | nu | RO001E108206793/2 | 2025-05-14 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16897 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2110 SAT REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26765928 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26765928 | 2025-05-13 | nu | nu | nu | RO001E300225473/3 | 2025-05-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16898 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 630 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26766701 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26766701 | 2025-05-23 | nu | nu | nu | RO001E131409767/2 | 2025-05-23 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16899 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2950 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26766704 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26766704 | 2025-05-27 | nu | nu | nu | RO001E300081754/3 | 2025-05-27 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
16900 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 4297 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26767053 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26767053 | 2025-05-15 | nu | nu | nu | RO001E143409488/2 | 2025-05-15 | 0.014697 | prosumator | 0.014697 | 0
16901 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 500 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26767288 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26767288 | 2025-05-23 | nu | nu | nu | RO001E300807031/3 | 2025-05-23 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16902 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5430 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26767668 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26767668 | 2025-05-15 | nu | nu | nu | RO001E143013726/2 | 2025-05-15 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16903 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.010235 | 0.4 | PTAB 5189 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26767351 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26767351 | 2025-05-20 | nu | nu | nu | RO001E143375299/2 | 2025-05-20 | 0.00998 | prosumator | 0.00998 | 0
16904 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7446 VILE BUFTEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26767256 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26767256 | 2025-05-29 | nu | nu | nu | RO001E400536716/3 | 2025-05-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16905 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 575 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26767815 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26767815 | 2025-05-31 | nu | nu | nu | RO001E131485930/2 | 2025-05-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16906 | Casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4119 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26767661 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26767661 | 2025-05-29 | nu | nu | nu | RO001E143057465/2 | 2025-05-29 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
16907 | Imobil+CEF Anexa_2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01157 | 0.4 | PTA 7046 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26768053 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26768053 | 2025-05-16 | nu | nu | nu | RO001E142611606/4 | 2025-05-16 | 0.011289 | prosumator | 0.011289 | 0
16908 | Locuinta + Panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 1737 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26768017 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26768017 | 2025-05-29 | nu | nu | nu | RO001E143629662/2 | 2025-05-29 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
16909 | Imobil+CEF Anexa_2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5122 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26767842 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26767842 | 2025-05-16 | nu | nu | nu | RO001E141649785/3 | 2025-05-16 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
16910 | Imobil+CEF Anexa_2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 2467 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic TRIFAZAT, seria 001000033105121 se va inlocuii si preda catre UO. Se va monta un nou contor TRIFAZAT inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26768023 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26768023 | 2025-05-22 | nu | nu | nu | RO001E143046812/3 | 2025-05-22 | 0.011748 | prosumator | 0.011748 | 0
16911 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5112 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033345621, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26768647 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26768647 | 2025-05-27 | nu | nu | nu | RO001E141422863/3 | 2025-05-27 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
16912 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | Giurgiu | 0.006 | 0.4 | PTAB 670 VIKY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26768180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26768180 | 2025-05-20 | nu | nu | nu | RO001E131388617/3 | 2025-05-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16913 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00595 | 0.4 | PTAB 4284 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26768243 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26768243 | 2025-05-17 | nu | nu | nu | RO001E143110803/2 | 2025-05-17 | 0.0045 | prosumator | 0.0045 | 0
16914 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 621 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26768513 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26768513 | 2025-05-20 | nu | nu | nu | RO001E108738737/2 | 2025-05-20 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
16915 | Imobil+CEF Anexa_2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 3538 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta>=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26768652 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26768652 | 2025-05-14 | nu | nu | nu | RO001E300625129/3 | 2025-05-14 | 0.00599 | prosumator | 0.00599 | 0
16916 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00528 | 0.4 | PTA 4079 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033083621, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre tor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26768871 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26768871 | 2025-05-21 | nu | nu | nu | RO001E142880547/2 | 2025-05-21 | 0.005172 | prosumator | 0.005172 | 0
16917 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2180 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26768825 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26768825 | 2025-05-14 | nu | nu | nu | RO001E105705558/2 | 2025-05-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16918 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00576 | 0.4 | PTA 7352 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26768877 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26768877 | 2025-05-17 | nu | nu | nu | RO001E111948912/2 | 2025-05-17 | 0.005643 | prosumator | 0.005643 | 0
16919 | Imobil+CEF Anexa_2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00546 | 0.4 | PTA 7061 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta>=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26769266 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26769266 | 2025-05-13 | nu | nu | nu | RO001E400652546/4 | 2025-05-13 | 0.005346 | prosumator | 0.005346 | 0
16920 | casa + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4388 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26769234 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26769234 | 2025-05-31 | nu | nu | nu | RO001E400126564/2 | 2025-05-31 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
16921 | Stefan Alexandra | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5238 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26769349 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26769349 | 2025-05-23 | nu | nu | nu | RO001E143288663/3 | 2025-05-23 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16922 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5314 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26769554 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26769554 | 2025-05-21 | nu | nu | nu | RO001E141799770/2 | 2025-05-21 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
16923 | LOCUINTA+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00588 | 0.4 | PTAB 2962 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26769753 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26769753 | 2025-05-13 | nu | nu | nu | RO001E301114549/3 | 2025-05-13 | 0.005757 | prosumator | 0.005757 | 0
16924 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7241 LAC BUFTEA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016091911, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator r | Retele Electrice Romania SA | 26769758 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26769758 | 2025-05-27 | nu | nu | nu | RO001E142535083/2 | 2025-05-27 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16925 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 1727 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26770120 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26770120 | 2025-05-26 | nu | nu | nu | RO001E105268912/2 | 2025-05-26 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
16926 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2804 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26771691 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26771691 | 2025-05-17 | nu | nu | nu | RO001E141787520/2 | 2025-05-17 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16927 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2335-SOS BALANOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26772688 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26772688 | 2025-05-19 | nu | nu | nu | RO001E131313648/4 | 2025-05-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16928 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2372 BRANISTEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26773130 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26773130 | 2025-05-16 | nu | nu | nu | RO001E300328411/2 | 2025-05-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16929 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 4079 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26773263 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26773263 | 2025-05-16 | nu | nu | nu | RO001E142412009/2 | 2025-05-16 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
16930 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1300 IT BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26772814 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26772814 | 2025-05-16 | nu | nu | nu | RO001E300887657/2 | 2025-05-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16931 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2300 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26772028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26772028 | 2025-05-17 | nu | nu | nu | RO001E400288912/2 | 2025-05-17 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16932 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 4664 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26772605 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26772605 | 2025-05-15 | nu | nu | nu | RO001E106094055/3 | 2025-05-15 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
16933 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26772936 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26772936 | 2025-05-15 | nu | nu | nu | RO001E141784550/3 | 2025-05-15 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16934 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2085 LOC CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26773252 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26773252 | 2025-05-15 | nu | nu | nu | RO001E400275266/3 | 2025-05-15 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16935 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1609 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26774345 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26774345 | 2025-05-14 | nu | nu | nu | RO001E110661429/2 | 2025-05-14 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
16936 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2073 FRATESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26774070 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26774070 | 2025-05-14 | nu | nu | nu | RO001E131422043/2 | 2025-05-14 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
16937 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 2083 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26774867 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26774867 | 2025-05-14 | nu | nu | nu | RO001E109007221/2 | 2025-05-14 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
16938 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7148 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26775186 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26775186 | 2025-05-19 | nu | nu | nu | RO001E400776554/2 | 2025-05-19 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
16939 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2071 CETATEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26775538 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26775538 | 2025-05-17 | nu | nu | nu | RO001E300215887/3 | 2025-05-17 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
16940 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4374 SC FUTURE TOOLS CONSTRUCTION S | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26775103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26775103 | 2025-05-23 | nu | nu | nu | RO001E141990100/2 | 2025-05-23 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16941 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 5063 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26775731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26775731 | 2025-05-17 | nu | nu | nu | RO001E110440828/2 | 2025-05-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16942 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3545 LOC. AFUMATI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26775847 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26775847 | 2025-05-16 | nu | nu | nu | RO001E141783672/2 | 2025-05-16 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
16943 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2364 TEATRU VARA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26775965 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26775965 | 2025-05-16 | nu | nu | nu | RO001E300078862/2 | 2025-05-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16944 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00552 | 0.4 | PTA 7124 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26776137 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26776137 | 2025-05-15 | nu | nu | nu | RO001E141877036/2 | 2025-05-15 | 0.005409 | prosumator | 0.005409 | 0
16945 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1383 LOCUINTE JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26775802 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26775802 | 2025-05-16 | nu | nu | nu | RO001E131337688/3 | 2025-05-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16946 | casa+CEF/ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01424 | 0.4 | PTA 7712 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26776034 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26776034 | 2025-05-27 | nu | nu | nu | RO001E142234506/5 | 2025-05-27 | 0.013953 | prosumator | 0.013953 | 0
16947 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0045 | 0.4 | PTAB 5195 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26776818 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26776818 | 2025-05-15 | nu | nu | nu | RO001E400412269/2 | 2025-05-15 | 0.00439 | prosumator | 0.00439 | 0
16948 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0045 | 0.4 | PCZ 3798 ERACLE ARION | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26776829 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26776829 | 2025-05-14 | nu | nu | nu | RO001E111266577/2 | 2025-05-14 | 0.0044 | prosumator | 0.0044 | 0
16949 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 2305 BLOCURI CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26778099 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26778099 | 2025-05-23 | nu | nu | nu | RO001E400277819/2 | 2025-05-23 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16950 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4234 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26779884 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26779884 | 2025-05-23 | nu | nu | nu | RO001E400275176/2 | 2025-05-23 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16951 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 586 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26779763 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26779763 | 2025-05-17 | nu | nu | nu | RO001E107814843/3 | 2025-05-17 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
16952 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004095 | 0.4 | PTAB 4340 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26779893 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26779893 | 2025-05-15 | nu | nu | nu | RO001E142879949/2 | 2025-05-15 | 0.004012 | prosumator | 0.004012 | 0
16953 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTAB 3380 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26780494 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26780494 | 2025-05-21 | nu | nu | nu | RO001E300689219/3 | 2025-05-21 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
16954 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PAS 128 SECTOR RAHOVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26781384 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26781384 | 2025-05-23 | nu | nu | nu | RO001E106152634/3 | 2025-05-23 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16955 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 1055 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26780759 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26780759 | 2025-05-17 | nu | nu | nu | RO001E107510846/4 | 2025-05-17 | 0.00974 | prosumator | 0.00974 | 0
16956 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7812 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26781859 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26781859 | 2025-05-15 | nu | nu | nu | RO001E400538291/3 | 2025-05-15 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
16957 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.4 | PTAB 3071 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26781768 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26781768 | 2025-05-15 | nu | nu | nu | RO001E400113672/2 | 2025-05-15 | 0.004649 | prosumator | 0.004649 | 0
16958 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00495 | 0.4 | PTZ 2256 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26782234 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26782234 | 2025-05-17 | nu | nu | nu | RO001E100512290/2 | 2025-05-17 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
16959 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2086 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26781919 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26781919 | 2025-05-15 | nu | nu | nu | RO001E300211973/2 | 2025-05-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16960 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 324 - LILI TIGANUL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26782931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26782931 | 2025-05-19 | nu | nu | nu | RO001E131406427/3 | 2025-05-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16961 | casa | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2954-VILE STR STEJARULUI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26782981 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26782981 | 2025-05-17 | nu | nu | nu | RO001E131478381/2 | 2025-05-17 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16962 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 3603 - MOARA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26782966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26782966 | 2025-05-17 | nu | nu | nu | RO001E300649901/4 | 2025-05-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16963 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5443 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26784346 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26784346 | 2025-05-17 | nu | nu | nu | RO001E143166567/2 | 2025-05-17 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16964 | HALA DEPOZITARE+BIROURI CU CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0091 | 0.4 | PTA 3494 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034845823, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.. | Retele Electrice Romania SA | 26784095 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26784095 | 2025-05-22 | nu | nu | nu | RO001E143394111/2 | 2025-05-22 | 0.008908 | prosumator | 0.008908 | 0
16965 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 87 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26783737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26783737 | 2025-05-20 | nu | nu | nu | RO001E119489662/2 | 2025-05-20 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16966 | Scoala+ CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1258 NEAJLOV | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26784504 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26784504 | 2025-05-18 | nu | nu | nu | RO001E131297166/3 | 2025-05-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16967 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00616 | 0.4 | PTAB 4159 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032286321, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 26784490 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26784490 | 2025-05-21 | nu | nu | nu | RO001E142763323/3 | 2025-05-21 | 0.006027 | prosumator | 0.006027 | 0
16968 | CASA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 562 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26784614 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26784614 | 2025-05-28 | nu | nu | nu | RO001E300783281/3 | 2025-05-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16969 | Imobil+CEF Anexa_2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01998 | 0.4 | PTA 3420 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023750814, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 26785447 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26785447 | 2025-05-29 | nu | nu | nu | RO001E141819100/4 | 2025-05-29 | 0.01948 | prosumator | 0.01948 | 0
16970 | Locuinta+cef+anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1536 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26785450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26785450 | 2025-05-17 | nu | nu | nu | RO001E300909922/3 | 2025-05-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16971 | Locuinta+cef+anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1315 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26785553 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26785553 | 2025-05-17 | nu | nu | nu | RO001E300897951/3 | 2025-05-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16972 | Imobil+CEF Anexa_2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3799 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26785610 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26785610 | 2025-05-15 | nu | nu | nu | RO001E142524935/3 | 2025-05-15 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16973 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 758 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26785624 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26785624 | 2025-05-26 | nu | nu | nu | RO001E107710185/2 | 2025-05-26 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16974 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7346 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000715275718, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 26786866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26786866 | 2025-05-27 | nu | nu | nu | RO001E400689647/2 | 2025-05-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16975 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 752 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26787831 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26787831 | 2025-05-17 | nu | nu | nu | RO001E108425291/3 | 2025-05-17 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
16976 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2114 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26787733 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26787733 | 2025-05-21 | nu | nu | nu | RO001E131482106/2 | 2025-05-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16977 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26787014 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26787014 | 2025-05-16 | nu | nu | nu | RO001E143125157/2 | 2025-05-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
16978 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1369 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26788985 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26788985 | 2025-05-21 | nu | nu | nu | RO001E301078908/3 | 2025-05-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16979 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 3610 - APA MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26786911 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26786911 | 2025-05-25 | nu | nu | nu | RO001E131444485/2 | 2025-05-25 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
16980 | locuin?? + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5122 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26788538 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26788538 | 2025-05-21 | nu | nu | nu | RO001E141423178/3 | 2025-05-21 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
16981 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 3600 - CATUN CIOMARDAC | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26788595 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26788595 | 2025-05-23 | nu | nu | nu | RO001E300647493/3 | 2025-05-23 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16982 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1206 CREVEDIA MICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26787944 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26787944 | 2025-05-21 | nu | nu | nu | RO001E300944538/4 | 2025-05-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16983 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTA 391 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26789143 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26789143 | 2025-05-23 | nu | nu | nu | RO001E131475603/2 | 2025-05-23 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
16984 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013 | 0.4 | PTA 2460 COM. CLINCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26788571 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26788571 | 2025-05-21 | nu | nu | nu | RO001E141260638/6 | 2025-05-21 | 0.012739 | prosumator | 0.012739 | 0
16985 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2032 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26790515 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26790515 | 2025-05-16 | nu | nu | nu | RO001E300381601/3 | 2025-05-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16986 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0057 | 0.4 | PTAB 2762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26790799 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26790799 | 2025-05-31 | nu | nu | nu | RO001E143463589/2 | 2025-05-31 | 0.005585 | prosumator | 0.005585 | 0
16987 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTA 2333 IZVOARELE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26790409 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26790409 | 2025-05-21 | nu | nu | nu | RO001E131418655/4 | 2025-05-21 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
16988 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5122 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26792204 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26792204 | 2025-05-21 | nu | nu | nu | RO001E141751879/4 | 2025-05-21 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16989 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003185 | 0.4 | PTAB 1465 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26791970 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26791970 | 2025-05-22 | nu | nu | nu | RO001E131454824/2 | 2025-05-22 | 0.00312 | prosumator | 0.00312 | 0
16990 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5293 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26792230 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26792230 | 2025-05-20 | nu | nu | nu | RO001E142599959/2 | 2025-05-20 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
16991 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 5523 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26792696 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26792696 | 2025-05-22 | nu | nu | nu | RO001E112001889/2 | 2025-05-22 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
16992 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008715 | 0.4 | PTAB 4202 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26793124 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26793124 | 2025-05-20 | nu | nu | nu | RO001E141771860/2 | 2025-05-20 | 0.008461 | prosumator | 0.008461 | 0
16993 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26794479 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26794479 | 2025-05-20 | nu | nu | nu | RO001E142567707/3 | 2025-05-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
16994 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1061 CREVEDIA MARE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26794187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26794187 | 2025-05-20 | nu | nu | nu | RO001E300941120/3 | 2025-05-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16995 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00364 | 0.4 | PTA 5259 SIMCO | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26794782 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26794782 | 2025-05-20 | nu | nu | nu | RO001E142226585/2 | 2025-05-20 | 0.003557 | prosumator | 0.003557 | 0
16996 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5370 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26794744 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26794744 | 2025-05-20 | nu | nu | nu | RO001E141821541/3 | 2025-05-20 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
16997 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 5747 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26796438 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26796438 | 2025-05-21 | nu | nu | nu | RO001E111961489/2 | 2025-05-21 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
16998 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2871 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26795250 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26795250 | 2025-05-20 | nu | nu | nu | RO001E300383579/2 | 2025-05-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
16999 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4637 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26795219 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26795219 | 2025-05-21 | nu | nu | nu | RO001E115381502/4 | 2025-05-21 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
17000 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2209 PRIMARIE OINACU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26795457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26795457 | 2025-05-20 | nu | nu | nu | RO001E300319455/2 | 2025-05-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17001 | Locuinta+CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PCZ 2497 BRUTARIA ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26795588 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26795588 | 2025-05-23 | nu | nu | nu | RO001E400913209/3 | 2025-05-23 | 0.00974 | prosumator | 0.00974 | 0
17002 | LOCUINTA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1110 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26796882 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26796882 | 2025-05-24 | nu | nu | nu | RO001E300953819/2 | 2025-05-24 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17003 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2506 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26797898 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26797898 | 2025-05-20 | nu | nu | nu | RO001E142709266/4 | 2025-05-20 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17004 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1209 SF. GHEORGHE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26797400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26797400 | 2025-05-21 | nu | nu | nu | RO001E300953358/3 | 2025-05-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17005 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1059 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26797230 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26797230 | 2025-05-21 | nu | nu | nu | RO001E100615317/2 | 2025-05-21 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17006 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4956 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26797029 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26797029 | 2025-05-26 | nu | nu | nu | RO001E111915433/2 | 2025-05-26 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17007 | cef + locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 3355 BANESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26797220 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26797220 | 2025-05-21 | nu | nu | nu | RO001E300701124/3 | 2025-05-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17008 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 2642 COM DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26798177 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26798177 | 2025-05-26 | nu | nu | nu | RO001E142995522/2 | 2025-05-26 | 0.01462 | prosumator | 0.01462 | 0
17009 | Locuinta+CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2824 SAT ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26798236 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26798236 | 2025-05-23 | nu | nu | nu | RO001E400256771/3 | 2025-05-23 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
17010 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTA 2210 BRANISTEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26798675 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26798675 | 2025-05-20 | nu | nu | nu | RO001E300327577/2 | 2025-05-20 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17011 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1148 ZORILE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26798792 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26798792 | 2025-05-20 | nu | nu | nu | RO001E131427228/2 | 2025-05-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17012 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035622023, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26799129 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26799129 | 2025-05-22 | nu | nu | nu | RO001E143405833/2 | 2025-05-22 | 0.009682 | prosumator | 0.009682 | 0
17013 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00777 | 0.4 | PTAB 4241 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 002004002951013, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de ea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26798981 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26798981 | 2025-05-21 | nu | nu | nu | RO001E141591477/3 | 2025-05-21 | 0.007613 | prosumator | 0.007613 | 0
17014 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PCZ 3608 - BLOCURI MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26799488 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26799488 | 2025-05-20 | nu | nu | nu | RO001E131403918/2 | 2025-05-20 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17015 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 516 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26799502 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26799502 | 2025-05-20 | nu | nu | nu | RO001E300762626/3 | 2025-05-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17016 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1379 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26799554 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26799554 | 2025-05-22 | nu | nu | nu | RO001E103472096/2 | 2025-05-22 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17017 | casa + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00774 | 0.4 | PTAB 4692 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26799555 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26799555 | 2025-05-23 | nu | nu | nu | RO001E143202108/2 | 2025-05-23 | 0.00676 | prosumator | 0.00676 | 0
17018 | casa + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5604 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26799622 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26799622 | 2025-05-23 | nu | nu | nu | RO001E142201139/1 | 2025-05-23 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
17019 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26800662 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26800662 | 2025-05-23 | nu | nu | nu | RO001E400143024/3 | 2025-05-23 | 0.007785 | prosumator | 0.007785 | 0
17020 | Panouri pe casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00585 | 0.4 | PTA 2003 GHIDICENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26801152 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26801152 | 2025-05-29 | nu | nu | nu | RO001E143241426/2 | 2025-05-29 | 0.005732 | prosumator | 0.005732 | 0
17021 | Locuinta+CEF_Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00576 | 0.4 | PTAB 5594 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26802184 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26802184 | 2025-05-23 | nu | nu | nu | RO001E142377133/2 | 2025-05-23 | 0.005545 | prosumator | 0.005545 | 0
17022 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 5417 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26802495 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26802495 | 2025-05-21 | nu | nu | nu | RO001E131381339/3 | 2025-05-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17023 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00585 | 0.4 | PTA 2003 GHIDICENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26802244 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26802244 | 2025-05-29 | nu | nu | nu | RO001E143276288/2 | 2025-05-29 | 0.005732 | prosumator | 0.005732 | 0
17024 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5354 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26803054 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26803054 | 2025-05-23 | nu | nu | nu | RO001E142617174/2 | 2025-05-23 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17025 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4676 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26803519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26803519 | 2025-05-25 | nu | nu | nu | RO001E143381151/2 | 2025-05-25 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17026 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1198 BAZA DE RECEPTIE MALU SPART | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26805547 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26805547 | 2025-05-22 | nu | nu | nu | RO001E300922624/3 | 2025-05-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17027 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00702 | 0.4 | PTAB 4121 METEO STRAULESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26804754 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26804754 | 2025-05-31 | nu | nu | nu | RO001E400735391/3 | 2025-05-31 | 0.006825 | prosumator | 0.006825 | 0
17028 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00585 | 0.4 | PCZ 853 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26805533 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26805533 | 2025-05-31 | nu | nu | nu | RO001E108435056/4 | 2025-05-31 | 0.005732 | prosumator | 0.005732 | 0
17029 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 1181 - C.D. BOLINTIN | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 2140636, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 26805751 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26805751 | 2025-05-28 | nu | nu | nu | RO001E301100375/3 | 2025-05-28 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17030 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0.4 | PTA 7049 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26805846 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26805846 | 2025-05-22 | nu | nu | nu | RO001E141189919/3 | 2025-05-22 | 0.00676 | prosumator | 0.00676 | 0
17031 | LOCUINTA+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2335-SOS BALANOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26805903 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26805903 | 2025-05-23 | nu | nu | nu | RO001E300087503/2 | 2025-05-23 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
17032 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26806216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26806216 | 2025-05-29 | nu | nu | nu | RO001E143380172/2 | 2025-05-29 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
17033 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26807197 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26807197 | 2025-05-23 | nu | nu | nu | RO001E143303335/2 | 2025-05-23 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
17034 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 856 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26807304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26807304 | 2025-05-23 | nu | nu | nu | RO001E104924392/2 | 2025-05-23 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17035 | CEF 9,945 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009945 | 0.4 | PTA 5173 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26807297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26807297 | 2025-05-26 | nu | nu | nu | RO001E141592973/3 | 2025-05-26 | 0.009726 | prosumator | 0.009726 | 0
17036 | Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00552 | 0.4 | PTA 2958 IT CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26807372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26807372 | 2025-05-23 | nu | nu | nu | RO001E141646603/3 | 2025-05-23 | 0.005409 | prosumator | 0.005409 | 0
17037 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5262 FS 25896014 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26807397 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26807397 | 2025-05-22 | nu | nu | nu | RO001E143271766/2 | 2025-05-22 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17038 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2232 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26810662 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26810662 | 2025-05-31 | nu | nu | nu | RO001E401051012/3 | 2025-05-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17039 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00364 | 0.4 | PTA 1576 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26808925 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26808925 | 2025-05-29 | nu | nu | nu | RO001E301033921/3 | 2025-05-29 | 0.003564 | prosumator | 0.003564 | 0
17040 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2831 LOC OCU MONICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26809721 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26809721 | 2025-05-22 | nu | nu | nu | RO001E143204593/3 | 2025-05-22 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17041 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 3378 - CAP MILCOVAT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26810080 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26810080 | 2025-05-22 | nu | nu | nu | RO001E300682919/2 | 2025-05-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17042 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTZ 3612 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26810620 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26810620 | 2025-05-22 | nu | nu | nu | RO001E142776293/2 | 2025-05-22 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
17043 | Locuinta+CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26810547 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26810547 | 2025-05-23 | nu | nu | nu | RO001E401010129/4 | 2025-05-23 | 0.00386 | prosumator | 0.00386 | 0
17044 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2578 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26810953 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26810953 | 2025-05-26 | nu | nu | nu | RO001E143470419/2 | 2025-05-26 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
17045 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00495 | 0.4 | PTZ 583 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26811781 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26811781 | 2025-05-26 | nu | nu | nu | RO001E107676164/2 | 2025-05-26 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
17046 | CASA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005915 | 0.4 | PTAB 7419 PRIMARIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26813835 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26813835 | 2025-05-23 | nu | nu | nu | RO001E401094165/2 | 2025-05-23 | 0.005787 | prosumator | 0.005787 | 0
17047 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5330 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26813223 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26813223 | 2025-05-26 | nu | nu | nu | RO001E142064990/2 | 2025-05-26 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
17048 | CEF 5 KW CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0045 | 0.4 | PTAB 7485 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26813392 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26813392 | 2025-05-23 | nu | nu | nu | RO001E400571063/2 | 2025-05-23 | 0.004409 | prosumator | 0.004409 | 0
17049 | Locuinta+CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 5094 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26813896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26813896 | 2025-05-26 | nu | nu | nu | RO001E400261610/3 | 2025-05-26 | 0.00974 | prosumator | 0.00974 | 0
17050 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 356 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26814849 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26814849 | 2025-05-31 | nu | nu | nu | RO001E300540024/3 | 2025-05-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17051 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 5523 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26814721 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26814721 | 2025-05-27 | nu | nu | nu | RO001E112000608/2 | 2025-05-27 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
17052 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1447 SADINA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26814697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26814697 | 2025-05-23 | nu | nu | nu | RO001E300850310/3 | 2025-05-23 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17053 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01591 | 0.4 | PTA 2543 LOC SULEIMAN TEGHES | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26815378 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26815378 | 2025-05-23 | nu | nu | nu | RO001E401024382/6 | 2025-05-23 | 0.015591 | prosumator | 0.015591 | 0
17054 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3983 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26815680 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26815680 | 2025-05-25 | nu | nu | nu | RO001E401056499/2 | 2025-05-25 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17055 | Locuinta+CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4202 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26818024 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26818024 | 2025-05-23 | nu | nu | nu | RO001E400917405/5 | 2025-05-23 | 0.00974 | prosumator | 0.00974 | 0
17056 | MARIN STEFAN | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1006 BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26819058 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26819058 | 2025-05-26 | nu | nu | nu | RO001E300887073/2 | 2025-05-26 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
17057 | Giurgiu, Joita, str. Transformator, nr. 61D1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1486 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26819599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26819599 | 2025-05-22 | nu | nu | nu | RO001E131466669/3 | 2025-05-22 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
17058 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1042 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26819732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26819732 | 2025-05-26 | nu | nu | nu | RO001E301099024/2 | 2025-05-26 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17059 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00384 | 0.4 | PTA 1262 NEAJLOV | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26820065 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26820065 | 2025-05-29 | nu | nu | nu | RO001E131381069/2 | 2025-05-29 | 0.003708 | prosumator | 0.003708 | 0
17060 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 7879 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26820562 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26820562 | 2025-05-27 | nu | nu | nu | RO001E142616522/3 | 2025-05-27 | 0.00874 | prosumator | 0.00874 | 0
17061 | CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.018225 | 0.4 | PTA 5082 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26821425 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26821425 | 2025-05-29 | nu | nu | nu | RO001E400459158/4 | 2025-05-29 | 0.01786 | prosumator | 0.01786 | 0
17062 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7477 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26820266 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26820266 | 2025-05-22 | nu | nu | nu | RO001E141589531/3 | 2025-05-22 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17063 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2258 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26820701 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26820701 | 2025-05-27 | nu | nu | nu | RO001E100688104/2 | 2025-05-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17064 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 5747 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26822276 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26822276 | 2025-05-23 | nu | nu | nu | RO001E111963739/2 | 2025-05-23 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
17065 | Locuinta + CEF - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3669 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26822106 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26822106 | 2025-05-25 | nu | nu | nu | RO001E141388640/2 | 2025-05-25 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
17066 | CEF + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2008 LICEU CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26822447 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26822447 | 2025-05-29 | nu | nu | nu | RO001E143103793/3 | 2025-05-29 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
17067 | INTALARE SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PCZ 3608 - BLOCURI MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26822572 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26822572 | 2025-05-28 | nu | nu | nu | RO001E301260675/2 | 2025-05-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17068 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4231 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26824585 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26824585 | 2025-05-23 | nu | nu | nu | RO001E141752768/3 | 2025-05-23 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17069 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 180 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26824316 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26824316 | 2025-05-27 | nu | nu | nu | RO001E110785954/2 | 2025-05-27 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17070 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7115 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26825336 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26825336 | 2025-05-27 | nu | nu | nu | RO001E143637526/2 | 2025-05-27 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17071 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4577 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26826342 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26826342 | 2025-05-24 | nu | nu | nu | RO001E142550967/3 | 2025-05-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17072 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4411 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26825882 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26825882 | 2025-05-24 | nu | nu | nu | RO001E142634779/3 | 2025-05-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17073 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01196 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26827091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26827091 | 2025-05-24 | nu | nu | nu | RO001E141661071/3 | 2025-05-24 | 0.011641 | prosumator | 0.011641 | 0
17074 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7063 CACIULATI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26826926 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26826926 | 2025-05-24 | nu | nu | nu | RO001E400652951/2 | 2025-05-24 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17075 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00598 | 0.4 | PTZ 3720 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26828312 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26828312 | 2025-05-24 | nu | nu | nu | RO001E142449100/2 | 2025-05-24 | 0.00585 | prosumator | 0.00585 | 0
17076 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00534 | 0.4 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26828243 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26828243 | 2025-05-28 | nu | nu | nu | RO001E142481454/2 | 2025-05-28 | 0.005232 | prosumator | 0.005232 | 0
17077 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26827920 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26827920 | 2025-05-24 | nu | nu | nu | RO001E300069648/3 | 2025-05-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17078 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2653 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26829132 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26829132 | 2025-05-29 | nu | nu | nu | RO001E108828928/3 | 2025-05-29 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
17079 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0125 | 0.4 | PTAB 3598 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0682358, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26828790 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26828790 | 2025-05-28 | nu | nu | nu | RO001E400967512/2 | 2025-05-28 | 0.012249 | prosumator | 0.012249 | 0
17080 | CASA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4692 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26829071 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26829071 | 2025-05-28 | nu | nu | nu | RO001E143328646/5 | 2025-05-28 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
17081 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00924 | 0.4 | PTA 2319 SIFONARE CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26828705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26828705 | 2025-05-24 | nu | nu | nu | RO001E143283747/4 | 2025-05-24 | 0.009054 | prosumator | 0.009054 | 0
17082 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 7248 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26829931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26829931 | 2025-05-27 | nu | nu | nu | RO001E143453443/2 | 2025-05-27 | 0.011705 | prosumator | 0.011705 | 0
17083 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5548 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020694014, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre or catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26829891 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26829891 | 2025-05-28 | nu | nu | nu | RO001E141727467/2 | 2025-05-28 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17084 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013 | 0.4 | PTA 7028 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26829907 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26829907 | 2025-05-26 | nu | nu | nu | RO001E400706816/3 | 2025-05-26 | 0.01269 | prosumator | 0.01269 | 0
17085 | Locuinta+CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5199 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26831588 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26831588 | 2025-05-26 | nu | nu | nu | RO001E141177185/3 | 2025-05-26 | 0.00974 | prosumator | 0.00974 | 0
17086 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 4042 TURCESCU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26831559 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26831559 | 2025-05-28 | nu | nu | nu | RO001E119465239/2 | 2025-05-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17087 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 3620 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26831078 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26831078 | 2025-05-30 | nu | nu | nu | RO001E105769097/2 | 2025-05-30 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17088 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7346 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26831469 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26831469 | 2025-05-29 | nu | nu | nu | RO001E401033911/4 | 2025-05-29 | 0.00778 | prosumator | 0.00778 | 0
17089 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3769 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26832146 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26832146 | 2025-05-26 | nu | nu | nu | RO001E141321445/3 | 2025-05-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17090 | Locuinta + CEF Prosumator prin AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 3526 - PELIN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26833104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26833104 | 2025-05-26 | nu | nu | nu | RO001E300634747/2 | 2025-05-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17091 | CASA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1318 JOITA MALU-ROSU II | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26832092 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26832092 | 2025-05-31 | nu | nu | nu | RO001E301098573/3 | 2025-05-31 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17092 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00555 | 0.4 | PTAB 2762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26835078 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26835078 | 2025-05-30 | nu | nu | nu | RO001E141591871/2 | 2025-05-30 | 0.005384 | prosumator | 0.005384 | 0
17093 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 5747 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26835109 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26835109 | 2025-05-27 | nu | nu | nu | RO001E111963841/2 | 2025-05-27 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
17094 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5462 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26835091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26835091 | 2025-05-26 | nu | nu | nu | RO001E142596068/5 | 2025-05-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17095 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 5747 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26836806 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26836806 | 2025-05-27 | nu | nu | nu | RO001E111963953/2 | 2025-05-27 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
17096 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5372 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26836845 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26836845 | 2025-05-31 | nu | nu | nu | RO001E142321288/3 | 2025-05-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17097 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 5829 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26836823 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26836823 | 2025-05-27 | nu | nu | nu | RO001E111947843/2 | 2025-05-27 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
17098 | Locuinta+cef+anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1032 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26836926 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26836926 | 2025-05-26 | nu | nu | nu | RO001E300911992/3 | 2025-05-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17099 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 3366 - TUFA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26839098 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26839098 | 2025-05-29 | nu | nu | nu | RO001E301230650/3 | 2025-05-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17100 | Locuinta+CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00336 | 0.4 | PTAB 7828 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26839574 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26839574 | 2025-05-30 | nu | nu | nu | RO001E143331707/5 | 2025-05-30 | 0.003243 | prosumator | 0.003243 | 0
17101 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 2345 BLOCURI BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26839799 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26839799 | 2025-05-29 | nu | nu | nu | RO001E400235059/2 | 2025-05-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17102 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5113 IT CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26840213 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26840213 | 2025-05-28 | nu | nu | nu | RO001E143547504/2 | 2025-05-28 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
17103 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 1191 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26841700 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26841700 | 2025-05-28 | nu | nu | nu | RO001E105358798/2 | 2025-05-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17104 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00588 | 0.4 | PTA 1008 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26841995 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26841995 | 2025-05-28 | nu | nu | nu | RO001E301206462/2 | 2025-05-28 | 0.005752 | prosumator | 0.005752 | 0
17105 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5472 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26841003 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26841003 | 2025-05-28 | nu | nu | nu | RO001E143128543/2 | 2025-05-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17106 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTZ 7566 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26841591 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26841591 | 2025-05-29 | nu | nu | nu | RO001E143405507/2 | 2025-05-29 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
17107 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2423 COM 1 DECEMBRIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26841785 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26841785 | 2025-05-28 | nu | nu | nu | RO001E400507657/4 | 2025-05-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17108 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1469 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26841904 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26841904 | 2025-05-28 | nu | nu | nu | RO001E300869646/2 | 2025-05-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17109 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1383 LOCUINTE JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26842161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26842161 | 2025-05-31 | nu | nu | nu | RO001E131463813/2 | 2025-05-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17110 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3983 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26843712 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26843712 | 2025-05-28 | nu | nu | nu | RO001E141393871/2 | 2025-05-28 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17111 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007215 | 0.4 | PTAB 4276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26843618 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26843618 | 2025-05-28 | nu | nu | nu | RO001E401153228/2 | 2025-05-28 | 0.007069 | prosumator | 0.007069 | 0
17112 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1464 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26842728 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26842728 | 2025-05-28 | nu | nu | nu | RO001E131400016/2 | 2025-05-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17113 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 1473 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26842533 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26842533 | 2025-05-28 | nu | nu | nu | RO001E131470811/3 | 2025-05-28 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17114 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1016 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26843651 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26843651 | 2025-05-28 | nu | nu | nu | RO001E301000420/2 | 2025-05-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17115 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PCZ 3360 - BLOCURI MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26845155 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26845155 | 2025-05-29 | nu | nu | nu | RO001E301189798/2 | 2025-05-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17116 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PAS 128 SECTOR RAHOVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26846279 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26846279 | 2025-05-30 | nu | nu | nu | RO001E106152667/3 | 2025-05-30 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17117 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 2035 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26846487 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26846487 | 2025-05-28 | nu | nu | nu | RO001E300236048/3 | 2025-05-28 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17118 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 2089 OF. BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26846801 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26846801 | 2025-05-31 | nu | nu | nu | RO001E300233786/3 | 2025-05-31 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17119 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2214 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26848328 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26848328 | 2025-05-28 | nu | nu | nu | RO001E300454590/3 | 2025-05-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17120 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2130 BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26847423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26847423 | 2025-05-28 | nu | nu | nu | RO001E300231212/3 | 2025-05-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17121 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00637 | 0.4 | PTA 7611 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26850663 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26850663 | 2025-05-28 | nu | nu | nu | RO001E142117786/1 | 2025-05-28 | 0.006163 | prosumator | 0.006163 | 0
17122 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 2240 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26851300 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26851300 | 2025-05-30 | nu | nu | nu | RO001E400955711/4 | 2025-05-30 | 0.011755 | prosumator | 0.011755 | 0
17123 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 5829 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26856429 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26856429 | 2025-05-27 | nu | nu | nu | RO001E112000574/2 | 2025-05-27 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
17124 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3839 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26856561 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26856561 | 2025-05-28 | nu | nu | nu | RO001E142424619/3 | 2025-05-28 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17125 | INTALARE SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0.4 | PTA 2483 SPP9 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26858051 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26858051 | 2025-05-28 | nu | nu | nu | RO001E300110230/4 | 2025-05-28 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
17126 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2089 OF. BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26857946 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26857946 | 2025-05-28 | nu | nu | nu | RO001E301255769/2 | 2025-05-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17127 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00979 | 0.4 | PTZ 3616 DE VEALLE CORPORATE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26858159 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26858159 | 2025-05-28 | nu | nu | nu | RO001E141218608/2 | 2025-05-28 | 0.009584 | prosumator | 0.009584 | 0
17128 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 657 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26858248 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26858248 | 2025-05-28 | nu | nu | nu | RO001E100677696/2 | 2025-05-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17129 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 491 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26859703 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26859703 | 2025-05-28 | nu | nu | nu | RO001E107550457/2 | 2025-05-28 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
17130 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005005 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26861140 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26861140 | 2025-05-31 | nu | nu | nu | RO001E142704542/2 | 2025-05-31 | 0.00342 | prosumator | 0.00342 | 0
17131 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0088 | 0.4 | PTA 4163 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26861208 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26861208 | 2025-05-30 | nu | nu | nu | RO001E141386143/2 | 2025-05-30 | 0.008623 | prosumator | 0.008623 | 0
17132 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 1383 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26866724 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26866724 | 2025-05-29 | nu | nu | nu | RO001E110293475/4 | 2025-05-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17133 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3587 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26867279 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26867279 | 2025-05-31 | nu | nu | nu | RO001E400975612/3 | 2025-05-31 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
17134 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5104 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26867314 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26867314 | 2025-05-28 | nu | nu | nu | RO001E141595707/4 | 2025-05-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17135 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 3366 - TUFA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26868204 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26868204 | 2025-05-28 | nu | nu | nu | RO001E300597767/4 | 2025-05-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17136 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2857-BL 7/2S | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26868666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26868666 | 2025-05-28 | nu | nu | nu | RO001E300064070/2 | 2025-05-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17137 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7046 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26869506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26869506 | 2025-05-30 | nu | nu | nu | RO001E141236743/3 | 2025-05-30 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
17138 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1548 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26869634 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26869634 | 2025-05-28 | nu | nu | nu | RO001E131470125/3 | 2025-05-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17139 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00926 | 0.4 | PTZ 840 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26869993 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26869993 | 2025-05-29 | nu | nu | nu | RO001E100687507/4 | 2025-05-29 | 0.009074 | prosumator | 0.009074 | 0
17140 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1012 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26871958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26871958 | 2025-05-29 | nu | nu | nu | RO001E108721920/2 | 2025-05-29 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17141 | locuinta si panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 2305 BLOCURI CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26872537 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26872537 | 2025-05-28 | nu | nu | nu | RO001E400277796/4 | 2025-05-28 | 0.00599 | prosumator | 0.00599 | 0
17142 | Ilfov, 1 Decembrie, str. Independentei, nr. 18A | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00774 | 0.4 | PTA 5550 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26872503 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26872503 | 2025-05-30 | nu | nu | nu | RO001E143370272/2 | 2025-05-30 | 0.007385 | prosumator | 0.007385 | 0
17143 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.013105 | 0.4 | PTA 3099 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26874277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26874277 | 2025-05-29 | nu | nu | nu | RO001E400190880/5 | 2025-05-29 | 0.012828 | prosumator | 0.012828 | 0
17144 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26874441 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26874441 | 2025-05-28 | nu | nu | nu | RO001E143374478/2 | 2025-05-28 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17145 | INTALARE SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2858-BL 9/2S | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26874359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26874359 | 2025-05-31 | nu | nu | nu | RO001E300064474/2 | 2025-05-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17146 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 3640 CENTRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26876739 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26876739 | 2025-05-30 | nu | nu | nu | RO001E300617209/3 | 2025-05-30 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17147 | Locuin?a+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 5561 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26877191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26877191 | 2025-05-30 | nu | nu | nu | RO001E142097862/2 | 2025-05-30 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
17148 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5446 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26878004 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26878004 | 2025-05-31 | nu | nu | nu | RO001E143204560/2 | 2025-05-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17149 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 4014 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26878180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26878180 | 2025-05-30 | nu | nu | nu | RO001E143144855/2 | 2025-05-30 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17150 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2335-SOS BALANOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26881721 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26881721 | 2025-05-30 | nu | nu | nu | RO001E301224181/3 | 2025-05-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17151 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1206 CREVEDIA MICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26883827 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26883827 | 2025-05-30 | nu | nu | nu | RO001E131267826/3 | 2025-05-30 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17152 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1104 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta>=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26883825 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26883825 | 2025-05-28 | nu | nu | nu | RO001E300974126/2 | 2025-05-28 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
17153 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 1047 BACU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26883981 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26883981 | 2025-05-30 | nu | nu | nu | RO001E131416798/2 | 2025-05-30 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17154 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1486 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26888291 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26888291 | 2025-05-30 | nu | nu | nu | RO001E131362631/2 | 2025-05-30 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17155 | Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7248 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26891840 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26891840 | 2025-05-30 | nu | nu | nu | RO001E142177894/1 | 2025-05-30 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
17156 | Centrala electrica fotovoltaica Baneasa, jud. Giurgiu, împrejmuire si racord electric la SEN | Fotovoltaic | GIURGIU | 41.1688 | 110 | UZUNU 110/20 KV | Conform aviz CTES nr.144/2025 si aviz CTE nr.8/4/25.02.2025: Lucr?ri necesare racord?rii Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie concesionari. Variant? unic? : Racordarea CEM B?neasa în anten? pe bara de 110kV a sta?iei 110/20kV Uzunu (cu prelungirea barei C) Racordarea va fi de tip în anten? prin realizarea unei celule noi 110 kV in statia de transformare Uzunu, cu prelungirea barei "C". Solu?ia const? în realizarea sta?iei colectoare a CEF B?neasa pe terenul centralei, echipat? cu un transformator ridic?tor 20/110 kV, 50 MVA ?i racordarea acesteia la sta?ia 110 kV Uzunu printr-o linie simplu circuit în cablu, în lungime de aproximativ 7,5 km, inclusiv fibr? optic?, care va fi în proprietatea utilizatorului. Sta?ia 110/20 kV Uzunu a fost retehnologizat? in 2010, fiind echipata cu module hibride PASS 110 kV, la care sunt conectate plec?rile la cele dou? LEA 110 kV Copaceni, respectiv Ghizdaru ?i cele dou? transformatoare 110/20 kV 16 MVA. In anul 2023 odata cu racordarea CEF Calugareni s-a creat sistemul de bare "C". Lucr?ri pe tarif de racordare - Extinderea sistemului de bare colectoare 110 kV "C" (cadru, izolatie, conductoare); - Realizare celula de 110 kV plecare spre utilizator echipat? complet cu întrerup?tor inclusiv protectie diferentiala longitudinala (pentru racordul in LES) ?i grup de m?sur? . - Integrarea celulei CEF în sistemul existent de circuite secundare, servicii interne ?i telecontrol; - Completarea ?i adaptarea instalatiei de legare la p?mânt; - Extinderea instalatiei de iluminat exterior; - Complet?ri ale dulapurilor de servicii interne c.c. ?i c.a. cu întreruptoare pentru circuitele de alimentare cu tensiuni operative ale celulei; - Cabluri noi j.t conform cerintelor SCADA; Lucr?ri prin grija utilizatorului - Statie de transformare 110 kV/MT aferent? Utilizatorului, inclusiv transformatorul de 110 /MT kV, serviciile proprii c.c ?i c.a. etc.; ,,Pentru cazul declansarilor prin DG/DI al centralei se va prevedea o instalatie de teledeclansare a intrerupatorului din statia de racord, care sa asigure schimbul de putere reactiva zero in punctul de delimitare. - Racord LES 110 kV simplu circuit 7,5 km, CEF B?neasa statia Uzunu, echipat cu fibra optica; - Realizare c?i de comunicatie de la instalatiile de monitorizare ?i instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pân? la interfata cu Transelectrica; ,,Integrarea in sistemul de telecontrol al OD a pozitiilor intrerupatorului aferent Dispozitivului General/Dispozitivului de Interfata, a masurilor P, Q, U, I, f; - Montare analizor pentru monitorizarea calit?tii energiei electrice - Implementarea automatizarii de declansare LES 110 kV (7.5 km) racord CEF când invertoarele ?i/sau Trafo. 110 kV/MT, din sta?ia 110 kV/MT CEF B?neasa sunt declan?ate / deconectate, în vederea asigur?rii în punctul de racordare a unui schimb de 0 MVAr cu sistemul. | Retele Electrice Romania SA | 12618163 | 2024-05-02 | 12618163 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 39.626
17157 | Parc fotovoltaic | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.972 | 20 | A20 FAO-PRUNDU GR | Subvarianta 2, aviz CTE nr.3/3/01.03.2024: Racordare intrare-ie?ire în racordul subteran c?tre PTA 2035 Frasinu, racordat la deriva?ia c?tre PTA 2101, respectiv la stâlpul 267 al LEA 20kV FAO din sta?ia 110/20kV Prundu. Lucr?ri pe tarif de racordare ?,,Echipare compartiment de racordare în PC CEF Solatag, nou, prefabricat din beton. În compartimentul de racordare se vor monta instala?iile la care va avea acces exclusiv personalul autorizat Retele Electrice Muntenia ?i va fi echipat cu: ?,,2 celule de linie, tip DY 803/2 matricola 1623208, de interior, simplu sistem de bare, extensibila, independenta cu izola?ie in aer si comuta?ie in SF6, 24kV, 630A, 16kA(1s) cu separator de sarcina si CLP, cu ac?ionare manuala/electrica 48Vcc, indicatoare de prezenta tensiune, rezistente anti condens, pentru a permite executarea leg?turii în sistem intrare - ie?ire din racordul subteran al PTA 2035; ?,,1 celul? de m?sur? UT tip DY 803M/4 RO, echipat? cu 2 transformatoare de curent 50/5 A, DM 031052RO ?i 2 transformatoare de tensiune 20/0,1 kV. ?,,1 spa?iu pentru înc? o celul? linie de 20 kV tip DY 803/2 ?,,1 spa?iu pentru sistemele DSI ?i SCADA; ?,,Cu acceptul notarial al clientului, se va monta un separator tip STEPno 24 pe stâlpul nr. 19, tip SE 8 (stâlp care se afl? între stâlpul din care se face deriva?ia în LES 20 kV spre PTA 2035 Frasinu, LES în care se leag? PC Solatag în sistem intrare - ie?ire ?i PTA 2101 Frasinu care nu are separator de post) al racordului de 20 kV spre PTA 2101 Frasinu, 250 kVA, pentru ca CEF Solatag s? nu fie deconectat? atunci când vor fi interven?ii planificate sau accidentale la acest PTA. În momentul instal?rii CEF va trebui s? se fac? o expertizare a acestui stâlp SE 8, pentru a constata capabilitatea acestuia de a sus?ine STEPno 24. ?,,Se va face leg?tura cu un cablu 20 kV tip A2XS(FL)2Y 3x1x185/25mmp, tip DC 4385/2 matricola 332284, cu izola?ie XLPE între celulele linie tip DY 803/2 din PC CEF Solatag ?i racordulsubteran al PTA 2035 Frasinu. Integrarea in telecontrol a PC-ului proiectat se realizeaz? cu: ?,,montarea de RGDAT-1 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori-2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pentru comunica?ii 4G - CISCO IR1101, Switch-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunica?ii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM - FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC- E2000 APC, 2m ? 2 buc, PATCH - PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre optice - E2000/ APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Lucr?ri pe fonduri beneficiar ?,,Se va construi un PTAb CEF Solatag, 20/0,4 kV 1250 kVA, compact, în anvelop? de beton cu exploatare din interior, echipat astfel: o celul? de medie tensiune, de linie, de interior, simplu sistem de bare, extensibil?, independent? cu izola?ie în aer si comuta?ie in SF6, 24kV, 630A, 16kA(1s) cu separator de sarcin? ?i CLP, cu ac?ionare manual?/electric? 48Vcc, indicatoare de prezen?? tensiune, rezisten?e anticondens, plecare în PC CEF Solatag; ?,,o celul? de medie tensiune, de transformator, de interior, simplu sistem de bare, extensibil?, independent?, cu izola?ia barelor în aer ?i echipamentul de comuta?ie în SF6, 24 kV, 630A, 16kA(1s), echipat? cu separator de sarcin? în SF6 cu ac?ionare manual?/electric? 48 Vcc, întreruptor în vid, montaj fix, cu ac?ionare manual?/electric? 48 Vcc, CLP, reductori de curent 50/5A cls. 5P; terminal numeric de protec?ie, comand? ?i control, bobine de declan?are, indicatoare prezen?? tensiune, rezisten?? anti condens, tor de protec?ie (TCh) 100/1A, cu urm?toarele protec?ii: protec?ie general? maximal? de curent în trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcin?); protec?ie maximal? de tensiune netemporizat?; ?,,protec?ie minimal? de tensiune temporizat?; ?,,protec?ie maximal?/minimal? de frecven?? netemporizat?; ?,,protec?ie homopolar? de tensiune temporizat?; ?,,protec?ie împotriva deconect?rilor de la re?ea (stabilit? de comun acord între Retele Electrice Muntenia ?i produc?tor în func?ie de caracteristicile re?elei de distribu?ie); ?,, ?,,protec?ie homopolar? de curent în dou? trepte, contra punerilor la p?mânt monofazate, respectiv bifazate; ?,,Transformator 20/0,4kV; 1250kVA, cu ulei, etan?, cu pierderi reduse; ?,,TDRi cu 3 plec?ri, echipat cu întreruptor automat debro?abil general tripolar 2000A, Irt=(0,4-1)xIn; Irm=(2-9)xIn, iar pe plec?ri astfel: ?,,Circuit 1: Racordare TCOL 1, separator cu siguran?e fuzibile MPR 800 A; ?,,Circuit 2: Racordare TCOL 2, separator cu siguran?e fuzibile MPR 800 A; ?,,Circuit 3: Rezerv? pentru autoconsum, separator cu siguran?e fuzibile MPR 250 A; ?,,Circuit alimentare servicii interne; ?,,Circuit DRV; Dispozitivul de interfa?? în compartimentul utilizatorului, cu urm?toarele protec?ii: Pentru racordarea panourilor fotovoltaice la PTAb CEF Solatag proiectat, se vor utiliza 2 tablouri electrice colectoare. Tabloul electric colector 1 se va racorda la PTAb proiectat circuit 1, cu cablu CYY 2x3x240+120mmp, pozat în tub de protec?ie ?160mmp, în lungime de aproximativ 95m. Tabloul electric colector 2 se va racorda la PTAb proiectat circuit 2, cu cablu CYY 2x3x240+120mmp, pozat în tub de protec?ie ?160mmp, în lungime de aproximativ 60m. La PTAb a fost prev?zut? o priz? de p?mânt artificial? cu Rp?4?. ?,,Se va realiza un racord subteran cu cablu A2XS(FL)2Y 3x1x185/25mmp, tip DC 4385/2 matricola 332284, cu izola?ie XLPE, în lungime de aproximativ 0,05 km, în tub de protec?ie ?160mmp tip DS 4247, matricola 295515, de la PTAb Solatag, 20/0,4kV, 1250 kVA pân? la PC Solatag, aflat pe amplasamentul CEF. ?,,Se va achizi?iona ?i monta un punct de conexiune ? PC CEF Solatag, în anvelop? de beton, conform Norma Tehnica ENEL? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ce va apar?ine utilizatorului ?i va fi compartimentat astfel: ?,,un compartiment de racordare în care se vor monta instala?iile prev?zute la lucr?rile pe tarif de racordare; ,,un compartiment pentru instala?ia de utilizare,care va fi format din: 1 celul? cu separator ?i întrerup?tor (DG - dispozitiv general) prevazut? cu sistem de protec?ie general?, transformatoare de curent TC 300/5 A pe faze + 1 tor homopolar 100/1 A ?i bobin? de minim? tensiune (conform specifica?iei - NT ENEL); ,,1 celul? racord cablu, tip DY 803/416 matricola 1623208, de interior, simplu sistem de bare, extensibil?, independent? cu izola?ie în aer ?i comuta?ie în SF6, 24kV, 630A, 16kA(1s) cu separator de sarcin? ?i CLP, cu ac?ionare manual?/electric? 48Vcc, indicatoare de prezen?? tensiune, rezisten?e anti condens. ,, ,,leg?tura între cele 2 compartimente (operator ?i consumator) se va face cu cablu MT 3x1xA2XSY 95 mmp; Se va monta analizor de energie ?i contor electric cu dublu sens, cu curb? de sarcin? ?i telecitire prin GSM, compatibil Converge, clasa 0 ,2S. Toate instala?iile proiectate vor fi amplasate pe domeniul proprietarului SOLATAG ENERGY SRL. Comunica?ia între PTAb CEF Solatag, PC CEF Solatag ?i sta?ia 110/20kV Prundu, pentru calea principal? de comunica?ie se va realiza prin fibr? optic?, de tip singlemode ?i autoportant, pân? la primul obiectiv al OD integrat în DMS Scada (STc, PC, Recloser ? STc 2274 sau STc 2739) sau în cel mai defavorabil caz pân? în sta?ia 110/20kV PRUNDU, pentru care s-au prins costurile aferente în deviz, iar pentru rezerv? se prevede calea de comunica?ie prin GPRS. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea instala?iei de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice, în conformitate cu procedurile aplicabile în cadrul Re?ele Electrice Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | Retele Electrice Romania SA | 13572770 | 2024-04-18 | 13572770 | 2025 | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RED 110 kV pentru ambele varianta SV2: REM: •,,Reconductorare LEA 110 kV Copăceni – Uzunu – 15,3 km - cu conductor cu capacitate mărită de transport I limit = 850 A; •,,Reconductorare LEA 110 kV Uzunu - Ghizdaru – 31,7 km - - cu conductor cu capacitate mărită de transport I limit = 850 A; | Lucrări de întărire comune (generale) determinate asigurării condiţiilor tehnice în vederea evacuării puterii aprobate pentru centrala CEF Solatag: Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: Subvarianta 2: •,,Pentru măsura operativă de închidere buclă LEA110 kV Drăgănești Vlașca – Videle sunt necesare lucrări în celulele de 110 kV aferente liniilor din stații. •,,Lucrări necesare în staţia 110kV Drăgăneşti-Vlașca - Staţie proprietate DEO •,,Echipare celulă LEA 110 kV Videle şi celulă LEA 110 kV Cucuruzu-Ghizdaru cu întrerupător 110 kV, 3 reductori de curent 3x2x300/5/5/5 A – 2 buc; •,,Parametrizare, realizare circuite secundare, alimentare cu servicii interne c.a., c.c. şi integrare în SCADA; •,,Montare dulap de protecţie şi comandă cu terminal de protecţie de distanţă şi diferenţială longitudinală pentru celula 110 kV Drăgănești Vlașca; •,,Alimentare dulap de protecţie şicomandă pentru celula 110 kV Cucuruzu-Ghizdaru cu servicii interne de c.a., c.c., circuite secundare de protecţie etc; •,,Montare dulap de protecţie-comandă cu 2 grupe de funcţii de protecţie distincte, de distanţă şi de rezervă pentru celula 110 kV Videle. Estimare lucrări conform deviz general: 3.701.665 lei fără TVA (DEO) •,,Lucrări necesare în staţia 110kV Cucuruzu - Staţie în proprietatea Retele Electrice Muntenia •,,Echipare cu terminal de protecţie de distanţă ca protecţie de rezervă şi terminal de protecţie diferenţială longitudinală ca protecţie de bază în celula 110 kV Drăgăneşti Vlasca-Ghizdaru (cele două protecţii vor fi identice); •,,Parametrizare, realizare circuite secundare, alimentare cu servicii interne c.a., c.c. şi integrare în SCADA. Estimare lucrări conform deviz general: 975.893,5 lei fără TVA (REM) •,,Lucrări necesare în staţia 110kV Ghizdaru - Staţie în proprietatea C.N.Transelectrica S.A •,,Montare dulap de protecţie şi comandă cu terminal de protecţie de distanţă de rezervă şi terminal de protecţie diferenţială longitudinală de bază pentru celula 110 kV Drăgăneşti Vlasca – Cucuruzu (cele doua protecţii vor fi identice); •,,Parametrizare, realizare circuite secundare, alimentare cu servicii interne c.a., c.c. şi integrare în SCADA; •,,Integrarea protecţiilor diferenţiale longitudinale se va face prin fibră optică montată între capetele LEA 110 kV Drăgăneşti Vlasca-Cucuruzu-Ghizdaru. Estimare lucrări conform deviz general: 975.893,5 lei fără TVA (TRANSELECTRICA) REM: •,,LES 110 kV pe o porțiune de 50 km între Domnești (Transelectrica) și Mârșa (REM), 1600 mmp (inclusiv celule 110 kV din statiile de capat si instalatii de compensare) •,,Reconductorare LEA 110 kV Prundu - Colibași – 10,2 km - cu conductor cu capacitate mărită de transport I limit = 850 A; •,,Reconductorare LEA 110 kV Colibași - Jilava – 23,38 km - cu conductor cu capacitate mărită de transport I limit = 850 A; •,,Reconductorare LEA 110 kV Domnești – Mihăilești – 16,9 km - cu conductor cu capacitate mărită de transport I limit = 850 A; •,,Reconductorare LEA 110 kV Clejani – Videle – 20,2 km - cu conductor cu capacitate mărită de transport I limit = 850 A; •,,Reconductorare LEA 110 kV Clejani – Mihăilești – 21,3 km - cu conductor cu capacitate mărită de transport I limit = 850 A. | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RET: - Lucrări în stația 220/110/20 kV Ghizdaru. - Extensie celulă 110 kV în stația 220/110/20 kV Domnești (inclusiv instalatie compensare) |  |  |  | PRODUCATOR |  | 0.948
17158 | BIROURI + CEF -prosumator anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.2 | 20 | S20 GREENFIELD 1-TRANSILVANIA IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente realizate conform 07997349 / 03.06.2021, AVIZ CTE 839/24.12.2021 si PVR/PIF: 21307/21.06.2022. , Contorul cu seria 21G90290210108180 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: La interfata dintre operatorul de distributie si beneficiar, sistemul de protectie asociat dispozitivului general (SPG) este format din: - transformatoarele de curent (TC), transformator homopolar (TCH); -releu de protectie generala (PG); - circuite de declansare a intrerupatorului. Sistemul de protectie trebuie sa asigure urmatoarele protectii: ? Protectie maximala de curent cu minim doua trepte de reglaj curent/timp, pentru scurtcircuit polifazat si suprasarcina; ? Protectie homopolara de curent directionata in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, functionare retea cu neutru compensat sau izolat. ? Protectie homopolara de curent nedirectionata pentru duble puneri la pamant. Valorile de reglaj ale Protectiei Generale (PG) vor fi setate de abonat in baza valorilor de reglaj solicitate de catre executant de la operatorul de distributie OD inainte de PIF. Instalatiile CEF, de productie a energiei electrice se vor interfata cu instalatiile de consum prin intermediul unui intrerupator motorizat (poate fi montat, fie pe partea de JT fie pe partea de MT). Acest intrerupator va avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si va fi declansat prin intermediul unui releu multifunctional, echipat minim cu urmatoarele protectii: - protectie de maxima tensiune, valoare mediata la 10 minute*; - protectie de maxima tensiune; doua trepte de protectie de minima tensiune; doua trepte de maxima frecventa si doua trepte de minima frecventa. Reglajul acestora se va obtine de catre executant de la OD inainte de PIF (valorile de reglaj vor similare celor din Ord ANRE nr 132/2020). In cazul defectiunilor releului atasat dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrerupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte sau DG-ul (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 400/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | Retele Electrice Romania SA | 18110072 | 2024-07-24 | 18110072 | 2025-05-14 | nu | nu | nu | RO001E111325292/2 | 2025-05-14 | 0.191 | prosumator | 0.191 | 0
17159 | PARCARE + CEF-prosumtor anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.2 | 20 | S20 GREENFIELD 1-TRANSILVANIA IF | Lucrari pe tarif de racordare Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente realizate conform 09482717/ 08.03.2022, AVIZ CTE 614/24.10.2022 si PVR/PIF: 32096/13.04.2023, Contorul cu seria 21G90290210104690 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare La interfata dintre operatorul de distributie si beneficiar, sistemul de protectie asociat dispozitivului general (SPG) este format din: - transformatoarele de curent (TC), transformator homopolar (TCH); -releu de protectie generala (PG); - circuite de declansare a intrerupatorului. Sistemul de protectie trebuie sa asigure urmatoarele protectii: · Protectie maximala de curent cu minim doua trepte de reglaj curent/timp, pentru scurtcircuit polifazat si suprasarcina; · Protectie homopolara de curent directionata in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, functionare retea cu neutru compensat sau izolat. · Protectie homopolara de curent nedirectionata pentru duble puneri la pamant. Valorile de reglaj ale Protectiei Generale (PG) vor fi setate de abonat in baza valorilor de reglaj solicitate de catre executant de la operatorul de distributie OD inainte de PIF. Instalatiile CEF, de productie a energiei electrice se vor interfata cu instalatiile de consum prin intermediul unui intrerupator motorizat (poate fi montat, fie pe partea de JT fie pe partea de MT). Acest intrerupator va avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si va fi declansat prin intermediul unui releu multifunctional, echipat minim cu urmatoarele protectii: - protectie de maxima tensiune, valoare mediata la 10 minute*; - protectie de maxima tensiune; doua trepte de protectie de minima tensiune; doua trepte de maxima frecventa si doua trepte de minima frecventa. Reglajul acestora se va obtine de catre executant de la OD inainte de PIF (valorile de reglaj vor similare celor din Ord ANRE nr 132/2020). In cazul defectiunilor releului atasat dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrerupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte sau DG-ul (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 400/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | Retele Electrice Romania SA | 18111605 | 2024-07-24 | 18111605 | 2025-05-14 | nu | nu | nu | RO001E111469932/2 | 2025-05-14 | 0.191 | prosumator | 0.191 | 0
17160 | SPA+CEF -prosumator anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.3 | 20 | S20 GREENFIELD 1-TRANSILVANIA IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente realizate conform 07655880 /14.04.2021, AVIZ CTE 348/21.07.2021 si PVR/PIF: 21306/21.06.2022. , Contorul cu seria 21G90290210108177 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare La interfata dintre operatorul de distributie si beneficiar, sistemul de protectie asociat dispozitivului general (SPG) este format din: - transformatoarele de curent (TC), transformator homopolar (TCH); -releu de protectie generala (PG); - circuite de declansare a intrerupatorului. Sistemul de protectie trebuie sa asigure urmatoarele protectii: ? Protectie maximala de curent cu minim doua trepte de reglaj curent/timp, pentru scurtcircuit polifazat si suprasarcina; ? Protectie homopolara de curent directionata in doua trepte, contra punerilor la pamant monofazate, functionare retea cu neutru compensat sau izolat. ? Protectie homopolara de curent nedirectionata pentru duble puneri la pamant. Valorile de reglaj ale Protectiei Generale (PG) vor fi setate de abonat in baza valorilor de reglaj solicitate de catre executant de la operatorul de distributie OD inainte de PIF. Instalatiile CEF, de productie a energiei electrice se vor interfata cu instalatiile de consum prin intermediul unui intrerupator motorizat (poate fi montat, fie pe partea de JT fie pe partea de MT). Acest intrerupator va avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si va fi declansat prin intermediul unui releu multifunctional, echipat minim cu urmatoarele protectii: - protectie de maxima tensiune, valoare mediata la 10 minute*; - protectie de maxima tensiune; doua trepte de protectie de minima tensiune; doua trepte de maxima frecventa si doua trepte de minima frecventa.Reglajul acestora se va obtine de catre executant de la OD inainte de PIF (valorile de reglaj vor similare celor din Ord ANRE nr 132/2020). In cazul defectiunilor releului atasat dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrerupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte sau DG-ul (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 600/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta | Retele Electrice Romania SA | 18208764 | 2024-07-24 | 18208764 | 2025-05-14 | nu | nu | nu | RO001E111369975/2 | 2025-05-14 | 0.2865 | prosumator | 0.2865 | 0
17161 | Hale depozitare si spatii administrative + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.99 | 20 | S20 REMAT-CHITILA IF | Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie concesionari. Variant? unic? ? modificarea locului de consum existent în loc de consum ?i producere nou, prin instala?ia de racordare existent? conform CER RO001E142363486/1-04.07.2019; POD RO001E142543745 ?i anume: prin punctul de conexiune existent nr. 2817* racordat in L 20kV REMAT din statia 110/20kV Chitila respectiv în LE 20kV Ceramica din st Chitila. Lucr?ri pe tarif de racordare: Pentru transmiterea informa?iilor aferente CEF în sistemul de telecontrol în interiorul PC 2718* existent se vor monta RGDAT-6 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pentru comunica?ii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunica?ii FT-045_TLC-M - TIP B ?i accesoriile de conectic?: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Se vor asigura sursele de alimentare 230/400 V c.a. din instala?iile de j.t. aferente Utilizatorului. TSA va fi alimentat din tabloul de joas? tensiune din instala?iile utilizatorului. Lucr?ri ce se realizeaz? prin grija beneficiarului: Racordul centralei fotovoltaice se va realiza în tablourile de jt aferente posturilor de transformare din instala?ia de utilizare. În tabloul electric aferent CEF va fi prev?zut pe leg?tur? cu tablourile generale unde se racordeaz?, un întreruptor motorizat împreun? cu un releu multifunc?ional care va realiza comanda (open/close) a motorului întreruptorului. Aceste întrerup?toare vor avea rol de dispozitiv de interfa??, DI, ?i vor fi declan?ate prin intermediul releului multifunc?ional, prin urm?toarele protec?ii: ? func?ie protec?ie de tensiune minim?/maxim? în 2 trepte; ? func?ie protec?ie de frecven?? minim?/maxim? în 2 trepte; ? func?ie de protectie de maxim? de tensiune mediat? la 10 minute. În cazul defec?iunilor releului ata?at dispozitiv de interfa?? sau în cazul lipsei aliment?rii acestuia va fi declan?at întrerup?torul de interfa??. În cazul refuzului de declan?are a întrerup?torului de interfa?? va declan?a întrerup?torul adiacent din amonte (spre re?eaua de distribu?ie). Invertoarele vor avea pe tot timpul func?ion?rii în paralel cu re?eaua de distribu?ie activat? func?ia de antiinsularizare. Suplimentar se va monta câte un dulap sigilabil echipat complet cu grup de m?sur? semidirect? (contor, cleme ?i conectic?, TC-urile se vor monta în TE CEF) dimensionat? pentru puterea debitat? , în vederea mont?rii unui contor electronic pus la dispozi?ie de OD. COMUNICA?II Datele P,Q ?i poz DI se vor transmite folosind suport de fibr? optic?/cablu ftp, c?tre un PLC instalat într-un dulap montat în compartimentul de utilizare aferent PC 2817*. De la PLC c?tre Unitatea Periferic? montat? în PC817* , se vor folosi ie?irile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia ?i scalarea semnalelor de putere activ?/reactiv?, se va face în softul din PLC. Realizarea lucr?rilor pentru instala?iile din aval de punctul de delimitare este în responsabilitatea utilizatorului ?i se efectueaz? pe cheltuiala acestuia. Toate aceste informa?ii vor fi transmise c?tre SCADA -OD, în unitatea periferic?, UP nou prev?zut?. | Retele Electrice Romania SA | 20116246 | 2025-02-28 | 20116246 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.9692
17162 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0,4 | PTAB 1225 | Bransament electric trifazat alimentat din reteaua electrica de jt aferenta PT 1225, 1*250kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/11RO- 3x25+16c; L= 16m, protejat pe stalp cu tub din PVC cu Ø de 40mmp si manson termocontractabil, in canalizatie de tip A L= 6m in tub de protectie pliabil cu Ø 50 mmp conform DS 4247 RO, cu montare BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 5, echipata cu rama de contor de tip T6A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat ,prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat si o inaltime de min. 1,40m de la sol, prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.= 50A, la limita de proprietate, pe domeniul public. NOTA: Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA/mixt 0,4 kV este de 2430 lei. La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. -Executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. | Retele Electrice Romania SA | 24536936 | 2024-08-26 | 24536936 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.014699
17163 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00988 | 0,4 | PTA 7641 | In prezent exista bransament trifazat subteran cu BMPT ( I=25A) amplasat la limita drumului de acces. La solicitarea clientului se va realiza un bransament trifazat subteran cu cablu Al 3x25+16C in lungime de 109 m protejat in tub riflat de diametru 50mm , racordat in FDCP cu clema DS4533RO, instalatii aferente LES JT a PTA 7641 pana la un BMPT ( I = 25 A ) tip FT-133_MAT Ed 5, cu sistem montaj ingropat in beton, ce se va amplasa la limita de proprietate in exterior si in care se va monta un contor trifazat direct. Se va monta un tub riflat de 125 mm suplimentar, in lungime de 34 m de la FDCP din care se va face racordarea. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din firida 0,4kV cu putere absorbita mai mica de 20KVA este de 2060 lei. | Retele Electrice Romania SA | 24643494 | 2025-03-06 | 24643494 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009662
17164 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTZ 407 | Coloana noua trifazata in cablu JT 3x10+6C tip GSCC014 pozata aparent pe peretele exterior al imobilului de la firida de bransament imobil pana la un BMPT 40A nou, echipat conform FT 124 MAT ed. 04, care se va monta pe peretele exterior al imobilului, in apropierea firidei, pe un spatiu corespunzator. Dupa PIF se va desfiinta alimentarea monofazata existenta (cu masura aferenta). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare noua proiectata (mentionata mai sus). Se va desfiinta contorul monofazat existent pe rama si se va monta in BMPT proiectat un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Romania SA | 24713707 | 2024-09-27 | 24713707 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01955
17165 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 20 | A20 PADURENI-CLEJANI GR | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata. In PC -ul proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat in montaj indirect prin 2x TC 50/5 A, cls. 05 si 2x TT 20/0.1 kV, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; NOTA: In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va pastra BMP-ului in montaj direct existent pentru masurarea energiei electrice produse de centrala. Solutie propusa racord nou: Alimentarea cu energie electrica a noului obiectiv se realizeaza printr-un PC (PTAB) de tip unificat amplasat pe domeniul privat,cu acces din domeniul public, echipat cu transformator care sa asigure consumul solicitat , 20/0,4 kV, racordat in sistem radial intre S1780 (PTAB 1509) si PTA 1290 prin cablu tip 3*1*185 mmp, L= 120m. Lucrari pe tarif de racordare: Racord MT : In axul liniei L20 kV PADURENI, stalpul special de intindere MT existent se va echipa cu separator tripolar de exterior 24kV, in montaj vertical cu CLP, tip DY598 si consola pentru descarcatori cu oxid de zinc pentru protectia impotriva supratensiunilor atmosferice tip DY 557 R0 pentru trecerea din LEA in LES MT subteran prin cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila 3*1*185 mmp, conform DC 4385/2 RO, L= 120m, montat in canalizatie de tip A pamant - L= 100m in zona de tara, introdus in tub de protectie pliabil cu Ø 160 mmp conform DS 4247 RO, pana la PC(PTAB) proiectat. Racordul MT se va amplasa pe domeniul public, iar PC-ul se va amplasa pe domeniul privat cu conditia acordarii drept de superficie, uz si servitute. PC (PTAB-ul): va fi format din doua compartimente separate - un compartiment OD si un compartiment al utilizatorului, fiecare dotat cu usa de acces separata. Compartimentul OD cu acces din domeniul public va fi echipat cu: 1x celula de linie LE tip DY 803/416 pe intrare echipata cu: detectoare directionale de defect RGDAT si cu separatoare de sarcina 24kV, 400A actionata cu motor 24 Vcc (IMS); - 1x celula de masura echipata cu separator IMS, comutatie in SF 6, tip DY803/316, UT. Celulele vor fi echipate corespunzator pentru integrare in sistemul de telecontrol. TSA-ul va fi alimentat din instalatiile de JT ale utilizatorului. Din TSA se va alimenta si instalatia de iluminat a postului de transformare. UP-ul se va racorda la TSA. Celule de MT din PC proiectat vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Acest compartiment de racordare trebuie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori, conform specificatiilor OD, astfel realizat incat sa nu permita propagarea flacarii, caldurii sau fumului avand orificii de aerisire care comunica doar cu spatii deschise. Lucrari in afara tarifului de racordare Compartimentul utilizatorului se va echipa cu : - 1x celula de protectie dispozitiv general DG conform Normei Tehnice OD, cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator ; -1x celula de transformator echipata cu sigurante SFEN ; -1x transformator trifazat de putere care sa asigure consumul solicitat . -Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intreruptor automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. Tabloul de servicii auxiliare se va alimenta din circuitul de j.t.al utilizatorului. Terenul pe care urmeaza sa fie amplasat racordul MT apartine domeniului public ,iar terenul pe care se amplaseara PC apartine domeniului privat. Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp < 1 Ohmi. Anvelopa prefabricata, prizele de legare la pamant si trotuarul din jurul anvelopei, vor fi realizate de beneficiar. NOTA: Elementele de retea rezultate in urma sporului de putere (BMP, contor) vor fi demontate/dezafectate si predate catre UT. | Retele Electrice Romania SA | 25007039 | 2024-11-11 | 25007039 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.019599
17166 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0,4 | PTZ 3363 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Romania SA | 25179186 | 2024-11-22 | 25179186 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01175
17167 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0096 | 0,4 | PTAB 2089 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25368561 | 2024-12-20 | 25368561 | 2025-05-14 | nu | nu | nu | RO001E142236058/3 | 2025-05-14 | 0.009407 | prosumator | 0.009407 | 0
17168 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 3094 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25384178 | 2025-01-28 | 25384178 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00783
17169 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03498 | 0,4 | PTAB 5390 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 63A cu un intrerupator jt de 125A in BMPT existent, iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului trifazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Romania prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Romania SA | 25543409 | 2025-04-10 | 25543409 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.03427
17170 | IMOBIL+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 5562 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui disjunctorul cu Ir=32 din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25860871 | 2025-02-04 | 25860871 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01958
17171 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTAB 5193 | Sporul de putere se va asigura prin utilizarea instalatiilor electrice existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare (conform Ordinul ANRE 11/2014 + 87/09.2014): se vor inlocui protectiile existente in FDCP,Ir=20A cu protectii Ir=32A, lucrari suportate de catre operatorul de retea. Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25913245 | 2025-04-01 | 25913245 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00587
17172 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0079 | 0,4 | PTA 3872 | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LES 0 ,4 kV este de 2060 lei. Pentru alimentarea cu energie electrica a consumatorului din clema de 150 mmp existenta aferenta BMPT 50A, se va pleca cu un cablu 3x25+16C DC4126(l=6m) pana la un BMPT 50A. BMPT-ul va fi de tipul FT 133_MAT prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol si va fi amplasat pe domeniul public, la limita de proprietate. Priza de pamant si fundatia de beton se va realiza prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA: Contorul electronic intelligent cu seria UFEUEDN22210062 se va demonta din FDCP-ul 1/8 existent, se va monta in BMPT-ul 50A nou proiectat si se va reprograma conform puterii solicitate. NOTA: La traversarea drumurilor de orice fel cablurile deJT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid Bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp. Terminalul jt este cuprins in norma de montare bransament. Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25932044 | 2025-02-12 | 25932044 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007741
17173 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 5107 | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25967429 | 2025-02-24 | 25967429 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005879
17174 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 3323 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 3323, printr-un contor monofazat montat in FDCP Ir=20 A existent conform ATR 18129222/ 19.09.2023. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata (Pabs=22,00 kW). Se va monta un bloc de masura trifazata in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25985378 | 2025-03-27 | 25985378 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0146
17175 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0,4 | PTZ 1995 | Se va utiliza bransamentul electric existent. ,,CEF existenta se va mentine conectata in tabloul general de distributie JT al clientului, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 160/2020: ,,Se va inlocui siguranta automata trifazata existenta in BMPT la imobil cu o siguranta automata tetrapolara noua de 50 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 26107246 | 2025-03-26 | 26107246 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.008035
17176 | CASA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 4226 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 4226 , printr-un contor monofazat montat in BMPM Ir= 32 A existent conform ATR 13254886 / 25.01.2023 , avand o putere: Pabs (loc de consum)= 6,501 kW; P Instalata produsa= 10,08 kW; P Evacuata= 4,899 kW. Electel: 400976376 Serie contor: UAEEEDN19210035485 Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN19210035485 se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26107855 | 2025-04-23 | 26107855 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00783
17177 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05 | 20 | S20 PC2-BANEASA CEL 27 BUC | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre Utilizator sunt necesare urmatoarele lucrari: ,,Lucrari pe tarif de racordare: Racord nou pe medie tensiune cu un post de transformare nou 20/0,4 kV/kV (punct de conexiune nou, cu trafo de client dimensionat astfel incat sa asigure puterea absorbita ceruta) in anvelopa de beton supraterana cu masura pe medie tensiune conform Instructiune Operativa nr. 3612 / 11.2020, realizat conform ?Ghid pentru instalarea PT unificate si pentru proiectarea PT neunificate?. PTAB nou va fi amplasat pe terenul OMV PETROM MARKETING S.R.L., cu acces din domeniul public, intr-un spatiu corespunzator pus la dispozitie de beneficiar (conform planuri de amplasare de la PT+CS), pentru care utilizatorul va da declaratie de uz si servitute. Amplasamentul postului de transformare va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ord. ANREnr. 4/2007, modificat si completat cu Ord. ANRE 49/2007. Anvelopa de beton trebuie sa respecte ANEXA H din Norme Tehnice Retele Electrice alaturi de prevederile din Instructiune Operativa nr. 3612 / 11.2020 si specificatiile din DG 2092 RO si va avea 3 (trei) compartimente: unul de conexiune M.T. (cu acces doar pentru personalul operatorului de retea), unul pentru masura (acces personal operator de retea si consumator) si unul compartiment Utilizator, fiecare cu usi de acces diferite. Aceasta anvelopa NU este inclusa in tariful de racordare. ,,Noul PT (punct de conexiune cu masura pe medie tensiune) se va racorda in sistem intrare-iesire pe cablul distribuitor 20 kV aferent Distributiei Aviatiei - Baneasa 1, Statia Baneasa, cel. 27 intre PT 3605 si PT 10465. Racordul se va realiza prin interceptarea si mansonarea acestui cablu MT din domeniul privat (Proprietate OMV Petrom), si pozarea cablurilor noi de la locul de mansonare pana la noul post de transformare. Pentru racord se va utiliza cablu pozat subteran XLPE 3x(1x185 mmp) cu accesorii performante tip GSC001 Rev. 5 (doua cabluri in profil), pozat pe pat de nisip, in tub PVC flexibil de ? 160 mm conf. DS4247/6 (pentru pozare in trotuare) respectiv DS4235 (pentru traversari) pe tot traseul, la adancimea de 0,9 m in trotuar si 1,2 m la traversari. Lungimea totala a traseului de cablu pozat subteran (cu doua cabluri in profil) este de aprox. 2x50 m pe domeniul beneficiarului. Se vor utiliza capete terminale mt de interior tip Retele Electrice GSCC005 Rev. 03 pentru conectarea cablului MT in celula de linie cu IMS si capete terminale SMART tip GSCC012 la conectarea cablului MT in celula cu intreruptor din noul PC, respectiv mansoane de legatura tip GSCC004 Rev. 03 pe traseul cablurilor MT proiectate. Compartimentul operatorului de retea din noul PC va fi echipat cu o conexiune de medie tensiune 24 kV / 400 A / 16 kA / IMS / SF6 cu carcasa metalica rezistenta la arc intern cu IMS izolat in SF6 formata din: - o celula de linie "LE" 16 kA, 24 kV, tip DY 803/2 RO, matricola 162325 in care se va prelua cablul MT dinspre PT 3605; - o celula de linie cu intreruptor "LE" 16 kA, 24 kV tip DY 800/116 RO, matricola 162440 in care se va prelua cablul MT dinspre PT 10465; - o celula de masura (UTM - utilizator) , tip DY 803/4 RO, matricola 162327, echipata cu doua transformatoare de masurare curent cu raportul 50/5 [A/A] tip DMI 031052 RO matricola 532056 si doua transformatoare de masurare tensiune cu raportul de 20/0,1 [kV/kV] tip DMI031015RO matricola 535024. ,,Celule de M.T. din PT proiectat vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Se va asigura sursa de 230/400 V c.a. din instalatiile de JT ale utilizatorului. In interiorul postului de transformare se vor monta echipamente pentru integrare in sistemul de telecontrol al Retele Electrice Muntenia. Celula de linie cu IMS va fi echipata cu dispozitiv RGDAT ? DY 859RO/GSTP001, celula de linie cu intreruptor va fi echipata cu dispozitiv RG-DMI tip GSTP011, iar in interiorul PT-ului se va monta un dulap tip RACK 19'', conf. FT045 echipat cu: -,,Tablou servicii auxiliare ? DY 3016 RO ed.3; -,,UP 2020 Lite ? GSTR002 echipata cu 2 acumulatori 12V ? DY815RO; - Modul GSM ? DX 1226RO; - Antena DN 760RO; - RG-DAT tip GSTP001 pentru celula de linie cu IMS, respectiv RGDMI tip GSTP011 pentru celula de linie cu intreruptor. Echipamente puse la dispozitie pe cheltuiala Operatorului de Distributie conform ord 160/2020: -,,Rack 19 40U - FT-016_TLC; -,,Router Rugged pentru comunica?ii 4G - CISCO IR1101 conform FT-276_MAT Ed. 01, matricola 648342; -,,Switch Rugged conform FT-278_MAT Ed. 01, matricola 648368; -,,Modul CISCO SFP GLC-FE-100FX-RGD conform FT-277_MAT Ed. 01, matricola 648343; -,,Cutie de Jonctiune Optica (Cilindrica) , Ip68 pentru 24 suduri pe traseu conform FT-073_TLC, matricola 635117; -,,Se va poza cablu tip fibra optica 24 FO, GSCF002 pentru telecontrol. -,,Patch-corduri pentru conexiuni. TSA-urile vor fi alimentate din tablourile de joasa tensiune, din instalatiile abonatului. Din TSA se va alimenta si instalatia de iluminat a punctului de conexiune. UP-urile se vor racorda la TSA-uri. Obs: Celulele tip DY 800 si DY 803 vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Se va amenaja un compartiment/nisa pentru masura energiei electrice consumate la care va avea acces atat personalul S.C. Retele Electrice Muntenia S.A. cat si cel al beneficiarului. Pentru transmiterea datelor, in profilul subteran de m.t. se va poza suplimentar un tub de protectie tip PEHD 32mm, necesar montarii in viitor a fibrei optice, FO 24. Se vor monta cutii terminale de fibra optica conform FT-043 si cutii de jonctiuni complet echipate, conform FT-073. Lucrari fara tarif de racordare: ,,Punctul de conexiuni se va monta pe terenul beneficiarului, intr-un spatiu pus la dispozitie de acesta prin grija beneficiarului, si va respecta specificatiile tehnice Retele Electrice si DG 2092 RO pentru anvelopa, DY 800 RO si DY 803 RO pentru celulele MT si specificatiile conexe la care se face referire in acestea. In compatimentul operatorului de retea se va prevedea spatiu pentru un eventual racord MT. Inainte de perfectionarea racordarii, beneficiarul va prezenta catre Retele Eletrice documentele din Anexa B, specificatia DG 2092, referitoare la postul de transformare. Amplasamentul postului de transformare va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ord. ANRE nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice?, modificat si completat cu ORDIN nr. 225/2020. Compartimentul utilizatorului se va echipa cu: - 1 celula de protectie dispozitiv general DG echipata conform Normei Tehnice Retele Electrice. Cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator si nu trebuie sa depaseasca lungimea de 20m. - 1 celula de transformator, pentru protectia transformatorului in cazul in care aceasta nu se face prin DG. - transformator trifazat de putere care sa asigure puterea ceruta de 300 ,00 kW (recomandat cu Sn=400 kVA, 20/0,4 kV/kV). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile din Norma Tehnica Retele Electrice-Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ed.3. Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intrerupator automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. ,,Beneficiarul va asigura spatiul de amplasare a postului de transformare, priza de legare la pamant si va realiza pavajul din jurul postului de transformare. ,,Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp<1ohmi. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Noul contor se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 26202195 | 2025-03-24 | 26202195 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.048999
17178 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTZ 7448 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un bransament trifazat subteran cu cablu de sectiune 35 mmp si contor trifazat montat in BMPT existent. Se vor utiliza instalatiile existente, se vor inlocui intrerutorul si separatorul din BMPT cu unele avand I=50A, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre Retele Electrice Romania pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Romania SA | 26203083 | 2025-04-04 | 26203083 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0194
17179 | CASA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00594 | 0,4 | PTA 7276 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTA 7276 , printr-un contor monofazat montat in BMPM Ir= 32 A existent ATR 13494656 / 19.12.2022 , avand o putere: Pabs (loc de consum)= 6,015 kW P Instalata produsa= 5,94 kW P Evacuata= 5,806 kW Certificat de racordare: RO001E141267961 Serie contor: UAEEEDN19810228674 Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN19810228674 se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26208772 | 2025-04-07 | 26208772 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005806
17180 | Punct terminal de capat autobuze electrice+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.32 | 20 | PTAB 4831* | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect, din celula de masura din PC 4831*, se va reprograma. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect, in vederea masurarii energie electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26218888 | 2025-04-16 | 26218888 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.3081
17181 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 3536 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTA 3536 printr-un contor trifazat montat in BMPT Ir= 16 A existent conform ATR 20252111 / 20.06.2024. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura trifazata in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26223871 | 2025-04-01 | 26223871 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00587
17182 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5199 ROSU | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta ,,PTAB 5199, printr-un bransament trifazat pana la un BMPT Ir=32 A existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata. Se va monta un bloc de masura trifazata in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26255500 | 2025-04-01 | 26255500 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0048
17183 | Imobil + CEF + Anexa 4 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.395 | 20 | A20 ARGES 1-HOTARELE GR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,Daca contorul existent nu se poate reprograma, atunci se va schimba cu contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba | Retele Electrice Romania SA | 26258191 | 2025-04-08 | 26258191 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.395
17184 | IMOBIL+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013 | 0,4 | PTAB 7811 SC RAN DESIGN IMOB SRL | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 7811, printr-un bransament contor trifazat pana la un FDCP Ir=25 A existent conform ATR 19738564/ 19.04.2024 , avand o putere: Pabs (loc de consum)= 12 kW P Instalata produsa= kW P Evacuata= kW Certificat de racordare: RO001E143455489 Serie contor: 001000035338323 Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035338323, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. Contorul se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura trifazata in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26286075 | 2025-04-01 | 26286075 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01273
17185 | CASA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,23 | PTAB 4578 | Sporul de putere se va realiza prin utilizare bransament electric existent, cu reprogramare contor inteligent monofazat existent in BMPM pentru puterea avizata. ,,CEF existenta 6,09 kW se mentine conectata in tabloul general de distributie JT al clientului, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 11/2014: ,,Inlocuire siguranta monofazata existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 50A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 26301779 | 2025-03-28 | 26301779 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00587
17186 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 7767 MEGA IMAGE | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 7767 , printr-un contor monofazat montat in BMPM Ir= 32 A existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat ,, se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26309526 | 2025-04-04 | 26309526 | 2025-05-22 | nu | nu | nu | RO001E400712497/3 | 2025-05-22 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17187 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00405 | 0,4 | PTAB 7881 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: se va alimenta pe joasa tensiune din CA FDCP existent printr-o coloana noua trifazata in cablu 3x10+6C, tip DC4126RO, L=4m, pana la un BMPT-40A, tip FT-133_MAT ed. 05 prevazut cu soclu si fundatie de beton, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat langa FDCP. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). Contorul trifazat se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 26319536 | 2025-04-03 | 26319536 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.003968
17188 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00588 | 0,4 | PTAB 5404 FS 6414931 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 5404, printr-un bransament trifazat pana la un BMPT Ir=16 A existent conform ATR 00566893/ 25.08.2017. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata (Pabs=18,00 kW). Se va monta un bloc de masura trifazata in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26322144 | 2025-03-27 | 26322144 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005712
17189 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PCZ 2525 BL. MAGURELE | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PCZ 2525, printr-un contor monofazat montat in FDCP Ir= 32 A existent conform ATR 09252188 / 13.01.2022. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat ,, se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazata in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26331163 | 2025-04-04 | 26331163 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004898
17190 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5473 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 5473 , printr-un contor monofazat montat in FDCP existent conform ATR 181465310 / 04.04.2017. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat ,, se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26334355 | 2025-04-10 | 26334355 | 2025-05-19 | nu | nu | nu | RO001E142154800/3 | 2025-05-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17191 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 1099 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTA 1099 , printr-un bransament monofazat pana la un BMPM existent. ,,Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat ,,se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata (Pabs=9,00 kW). Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26335000 | 2025-03-27 | 26335000 | 2025-05-06 | nu | nu | nu | RO001E301035079/4 | 2025-05-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17192 | Imobil + CEF + Anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.17 | 20 | S20 PECO 2-JILAVA IF | Lucrari pe tarif de racordare Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 25G90293195062392 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare La interfata din operatorul de distributie si beneficiar se va instala dispozitiv general DG si dispozitiv/e de interfata de de preferat acestea sa fie proiectate separate pentru partea de consum si respectiv producere. Se vor aduce P,Q,U si pozitia DG in unitatea periferica. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semi-direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26338202 | 2025-04-04 | 26338202 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.16655
17193 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 1426 SABARENI | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 1426 , printr-un contor monofazat montat in FDCP Ir=32 A existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata. Se va monta un bloc de masura trifazata in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26344080 | 2025-04-01 | 26344080 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005879
17194 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 20 | A20 COPACENI-COPACENI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. lungimea LEA=10ml si S=OLAL 3x70mmp Se vor percepe pierderi de energie in postul de transformare si pe racordul MT In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26374779 | 2025-04-09 | 26374779 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.019599
17195 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTZ 3155 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: in BMPTS1 existent se va inlocui atat intreruptorul automat 125A cu un nou intreruptor tetrapolar automat avand Ia=180A, cat si separatorul cu unul nou avand Ia=200A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). Contorul trifazat se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 26375579 | 2025-04-09 | 26375579 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.019599
17196 | CASA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01012 | 0,4 | PTA 1469 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTA 1469 , printr-un contor trifazat montat in BMPT Ir= 16 A existent alimentat printr-un cablu electric tip ACYABY 4*16 mmp conform ATR 3666654 / 11.03.2010 , avand o putere: Pabs (loc de consum)= 9 kW Certificat de racordare: RO001E131276994 Serie contor: UCEUEDN18510046984 Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat cu seria UCEUEDN18510046984 se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura trifazata in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26398564 | 2025-04-16 | 26398564 | 2025-05-29 | nu | nu | nu | RO001E131276994/4 | 2025-05-29 | 0.009908 | prosumator | 0.009908 | 0
17197 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5093 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 5093, printr-un contor trifazat montat in FDCP Ir= 32 A existent alimentat printr-un cablu tip enel 1x25+16C (DC4125) conform ATR 10842305 / 07.06.2013. Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. Contorul se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26399000 | 2025-04-02 | 26399000 | 2025-05-14 | nu | nu | nu | RO001E141558986/4 | 2025-05-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17198 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.08 | 0,4 | PTAB 4221 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente, cu setarea interuptorului de 630A existent in cutia de furnizare de langa post la valoarea de 0,9xIr. CEF existenta se mentine conectata in tabloul general de distributie JT al clientului, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Pana la realizarea lucrarilor de intarire de catre operatorul de retea, puterea absorbita va fi limitata la 315 kW (intreruptorul din cutia de furnizare va fi setat la 0,8xIr). Lucrari in afara tarifului de racordare, realizate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 11/2014: Pozare coloana noua in cablu unipolar Cu 4x1x150 mmp intre bornele JT ale transformatorului de putere din PT 4221 si cutia de furnizare de langa post, in paralel cu coloana existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului REM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Romania SA | 26399948 | 2025-04-09 | 26399948 | 2025 | nu | inlocuire transformator de putere 400 kVA existent in interiorul postului de transformare 4221 cu un transformator de putere nou cu Sn=630 kVA, 10/20/0,4 kV/kV conform GST 001; - inlocuire sigurante fuzibile MT existente in celula de transformator din PT 4221 cu sigurante fuzibile MT noi de 100 A, 12 kV | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.07839
17199 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01558 | 0,4 | PTAB 4348 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26402101 | 2025-04-15 | 26402101 | 2025-05-26 | nu | nu | nu | RO001E400076726/4 | 2025-05-26 | 0.015258 | prosumator | 0.015258 | 0
17200 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00582 | 0,4 | PTZ 1964 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu montare siguranta monofazata automata Ir=40A. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 160/2020. Se va depune dosarul instalatiei electrice de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare dupa PVR si PIF (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 26402242 | 2025-04-11 | 26402242 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005684
17201 | DEPOZIT MATERIALE CONSTRUCTII + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.025 | 0,4 | PTAB 1097 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 1097., printr-un contor trifazat montat in BMPT Ir= 40 A existent alimentat printr-un cablu electric tip ACYABY 4*16 mmp conform ATR 9673450/ 02.06.2011. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura trifazata in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26407690 | 2025-04-01 | 26407690 | 2025-05-27 | nu | nu | nu | RO001E131298842/2 | 2025-05-27 | 0.02449 | prosumator | 0.02449 | 0
17202 | Locuin?? + CEF+ Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 2379 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: se va reprograma contorul monofazat inteligent de tip ?Smart meter? pentru puterea absorbita. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatiile electrice existente contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 26411900 | 2025-04-08 | 26411900 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004898
17203 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4657 | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electriceoperatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 26414962 | 2025-04-09 | 26414962 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00482
17204 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 2474 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 2474 , printr-un contor monofazat montat in BMPM Ir= 32 A existent conform ATR 08693907 / 04.10.2021 , avand o putere: Pabs (loc de consum)= 6 kW Certificat de racordare: RO001E143011690 Serie contor: 001000728193921,, Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000728193921,, , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. Contorul se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26417609 | 2025-04-09 | 26417609 | 2025-05-07 | nu | nu | nu | RO001E143011690/3 | 2025-05-07 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
17205 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5319 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 5319 , printr-un contor trifazat montat in BMPT Ir= 32 A existent ATR 18690481 / 05.12.2023 ,, Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat ,, se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura trifazata in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26430648 | 2025-04-04 | 26430648 | 2025-05-26 | nu | nu | nu | RO001E142047249/3 | 2025-05-26 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
17206 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.016965 | 0,4 | PTZ 1242 | Montare separator tetrapolar nou de 100 A (conf. FT-135_MAT) in FDCP existenta,racordat din sirul de cleme cu cablu unipolar cu sectiune de maxim 1x50 mm2 tip DC4141RO. Inlocuire disjunctor existent cu un disjunctor tetrapolar de 80 A si cablare interna FDCP cu conductor tip FY 25 mmp. Se va reprograma contorul existent. Se va depune dosar pentru instalatia de utilizare. Se va realiza plata tarifului de racordare. ,,Sporul de putere se va realiza prin cheltuiala Retele Electrice, in baza Ordinul ANRE nr. 160/2020. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26430435 | 2025-04-14 | 26430435 | 2025-05-20 | nu | nu | nu | RO001E105767804/6 | 2025-05-20 | 0.016526 | prosumator | 0.016526 | 0
17207 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0057 | 0,4 | PTAB 5039 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 5039 , printr-un contor monofazat montat in BMPM Ir= 40 A existent conform ATR 13893412 / 04.01.2023. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26439796 | 2025-04-04 | 26439796 | 2025-05-26 | nu | nu | nu | RO001E400436973/3 | 2025-05-26 | 0.005386 | prosumator | 0.005386 | 0
17208 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTZ 7281 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTZ 7281 printr-un contor trifazat montat in BMPT Ir= 40 A existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat cu se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura trifazata in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26443222 | 2025-04-01 | 26443222 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009799
17209 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7032 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 7032 , printr-un contor trifazat montat in FDCP Ir= 20 A existent conform ATR 19634958 / 08.04.2024. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura trifazata in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26455853 | 2025-04-04 | 26455853 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005879
17210 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00792 | 0,4 | PTA 1469 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta ,,PTA 1469 , printr-un contor monofazat montat in BMPM Ir= 32 A existent conform ATR 155041603 / 15.03.2016.,, Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat ,, se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26455693 | 2025-04-16 | 26455693 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007752
17211 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PCZ 2778 , printr-un contor trifazat montat in BMPT existent conform ATR 09742028 / 28.03.2022. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura trifazata in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26457175 | 2025-04-16 | 26457175 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.014699
17212 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00546 | 0,4 | PTAB 4289 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 4289 , printr-un contor monofazat montat in FDCP Ir= 50 A existent conform ATR 04361457 / 17.07.2019. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat ,, se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26482509 | 2025-04-16 | 26482509 | 2025-05-27 | nu | nu | nu | RO001E142550877/2 | 2025-05-27 | 0.00535 | prosumator | 0.00535 | 0
17213 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0,4 | PTAB 5434 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 5434 , printr-un contor monofazat montat in BMPM Ir= 32 A existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26484298 | 2025-04-10 | 26484298 | 2025-05-26 | nu | nu | nu | RO001E401122303/3 | 2025-05-26 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
17214 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTZ 3031 VILE IMPACT 2 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTZ 3031 , printr-un contor monofazat montat in BMPM Ir= 32 A existent conform ATR 5199402 / 31.08.2010 , avand o putere: Pabs (loc de consum)= 6,5 kW Certificat de racordare: RO001E141326327 Serie contor: UAEEEDN23810512704 Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN23810512704,, se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26487343 | 2025-04-10 | 26487343 | 2025-05-16 | nu | nu | nu | RO001E141326327/2 | 2025-05-16 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17215 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PCZ 3341 - AVICOLA CENTRU | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PCZ 3341 , printr-un contor monofazat montat in BMPM existent . Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26489168 | 2025-04-17 | 26489168 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00774
17216 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0,4 | PTZ 3031 VILE IMPACT 2 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTZ 3031 , printr-un contor trifazat montat in BMPT Ir= 20 A existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura trifazata in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26491480 | 2025-04-10 | 26491480 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01469
17217 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 2852 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 2852 , printr-un contor monofazat montat in BMPM Ir= 32 A existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26504847 | 2025-04-22 | 26504847 | 2025-05-26 | nu | nu | nu | RO001E143343609/3 | 2025-05-26 | 0.009 | prosumator | 0.009 | 0
17218 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 5235 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 5235 , printr-un contor trifazat montat in BMPT Ir= 32 A existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26503470 | 2025-04-23 | 26503470 | 2025-05-28 | nu | nu | nu | RO001E141207189/2 | 2025-05-28 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
17219 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTA 2966 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTA 2966 , printr-un contor monofazat montat in BMPM Ir= 32 A existent conform ATR 25173514 / 12.11.2024 , avand o putere: Pabs (loc de consum)= 3,003 kW P Instalata produsa= 6,09 kW P Evacuata= 2,937 kW Certificat de racordare: RO001E300308318 Serie contor: UAEEEDN16310008555 Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN16310008555,, se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26512688 | 2025-04-10 | 26512688 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005877
17220 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 2309 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 2309 , printr-un contor trifazat montat in BMPT existent conform ATR 16973968 / 05.04.202. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26517336 | 2025-04-28 | 26517336 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00979
17221 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00525 | 0,4 | PTAB 4298 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se vor utiliza instalatiile electrice existente prin reprogramarea contorului inteligent trifazat de tip "Smart meter" pentru puterea absorbita. Necesar dosar de utilizare.Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPTS pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului REM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Romania SA | 26519258 | 2025-04-17 | 26519258 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005135
17222 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0162 | 0,4 | PTZ 1016 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuire intreruptor trifazat automat existent, cu intreruptor monofazat automat Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26519601 | 2025-04-14 | 26519601 | 2025-05-06 | nu | nu | nu | RO001E119202485/3 | 2025-05-06 | 0.015866 | prosumator | 0.015866 | 0
17223 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 2571 BL. CARTIER NOU | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTA 2571 , printr-un contor trifazat montat in BMPT Ir= 32 A existent conform ATR IVRDC05364 / 11.12.2007. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26542780 | 2025-04-23 | 26542780 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00779
17224 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00602 | 0,4 | PTS 1012 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectareafara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 26543153 | 2025-04-28 | 26543153 | 2025-05-30 | nu | nu | nu | RO001E100550517/2 | 2025-05-30 | 0.00588 | prosumator | 0.00588 | 0
17225 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02331 | 0,4 | PTA 3148 VILE BANEASA | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 160/2020: se va inlocui contorul trifazat existent cu un nou contor trifazat inteligent de tip ?Smart meter? ce se va programa pentru puterea absorbita Pa=23,31 kW. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 25,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). Contorul trifazat direct se va inlocui cu un nou contor trifazat inteligent de tip ?Smart meter? si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului dedistributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 26556659 | 2025-04-23 | 26556659 | 2025-05-21 | nu | nu | nu | RO001E119670114/2 | 2025-05-21 | 0.022842 | prosumator | 0.022842 | 0
17226 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0,4 | PTA 3407 IT PIPERA 2 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTA 3407, printr-un contor trifazat montat in FDCP Ir= 25 A existent . Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata | Retele Electrice Romania SA | 26574796 | 2025-04-30 | 26574796 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.024499
17227 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTAB 4214 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 4214 , printr-un contor monofazat montat in BMPM Ir= 16 A existent. ,,Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. Contorul se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata .Se va monta un bloc de masura trifazata in instalatia de utilizare de catre firma executanta pecheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26580204 | 2025-04-30 | 26580204 | 2025-05-26 | nu | nu | nu | RO001E141362158/2 | 2025-05-26 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
17228 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0,4 | PTAB 5366 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 5366 , printr-un contor trifazat montat in BMPT Ir= 25 A existent conform ATR 20300569 / 12.07.2024. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26580580 | 2025-04-30 | 26580580 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.02449
17229 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 7176 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 7176 , printr-un contor monofazat montat in BMPM Ir= 32 A existent conform ATR 06743185 / 23.12.2020. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata . Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26584425 | 2025-04-30 | 26584425 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007839
17230 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00598 | 0,4 | PTS 3534 | ... ,,Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Romania se va inlocui intrerupatorul existent, cu unul nou de 50A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 26636796 | 2025-04-24 | 26636796 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00581
17231 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 2157 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26651986 | 2025-04-30 | 26651986 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007822
17232 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.014 | 0,4 | PTS 1059 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: se vor utiliza instalatiile electrice existente prin reprogramarea contorului inteligent trifazat de tip ?Smart meter? pentru puterea absorbita Pa=14,00 kW. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1x6,00 kW + 1x8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul trifazat existent se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul generalde distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 26300867 | 2025-04-03 | 26300867 | 2025-04-30 | nu | nu | nu | RO001E108798014/3 | 2025-04-30 | 0.013719 | prosumator | 0.013719 | 0
17233 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4446 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 4446, printr-un bransament monofazat pana la un BMPM Ir=40 A existent conform ATR 01364832/ 07.12.2017. ,,Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat ,,se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata (Pabs=6,00 kW). Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26302931 | 2025-03-27 | 26302931 | 2025-04-15 | nu | nu | nu | RO001E142268413/2 | 2025-04-15 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
17234 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,23 | PTAB 632 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea bransamentului electric existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, realizate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 11/2014: ,,Inlocuire siguranta monofazata existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 40A conform FT 178 MAT. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contorsi tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 26412522 | 2025-04-03 | 26412522 | 2025-04-23 | nu | nu | nu | RO001E105306836/2 | 2025-04-23 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
17235 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0,4 | PTAB 4533 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata dupa realizarea sporului de putere solicitat. Contorul se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Solutie propusa racord nou: A.E.E. se va realiza prin cheltuiala RER, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%; Sporul de putere se va realiza prin inlocuirea protectiei bipolare de 32A cu 40A reprogramare contor smart si depunere DIU. | Retele Electrice Romania SA | 26488737 | 2025-04-08 | 26488737 | 2025-05-06 | nu | nu | nu | RO001E108178667/3 | 2025-05-06 | 0.008026 | prosumator | 0.008026 | 0
17236 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0,4 | PTAB 4586 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala RER: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima=16A existent cu disjunctor trifazat Ima=32A. | Retele Electrice Romania SA | 26511765 | 2025-04-04 | 26511765 | 2025-04-10 | nu | nu | nu | RO001E142857585/3 | 2025-04-10 | 0.00486 | prosumator | 0.00486 | 0
17237 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5436 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va reporgrama conform puterii solicitate. | Retele Electrice Romania SA | 19617608 | 2024-04-11 | 19617608 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.002939
17238 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,23 | PTZ 3150 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25244203 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25244203 | 2025-04-14 | nu | nu | nu | RO001E103644424/2 | 2025-04-14 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17239 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00348 | 0,23 | PTZ 7240 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 7697867, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25355739 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25355739 | 2025-04-15 | nu | nu | nu | RO001E400963899/2 | 2025-04-15 | 0.0034 | prosumator | 0.0034 | 0
17240 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 5336 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25751065 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25751065 | 2025-04-26 | nu | nu | nu | RO001E141507373/4 | 2025-04-26 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17241 | Locuinta + CEF Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 4178 IT PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25909818 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25909818 | 2025-04-27 | nu | nu | nu | RO001E142898535/4 | 2025-04-27 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17242 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02387 | 0,4 | PTZ 2572 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26036792 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26036792 | 2025-04-11 | nu | nu | nu | RO001E115359901/2 | 2025-04-11 | 0.023392 | prosumator | 0.023392 | 0
17243 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 20 | S20 CRIVINA- DOMNESTI IF | ... Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul cu seria 20G14570110089966 se va reprograma conform puterilor solicitate pentru masurarea energiei absorbite si injectate in retea. | Retele Electrice Romania SA | 26133102 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26133102 | 2025-04-30 | nu | nu | nu | RO001E401107159/2 | 2025-04-30 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17244 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTAB 1129 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26436919 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26436919 | 2025-04-10 | nu | nu | nu | RO001E131373059/3 | 2025-04-10 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
17245 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00798 | 0,4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26456756 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26456756 | 2025-04-26 | nu | nu | nu | RO001E400354916/4 | 2025-04-26 | 0.007819 | prosumator | 0.007819 | 0
17246 | Locuinta - CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 2598 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26511157 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26511157 | 2025-04-06 | nu | nu | nu | RO001E400267380/2 | 2025-04-06 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
17247 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02405 | 0,4 | PTA 3129 UM MOGOSOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26520061 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26520061 | 2025-04-27 | nu | nu | nu | RO001E111654567/2 | 2025-04-27 | 0.010828 | prosumator | 0.010828 | 0
17248 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 5556 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26619433 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26619433 | 2025-04-24 | nu | nu | nu | RO001E143250763/2 | 2025-04-24 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
17249 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTZ 2645 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26622345 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26622345 | 2025-04-29 | nu | nu | nu | RO001E103797388/3 | 2025-04-29 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17250 | Locuinta + CEF Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 7669 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26630959 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26630959 | 2025-04-27 | nu | nu | nu | RO001E142496382/3 | 2025-04-27 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
17251 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTZ 3324 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26636242 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26636242 | 2025-04-26 | nu | nu | nu | RO001E104015438/2 | 2025-04-26 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
17252 | Locuinta + CEF Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26664460 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26664460 | 2025-04-27 | nu | nu | nu | RO001E143375727/2 | 2025-04-27 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
17253 | CASA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,23 | PTAB 559 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta>=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26668395 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26668395 | 2025-04-26 | nu | nu | nu | RO001E300780143/3 | 2025-04-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17254 | Imobil +CEF Anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0,4 | PTAB 2209 PRIMARIE OINACU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26676267 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26676267 | 2025-04-26 | nu | nu | nu | RO001E301237646/4 | 2025-04-26 | 0.0146 | prosumator | 0.0146 | 0
17255 | Locuinta si CEF ? Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0092 | 0,4 | PTA 4045 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 12776378 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12776378 | 2025-04-06 | nu | nu | nu | RO001E141709333/3 | 2025-04-06 | 0.009015 | prosumator | 0.009015 | 0
17256 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0396 | 0,4 | PTA 7424 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite din retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertorul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | Retele Electrice Romania SA | 16283169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16283169 | 2025-04-09 | nu | nu | nu | RO001E400895422/3 | 2025-04-09 | 0.037908 | prosumator | 0.037908 | 0
17257 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.18 | 20 | A20 SOLEX-AFUMATI IF | Utilizarea instalatiilor existente aferente PTA 30911/400 kVA, cu reprogramarea contorului electronic existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | Retele Electrice Romania SA | 18917878 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18917878 | 2025-04-01 | nu | nu | nu | RO001E400853606/3 | 2025-04-01 | 0.17639 | prosumator | 0.17639 | 0
17258 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 7756 VILE URBAN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 19867982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19867982 | 2025-04-23 | nu | nu | nu | RO001E143225888/2 | 2025-04-23 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
17259 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00324 | 0,4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24636172 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24636172 | 2025-04-03 | nu | nu | nu | RO001E142309374/3 | 2025-04-03 | 0.003125 | prosumator | 0.003125 | 0
17260 | hala+ CEF ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.2 | 0,4 | S20 ODAI-CAB BANEASA BIS IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 24819428 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24819428 | 2025-04-14 | nu | nu | nu | RO001E400897277/2 | 2025-04-14 | 0.1959 | prosumator | 0.1959 | 0
17261 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.028885 | 20 | S20 T5832-PIPERA CEL 25 BUC | Pentru transformarea locului de consum in loc de consum si producere se va utiliza instalatia eelectrica existenta, contorul cu seria 20G90290210096383 (pod: RO001E114917742) se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: daca contorul nu se poate reprograma se dispune inlocuirea acestuia. Lucrari in afara tarifului de racordare: a),,Date despre CEF: Beneficiarul NOVO PARC TREI SRL, doreste sa devina prosumator cu injectie in retea, prin realizarea unei Centrale electrice fotovoltaica, avand o putere instalata de 28,885 kWcc, rezultand o putere instalata 28 ,885 kWca, formata dintr-un numar de 53 panouri fotovoltaice de tip JinkoSolar ¦ JKM545M- 72HL4-V pentru a converti energia solara in energie electrica, in curent continuu, fiecare panou avand o putere de 0 ,545 kW cc. Conform datelor primite de la beneficiar, CEF este prevazuta cu 1 invertor de tip SunGrow ¦ SG33CX (400V) pentru a converti energia produsa de panourile fotovoltaice in curent alternativ. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. cu toate modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Factor de putere mediu ( cos ?) la care va functiona consumatorul este 0,9. b),,Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului si sunt necesare urmatoarele lucrari : Sistemul de protectie trebuie sa asigure urmatoarele protectii: - întrerup?tor automat tip DG cu protec?ii împotriva defectelor monofazate/trifazate, imediat în aval de punctul de delimitare cu OD; - întrerup?tor tip DI cu protec?ii de interfa?? pe partea de joasa tensiune în punctul de delimitare între instala?ia de consum ?i instala?ia de producere cu rol de separare a instala?iei de producere în cazul abaterii valorilor de tensiune ?i/sau frecven??; - va asigura echipamentele necesare pentru comutatia si integrarea in SCADA OD pentru monitorizarea puterii active produse, pozi?ii DI. - in conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP semidirect cu ansamblu de TC 300/5 in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea din echipamentul de productie si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect in vederea masurarii energiei electrice produse din CEF. - Monatrea BMP-ului intra in grija utilizatorului. - interfa?? logic? pentru reducerea automata a injec?iei de putere activ? pân? la 0 pe criterii simultane de tensiune mare ?i injec?ie de putere în re?ea sau comunica?ie ?i interfa?? logic? pentru reducerea injec?iei de putere activ? pân? la 0 kW într-un timp de maximum cinci secunde de la recep?ionarea comenzii la nivelul portului invertorului. Modul de realizare se convine între utilizator ?i OD, iar verificarea de c?tre OD (UT pentru delimitare la JT si O<(>&<)>M Area/MS pentru delimitare la MT) a func?ionalit??ii se face înaintea valid?rii dosarului instala?iei de utilizare. Pân? la realizarea acestei interfe?e logice, utilizatorul se oblig? s?-?i seteze în invertor curbele P, Q = f(U) astfel încât s? fie posibil? men?inerea tensiunii în punctul de delimitare în plaja de tensiune impus? de standardul de performan??, respectiv - 10% / +5% Unom, iar acest lucru se va înscrie în PV PIF CEF, emis în prealabil emiterii/actualiz?rii CER; Fisa de reglaj DI conform ord. 228/2018 Nota: Valorile de reglaj sunt orientative, în concordanta cu prevederile Ord 228/2018 cu complet?rile ulterioare. Aceste valori se dispun de c?tre OD ?i pot fi adaptate în func?ie valorile de reglaj ale protec?iilor ?i automatiz?rilor din amonte de punctul de delimitare ?i eventual de parametrii electrici ai echipamentelor din instala?iile de utilizare. | Retele Electrice Romania SA | 25032108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25032108 | 2025-04-25 | nu | nu | nu | RO001E114917742/2 | 2025-04-25 | 0.028885 | prosumator | 0.028885 | 0
17262 | CASA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 2676 COM VIDRA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25081282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25081282 | 2025-04-01 | nu | nu | nu | RO001E401150731/3 | 2025-04-01 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
17263 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.04698 | 0,4 | PCZ 2521 AVICOLA TARTASESTI FERMA 7 TINE | Se vor utiliza instalatiile existente , cu contor electronic trifazat de energie activa si reactiva , dublu sens , in montaj semidirect cu TC 300/5A , care se va reprograma . In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect , in vederea masurarii energie electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25239591 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25239591 | 2025-04-14 | nu | nu | nu | RO001E400961178/2 | 2025-04-14 | 0.04595 | prosumator | 0.04595 | 0
17264 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTAB 4589 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25259769 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25259769 | 2025-04-15 | nu | nu | nu | RO001E111825422/2 | 2025-04-15 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
17265 | Magazin+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0,4 | PTAB 2628 PLASMA FOCUS | Clientul este alimentat cu cablu 3x150+95N, L=50m din PTAB 2628 conform ATR 06612068 / 21.12.2020 , P avizata 117 kw. Se vor utiliza instalatiile existente , contorul se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Se va depune dosar pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare de catre un electrician autorizat ANRE (dupa receptionarea lucrarilor de alimentare cu energie electrica ). Dosarul instalatiei de utilizare poate fi depus pe site-ul www.reteleelectrice.ro : ( Dosarul instalatiei de utilizare ¦ Retele Electrice ) sau din contul online daca cererea a fost depusa pe portal. | Retele Electrice Romania SA | 25347694 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25347694 | 2025-04-15 | nu | nu | nu | RO001E141892976/4 | 2025-04-15 | 0.0489 | prosumator | 0.0489 | 0
17266 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 3671 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25369272 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25369272 | 2025-04-28 | nu | nu | nu | RO001E142183127/1 | 2025-04-28 | 0.005862 | prosumator | 0.005862 | 0
17267 | Casa Manesti 62 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00736 | 0,4 | PTA 7331 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 25377554 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25377554 | 2025-04-01 | nu | nu | nu | RO001E143473557/2 | 2025-04-01 | 0.007203 | prosumator | 0.007203 | 0
17268 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.117 | 20 | S20 PORCINE 2-POP LEORDENI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul cu seria 18G90220110083728 se va reprograma conform puterii solicitate. | Retele Electrice Romania SA | 25387178 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25387178 | 2025-04-04 | nu | nu | nu | RO001E142307361/3 | 2025-04-04 | 0.11456 | prosumator | 0.11456 | 0
17269 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 5094 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25392349 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25392349 | 2025-04-15 | nu | nu | nu | RO001E143404113/2 | 2025-04-15 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17270 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01456 | 0,4 | PTAB 492 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,56 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in cutia de furnizare pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Romania SA | 25440814 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25440814 | 2025-04-09 | nu | nu | nu | RO001E104851100/3 | 2025-04-09 | 0.014268 | prosumator | 0.014268 | 0
17271 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,23 | PTA 681 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25756500 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25756500 | 2025-04-10 | nu | nu | nu | RO001E300568439/3 | 2025-04-10 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
17272 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,23 | PTAB 675 PARC | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 25756494 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25756494 | 2025-04-06 | nu | nu | nu | RO001E300569575/3 | 2025-04-06 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17273 | HALA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 5040 | Se vor utiliza instalatiile existente , cu contor electronic trifazat de energie activa si reactiva , dublu sens , in montaj semidirect cu TC 125/5A (DMI 031055) , care se va reprograma . In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct , in vederea masurarii energie electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25826292 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25826292 | 2025-04-02 | nu | nu | nu | RO001E143294558/4 | 2025-04-02 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
17274 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.3995 | 10 | S10 T4181-PA1980 CEL 18 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 399,5000 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie. Contorul seria 20G90290210094773, se va inlocui ,daca este cazul, cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25831010 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25831010 | 2025-04-02 | nu | nu | nu | RO001E119476275/3 | 2025-04-02 | 0.39151 | prosumator | 0.39151 | 0
17275 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTS 4065 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor ineligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25873350 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25873350 | 2025-04-28 | nu | nu | nu | RO001E109376387/2 | 2025-04-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17276 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTS 391 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25873214 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25873214 | 2025-04-04 | nu | nu | nu | RO001E107324423/2 | 2025-04-04 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17277 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 7498 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 01442510, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25910124 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25910124 | 2025-04-30 | nu | nu | nu | RO001E400707761/3 | 2025-04-30 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17278 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 2787 SAT CATANE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 25912522 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25912522 | 2025-04-06 | nu | nu | nu | RO001E400288563/3 | 2025-04-06 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
17279 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.017 | 10 | S10 T4303-PA2670 CEL 5 BUC NOUA | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 18G90220110084638 se va programa (sau inlocui, daca este cazul) pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25929591 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25929591 | 2025-04-11 | nu | nu | nu | RO001E110802673/3 | 2025-04-11 | 0.01656 | prosumator | 0.01656 | 0
17280 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,23 | PTAB 2872 POIANA VEDEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25933888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25933888 | 2025-04-15 | nu | nu | nu | RO001E300370935/2 | 2025-04-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17281 | Actualizare certificat Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.025 | 0,4 | PTAB 4442 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25951284 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25951284 | 2025-04-04 | nu | nu | nu | RO001E110662329/4 | 2025-04-04 | 0.024499 | prosumator | 0.024499 | 0
17282 | CEF + imobil | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.39975 | 20 | S20 REMAT-CHITILA IF | Racordarea la RED a centralei electrice fotovoltaice se va realiza utilizand instalatiile electrice existente. Se vor reprograma contoarele trifazate inteligente existente din celula de masura pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea&lt;(&gt;,&lt;)&gt; pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie;Lucrari in afara tarifului de racordare: Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Eventualul surplus de energie va fi blocat la nivelul de tensiune 0,4 kV prin prevederea dispozitivului de interfata si a protectiilor necesare pentru a nu injecta energia produsa in reteaua gestionata de Retele Electrice Romania. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: -,,doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI&lt;(&gt;,&lt;)&gt; prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed. 3: -,,protectie maximala de tensiune netemporizata; -,,protectie minimala de tensiune temporizata; -,,protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; -,,protectie de tensiune homopolara temporizata; -,,protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre RER si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Romania SA | 25979865 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25979865 | 2025-04-25 | nu | nu | nu | RO001E109431748/3 | 2025-04-25 | 0.39166 | prosumator | 0.39166 | 0
17283 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.04698 | 0,4 | PTS 1265 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 45,940 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria 20G14570110097279 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25986235 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25986235 | 2025-04-25 | nu | nu | nu | RO001E119648760/2 | 2025-04-25 | 0.04594 | prosumator | 0.04594 | 0
17284 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 4178 IT PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032206621, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26023434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26023434 | 2025-04-07 | nu | nu | nu | RO001E142653219/3 | 2025-04-07 | 0.01956 | prosumator | 0.01956 | 0
17285 | Locuinta + CEF Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00979 | 0,4 | PTA 7014 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26032032 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26032032 | 2025-04-07 | nu | nu | nu | RO001E141204030/2 | 2025-04-07 | 0.009584 | prosumator | 0.009584 | 0
17286 | Asociatia de proprietari+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,23 | PTZ 2130 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26067822 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26067822 | 2025-04-14 | nu | nu | nu | RO001E101644310/4 | 2025-04-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17287 | Asociatia de proprietari+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,23 | PTZ 2130 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26071692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26071692 | 2025-04-14 | nu | nu | nu | RO001E101644321/3 | 2025-04-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17288 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,23 | PTZ 398 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26077613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26077613 | 2025-04-13 | nu | nu | nu | RO001E107565734/3 | 2025-04-13 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17289 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7318 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26077421 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26077421 | 2025-04-16 | nu | nu | nu | RO001E142375579/2 | 2025-04-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17290 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0,4 | PTAB 709 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26079367 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26079367 | 2025-04-17 | nu | nu | nu | RO001E104857487/3 | 2025-04-17 | 0.01172 | prosumator | 0.01172 | 0
17291 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,23 | PTZ 2643 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26083194 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26083194 | 2025-04-04 | nu | nu | nu | RO001E107359016/2 | 2025-04-04 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17292 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00768 | 0,4 | PTAB 4586 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26091492 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26091492 | 2025-04-25 | nu | nu | nu | RO001E143059456/2 | 2025-04-25 | 0.007446 | prosumator | 0.007446 | 0
17293 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01092 | 0,4 | PTA 7471 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031117620 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul a monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26111715 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26111715 | 2025-04-30 | nu | nu | nu | RO001E142766652/2 | 2025-04-30 | 0.010697 | prosumator | 0.010697 | 0
17294 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02492 | 0,4 | PCZ 2364 LOC.BERNA TEODOR PT2 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente, conform ATR: 24629464/ 10.09.2024 si se va reprograma contorul trifazat inteligent pentru noua putere solicitata cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26116577 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26116577 | 2025-04-01 | nu | nu | nu | RO001E141428601/4 | 2025-04-01 | 0.024421 | prosumator | 0.024421 | 0
17295 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 3912 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 18,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul seria: UFEUEDN23210092644, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 26119399 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26119399 | 2025-04-07 | nu | nu | nu | RO001E143416497/2 | 2025-04-07 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
17296 | Locuinta, Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0076 | 0,4 | PTA 3912 | ... ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul seria: UFEUEDN23210082859, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 26119405 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26119405 | 2025-04-07 | nu | nu | nu | RO001E143416486/2 | 2025-04-07 | 0.007447 | prosumator | 0.007447 | 0
17297 | IMOBIL+CEF - PROSUMATOR-anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.33 | 20 | S20 BATI CARPATH 1-DRAGOMIRESTI IF | Solutie propusa pentru modificarea instalatiei de racordare existente : -,,Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. -,,Daca contorul existent nu se poate reprograma, atunci se va schimba cu contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect, prin TC 400/5A si TT 20/0.1kV montat in celula de masura. -,,PT 5465* este integrat in sistemul de telecontrol, iar conform CER RO001E115332429 /1, instalatia de utilizare a beneficiarului este dotata cu dispozitiv DG. Lucrari in afara tarifului de racordare: a),,Date despre CEF: Beneficiarul CTPARK DRAGOMIRESTI S.R.L., doreste sa devina prosumator cu injectie in retea,prin realizarea unei Centrale electrice fotovoltaica, avand o putere instalata de 650 kWcc, rezultand o putere instalata 330 kWca, formata dintr-un numar de 1625 panouri fotovoltaice de tip TSM-DE09.08 pentru a converti energia solara in energie electrica, in curent continuu, fiecare panou avand o putere de 0<(>,<)>400 kW. Conform datelor primite de la beneficiar, CEF este prevazuta cu 3 invertoare de tip Sungrow SG110CX pentru a converti energia produsa de panourile fotovoltaice in curent alternativ. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. cu toate modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Factor de putere mediu ( cos ?) la care va functiona consumatorul este 0,9. b),,Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului si sunt necesare urmatoarele lucrari : Sistemul de protectie trebuie sa asigure urmatoarele protectii: - montare întrerup?tor tip DI cu protec?ii de interfa?? pe partea de joasa tensiune în punctul de delimitare între instala?ia de consum ?i instala?ia de producere<(>,<)> cu rol de separare a instala?iei de producere în cazul abaterii valorilor de tensiune ?i/sau frecven?? conform Ord 132/2020 Tabelul 2P; Releul aferent DI va trebui sa realizeze urmatoarele functii: antiinsularizare, protectie maximala de tensiune mediata, protectie maximala de tensiune, protectie minima de tensiune, protectii de minima si maxima frecventa. - Modalitatea tehnic? pentru îndeplinirea acestei condi?ii se va face in conformitate cu cerintele OD, iar verificarea func?ionalit??ii se va face înaintea valid?rii dosarului instala?iei de utilizare. Se accept? ca aceast? limitare s? fie realizat? printr-o setare a invertorului sau printr-un sistem dedicat, extern invertorului. Modalitatea de limitare se va mentiona în Porcesul Verbal de punere in functiune (PV PIF) al CEF, emis în prealabil emiterii/actualiz?rii CER; - in conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea din echipamentul de productie si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect in vederea masurarii energiei electrice produse din CEF. - Monatrea BMP-ului intra in grija utilizatorului. | Retele Electrice Romania SA | 26163553 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26163553 | 2025-04-07 | nu | nu | nu | RO001E142014366/1 | 2025-04-07 | 0.3214 | prosumator | 0.3214 | 0
17298 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4692 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26180411 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26180411 | 2025-04-01 | nu | nu | nu | RO001E143201882/4 | 2025-04-01 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
17299 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00534 | 0,23 | PTAB 4200 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26179833 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26179833 | 2025-04-07 | nu | nu | nu | RO001E400005256/2 | 2025-04-07 | 0.005228 | prosumator | 0.005228 | 0
17300 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 3526 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26183418 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26183418 | 2025-04-07 | nu | nu | nu | RO001E141208449/3 | 2025-04-07 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
17301 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 2215 CRESA SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26187593 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26187593 | 2025-04-27 | nu | nu | nu | RO001E131270651/3 | 2025-04-27 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
17302 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0046 | 0,23 | PTZ 1914 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004010010010511, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26194964 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26194964 | 2025-04-25 | nu | nu | nu | RO001E108827163/3 | 2025-04-25 | 0.004503 | prosumator | 0.004503 | 0
17303 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0058 | 0,23 | PTA 7495 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26200881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26200881 | 2025-04-05 | nu | nu | nu | RO001E400675989/2 | 2025-04-05 | 0.005674 | prosumator | 0.005674 | 0
17304 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 2242 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26200558 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26200558 | 2025-04-16 | nu | nu | nu | RO001E141802933/3 | 2025-04-16 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
17305 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00888 | 0,4 | PTZ 2256 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26200236 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26200236 | 2025-04-01 | nu | nu | nu | RO001E110643362/3 | 2025-04-01 | 0.0087 | prosumator | 0.0087 | 0
17306 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 2722 TR 26024875 (+CM) PMB S4 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26206777 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26206777 | 2025-04-25 | nu | nu | nu | RO001E108726497/2 | 2025-04-25 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
17307 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0,4 | PTZ 3410 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26207337 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26207337 | 2025-04-10 | nu | nu | nu | RO001E101562577/3 | 2025-04-10 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
17308 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7374 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26232473 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26232473 | 2025-04-30 | nu | nu | nu | RO001E143374928/2 | 2025-04-30 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17309 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00456 | 0,23 | PTAB 7311 ABATOR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26250432 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26250432 | 2025-04-28 | nu | nu | nu | RO001E400533038/2 | 2025-04-28 | 0.004451 | prosumator | 0.004451 | 0
17310 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00552 | 0,23 | PTA 2824 SAT ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26250843 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26250843 | 2025-04-17 | nu | nu | nu | RO001E400908922/4 | 2025-04-17 | 0.005355 | prosumator | 0.005355 | 0
17311 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTS 4820 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26253013 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26253013 | 2025-04-14 | nu | nu | nu | RO001E100894361/4 | 2025-04-14 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
17312 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.017 | 10 | S10 T4658-PA1660 CEL 11 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 16,560 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 18G90220110083729, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26254621 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26254621 | 2025-04-01 | nu | nu | nu | RO001E110646185/2 | 2025-04-01 | 0.01656 | prosumator | 0.01656 | 0
17313 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTZ 2936 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26255891 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26255891 | 2025-04-03 | nu | nu | nu | RO001E103913175/2 | 2025-04-03 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17314 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0,4 | PTAB 5186 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26257557 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26257557 | 2025-04-01 | nu | nu | nu | RO001E143362688/2 | 2025-04-01 | 0.02435 | prosumator | 0.02435 | 0
17315 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PCZ 4056 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027834617, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26281498 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26281498 | 2025-04-07 | nu | nu | nu | RO001E142131434/4 | 2025-04-07 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
17316 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004005 | 0,23 | PTAB 2108 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26283491 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26283491 | 2025-04-01 | nu | nu | nu | RO001E110011754/3 | 2025-04-01 | 0.003924 | prosumator | 0.003924 | 0
17317 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.018 | 0,4 | PTA 2712 DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va programa dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26284538 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26284538 | 2025-04-01 | nu | nu | nu | RO001E142658708/5 | 2025-04-01 | 0.017639 | prosumator | 0.017639 | 0
17318 | Imobil+CEF Anexa_2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0139 | 0,4 | PTA 7546 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26319245 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26319245 | 2025-04-26 | nu | nu | nu | RO001E141274600/4 | 2025-04-26 | 0.013621 | prosumator | 0.013621 | 0
17319 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00996 | 0,4 | PCZ 3120 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26320731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26320731 | 2025-04-27 | nu | nu | nu | RO001E400962450/3 | 2025-04-27 | 0.009661 | prosumator | 0.009661 | 0
17320 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 3141 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 002004003367213, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 26321119 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26321119 | 2025-04-09 | nu | nu | nu | RO001E141260650/3 | 2025-04-09 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17321 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 3121 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000718202419, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26321485 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26321485 | 2025-04-07 | nu | nu | nu | RO001E142555311/3 | 2025-04-07 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17322 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01409 | 0,4 | PTA 682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26326075 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26326075 | 2025-04-01 | nu | nu | nu | RO001E131441011/3 | 2025-04-01 | 0.013608 | prosumator | 0.013608 | 0
17323 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5463 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26328099 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26328099 | 2025-04-01 | nu | nu | nu | RO001E401012930/3 | 2025-04-01 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17324 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTS 979 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UGEQEDN22210104714 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 26337284 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26337284 | 2025-04-30 | nu | nu | nu | RO001E109150860/2 | 2025-04-30 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
17325 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 1915 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26329384 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26329384 | 2025-04-05 | nu | nu | nu | RO001E105369509/2 | 2025-04-05 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17326 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 5235 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000729990122, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26332479 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26332479 | 2025-04-01 | nu | nu | nu | RO001E143098976/3 | 2025-04-01 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17327 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007395 | 0,4 | PTAB 3333 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26333092 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26333092 | 2025-04-01 | nu | nu | nu | RO001E142892911/4 | 2025-04-01 | 0.007047 | prosumator | 0.007047 | 0
17328 | CEF ADRIAN BOANA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTA 7637 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26334472 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26334472 | 2025-04-11 | nu | nu | nu | RO001E142521673/3 | 2025-04-11 | 0.01166 | prosumator | 0.01166 | 0
17329 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00552 | 0,4 | PTAB 7811 SC RAN DESIGN IMOB SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26337701 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26337701 | 2025-04-18 | nu | nu | nu | RO001E142661577/3 | 2025-04-18 | 0.00536 | prosumator | 0.00536 | 0
17330 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 3594 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26340869 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26340869 | 2025-04-03 | nu | nu | nu | RO001E400034753/2 | 2025-04-03 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17331 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTAB 582 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26345197 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26345197 | 2025-04-10 | nu | nu | nu | RO001E300726312/5 | 2025-04-10 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
17332 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 5257 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26384915 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26384915 | 2025-04-01 | nu | nu | nu | RO001E142377717/2 | 2025-04-01 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17333 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTAB 4159 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26385991 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26385991 | 2025-04-06 | nu | nu | nu | RO001E111784594/2 | 2025-04-06 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
17334 | Locuinta - CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,23 | PTZ 435 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26399017 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26399017 | 2025-04-04 | nu | nu | nu | RO001E109076508/2 | 2025-04-04 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
17335 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0040021274, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre r catre TGClient se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26403117 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26403117 | 2025-04-04 | nu | nu | nu | RO001E141481644/2 | 2025-04-04 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
17336 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00574 | 0,23 | PTA 7239 GRASTEA 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26402817 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26402817 | 2025-04-01 | nu | nu | nu | RO001E400620372/5 | 2025-04-01 | 0.005605 | prosumator | 0.005605 | 0
17337 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00936 | 0,4 | PTA 2003 GHIDICENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26402825 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26402825 | 2025-04-15 | nu | nu | nu | RO001E142233280/2 | 2025-04-15 | 0.009123 | prosumator | 0.009123 | 0
17338 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTZ 1621 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9026147, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 26404833 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26404833 | 2025-04-09 | nu | nu | nu | RO001E109447993/3 | 2025-04-09 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17339 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00968 | 0,4 | PTZ 3722 IRIGATII PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033104821, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 26405102 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26405102 | 2025-04-09 | nu | nu | nu | RO001E143070853/3 | 2025-04-09 | 0.009476 | prosumator | 0.009476 | 0
17340 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0055 | 0,23 | PTZ 7082 LOTO BUFTEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26407359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26407359 | 2025-04-02 | nu | nu | nu | RO001E400535108/2 | 2025-04-02 | 0.005372 | prosumator | 0.005372 | 0
17341 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTZ 2823 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26407464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26407464 | 2025-04-10 | nu | nu | nu | RO001E109226178/3 | 2025-04-10 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
17342 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.011655 | 0,4 | PTA 7065 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26424252 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26424252 | 2025-04-17 | nu | nu | nu | RO001E110168599/3 | 2025-04-17 | 0.01142 | prosumator | 0.01142 | 0
17343 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 4074 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26409530 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26409530 | 2025-04-03 | nu | nu | nu | RO001E142820147/5 | 2025-04-03 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
17344 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 5464 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26411046 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26411046 | 2025-04-23 | nu | nu | nu | RO001E142238599/2 | 2025-04-23 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17345 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00552 | 0,4 | PTAB 5556 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034238122, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26413697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26413697 | 2025-04-10 | nu | nu | nu | RO001E143170865/2 | 2025-04-10 | 0.00536 | prosumator | 0.00536 | 0
17346 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 3490 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26413972 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26413972 | 2025-04-10 | nu | nu | nu | RO001E141360932/3 | 2025-04-10 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
17347 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0800545, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 26415402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26415402 | 2025-04-04 | nu | nu | nu | RO001E401005707/3 | 2025-04-04 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
17348 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.07 | 0,4 | PTZ 217 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 68,500 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 20G14570110098836, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26416343 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26416343 | 2025-04-15 | nu | nu | nu | RO001E110071693/2 | 2025-04-15 | 0.0685 | prosumator | 0.0685 | 0
17349 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4739 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035481923, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26422190 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26422190 | 2025-04-02 | nu | nu | nu | RO001E143461789/2 | 2025-04-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17350 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,23 | PTAB 551 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26418748 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26418748 | 2025-04-01 | nu | nu | nu | RO001E300773291/3 | 2025-04-01 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17351 | Cladire + Anexa 2 - CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.072 | 0,4 | PTAB 1641 | Utilizare bransament electric existent (cablu 3x240+150N din PT 1641 la BMPTS 400A montat langa PT). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 80,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPTS pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului REM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Romania SA | 26418796 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26418796 | 2025-04-15 | nu | nu | nu | RO001E110003597/1 | 2025-04-15 | 0.070559 | prosumator | 0.070559 | 0
17352 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,23 | PTS 268 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26425816 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26425816 | 2025-04-01 | nu | nu | nu | RO001E100499069/2 | 2025-04-01 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17353 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 2094 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016091911, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26428393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26428393 | 2025-04-09 | nu | nu | nu | RO001E104905964/2 | 2025-04-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17354 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTAB 87 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UGEUEDN19210004099 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 26429940 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26429940 | 2025-04-16 | nu | nu | nu | RO001E111748505/3 | 2025-04-16 | 0.019597 | prosumator | 0.019597 | 0
17355 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,23 | PTA 1085 ICOANA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26438602 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26438602 | 2025-04-08 | nu | nu | nu | RO001E301012366/4 | 2025-04-08 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
17356 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTZ 3374 - S.C. LEON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26439183 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26439183 | 2025-04-07 | nu | nu | nu | RO001E301201973/4 | 2025-04-07 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17357 | BACANU MIHAI LUCIAN | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5109 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26442136 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26442136 | 2025-04-04 | nu | nu | nu | RO001E142517207/3 | 2025-04-04 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
17358 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTZ 7322 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26455694 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26455694 | 2025-04-10 | nu | nu | nu | RO001E141934759/2 | 2025-04-10 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17359 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 3333 - CANAL MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26456228 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26456228 | 2025-04-01 | nu | nu | nu | RO001E131284937/4 | 2025-04-01 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
17360 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 2936 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033973122, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26455758 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26455758 | 2025-04-22 | nu | nu | nu | RO001E143182105/2 | 2025-04-22 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17361 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTZ 4195 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025946716, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.. | Retele Electrice Romania SA | 26456752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26456752 | 2025-04-07 | nu | nu | nu | RO001E142004242/2 | 2025-04-07 | 0.009745 | prosumator | 0.009745 | 0
17362 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01424 | 0,4 | PA 7302-PA 2 2X400 KVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26457151 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26457151 | 2025-04-06 | nu | nu | nu | RO001E400760120/3 | 2025-04-06 | 0.01395 | prosumator | 0.01395 | 0
17363 | Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00534 | 0,4 | PTA 7331 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26456637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26456637 | 2025-04-02 | nu | nu | nu | RO001E143406070/2 | 2025-04-02 | 0.005228 | prosumator | 0.005228 | 0
17364 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00222 | 0,23 | PTZ 737 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26460121 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26460121 | 2025-04-18 | nu | nu | nu | RO001E104340237/2 | 2025-04-18 | 0.002172 | prosumator | 0.002172 | 0
17365 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00864 | 0,4 | PTAB 1222 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26461757 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26461757 | 2025-04-01 | nu | nu | nu | RO001E131387111/2 | 2025-04-01 | 0.008412 | prosumator | 0.008412 | 0
17366 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7934 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26460225 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26460225 | 2025-04-03 | nu | nu | nu | RO001E401006719/4 | 2025-04-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17367 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00738 | 0,4 | PTAB 4014 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26469339 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26469339 | 2025-04-06 | nu | nu | nu | RO001E111656008/3 | 2025-04-06 | 0.007177 | prosumator | 0.007177 | 0
17368 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTZ 3762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26469659 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26469659 | 2025-04-05 | nu | nu | nu | RO001E141637210/4 | 2025-04-05 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
17369 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 4201 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26469647 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26469647 | 2025-04-05 | nu | nu | nu | RO001E142635624/3 | 2025-04-05 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
17370 | LOCUINTA+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,23 | PTAB 120 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26470177 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26470177 | 2025-04-04 | nu | nu | nu | RO001E301219321/4 | 2025-04-04 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
17371 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 5747 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26474262 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26474262 | 2025-04-10 | nu | nu | nu | RO001E111949272/2 | 2025-04-10 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
17372 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 5515 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26474760 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26474760 | 2025-04-05 | nu | nu | nu | RO001E142007504/2 | 2025-04-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17373 | LOCUINTA+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01176 | 0,4 | PTAB 2131 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26475313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26475313 | 2025-04-06 | nu | nu | nu | RO001E143078323/2 | 2025-04-06 | 0.011519 | prosumator | 0.011519 | 0
17374 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01827 | 0,4 | PTAB 3608 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26476379 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26476379 | 2025-04-23 | nu | nu | nu | RO001E141351909/3 | 2025-04-23 | 0.017885 | prosumator | 0.017885 | 0
17375 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00704 | 0,4 | PTAB 2282 DRAG-VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26476727 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26476727 | 2025-04-07 | nu | nu | nu | RO001E143505340/2 | 2025-04-07 | 0.006889 | prosumator | 0.006889 | 0
17376 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00273 | 0,4 | PTAB 5747 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26476511 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26476511 | 2025-04-16 | nu | nu | nu | RO001E111947854/2 | 2025-04-16 | 0.002575 | prosumator | 0.002575 | 0
17377 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00273 | 0,4 | PTAB 5747 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26476561 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26476561 | 2025-04-06 | nu | nu | nu | RO001E111947810/2 | 2025-04-06 | 0.002674 | prosumator | 0.002674 | 0
17378 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | Bucuresti | 0.003 | 0,4 | PTAB 5747 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26477011 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26477011 | 2025-04-22 | nu | nu | nu | RO001E111965135/2 | 2025-04-22 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
17379 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTAB 3736 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26481237 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26481237 | 2025-04-07 | nu | nu | nu | RO001E112048981/2 | 2025-04-07 | 0.0146 | prosumator | 0.0146 | 0
17380 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 5289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26482665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26482665 | 2025-04-10 | nu | nu | nu | RO001E142732521/2 | 2025-04-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17381 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,23 | PTAB 1415 STOENESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26482104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26482104 | 2025-04-05 | nu | nu | nu | RO001E300956036/2 | 2025-04-05 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
17382 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,23 | PTZ 1297 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26483015 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26483015 | 2025-04-04 | nu | nu | nu | RO001E106168822/2 | 2025-04-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17383 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 2516 FERMA ZOOTEHNICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26484178 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26484178 | 2025-04-05 | nu | nu | nu | RO001E400353858/4 | 2025-04-05 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17384 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00792 | 0,4 | PTAB 5039 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025058015, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26484936 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26484936 | 2025-04-10 | nu | nu | nu | RO001E141431177/2 | 2025-04-10 | 0.007752 | prosumator | 0.007752 | 0
17385 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 2349 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26484253 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26484253 | 2025-04-02 | nu | nu | nu | RO001E142874438/3 | 2025-04-02 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
17386 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,23 | PTAB 7865 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26485009 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26485009 | 2025-04-06 | nu | nu | nu | RO001E143159749/2 | 2025-04-06 | 0.0039 | prosumator | 0.0039 | 0
17387 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.396 | 20 | A20 CATELU-GLINA IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 396 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va programa contorul inteligent trifazat in montaj indirect existent in postul de transformare pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului REM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Romania SA | 26485058 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26485058 | 2025-04-29 | nu | nu | nu | RO001E110840079/2 | 2025-04-29 | 0.38808 | prosumator | 0.38808 | 0
17388 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 2505 FERMA 5 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26485509 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26485509 | 2025-04-02 | nu | nu | nu | RO001E131340255/4 | 2025-04-02 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
17389 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PCZ 3120 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26485506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26485506 | 2025-04-05 | nu | nu | nu | RO001E143325991/2 | 2025-04-05 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17390 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4381 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Pentru situatia in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26485819 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26485819 | 2025-04-30 | nu | nu | nu | RO001E400167086/3 | 2025-04-30 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
17391 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 2887 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031132520, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.. | Retele Electrice Romania SA | 26486529 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26486529 | 2025-04-09 | nu | nu | nu | RO001E142668967/4 | 2025-04-09 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
17392 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 2379 COM.CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26488059 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26488059 | 2025-04-08 | nu | nu | nu | RO001E400273444/2 | 2025-04-08 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
17393 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00696 | 0,4 | PTAB 4309 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26488726 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26488726 | 2025-04-29 | nu | nu | nu | RO001E102045833/3 | 2025-04-29 | 0.006811 | prosumator | 0.006811 | 0
17394 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26489159 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26489159 | 2025-04-02 | nu | nu | nu | RO001E141381328/2 | 2025-04-02 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17395 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 2405 COLONIE CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26493125 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26493125 | 2025-04-05 | nu | nu | nu | RO001E400287810/2 | 2025-04-05 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17396 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,23 | PTAB 2762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26489313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26489313 | 2025-04-13 | nu | nu | nu | RO001E401065231/4 | 2025-04-13 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17397 | casa + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PCZ 3201 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26489814 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26489814 | 2025-04-09 | nu | nu | nu | RO001E401127858/2 | 2025-04-09 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
17398 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26491158 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26491158 | 2025-04-16 | nu | nu | nu | RO001E141787351/3 | 2025-04-16 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
17399 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0081 | 0,4 | PTA 634 CAP | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26493999 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26493999 | 2025-04-10 | nu | nu | nu | RO001E131376456/4 | 2025-04-10 | 0.007928 | prosumator | 0.007928 | 0
17400 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26493461 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26493461 | 2025-04-05 | nu | nu | nu | RO001E143376009/2 | 2025-04-05 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
17401 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26492591 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26492591 | 2025-04-09 | nu | nu | nu | RO001E142188863/1 | 2025-04-09 | 0.011758 | prosumator | 0.011758 | 0
17402 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 3557 RADIOFAR PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26493296 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26493296 | 2025-04-06 | nu | nu | nu | RO001E142215572/2 | 2025-04-06 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17403 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00957 | 0,4 | PCZ 4056 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26494646 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26494646 | 2025-04-08 | nu | nu | nu | RO001E143333462/3 | 2025-04-08 | 0.009378 | prosumator | 0.009378 | 0
17404 | CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0,4 | PTAB 3770 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26494609 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26494609 | 2025-04-11 | nu | nu | nu | RO001E141751127/2 | 2025-04-11 | 0.007937 | prosumator | 0.007937 | 0
17405 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 7758 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26496239 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26496239 | 2025-04-16 | nu | nu | nu | RO001E400669229/3 | 2025-04-16 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17406 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 5747 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26495936 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26495936 | 2025-04-06 | nu | nu | nu | RO001E111947797/2 | 2025-04-06 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
17407 | Locuinta + CEF Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PCZ 2621 BLOCURI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26494714 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26494714 | 2025-04-29 | nu | nu | nu | RO001E141367131/4 | 2025-04-29 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17408 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26496341 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26496341 | 2025-04-26 | nu | nu | nu | RO001E141921711/2 | 2025-04-26 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17409 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 2291 LOC CIOROGARLA STATIA POMPE APA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26495009 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26495009 | 2025-04-10 | nu | nu | nu | RO001E142149028/4 | 2025-04-10 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17410 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00609 | 0,4 | PTZ 7080 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26494963 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26494963 | 2025-04-12 | nu | nu | nu | RO001E142844356/2 | 2025-04-12 | 0.005958 | prosumator | 0.005958 | 0
17411 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,23 | PTAB 370 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26496857 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26496857 | 2025-04-06 | nu | nu | nu | RO001E105240518/2 | 2025-04-06 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
17412 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | Bucuresti | 0.003 | 0,4 | PTAB 5747 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26496545 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26496545 | 2025-04-10 | nu | nu | nu | RO001E111965146/2 | 2025-04-10 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
17413 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 5747 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26496176 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26496176 | 2025-04-06 | nu | nu | nu | RO001E111964213/2 | 2025-04-06 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
17414 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 7250 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26496167 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26496167 | 2025-04-08 | nu | nu | nu | RO001E400736875/2 | 2025-04-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17415 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTAB 3610 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26496914 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26496914 | 2025-04-06 | nu | nu | nu | RO001E109307752/2 | 2025-04-06 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17416 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 5829 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26497062 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26497062 | 2025-04-10 | nu | nu | nu | RO001E111947753/2 | 2025-04-10 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
17417 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0096 | 0,4 | PTAB 1116 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26498654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26498654 | 2025-04-09 | nu | nu | nu | RO001E131478460/2 | 2025-04-09 | 0.009308 | prosumator | 0.009308 | 0
17418 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 5747 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26498991 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26498991 | 2025-04-06 | nu | nu | nu | RO001E111963975/2 | 2025-04-06 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
17419 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | Bucuresti | 0.003 | 0,4 | PTAB 5747 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26499191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26499191 | 2025-04-13 | nu | nu | nu | RO001E111964000/2 | 2025-04-13 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
17420 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 5747 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26499087 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26499087 | 2025-04-10 | nu | nu | nu | RO001E111947821/2 | 2025-04-10 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
17421 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 5747 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26499432 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26499432 | 2025-04-11 | nu | nu | nu | RO001E111948923/2 | 2025-04-11 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
17422 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 4079 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26501968 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26501968 | 2025-04-06 | nu | nu | nu | RO001E143452521/2 | 2025-04-06 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17423 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00588 | 0,23 | PTAB 570 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26500115 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26500115 | 2025-04-06 | nu | nu | nu | RO001E300789805/3 | 2025-04-06 | 0.005757 | prosumator | 0.005757 | 0
17424 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,23 | PTAB 2149 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26502504 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26502504 | 2025-04-10 | nu | nu | nu | RO001E142665627/4 | 2025-04-10 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17425 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00798 | 0,4 | PTAB 5404 FS 6414931 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032879021, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26500347 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26500347 | 2025-04-10 | nu | nu | nu | RO001E142786845/2 | 2025-04-10 | 0.007815 | prosumator | 0.007815 | 0
17426 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,23 | PAS 21 ROMANA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26502621 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26502621 | 2025-04-11 | nu | nu | nu | RO001E101267636/3 | 2025-04-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17427 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0051 | 0,23 | PTZ 448 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26504475 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26504475 | 2025-04-24 | nu | nu | nu | RO001E104836563/2 | 2025-04-24 | 0.004918 | prosumator | 0.004918 | 0
17428 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0,4 | PTAB 578 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26507499 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26507499 | 2025-04-04 | nu | nu | nu | RO001E131464229/2 | 2025-04-04 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
17429 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,23 | PTZ 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26507549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26507549 | 2025-04-22 | nu | nu | nu | RO001E100668203/3 | 2025-04-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17430 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 7131 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26509034 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26509034 | 2025-04-10 | nu | nu | nu | RO001E141289369/2 | 2025-04-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17431 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 4523 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26510809 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26510809 | 2025-04-24 | nu | nu | nu | RO001E142273543/2 | 2025-04-24 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
17432 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTAB 2109 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26509970 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26509970 | 2025-04-10 | nu | nu | nu | RO001E115367685/2 | 2025-04-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17433 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 4726 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26511259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26511259 | 2025-04-04 | nu | nu | nu | RO001E143041075/3 | 2025-04-04 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17434 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.015 | 0,4 | PTAB 3556 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26511715 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26511715 | 2025-04-06 | nu | nu | nu | RO001E142313537/2 | 2025-04-06 | 0.0145 | prosumator | 0.0145 | 0
17435 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00522 | 0,23 | PTA 608 UZUNU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26512468 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26512468 | 2025-04-04 | nu | nu | nu | RO001E301150167/2 | 2025-04-04 | 0.005115 | prosumator | 0.005115 | 0
17436 | APARTAMENT | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 5523 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26512630 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26512630 | 2025-04-09 | nu | nu | nu | RO001E112000642/2 | 2025-04-09 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
17437 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 5829 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26512698 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26512698 | 2025-04-10 | nu | nu | nu | RO001E111947742/2 | 2025-04-10 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
17438 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,23 | PTAB 580 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26515615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26515615 | 2025-04-10 | nu | nu | nu | RO001E300723645/3 | 2025-04-10 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
17439 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,23 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26515832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26515832 | 2025-04-10 | nu | nu | nu | RO001E300105144/2 | 2025-04-10 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17440 | imobil+cef+anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,23 | PTA 1150 POSTA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26516787 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26516787 | 2025-04-09 | nu | nu | nu | RO001E131336823/2 | 2025-04-09 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17441 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,23 | PTAB 5166 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26517096 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26517096 | 2025-04-10 | nu | nu | nu | RO001E142346892/5 | 2025-04-10 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
17442 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 5747 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26518942 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26518942 | 2025-04-10 | nu | nu | nu | RO001E111963908/2 | 2025-04-10 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
17443 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00748 | 0,4 | PTZ 3720 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26518922 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26518922 | 2025-04-11 | nu | nu | nu | RO001E109052423/2 | 2025-04-11 | 0.007329 | prosumator | 0.007329 | 0
17444 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 5090 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26519316 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26519316 | 2025-04-23 | nu | nu | nu | RO001E142702887/2 | 2025-04-23 | 0.01435 | prosumator | 0.01435 | 0
17445 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 2041 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26519326 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26519326 | 2025-04-10 | nu | nu | nu | RO001E300279696/3 | 2025-04-10 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17446 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7885 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26519139 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26519139 | 2025-04-10 | nu | nu | nu | RO001E143248377/2 | 2025-04-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17447 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00999 | 0,4 | PTZ 3789 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26519583 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26519583 | 2025-04-11 | nu | nu | nu | RO001E108917758/2 | 2025-04-11 | 0.009788 | prosumator | 0.009788 | 0
17448 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00445 | 0,23 | PTS 433 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26520072 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26520072 | 2025-04-08 | nu | nu | nu | RO001E100896813/2 | 2025-04-08 | 0.004351 | prosumator | 0.004351 | 0
17449 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 5747 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26520088 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26520088 | 2025-04-10 | nu | nu | nu | RO001E111963526/2 | 2025-04-10 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
17450 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 5523 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26520098 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26520098 | 2025-04-11 | nu | nu | nu | RO001E112000541/2 | 2025-04-11 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
17451 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTAB 5747 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26520094 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26520094 | 2025-04-10 | nu | nu | nu | RO001E111963706/2 | 2025-04-10 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
17452 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0092 | 0,4 | PTAB 5201 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26520164 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26520164 | 2025-04-10 | nu | nu | nu | RO001E143066803/2 | 2025-04-10 | 0.009015 | prosumator | 0.009015 | 0
17453 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004005 | 0,23 | PTA 5120 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26541195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26541195 | 2025-04-10 | nu | nu | nu | RO001E141726398/2 | 2025-04-10 | 0.003924 | prosumator | 0.003924 | 0
17454 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,23 | PTAB 3392 BISERICA NAIPU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26542767 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26542767 | 2025-04-16 | nu | nu | nu | RO001E300619650/2 | 2025-04-16 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17455 | CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,23 | PTA 5056 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26544482 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26544482 | 2025-04-09 | nu | nu | nu | RO001E141735916/2 | 2025-04-09 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
17456 | Locuinta + CEF Anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,23 | PTAB 1255 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Pentru situatia in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26544983 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26544983 | 2025-04-24 | nu | nu | nu | RO001E300823152/3 | 2025-04-24 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
17457 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,23 | PTS 2468 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26545830 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26545830 | 2025-04-12 | nu | nu | nu | RO001E100426609/2 | 2025-04-12 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
17458 | casa+cef prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7455 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26546327 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26546327 | 2025-04-15 | nu | nu | nu | RO001E141274284/2 | 2025-04-15 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17459 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,23 | PTZ 836 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26546126 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26546126 | 2025-04-28 | nu | nu | nu | RO001E108216929/2 | 2025-04-28 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
17460 | CASA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 5201 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26546401 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26546401 | 2025-04-16 | nu | nu | nu | RO001E143038431/2 | 2025-04-16 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
17461 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0,4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035605423, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26546639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26546639 | 2025-04-22 | nu | nu | nu | RO001E143405899/2 | 2025-04-22 | 0.009682 | prosumator | 0.009682 | 0
17462 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00728 | 0,4 | PTA 1103 BOL.VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26547028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26547028 | 2025-04-11 | nu | nu | nu | RO001E300900451/4 | 2025-04-11 | 0.007133 | prosumator | 0.007133 | 0
17463 | Locuinta + Anexa 2 - CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 3433 SAT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26552236 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26552236 | 2025-04-08 | nu | nu | nu | RO001E141539648/3 | 2025-04-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17464 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00946 | 0,4 | PTAB 4159 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26558334 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26558334 | 2025-04-22 | nu | nu | nu | RO001E110446329/2 | 2025-04-22 | 0.009071 | prosumator | 0.009071 | 0
17465 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,23 | PTA 1008 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26555715 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26555715 | 2025-04-10 | nu | nu | nu | RO001E300895443/2 | 2025-04-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17466 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,23 | PTAB 1442 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26559829 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26559829 | 2025-04-10 | nu | nu | nu | RO001E300853188/2 | 2025-04-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17467 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTAB 1053 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26559707 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26559707 | 2025-04-12 | nu | nu | nu | RO001E131464331/2 | 2025-04-12 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17468 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,23 | PTA 2073 FRATESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26559573 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26559573 | 2025-04-11 | nu | nu | nu | RO001E300212918/2 | 2025-04-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17469 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0,4 | PTA 2336 FRATESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26560474 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26560474 | 2025-04-11 | nu | nu | nu | RO001E301203212/5 | 2025-04-11 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
17470 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,23 | PTA 1020 CRIVINA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26560955 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26560955 | 2025-04-11 | nu | nu | nu | RO001E300917842/2 | 2025-04-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17471 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,23 | PTZ 2551 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26563066 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26563066 | 2025-04-09 | nu | nu | nu | RO001E103180542/2 | 2025-04-09 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
17472 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 3886 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26563478 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26563478 | 2025-04-11 | nu | nu | nu | RO001E141441796/3 | 2025-04-11 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17473 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 2252 PUT FULGERUL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26563997 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26563997 | 2025-04-09 | nu | nu | nu | RO001E400945068/2 | 2025-04-09 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
17474 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,23 | PTA 1005 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26563842 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26563842 | 2025-04-11 | nu | nu | nu | RO001E300896501/3 | 2025-04-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17475 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00264 | 0,4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26564227 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26564227 | 2025-04-11 | nu | nu | nu | RO001E141641990/3 | 2025-04-11 | 0.002586 | prosumator | 0.002586 | 0
17476 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7719 IT MECHEAUA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26566435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26566435 | 2025-04-16 | nu | nu | nu | RO001E141208764/3 | 2025-04-16 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
17477 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00623 | 0,4 | PTAB 4353 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26565319 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26565319 | 2025-04-12 | nu | nu | nu | RO001E142221456/2 | 2025-04-12 | 0.006095 | prosumator | 0.006095 | 0
17478 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00534 | 0,23 | PTAB 2032 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26565292 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26565292 | 2025-04-12 | nu | nu | nu | RO001E300382196/3 | 2025-04-12 | 0.005223 | prosumator | 0.005223 | 0
17479 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 4196 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26565271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26565271 | 2025-04-12 | nu | nu | nu | RO001E400057972/2 | 2025-04-12 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17480 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTAB 1540 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26565356 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26565356 | 2025-04-12 | nu | nu | nu | RO001E301091734/2 | 2025-04-12 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17481 | LOCUINTA + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00462 | 0,23 | PTAB 5251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26565952 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26565952 | 2025-04-10 | nu | nu | nu | RO001E142390071/2 | 2025-04-10 | 0.004523 | prosumator | 0.004523 | 0
17482 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00638 | 0,4 | PTA 1274 PODISORU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26566890 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26566890 | 2025-04-13 | nu | nu | nu | RO001E131367647/2 | 2025-04-13 | 0.006192 | prosumator | 0.006192 | 0
17483 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTZ 3544 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26566832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26566832 | 2025-04-16 | nu | nu | nu | RO001E108805697/3 | 2025-04-16 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
17484 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTS 150 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26566316 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26566316 | 2025-04-22 | nu | nu | nu | RO001E111002283/2 | 2025-04-22 | 0.009745 | prosumator | 0.009745 | 0
17485 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 539 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26568706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26568706 | 2025-04-13 | nu | nu | nu | RO001E108575747/2 | 2025-04-13 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17486 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01414 | 0,4 | PTAB 5814 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui/programa cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26571159 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26571159 | 2025-04-23 | nu | nu | nu | RO001E112044279/2 | 2025-04-23 | 0.013847 | prosumator | 0.013847 | 0
17487 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 3984 IT BALACEANCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26571695 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26571695 | 2025-04-11 | nu | nu | nu | RO001E142527736/2 | 2025-04-11 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
17488 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,23 | PTA 1259 STEREA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26571332 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26571332 | 2025-04-14 | nu | nu | nu | RO001E300837203/2 | 2025-04-14 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17489 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTAB 5814 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui/programa cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26572110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26572110 | 2025-04-23 | nu | nu | nu | RO001E112057093/2 | 2025-04-23 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
17490 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTAB 5814 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,69 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui/programa cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26572028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26572028 | 2025-04-25 | nu | nu | nu | RO001E112056373/2 | 2025-04-25 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
17491 | Locuinta + CEF Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00534 | 0,4 | PTAB 4338 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26571696 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26571696 | 2025-04-30 | nu | nu | nu | RO001E141314447/4 | 2025-04-30 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
17492 | LOCUINTA+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00462 | 0,23 | PTAB 2591 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26571914 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26571914 | 2025-04-12 | nu | nu | nu | RO001E143478305/2 | 2025-04-12 | 0.004523 | prosumator | 0.004523 | 0
17493 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00486 | 0,23 | PTZ 2617 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26573436 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26573436 | 2025-04-11 | nu | nu | nu | RO001E105462288/3 | 2025-04-11 | 0.004753 | prosumator | 0.004753 | 0
17494 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 7595 MOARA VLASIEI CFR | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 3081002439, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent onofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26573503 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26573503 | 2025-04-22 | nu | nu | nu | RO001E400654177/2 | 2025-04-22 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17495 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0,23 | PTAB 1426 SABARENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26574998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26574998 | 2025-04-11 | nu | nu | nu | RO001E131392342/3 | 2025-04-11 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
17496 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTZ 407 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26575012 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26575012 | 2025-04-17 | nu | nu | nu | RO001E119926343/2 | 2025-04-17 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
17497 | CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0036 | 0,23 | PTAB 3048 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26575917 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26575917 | 2025-04-17 | nu | nu | nu | RO001E400110387/3 | 2025-04-17 | 0.003527 | prosumator | 0.003527 | 0
17498 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,23 | PTAB 4446 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26577993 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26577993 | 2025-04-11 | nu | nu | nu | RO001E142267535/3 | 2025-04-11 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17499 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.011 | 0,4 | PTAB 5028 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Pentru situatia in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26577497 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26577497 | 2025-04-24 | nu | nu | nu | RO001E142149680/3 | 2025-04-24 | 0.01077 | prosumator | 0.01077 | 0
17500 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01705 | 0,4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26576193 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26576193 | 2025-04-22 | nu | nu | nu | RO001E142414034/3 | 2025-04-22 | 0.016708 | prosumator | 0.016708 | 0
17501 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,23 | PTAB 4284 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26577041 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26577041 | 2025-04-11 | nu | nu | nu | RO001E143110814/3 | 2025-04-11 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
17502 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5112 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26577643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26577643 | 2025-04-24 | nu | nu | nu | RO001E141585245/3 | 2025-04-24 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17503 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00436 | 0,4 | PTAB 4434 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26577424 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26577424 | 2025-04-27 | nu | nu | nu | RO001E143477887/3 | 2025-04-27 | 0.004263 | prosumator | 0.004263 | 0
17504 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 4621 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26578358 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26578358 | 2025-04-16 | nu | nu | nu | RO001E142190462/1 | 2025-04-16 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17505 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0091 | 0,4 | PTAB 4230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26579388 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26579388 | 2025-04-13 | nu | nu | nu | RO001E141444698/3 | 2025-04-13 | 0.008913 | prosumator | 0.008913 | 0
17506 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0055 | 0,4 | PTAB 3183 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26579561 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26579561 | 2025-04-25 | nu | nu | nu | RO001E143570252/2 | 2025-04-25 | 0.005388 | prosumator | 0.005388 | 0
17507 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PCZ 7623 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26583909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26583909 | 2025-04-17 | nu | nu | nu | RO001E401097236/2 | 2025-04-17 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17508 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0138 | 0,4 | PTAB 5404 FS 6414931 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26584886 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26584886 | 2025-04-16 | nu | nu | nu | RO001E142775674/2 | 2025-04-16 | 0.013424 | prosumator | 0.013424 | 0
17509 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0162 | 0,4 | PTA 7072 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26587249 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26587249 | 2025-04-19 | nu | nu | nu | RO001E142078445/1 | 2025-04-19 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
17510 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0055 | 0,4 | PTAB 3183 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26587674 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26587674 | 2025-04-25 | nu | nu | nu | RO001E143570263/2 | 2025-04-25 | 0.005388 | prosumator | 0.005388 | 0
17511 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00552 | 0,23 | PTAB 4411 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26587579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26587579 | 2025-04-15 | nu | nu | nu | RO001E141576313/2 | 2025-04-15 | 0.00539 | prosumator | 0.00539 | 0
17512 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTA 2044-BALANU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26588135 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26588135 | 2025-04-17 | nu | nu | nu | RO001E131447062/2 | 2025-04-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17513 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,23 | PTA 2076 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26588359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26588359 | 2025-04-19 | nu | nu | nu | RO001E300362802/2 | 2025-04-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17514 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5227 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26588433 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26588433 | 2025-04-16 | nu | nu | nu | RO001E143477472/3 | 2025-04-16 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17515 | centrala fotovoltaica NON AFM 2025 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26588611 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26588611 | 2025-04-12 | nu | nu | nu | RO001E141563858/2 | 2025-04-12 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17516 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 4250 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26594982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26594982 | 2025-04-15 | nu | nu | nu | RO001E141531549/3 | 2025-04-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17517 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004995 | 0,23 | PTA 7138 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26594606 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26594606 | 2025-04-15 | nu | nu | nu | RO001E141958104/2 | 2025-04-15 | 0.004893 | prosumator | 0.004893 | 0
17518 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 2641 CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9024242, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26593674 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26593674 | 2025-04-17 | nu | nu | nu | RO001E401143137/2 | 2025-04-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17519 | INSTALATIE SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,23 | PTAB 2967 CENTRU REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26595614 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26595614 | 2025-04-17 | nu | nu | nu | RO001E300224810/2 | 2025-04-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17520 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 867 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26595516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26595516 | 2025-04-17 | nu | nu | nu | RO001E109097354/2 | 2025-04-17 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17521 | societate comerciala | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01012 | 0,4 | PTA 3799 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26596399 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26596399 | 2025-04-16 | nu | nu | nu | RO001E143294862/2 | 2025-04-16 | 0.009908 | prosumator | 0.009908 | 0
17522 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,23 | PTA 2073 FRATESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26596272 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26596272 | 2025-04-24 | nu | nu | nu | RO001E300215742/2 | 2025-04-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17523 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTAB 4715 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26598668 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26598668 | 2025-04-17 | nu | nu | nu | RO001E110332288/2 | 2025-04-17 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
17524 | Locuinta + CEF Anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,23 | PTAB 1486 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Pentru situatia in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26598274 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26598274 | 2025-04-24 | nu | nu | nu | RO001E131375219/2 | 2025-04-24 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
17525 | CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00839 | 0,4 | PTA 7613 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26598401 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26598401 | 2025-04-29 | nu | nu | nu | RO001E141896295/4 | 2025-04-29 | 0.008221 | prosumator | 0.008221 | 0
17526 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 7826 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26598511 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26598511 | 2025-04-25 | nu | nu | nu | RO001E141509555/3 | 2025-04-25 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17527 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTAB 4715 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26598689 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26598689 | 2025-04-19 | nu | nu | nu | RO001E112041614/2 | 2025-04-19 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
17528 | hala | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01008 | 0,4 | PTA 7239 GRASTEA 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26599234 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26599234 | 2025-04-19 | nu | nu | nu | RO001E400618469/4 | 2025-04-19 | 0.009818 | prosumator | 0.009818 | 0
17529 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTA 1007 BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Pentru situatia in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26599386 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26599386 | 2025-04-26 | nu | nu | nu | RO001E131268142/4 | 2025-04-26 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17530 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02496 | 0,4 | PTA 3002 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26609936 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26609936 | 2025-04-17 | nu | nu | nu | RO001E400843087/4 | 2025-04-17 | 0.024361 | prosumator | 0.024361 | 0
17531 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00534 | 0,23 | PTAB 2357 TEXAM BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26610233 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26610233 | 2025-04-18 | nu | nu | nu | RO001E300247040/2 | 2025-04-18 | 0.005223 | prosumator | 0.005223 | 0
17532 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 7096 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Pentru situatia in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26610216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26610216 | 2025-04-24 | nu | nu | nu | RO001E400664268/2 | 2025-04-24 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17533 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,23 | PTA 1126 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26612456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26612456 | 2025-04-18 | nu | nu | nu | RO001E301034348/3 | 2025-04-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17534 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,23 | PTA 1126 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26612459 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26612459 | 2025-04-18 | nu | nu | nu | RO001E301034089/3 | 2025-04-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17535 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26612595 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26612595 | 2025-04-17 | nu | nu | nu | RO001E142238151/3 | 2025-04-17 | 0.005855 | prosumator | 0.005855 | 0
17536 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,23 | PTA 2921 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26613162 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26613162 | 2025-04-28 | nu | nu | nu | RO001E300243440/3 | 2025-04-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17537 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,23 | PTA 2921 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26613213 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26613213 | 2025-04-18 | nu | nu | nu | RO001E300243114/3 | 2025-04-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17538 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,23 | PTAB 2357 TEXAM BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Pentru situatia in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26613214 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26613214 | 2025-04-26 | nu | nu | nu | RO001E300245914/4 | 2025-04-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17539 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0,4 | PCZ 3360 - BLOCURI MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26618743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26618743 | 2025-04-24 | nu | nu | nu | RO001E131465219/2 | 2025-04-24 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
17540 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.011 | 0,4 | PTAB 4230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26619339 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26619339 | 2025-04-22 | nu | nu | nu | RO001E401127735/3 | 2025-04-22 | 0.010779 | prosumator | 0.010779 | 0
17541 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7035 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26620830 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26620830 | 2025-04-30 | nu | nu | nu | RO001E142606228/2 | 2025-04-30 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17542 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 3543 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26621848 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26621848 | 2025-04-25 | nu | nu | nu | RO001E143215089/2 | 2025-04-25 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
17543 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTAB 3473 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26621086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26621086 | 2025-04-17 | nu | nu | nu | RO001E400966869/3 | 2025-04-17 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17544 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,23 | PTA 2101 FRASINU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26621373 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26621373 | 2025-04-16 | nu | nu | nu | RO001E300235755/4 | 2025-04-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17545 | Ilfov, Pantelimon, Strada Ciocanitorii, nr. FN, bl. T55, sc. P524/40, et. 524/41, ap. NC 110929 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4212 IT PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26622901 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26622901 | 2025-04-18 | nu | nu | nu | RO001E143325621/2 | 2025-04-18 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
17546 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 5317 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26622505 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26622505 | 2025-04-22 | nu | nu | nu | RO001E142827010/3 | 2025-04-22 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17547 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00405 | 0,4 | PTAB 5227 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26623905 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26623905 | 2025-04-17 | nu | nu | nu | RO001E142114693/2 | 2025-04-17 | 0.003968 | prosumator | 0.003968 | 0
17548 | CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00792 | 0,4 | PTAB 2610 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Pentru situatia in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26629173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26629173 | 2025-04-25 | nu | nu | nu | RO001E400958949/4 | 2025-04-25 | 0.007761 | prosumator | 0.007761 | 0
17549 | Ilfov, Sat Tamasi, Com Corbeanca, Strada Ankara, nr 36 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,23 | PTAB 7865 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26630565 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26630565 | 2025-04-25 | nu | nu | nu | RO001E142965642/4 | 2025-04-25 | 0.00862 | prosumator | 0.00862 | 0
17550 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTZ 2297-PECO | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Pentru situatia in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26629770 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26629770 | 2025-04-25 | nu | nu | nu | RO001E131266870/2 | 2025-04-25 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17551 | Locuinta + CEF Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 7491 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Pentru situatia in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26631903 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26631903 | 2025-04-26 | nu | nu | nu | RO001E401165669/3 | 2025-04-26 | 0.007822 | prosumator | 0.007822 | 0
17552 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.021 | 0,4 | PTA 4178 IT PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26633746 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26633746 | 2025-04-26 | nu | nu | nu | RO001E142520155/5 | 2025-04-26 | 0.02057 | prosumator | 0.02057 | 0
17553 | Munteniei | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00567 | 0,4 | PTAB 4518 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26635302 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26635302 | 2025-04-24 | nu | nu | nu | RO001E143211232/2 | 2025-04-24 | 0.005552 | prosumator | 0.005552 | 0
17554 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 1016 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Pentru situatia in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26637976 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26637976 | 2025-04-25 | nu | nu | nu | RO001E301091688/3 | 2025-04-25 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17555 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,23 | PTZ 2157 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26636246 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26636246 | 2025-04-26 | nu | nu | nu | RO001E105538620/2 | 2025-04-26 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
17556 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,23 | PTA 2056 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Pentru situatia in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26636351 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26636351 | 2025-04-24 | nu | nu | nu | RO001E131418633/2 | 2025-04-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17557 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0,23 | PTAB 2919 CANTON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26636851 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26636851 | 2025-04-25 | nu | nu | nu | RO001E300056992/4 | 2025-04-25 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
17558 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PCZ 7623 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Pentru situatia in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26637519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26637519 | 2025-04-26 | nu | nu | nu | RO001E401061114/2 | 2025-04-26 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
17559 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,23 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26637236 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26637236 | 2025-04-30 | nu | nu | nu | RO001E300069413/4 | 2025-04-30 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17560 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,23 | PTA 504 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26638570 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26638570 | 2025-04-25 | nu | nu | nu | RO001E300747269/4 | 2025-04-25 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17561 | Locuinta + CEF Anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,23 | PTA 499 BZ RECEPTIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta>=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26640284 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26640284 | 2025-04-27 | nu | nu | nu | RO001E300754087/2 | 2025-04-27 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17562 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00576 | 0,4 | PTAB 5187 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Pentru situatia in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26640328 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26640328 | 2025-04-25 | nu | nu | nu | RO001E141419409/2 | 2025-04-25 | 0.005635 | prosumator | 0.005635 | 0
17563 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,23 | PTAB 1845 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26640087 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26640087 | 2025-04-29 | nu | nu | nu | RO001E107705066/2 | 2025-04-29 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17564 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00528 | 0,4 | PTAB 4336 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26642755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26642755 | 2025-04-23 | nu | nu | nu | RO001E119909681/2 | 2025-04-23 | 0.005164 | prosumator | 0.005164 | 0
17565 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 7533 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26643033 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26643033 | 2025-04-23 | nu | nu | nu | RO001E401044429/2 | 2025-04-23 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17566 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01068 | 0,4 | PTM 871 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26643933 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26643933 | 2025-04-28 | nu | nu | nu | RO001E108129247/3 | 2025-04-28 | 0.010465 | prosumator | 0.010465 | 0
17567 | Locuinta + CEF Anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01044 | 0,4 | PTAB 579 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Pentru situatia in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26643005 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26643005 | 2025-04-27 | nu | nu | nu | RO001E300716704/4 | 2025-04-27 | 0.01044 | prosumator | 0.01044 | 0
17568 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 5308 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26644028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26644028 | 2025-04-26 | nu | nu | nu | RO001E143032659/3 | 2025-04-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17569 | ATELIER PRODUCTIE PVC +CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0,4 | PTAB 2110 SAT REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Pentru situatia in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26644535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26644535 | 2025-04-25 | nu | nu | nu | RO001E301236858/3 | 2025-04-25 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
17570 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 4495 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26645952 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26645952 | 2025-04-26 | nu | nu | nu | RO001E142108270/2 | 2025-04-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17571 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTZ 308 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26651106 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26651106 | 2025-04-26 | nu | nu | nu | RO001E119501667/2 | 2025-04-26 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
17572 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,23 | PTZ 2017-TABIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Pentru situatia in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26656029 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26656029 | 2025-04-24 | nu | nu | nu | RO001E300030792/3 | 2025-04-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17573 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 5236 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26656335 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26656335 | 2025-04-23 | nu | nu | nu | RO001E142340931/2 | 2025-04-23 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
17574 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,23 | PTA 2276-ATEL MECANIC | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26661630 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26661630 | 2025-04-23 | nu | nu | nu | RO001E300041446/2 | 2025-04-23 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17575 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,23 | PTZ 2373-INTERNAT-IRE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26661671 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26661671 | 2025-04-24 | nu | nu | nu | RO001E300093702/3 | 2025-04-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17576 | Locuinta + CEF Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTA 7455 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26664152 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26664152 | 2025-04-28 | nu | nu | nu | RO001E143130186/2 | 2025-04-28 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
17577 | Locuinta + CEF Anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,23 | PTA 1081 SATUL NOU TRESTIENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta>=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26663877 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26663877 | 2025-04-27 | nu | nu | nu | RO001E301088033/3 | 2025-04-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17578 | Imobil+CEF Anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,23 | PTA 2150 AGROMEC REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta>=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26665164 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26665164 | 2025-04-26 | nu | nu | nu | RO001E300221109/3 | 2025-04-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17579 | Imobil+CEF Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0091 | 0,4 | PTAB 7829 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26665185 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26665185 | 2025-04-26 | nu | nu | nu | RO001E142482499/3 | 2025-04-26 | 0.008917 | prosumator | 0.008917 | 0
17580 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,23 | PTAB 2082 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26666306 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26666306 | 2025-04-26 | nu | nu | nu | RO001E108188983/2 | 2025-04-26 | 0.005872 | prosumator | 0.005872 | 0
17581 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,23 | PTAB 1845 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26665939 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26665939 | 2025-04-26 | nu | nu | nu | RO001E107706304/2 | 2025-04-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17582 | Locuinta + CEF Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 2604 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26668634 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26668634 | 2025-04-27 | nu | nu | nu | RO001E141697126/2 | 2025-04-27 | 0.00781 | prosumator | 0.00781 | 0
17583 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,23 | PTAB 412 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26669057 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26669057 | 2025-04-26 | nu | nu | nu | RO001E108895371/2 | 2025-04-26 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17584 | Imobil+CEF Anexa_2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00585 | 0,4 | PTA 5517 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26668914 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26668914 | 2025-04-26 | nu | nu | nu | RO001E143075623/3 | 2025-04-26 | 0.005732 | prosumator | 0.005732 | 0
17585 | Imobil+CEF Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 3799 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta>=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26669148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26669148 | 2025-04-26 | nu | nu | nu | RO001E141675144/4 | 2025-04-26 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17586 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00588 | 0,23 | PTAB 575 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26671140 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26671140 | 2025-04-25 | nu | nu | nu | RO001E300790964/2 | 2025-04-25 | 0.005757 | prosumator | 0.005757 | 0
17587 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00436 | 0,4 | PTAB 4434 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26672639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26672639 | 2025-04-27 | nu | nu | nu | RO001E143477876/3 | 2025-04-27 | 0.004263 | prosumator | 0.004263 | 0
17588 | Imobil+CEF Anexa_2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 2888 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta>=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26672341 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26672341 | 2025-04-26 | nu | nu | nu | RO001E400472760/2 | 2025-04-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17589 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0054 | 0,23 | PTAB 5195 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26673524 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26673524 | 2025-04-25 | nu | nu | nu | RO001E141873649/2 | 2025-04-25 | 0.005291 | prosumator | 0.005291 | 0
17590 | Imobil+CEF Anexa_2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,23 | PTA 519 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta>=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26673986 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26673986 | 2025-04-26 | nu | nu | nu | RO001E300768655/2 | 2025-04-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17591 | Locuinta + CEF Anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,23 | PTZ 2858-BL 9/2S | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta>=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26674365 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26674365 | 2025-04-27 | nu | nu | nu | RO001E300066038/2 | 2025-04-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17592 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004095 | 0,4 | PTA 1209 SF. GHEORGHE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26679302 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26679302 | 2025-04-29 | nu | nu | nu | RO001E300953617/3 | 2025-04-29 | 0.003958 | prosumator | 0.003958 | 0
17593 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,23 | PTZ 2277-LIC NR 2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26679628 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26679628 | 2025-04-26 | nu | nu | nu | RO001E300025516/2 | 2025-04-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17594 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26679404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26679404 | 2025-04-30 | nu | nu | nu | RO001E401118487/3 | 2025-04-30 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17595 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 7579 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26678934 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26678934 | 2025-04-29 | nu | nu | nu | RO001E141208405/2 | 2025-04-29 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17596 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 7579 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26679894 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26679894 | 2025-04-29 | nu | nu | nu | RO001E141224559/2 | 2025-04-29 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17597 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005005 | 0,23 | PTAB 2095 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26680145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26680145 | 2025-04-29 | nu | nu | nu | RO001E300344497/3 | 2025-04-29 | 0.004904 | prosumator | 0.004904 | 0
17598 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00731 | 0,4 | PTAB 4322 ORECO CAPITAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26680363 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26680363 | 2025-04-29 | nu | nu | nu | RO001E143440696/4 | 2025-04-29 | 0.006964 | prosumator | 0.006964 | 0
17599 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,23 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26682524 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26682524 | 2025-04-29 | nu | nu | nu | RO001E300108439/2 | 2025-04-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17600 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0105 | 0,4 | PTZ 3614 STR OITUZ | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26691455 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26691455 | 2025-04-30 | nu | nu | nu | RO001E400089933/4 | 2025-04-30 | 0.01021 | prosumator | 0.01021 | 0
17601 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00546 | 0,23 | PTAB 5122 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26692310 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26692310 | 2025-04-29 | nu | nu | nu | RO001E141306145/3 | 2025-04-29 | 0.005346 | prosumator | 0.005346 | 0
17602 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,23 | PTA 1103 BOL.VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26693216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26693216 | 2025-04-29 | nu | nu | nu | RO001E300900237/3 | 2025-04-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17603 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00546 | 0,23 | PTAB 5195 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26692531 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26692531 | 2025-04-29 | nu | nu | nu | RO001E141874077/2 | 2025-04-29 | 0.005346 | prosumator | 0.005346 | 0
17604 | Locuinta+cef+anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,23 | PTA 1008 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26693232 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26693232 | 2025-04-30 | nu | nu | nu | RO001E301082318/4 | 2025-04-30 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17605 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00936 | 0,4 | PTAB 2114 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26694027 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26694027 | 2025-04-30 | nu | nu | nu | RO001E131484085/2 | 2025-04-30 | 0.009153 | prosumator | 0.009153 | 0
17606 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00588 | 0,23 | PTA 2713 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26694020 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26694020 | 2025-04-30 | nu | nu | nu | RO001E400477158/2 | 2025-04-30 | 0.005757 | prosumator | 0.005757 | 0
17607 | Parc Fotovoltaic | Fotovoltaic | GIURGIU | 2.025 | 20 | A20 PORT-ICMUG GR | Conform aviz CTE nr. 7/5/13.02.2024, faza studiu de solutie si anume: Varianta de racordare: intrare-ie?ire în LEA 20kV Port (între stâlpul 23 ?i 25) alimentata din sta?ia 110/20kV ICMUG. Lucr?ri pe tarif de racordare: - Se înlocuie?te stâlpul num?rul 23 de sus?inere din LEA 20 kV Port alimentat? din sta?ia 110/20 kV ICMUG cu un stâlp nou special echipat cu izola?ie dubl? compozit?, console zincate de întindere, separator vertical, suport pentru capetele terminale ale LES 20 kV ?i priz? de p?mânt. - Se echipeaz? stâlpul num?rul 25 de întindere din LEA 20 kV Port alimentat? din sta?ia 110/20 kV ICMUG cu izola?ie dubl? compozit?, console zincate de întindere, separator vertical, suport pentru capetele terminale ale LES 20 kV ?i priz? de p?mânt. - Pozare racord LES 20 kV 2x ARE4H5(AR)E 3x(1x185) AL mmp + FO între stâlpul 23, respectiv 25 ?i PC proiectat în lungime de 200 m pentru fiecare circuit; - PC 20 kV în anvelop? de beton proiectat cu 2 compartimente; ,,1 celul? de linie, separator, 630A, 16 kA echipate cu: separator sarcin? stingere în SF6 cu ac?ionare motorizat? 24Vcc ?i CLP; Transformator de curent de component? homopolar? 100/1 A; CLP; telecomandat?; ,,1 celul? de linie întreruptor MT cu comand? electric? lateral? (INT), un separator MT de linie (SL) cu comand? manual?, un separator de legare la p?mânt cu comand? manual? (ST); ,,o celul? de m?sur?, SF 6, 630A, 16 kA echipat? cu: separator sarcin? stingere în SF6 cu actionare motorizata 24Vcc ?i CLP; 2x TT 20/?3//0 ,1/?3//0,1/3kV cls. 0,2 pentru alimentarea contorului; 2x TC 400/5/5A cls 0,2S; Transformator de curent de component? homopolar? 100/1 A; CLP 200 A; ,,loc pentru înc? o celul? de linie; ,,echipamentele necesare pentru integrarea in sistemul de telecontrol REM a celulelor de linie respectiv celula de masura: RGDAT-1buc, UP 2020 Lite-1 buc, baterii acumulatori-2 buc, TSA-1 buc, router, switch, dulap pentru echipamente de telecomunicatii si accesorii de conectica, patch-corduri-2 buc si patch-pannel FO 2 buc, prev?zut cu comunica?ie ?i monitorizare P, Q, U, f, pozi?ie întrerup?tor (DG); Achizitia si montarea contorului revin in sarcina Operatorului de Distributie. Lucr?ri ce se realizeaz? prin grija beneficiarului: ,,Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; ,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ?,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ?,,protectie maximala de curent directionala homopolara; ?,,Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ?,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ?,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ?,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; ?,,In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activ? P, putere reactiv? Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fc i transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ?,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Titan Energy in lungime de 0,05 km ?,,Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF Titan Energy, trafo ? 2000kVA ?,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. ?,,Priza de legare la pamant a PC 20 kV proiectat | Retele Electrice Romania SA | 17642129 | 2024-04-03 | 17642129 | 2025 | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RED 110 kV: REM: -,,Reconductorare LEA 110 kV Colibași – Prundu – 10,2 km cu conductor cu capacitate mărită de transport ,,I limit = 850 A; -,,Reconductorare LEA 110 kV Prundu – Giurgiu Nord derivație Puieni – 35 ,93 km cu conductor cu capacitate mărită de transport I limit = 850 A; -,,Reconductorare LEA 110 kV Jilava – CET Progresu circuitul 2– 3,2 km cu conductor cu capacitate mărită de transport I limit = 850 A; | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general criteriului cu N elemente în funcțiune în RED 110 kV: Pentru măsura operativă de închidere buclă LEA110 kV Drăgănești Vlașca – Videle sunt necesare lucrări în celulele de 110 kV aferente liniilor din stații. • Lucrări necesare în staţia 110kV Drăgăneşti-Vlașca - Staţie proprietate DEO -,,Echipare celulă LEA 110 kV Videle şi celulă LEA 110 kV Cucuruzu-Ghizdaru cu întrerupător 110 kV, 3 reductori de curent 3x2x300/5/5/5 A – 2 buc; -,,Parametrizare, realizare circuite secundare, alimentare cu servicii interne c.a., c.c. şi integrare în SCADA; -,,Montare dulap de protecţie şi comandă cu terminal de protecţie de distanţă şi diferenţială longitudinală pentru celula 110 kV Drăgănești Vlașca; -,,Alimentare dulap de protecţie şi comandă pentru celula 110 kV Cucuruzu-Ghizdaru cu servicii interne de c.a., c.c., circuite secundare de protecţie etc; - ,,Montare dulap de protecţie-comandă cu 2 grupe de funcţii de protecţie distincte, de distanţă şi de rezervă pentru celula 110 kV Videle. Estimare lucrări conform deviz: 3.295.054 lei (Instalaţii DEO) • Lucrări necesare în staţia 110kV Cucuruzu - Staţie în proprietatea Retele Electrice Muntenia -,,Echipare cu terminal de protecţie de distanţă ca protecţie de rezervă şi terminal de protecţie diferenţială longitudinală ca protecţie de bază în celula 110 kV Drăgăneşti Vlasca-Ghizdaru (cele două protecţii vor fi identice); -,,Parametrizare, realizare circuite secundare, alimentare cu servicii interne c.a., c.c. şi integrare în SCADA. Estimare lucrări conform deviz: 920.029 lei (Instalaţii Retele Electrice Muntenia) • Lucrări necesare în staţia 110kV Ghizdaru - Staţie în proprietatea C.N.Transelectrica S.A -,,Montare dulap de protecţie şi comandă cu terminal de protecţie de distanţă de rezervă şi terminal de protecţie diferenţială longitudinală de bază pentru celula 110 kV Drăgăneşti Vlasca – Cucuruzu (cele doua protecţii vor fi identice); -,,Parametrizare, realizare circuite secundare, alimentare cu servicii interne c.a., c.c. şi integrare în SCADA; -,,Integrarea protecţiilor diferenţiale longitudinale se va face prin fibră optică montată între capetele LEA 110 kV Drăgăneşti Vlasca-Cucuruzu-Ghizdaru. Estimare lucrări conform deviz: 920.029 lei (Instalații TRANSELECTRICA) REM: -,,LES nou 110 kV Mârșa – Domnesti 50 km, 1600 mmp, circuitul 1 (inclusiv celule 110 kV din statiile de capat si instalatii de compensare) -,,LES nou 110 kV Mârșa – Domnesti 50 km, 1600 mmp, circuitul 2 (inclusiv celule 110 kV din statiile de capat si instalatii de compensare) -,,Reconductorare LEA 110 kV Jilava – Copăceni – 13,62 km cu conductor cu capacitate mărită de transport I limit = 850 A; -,,Reconductorare LEA 110 kV Domnești – Mihăilești – 16,88 km cu conductor cu capacitate mărită de transport I limit = 850 A; -,,Reconductorare LEA 110 kV Copăceni – Uzunu – 15,31 km cu conductor cu capacitate mărită de transport I limit = 850 A; -,,Reconductorare LEA 110 kV Colibași - Jilava – 23,38 km cu conductor cu capacitate mărită de transport I limit = 850 A; -,,Reconductorare LEA 110 kV Clejani – Mihăilești – 21,25 km cu conductor cu capacitate mărită de transport I limit = 850 A; -,,Reconductorare LEA 110 kV Clejani – Videle – 20,06 km cu conductor cu capacitate mărită de transport I limit = 850 A; -,,Reconductorare LEA 110 kV Uzunu - Ghizdaru – 31,744 km cu conductor cu capacitate mărită de transport I limit = 850 A; DEO -,,Pentru a asigura conexiunea de la trafo 400/110 kV 250 MVA Babaita pana la statia Videle 110 kV este necesar un cablu 1600 mmp 110kV, in lungime de aproximativ 20 km. | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente în funcțiune în RET: • Lucrări de întărire din Planul de dezvoltare RET 2023-2031: PIF 2028: -,,Reconductorare LEA 220 kV BUCUREȘTI SUD–GURBĂNEȘTI care face parte din LEA 220kV București Sud-Ghizdaru-c1; -,,Reconductorare LEA 220 kV BUCUREȘTI SUD – CĂLUGĂRENI care face parte din LEA 220kV București Sud-Ghizdaru-c2; -,,Reconductorare LEA 220 kV BUCUREȘTI SUD-TURNU MĂGURELE. • Lucrari de intarire care nu sunt in Planul de dezvoltare RET: -realizarea unei statii 400/110 kV Babaita, echipata cu un trafo de 250 MVA -2 celule 110 kV aferente celor 2 circuite LES 110 kV + instalarea unei bobine de compensare in statia Domnesti 110 kV, de 100MVAr, similara cu cele 2 existente Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente în funcțiune în RET: • Lucrări de întărire din Planul de dezvoltare RET 2023-2031: PIF 2028: - Reconductorare LEA 220 kV CĂLUGĂRENI – GHIZDARU ,,Reconductorare LEA 220 kV FRĂȚEȘTI – GURBĂNEȘTI - Reconductorare LEA 220 kV FRĂȚEȘTI - GHIZDARU • Lucrari de intarire care nu sunt in Planul de dezvoltare RET: -Amplificare AT 1 și AT 2 220/110 kV GHIZDARU de la 200 MVA la 400 MVA. |  |  |  | PRODUCATOR |  | 1.9745
17608 | Statie epurare apa uzata Domnesti+CEF -prosumator anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.04 | 20 | A20 CIOROGARLA-ARCUDA IF | Se propune realizarea unui post de transformare in anvelopa de beton, de 800 kVA, 20/0,4 kV, conform Norma Tehnica ENEL? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, cu delimitarea si masura energiei, la MEDIE tensiune. Lucrari pe tarif de racordare: A. Montare racord electric subteran 20 kV Racordarea postului de transformare se va realizeaza prin sistem intrare-iesire din L 20 kV CIOROGARLA-ARCUDA IF, cu 2 racorduri in cablu Al, XPLE, 3x(1x185 mmp) intre separatorul (S5780) al PTAB 5362 si celula de linie PTAB 5376 aprox 2X20 m traseu total protejat in tub tip DS 4247 pentru pozarea in trotuare si DS 4235 pentru subtraversari, conform schita. B.,,Echipare compartiment racordare in PT nou prefabricat in anvelopa de beton In compartimentul de racordare din PT proiectat, se va monta instalatia de racordare, la care va avea acces exclusiv personalul autorizat REM si va fi echipat cu: 1 celule de linie tip DY 803/2 ( intrare),1 celule de linie tip DY 800/116 ( iesire); 1 celula masura, UT, tip DY 803/316 RO echipata cu doua transformatoare de curent 50/5A si doua transformatoare de tensiune 20/0.1kV, integrate in sistemul de telecontrol Retele Electrice Muntenia . Toate celulele se vor prevedea cu rezistente anticondens.In compartimentul de racordare sursa de 230/400 V, pentru tabloul de servicii auxiliare, se va asigura din instalatia de j.t. a utilizatorului. Compartimentul de racordare se va dimensiona conform Norma Tehnica Retele Electrice Muntenia astfel incat, sa se poata asigura montarea sistemului de telecontrol si sa se poata extinde pe viitor, tabloul de mt. Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant a PT. Nota: Legatura intre celula UTM si celula DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator,lungimea acestuia trebuie sa fie mai mica de 20 m. Cablul de legatura MT, cu terminalele de la capete, trebuie s? fie cât mai scurt posibil (maxim 20 m). Nota: Celulele de LE tip 800/116 proiectate vor fi prevazute cu RGDMI, conform specificatiei tehnice GSTP011 si terminale SMART, conform specificatiei tehice GSCC012. Lucrari in afara tarifului de racordare A.,,Montare anvelopa de beton Se va achizitiona si monta pe terenul utilizatorului, un post de transformare, in anvelopa de beton, conform Norma Tehnica ENEL? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ce va apartine utilizatorului si va fi compartimentat astfel: - un compartiment de racordare in care se va monta instalatia de racordare (cuprinsa in lucrarile pe tarif de racordare), la care va avea acces exclusiv ENEL; - un compartiment pentru instalatia de masurare (cuprinsa in lucrarile pe tarif de racordare), la care va avea acces ENEL si utilizatorul; - un compartiment pentru instalatia de utilizare, la care va avea acces utilizatorul. B.,,Echipare compartiment pentru instalatia deutilizare -,,1 celula cu separator si intrerupator (DG - dispozitiv general) prevazut cu sistem de protectie generala, transformatoare de curent TC 300/5 A pe faze + 1 tor homopolar 100/1 A si bobina de minima tensiune (conform specificatiei - NT ENEL); -,,1 celula de transformator echipata cu protectiile aferente; -,,1 transformator de putere, trifazat, de 800 kVA, 20/0,4 kV; -,,1 tablou de joasa tensiune + 1 tablou de servicii auxiliare si iluminat. Legatura intre instalatia de racordare si instalatia de utilizare se va realiza cu un cablu de legatura, de 20 kV, Al, XLPE, 3x(1x185 mmp). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile stabilite in Norma Tehnica ENEL? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ed.3. C.,,Priza de pamant pentru PT nou Se va realiza o instalatie de legare la pamant a carei rezistenta de dispersie va fi Rd < 4 Ohmi. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. Vechiul contor cu se va dezafecta si preda la UTR Ilfov Vest. | Retele Electrice Romania SA | 18713394 | 2024-04-24 | 18713394 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.037
17609 | CAMIN P6+CEF-PROSUM-ANEXA 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.048 | 0,4 | PTZ 2949 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 48kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui/programa contorul existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 19317937 | 2024-03-19 | 19317937 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.04703
17610 | CAMIN P1,2,3+CEF-PROSUM-ANEXA 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.176 | 0,4 | PTZ 2949 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 176kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui/programa contorul existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 19318614 | 2024-03-19 | 19318614 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.17247
17611 | CAMIN P8,9+CEF-PROSUM-ANEXA 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.11 | 0,4 | PTZ 2435 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 113,28kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui/programa contorul existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 19318667 | 2024-03-20 | 19318667 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.10779
17612 | CAMIN P16+CEF-PROSUM-ANEXA 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.08 | 0,4 | PTZ 1066 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 80kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui/programa contorul existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 19318684 | 2024-03-18 | 19318684 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.07839
17613 | CAMIN P10,11,12+CEF-PROSUM-ANEXA4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.125 | 0,4 | PTZ 2435 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 127,2kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui/programa contorul existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 19325297 | 2024-03-19 | 19325297 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.12249
17614 | CAMIN P17+CEF-PROSUM-ANEXA 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.06 | 0,4 | PTZ 1066 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 60kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui/programa contorul existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 19325419 | 2024-03-15 | 19325419 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.05879
17615 | CAMIN P18+CEF-PROSUM-ANEXA 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.06912 | 0,4 | PTZ 1066 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 69,12kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui/programa contorul existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 19325458 | 2024-03-20 | 19325458 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.067728
17616 | CAMIN P19+CEF-PROSUM-ANEXA 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05 | 0,4 | PTS 1065 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 50kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui/programa contorul existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 19325569 | 2024-03-15 | 19325569 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.04899
17617 | CAMIN P22+CEF-PROSUM-ANEXA 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0864 | 0,4 | PTS 1065 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 86,4kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui/programa contorul existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 19325963 | 2024-03-15 | 19325963 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.084662
17618 | CAMIN P20+CEF-PROSUM-ANEXA 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.096 | 0,4 | PTZ 1378 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 96kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui/programa contorul existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 19325952 | 2024-03-20 | 19325952 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.09407
17619 | CAMIN P21+CEF-PROSUM-ANEXA 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.08976 | 0,4 | PTZ 2949 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 89,76kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui/programa contorul existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 19325958 | 2024-03-18 | 19325958 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.087955
17620 | CAMIN P23+CEF-PROSUM-ANEXA 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.06 | 0,4 | PTS 1536 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 60kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui/programa contorul existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 19325979 | 2024-03-19 | 19325979 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.05879
17621 | CAMIN P26+CEF-PROSUM-ANEXA 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.045 | 0,4 | PTS 1536 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 45kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui/programa contorul existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 19328830 | 2024-03-19 | 19328830 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.04409
17622 | CAMIN P24+CEF-PROSUM-ANEXA 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05 | 0,4 | PTS 1536 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 50kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui/programa contorul existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 19328742 | 2024-03-20 | 19328742 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.04899
17623 | CAMIN P27+CEF-PROSUM-ANEXA 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05 | 0,4 | PTS 1608 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 50kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui/programa contorul existent pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 19328961 | 2024-03-19 | 19328961 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.04899
17624 | CENTRALA+CEF-PROSUM-ANEXA 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.06 | 0,4 | PTS 1065 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 238,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 19334515 | 2024-03-15 | 19334515 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.05879
17625 | SPALATORIE+CEF-PROSUM-ANEXA 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.04 | 0,4 | PTS 1065 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 19334546 | 2024-03-21 | 19334546 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.03919
17626 | POLICLINICA+CEF-PROSUM-ANEXA 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.07296 | 0,4 | PTS 1065 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 72,60 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 19334602 | 2024-03-21 | 19334602 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.071491
17627 | CORP E+CEF-PROSUM-ANEXA 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1 | 0,4 | PTZ 2148 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 97,990 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie. Contoarele existente, se vor inlocui , cu contoare electronice inteligente programate cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 19334622 | 2024-03-18 | 19334622 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.09799
17628 | CAMIN C-D+CEF-PROSUM-ANEXA 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.2256 | 0,4 | PTZ 2949 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 19334639 | 2024-03-21 | 19334639 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.22108
17629 | CANTINA+CEF-PROSUMATOR-ANEXA 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.23808 | 0,4 | PTZ 2949 | Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 19334656 | 2024-03-19 | 19334656 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.23331
17630 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0286 | 0,4 | PTZ 3265 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 19376941 | 2024-11-20 | 19376941 | 2025-04-02 | nu | nu | nu | RO001E103553164/2 | 2025-04-02 | 0.028023 | prosumator | 0.028023 | 0
17631 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.395 | 20 | S20 CREAM LINE-IFA IF | Se propune realizarea unui post de transformare in anvelopa de beton, de 630 kVA, 20/0,4 kV, conform Norma Tehnica ENEL? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, cu delimitarea si masura energiei, la MEDIE tensiune. Lucrari pe tarif de racordare: A. Montare racord electric subteran 20 kV Racordarea postului de transformare se va realizeaza prin sistem intrare-iesire din S20 Cream Line IFA, cu 2 racorduri in cablu Al, XPLE, 3x(1x185 mmp) intre celula de linie (SEP 6398) al PTAB 5579 si celula de linie (SEP 5700) al PTAB 5345* aprox 2X170 m traseu total protejat in tub tip DS 4247 pentru pozarea in trotuare si DS 4235 pentru subtraversari, conform schita. B.,,Echipare compartiment racordare in PT nou prefabricat in anvelopa de beton In compartimentul de racordare din PT proiectat, se va monta instalatia de racordare, la care va avea acces exclusiv personalul autorizat REM si va fi echipat cu: 1 celule de linie tip DY 803/2 ( intrare), 1 celule de linie tip DY 800/116 ( iesire); 1 celula masura, UT, tip DY 803/316 RO echipata cu doua transformatoare de curent 50/5A si doua transformatoare de tensiune 20/0.1kV, integrate in sistemul de telecontrol REM. Toate celulele se vor prevedea cu rezistente anticondens.In compartimentul de racordare sursa de 230/400 V, pentru tabloul de servicii auxiliare, se va asigura din instalatia de j.t. a utilizatorului. Compartimentul de racordare se va dimensiona conform Norma Tehnica REM astfel incat, sa se poata asigura montarea sistemului de telecontrol si sa se poata extinde pe viitor, tabloul de mt. Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant a PT. Nota: Legatura intre celula UTM si celula DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator,lungimea acestuia trebuie sa fie mai mica de 20 m. Cablul de legatura MT, cu terminalele de la capete, trebuie s? fie cât mai scurt posibil (maxim 20 m). Nota: Celulele de LE tip 800/116 proiectate vor fi prevazute cu RGDMI, conform specificatiei tehnice GSTP011 si terminale SMART, conform specificatiei tehice GSCC012. Lucrari in afara tarifului de racordare A.,,Montare anvelopa de beton Se va achizitiona si monta pe terenul utilizatorului, un post de transformare, in anvelopa de beton, conform Norma Tehnica REM? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ce va apartine utilizatorului si va fi compartimentat astfel: - un compartiment de racordare in care se va monta instalatia de racordare (cuprinsa in lucrarile pe tarif de racordare), la care va avea acces exclusiv REM; - un compartiment pentru instalatia de masurare (cuprinsa in lucrarile pe tarif de racordare), la care va avea acces REM si utilizatorul; - un compartiment pentru instalatia de utilizare, la care va avea acces utilizatorul. B.,,Echipare compartiment pentru instalatia de utilizare -,,1 celula cu separator si intrerupator (DG - dispozitiv general) prevazut cu sistem de protectie generala, transformatoare de curent TC 300/5 A pe faze + 1 tor homopolar 100/1 A si bobina de minima tensiune (conform specificatiei - NT REM); -,,1 celula de transformator echipata cu protectiile aferente; -,,1 transformator de putere, trifazat, de 630 kVA, 20/0,4 kV; -,,1 tablou de joasa tensiune + 1 tablou de servicii auxiliare si iluminat. Legatura intre instalatia de racordare si instalatia de utilizare se va realiza cu un cablu de legatura, de 20 kV, Al, XLPE, 3x(1x185 mmp). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile stabilite in Norma Tehnica REM? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ed.3. C.,,Priza de pamant pentru PT nou Se va realiza o instalatie de legare la pamant a carei rezistenta de dispersie va fi Rd < 4 Ohmi. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. Contorul se va se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cudublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. La realizarea lucrarilor se va respecta Ghid pentru proiectarea si constructia liniilor in cablu subteran MT SIJT ed1. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu un ansamblu de transformatoare de curent , de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului.Lucrari in afara tarifului de racordare: instalatie utilizare JT dimensionata corespunzator puterii solicitate. Legaturile BMPT semidirect - TG de abonat privesc beneficiarul si trebuiesc executate cu coloane continue. | Retele Electrice Romania SA | 20278930 | 2024-08-14 | 20278930 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.38705
17632 | PARC FOTOVOLTAIC CALUGARENI+IS | Fotovoltaic | GIURGIU | 60.6 | 110 | UZUNU 110/20 KV | Conform solicit?rii beneficiarului , în instala?ia de utilizare se vor aduce modific?ri, de natur? tehnic?, fara depasirea puterii maxime simultane evacuata aprobata. odific?rile constau în instalarea unui sistem de stocare cu o putere instalata de 8,8 MW si o capacitate de stocare de 17,6 MWh. Punctul de racordare, masura si delimitare se mentin conform CER RO001E131429916/1 din 08.05.2023 ( emis conform ATR nr.06426082, din data 22/04/2021 actualizat in data de 24.11.2022) LUCRARI PE TARIF DE RACORDARE - nu este cazul Se pastreaza instalatia de racordare existenta conform CER RO001E131429916/1 din 08.05.2023, astfel: - la bara 110 kV din Statia Uzunu, prin intermediul a 2 celule 110 kV, LES 110 kV 4,65 km ?i sta?ie de transformare 110/20 kV la produc?tor- CEF Calugareni-1 * 63 MVA, 110/20 kV. - alimentarea servicilor interne (PSIca si PSIcc) pentru sta?ia de transformare CEF C?LUG?RENI 110/20 kV : din LEA 20 kV Iriga?ii aflat? pe amplasamentul CEF C?lug?reni (teren produc?tor) intre stalpii 30008 ?i 30193, pana la PC 2129. LUCR?RI IN AFARA TARIFULUI DE RACORDARE in sarcina beneficiarului: Construirea unui punct de conexiune nou,în gestiunea beneficiarului, echipat cu 5 celule astfel: ,,o celula de linie,,o celula de masura,,o celula dispozitiv general (DG),,,o celula de sevicii interne,o celula dispozitiv de interfata(DI). ,,Intalarea a doua anvelope de beton prefabricate in care se vor monta doua posturi de transformare, echipate astfel: Post de transformare 1 ?,,o celula de linie cu intreruptor si separator ?,,doua celule de trafo ?,,o celula de linie cu separator ?,,doua transformatoare de putere trifazate 2500 kVA 20/0,4kV. Post de transformare 2 ?,,o celula de linie cu intreruptor si separator ?,,doua celule de trafo ?,,doua transformatoare de putere trifazate 2500 kVA 20/0,4kV. Pentru a evita injec?ia de putere în re?eaua electric? a operatorului de distribu?ie RETELE ELECTRICE MUNTENIA, se va instala un sistem de automatizare pentru a limita puterea maxim? evacuat? în re?ea, pe traseul LES 110 kV care conecteaz? sta?ia electric? 20/110 a CEF C?lug?reni de sta?ia electric? 110/20 Uzunu, la valoarea de 48 MW. Aceast? instala?ie va fi configurat? pentru a limita sau deconecta automat instala?ia de stocare atunci când este necesar. Semnalele se preiau din instalatia de utilizare, respectiv din analizorul care este instalat in statia electrica de transformare 110/20kV Uzunu si corelate cu datele din instalatia electrica noua de MT aferenta instalatiei de stocare. Func?ionarea corespunz?toare a centralei de producere cu instala?ie de stocare va fi asigurat? prin instalarea unui terminal numeric de protec?ie cu func?ie de putere maxim? în celula de racord a sistemului de stocare existent? pe sec?ia de bare 20 kV a sta?iei de transformare CEF C?lug?reni. Ca m?sur? suplimentar? de siguran??, acesta va declan?a întreruptorul celulei de fiecare dat? când puterea activ? dep??e?te pragul de 48 MW. Astfel, se va asigura deconectarea instala?iei de stocare în cazul în care sistemul de gestionare a energiei (PPCS) nu func?ioneaz? corect, r?mânând în func?iune doar parcul fotovoltaic. Rolul terminalului numeric de protec?ie maximal? de putere instalat în celula de racord a instala?iei de stocare este in principal unul de protec?ie, asigurându-se c? în nici o situa?ie centrala de producere nu va evacua în SEN o putere activ? mai mare de 48 MW. În cadrul sistemului PPCS va fi implementat? componenta de automatizare EMS, care va achizi?iona ?i m?sura informa?ii analogice, inclusiv tensiuni ?i curen?i, ?i va calcula puteri active ?i reactive de la fiecare tip de capacitate de produc?ie a centralei fotovoltaice, precum ?i de la instala?ia de stocare. EMS va monitoriza permanent starea de înc?rcare a instala?iei de stocare. Cunoscând valorile de putere de la fiecare element ?i starea de înc?rcare a instala?iei de stocare, sistemul EMS va decide modul optim de înc?rcare/desc?rcare al acesteia, astfel încât puterea evacuat? din central? (consemnul de putere activ?) s? se încadreze în banda de putere dorit? ?i s? fie cel mult de 48 MW. În concluzie, logica propus? de func?ionare a automatiz?rii de limitare a injec?iei de putere activ? are dou? componente principale: ?,,sistemul propriu zis de automatizare EMS integrat în PPCS ?i care este r?spunz?tor pentru generarea unei puteri active în band? (stabilirea unei valori de consemn de sub 48 MW) prin combinarea produc?iei fotovoltaice cu procesul de înc?rcare/desc?rcare al instala?iei de stocare. ?,,terminal numeric de protec?ie de putere maxim?, al c?rui rol principal este s? declan?eze instantaneu partea de extindere a centralei (IS) separând astfel centrala de producere fa?? de sistemul de stocare, dac? puterea activa produs? dep??e?te 48 MW. ?,,În prezent, func?ionarea centralei aferente parcului fotovoltaic este controlat? prin intermediul propriului s?u sistem de tip Power Plant Control System (PPCS). Odat? cu modificarea unor elemente tehnice ale locului de producere prin ad?ugarea unei instala?ii de stocare de 8.8 MW, sistemul PPCS va trebui s? fie reconfigurat ca s? poat? gestiona func?ionarea noului loc de producere format din CEF 49,6 MW si IS 8,8 MW, astfel încât puterea activ? evacuat? în re?ea s? nu dep??easc? înnici o circumstan?? valoarea de 48 MW. ?,,Func?ionarea procesului de produc?ie al locului actualizat de producere ?i stocare, va fi implementat? în continuare de sistemul de control al centralei PPCS, cu precizarea c? o parte din func?ionalitate va trebui asigurat? printr-o component? software ?i hardware separat? de tip EMS (Energy Management System) care va putea fi fie o parte integrant? a sistemului PPCS, sau, dup? caz, va fi o component? separat? de sistemul PPCS, dar care se va coordona cu sistemul PPCS al centralei. Sistemul EMS va comanda înc?rcarea/desc?rcarea instala?iei de stocare în orice moment de timp când va exista o abatere a produc?iei fa?? de notificat sau în orice moment de timp, dac? exist? o dispozi?ie de reglaj din partea OTS în acest sens, cu condi?ia ca puterea injectat? în punctul comun de cuplare de c?tre CEF C?lug?reni + Instala?ie de Stocare, s? nu dep??easc? puterea aprobat? prin Certificatul de Racordare. | Retele Electrice Romania SA | 19826208 | 2024-07-29 | 19826208 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 48
17633 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 4283 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 4283, printr-un bransament trifazat pana la un BMPT Ir=16 A existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata. Se va monta un bloc de masura trifazata in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 20096062 | 2025-03-13 | 20096062 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009799
17634 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00602 | 0,4 | PTAB 5412 | Bransament subteran trifazat nou in cablu JT 3x25+16C tip GSCC014 (pozat pe pat de nisip, in tub PVC pliabil, conform DS 4247 RO, traseu aprox. 50m pe drum de servitute) din sirul de cleme al BMPT prevazut la imobil Drumul Gura Calitei nr. 108A pana la un BMPT 50A nou proiectat, construit conform FT 133 MAT ed. 05 cu soclu si echipat conform FT 124 MAT ed. 04, care se va amplasa la limita de proprietate imobil cu drumul de servitute, cu acces din exterior. Priza de pamant la BMPT se va dimensiona corespunzator si se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. CEF 6,02 kW existenta se mentine conectata in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare noua proiectata (mentionata mai sus). Se va prelua contorul inteligent trifazat existent din FDCP in BMPT proiectat, si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 24794997 | 2024-10-10 | 24794997 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00589
17635 | Asociatia de proprietari+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTZ 3038 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea bransamentului electric existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 24,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25256508 | 2025-02-19 | 25256508 | 2025-04-17 | nu | nu | nu | RO001E102438110/2 | 2025-04-17 | 0.019598 | prosumator | 0.019598 | 0
17636 | Centrala Fotovoltaica-FARA EVACUARE | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.5 | 20 | S20 MC DONALDS-INCREST IF | Lucrari pe tarif de racordare : Pentru transmiterea datelor si integrarea in SCADA este necesar a se monta, in exteriorul postului de transformare PCZ 20946, urmatoarele echipamente: - dulap de tip OS-UP de exterior, conf. GSCTR001, matricola 510008; - UP lite 2020 pentru exterior, conf. GSCTR002, matricola 510020; - antenta omni, conf. DN760RO, matricola 519520; - acumulatori 12V, conf. (GSCB001) DY815RO, matricola 162068. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Daca contorul existent nu se poate reprograma, atunci se va schimba cu contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect, prin TC 100/5A si TT 20/0.1kV montat in celula de masura. Lucrari in afara tarifului de racordare : Date despre CEF: Beneficiarul Gealan Romania SRL, doreste sa devina prosumator fara injectie in retea, prin realizarea unei Centrale electrice fotovoltaica, avand o putere instalata de 617,55 kWcc, rezultand o putere instalata 500 kWca, formata dintr-un numar de 1074 panouri fotovoltaice de tip JINKO LR5-72-HTH-575M pentru a converti energia solara in energie electrica, in curent continuu, fiecare panou avand o putere de 0,575 kW. Conform datelor primite de la beneficiar, CEF este prevazuta cu 2 invertoare de tip FRONIUS TAURO ECO 50-3-P si 4 invertoare de tip FRONIUS TAURO ECO 100-3-P pentru a converti energia produsa de panourile fotovoltaice in curent alternativ. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. cu toate modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Factor de putere mediu ( cos ?) la care va functiona consumatorul este 0,9. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului si sunt necesare urmatoarele lucrari : Sistemul de protectie trebuie sa asigure urmatoarele protectii: - montare întrerup?tor tip DI cu protec?ii de interfa?? pe partea de joasa tensiune în punctul de delimitare între instala?ia de consum ?i instala?ia de producere cu rol de separare a instala?iei de producere în cazul abaterii valorilor de tensiune ?i/sau frecven?? conform Ord 132/2020 Tabelul 2P; Releul aferent DI va trebui sa realizeze urmatoarele functii: antiinsularizare, protectie maximala de tensiune mediata, protectie maximala de tensiune, protectie minima de tensiune, protectii de minima si maxima frecventa. - sa asigure protec?ie de putere invers? sau sistem de management a puterii produse astfel încât puterea maxim? injectat? în punctul de delimitare cu OD s? fie de maxim 0,1kW. Modalitatea tehnic? pentru îndeplinirea acestei condi?ii se va face in conformitate cu cerintele OD, iar verificarea func?ionalit??ii se va face înaintea valid?rii dosarului instala?iei de utilizare. Se accept? ca aceast? limitare s? fie realizat? printr-o setare a invertorului sau printr-un sistem dedicat, extern invertorului. Modalitatea de limitare se va mentiona în Porcesul Verbal de punere in functiune (PV PIF) al CEF, emis în prealabil emiterii/actualiz?rii CER; - va asigura echipamentele necesare pentru comutatia si integrarea in SCADA OD pentru monitorizarea puterii active produse, pozi?ii DI. - in conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP semidirect cu ansamblu de TC 300/5 in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea din echipamentul de productie si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect in vederea masurarii energiei electrice produse din CEF. - Monatrea BMP-ului intra in grija utilizatorului. | Retele Electrice Romania SA | 25308344 | 2025-01-29 | 25308344 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 1e-06
17637 | CASA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 5049 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTA 5049, printr-un bransament monofazat pana la un BMPM Ir=40 A existent. ,,Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> iar contorul monofazat ,,se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata (Pabs=6,00 kW). Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25320998 | 2025-03-25 | 25320998 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00485
17638 | Asociatia de proprietari+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PAZ 3030 RACARI | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25324289 | 2025-03-07 | 25324289 | 2025-04-03 | nu | nu | nu | RO001E103887186/3 | 2025-04-03 | 0.029395 | prosumator | 0.029395 | 0
17639 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01044 | 0,4 | PTAB 5276 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor trifazat existent cu Ir=32A in BMPT existent <(>,<)> iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25362717 | 2025-01-14 | 25362717 | 2025-05-16 | nu | nu | nu | RO001E141959228/2 | 2025-05-16 | 0.010031 | prosumator | 0.010031 | 0
17640 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTS 2646 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25380165 | 2025-01-21 | 25380165 | 2025-04-15 | nu | nu | nu | RO001E103796916/2 | 2025-04-15 | 0.029395 | prosumator | 0.029395 | 0
17641 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 3350 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25380034 | 2024-12-19 | 25380034 | 2025-04-03 | nu | nu | nu | RO001E103561848/2 | 2025-04-03 | 0.029395 | prosumator | 0.029395 | 0
17642 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7328 | 'Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent MONOFAZAT cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor MONOFAZAT, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25387704 | 2024-12-18 | 25387704 | 2025-05-14 | nu | nu | nu | RO001E400614432/4 | 2025-05-14 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
17643 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTM 2204 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuire intreruptor monofazat automat existent, cu intreruptor monofazat automat Ia=50A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25388651 | 2024-12-17 | 25388651 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00292
17644 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5218 | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata (Pabs=6,00 kW). Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25399179 | 2025-02-27 | 25399179 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00587
17645 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTAB 5517 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea diminuarii puterii solicitate de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: pe cablul subteran existent se va inlocui CF-80A cu un nou BMPT-50A, tip FT-133_MAT ed. 05 prevazut cu soclu si fundatie de beton, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, la limita de proprietate, cu acces direct din domeniul public. BMPT proiectat va fi prevazut cu un suport de cleme cu 4 cai de separare 240 mmp, tip GSCC025/03, matricola 160054. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1x20,00 kW + 1x10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie<(>,<)> iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT proiectat contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25401884 | 2025-02-12 | 25401884 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.02905
17646 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00896 | 0,4 | PTAB 7327 | A existent conform ATR 19811066/ 17.06.2024 , avand o putere: Pabs (loc de consum)= 3,001 kW P Instalata produsa= 3,00 kW P Evacuata= 2,939 kW Certificat de racordare: RO001E400669746 Serie contor: UAEEEDN17510130092 Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN17510130092 se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata (Pabs=9,00 kW). Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25728868 | 2025-03-06 | 25728868 | 2025-05-30 | nu | nu | nu | RO001E400669746/3 | 2025-05-30 | 0.00878 | prosumator | 0.00878 | 0
17647 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.056 | 0,4 | PTAB 4212 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25738962 | 2025-03-17 | 25738962 | 2025-04-10 | nu | nu | nu | RO001E108665028/3 | 2025-04-10 | 0.05483 | prosumator | 0.05483 | 0
17648 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02163 | 0,4 | PTAB 4091 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: se vor utiliza instalatiile electrice existente cu reprogramarea contorului inteligent trifazat de tip ?Smart meter? pentru puterea absorbita Pa=20,00 kW. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 28,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul trifazat existent se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25789987 | 2025-02-05 | 25789987 | 2025-04-09 | nu | nu | nu | RO001E401005369/3 | 2025-04-09 | 0.021097 | prosumator | 0.021097 | 0
17649 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PCZ 2364 LOC.BERNA TEODOR PT2 | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata (Pabs=9,00 kW). Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25805614 | 2025-02-25 | 25805614 | 2025-04-11 | nu | nu | nu | RO001E141637715/4 | 2025-04-11 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
17650 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00522 | 0,4 | PTA 1046 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul conform puterilor solicitate. | Retele Electrice Romania SA | 25836183 | 2025-03-07 | 25836183 | 2025-05-14 | nu | nu | nu | RO001E131376603/2 | 2025-05-14 | 0.005111 | prosumator | 0.005111 | 0
17651 | FABRICA + Centrala fotovoltaica pentru autoconsum fara injectie in retea | Fotovoltaic | ILFOV | 0.9 | 20 | S20 POLLO-DRAGOMIRESTI IF | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva , dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , din celula de masura din PCZ 20321/2X2500 KVA , se va reprograma . In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect , in vederea masurarii energie electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25854184 | 2025-02-21 | 25854184 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0
17652 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01804 | 0,4 | PTZ 914 | Se va prelua bransamentul trifazat existent intr-un BMPT 32A nou proiectat, echipat conform FT 124 MAT ed. 04, care se va monta la limita de proprietate imobil, pe un spatiu corespunzator pus la dispozitie de beneficiar. Se va desfiinta BMPT existent si se va prelua contorul trifazat existent in noul BMPT proiectat. ,,CEF suplimentara se va conecta in tabloul general de distributie JT al clientului, alaturi de CEF existenta, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta, cu modificarile corespunzatoare. Se va reprograma contorul inteligent trifazat preluat in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25864557 | 2025-02-11 | 25864557 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.017669
17653 | HALA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.02 | 0,4 | PTAB 4153 FRANCESCO | 'Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente cu schimbarea contorului existent cu unul nou si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 63A si reprogramarea contorului trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=40kW). | Retele Electrice Romania SA | 25872721 | 2025-01-31 | 25872721 | 2025-04-10 | nu | nu | nu | RO001E142324843/3 | 2025-04-10 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
17654 | CASA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat UCEUEDN16510014506 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. (Pabs=22,00 kW). Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25872198 | 2025-02-25 | 25872198 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.003919
17655 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 2317 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 2317, printr-un bransament monofazat pana la un BMPM Ir=32 A existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat ,,se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25882941 | 2025-03-13 | 25882941 | 2025-05-26 | nu | nu | nu | RO001E400868679/3 | 2025-05-26 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17656 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.026705 | 0,4 | PTA 3874 SIMPO-TRANS | 'Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va reprograma contorul trifazat inteligent pentru noua putere solicitata. | Retele Electrice Romania SA | 25882594 | 2025-02-04 | 25882594 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.026131
17657 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.09976 | 0,4 | PTAB 5457 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente, cu inlocuire intreruptor si separator existente in BMPTS cu in intreruptor JT nou de 350 A reglat la 0,9xIr si un separator general JT dimensionat corespunzator. CEF existenta se mentine conectata in tabloul general de distributie JT al clientului, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului REM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Romania SA | 25886308 | 2025-02-19 | 25886308 | 2025 | nu | - inlocuire transformator de putere 250 kVA existe postului de transformare 5457 cu un transformator de putere nou cu Sn=630 kVA, 6/20/0,4 kV/kV conform GST 001; - inlocuire sigurante fuzibile MT existente in celula de transformator din PT 5457 cu sigurante fuzibile MT noi de 100 A. | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.097764
17658 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.08778 | 0,4 | PTZ 533 | Se vor prelua cele 2 cabluri 3x150 mmp sosire din tabloul JT al PT 533 care alimenteaza contorul din camera tehnica intr-o cutie (CS) noua tip DS 4522 RO, echipata cu sir de cleme GSCC025 RO, care se va monta in camera tehnica de langa postul de transformare. Se va poza o coloana noua in cablu 3x150+95N tip GSC001 din CS proiectata in camera tehnica pana intr-un BMPTS nou proiectat, tip FT 257 MAT, care se va monta in camera tehnica, langa CS proiectata. BMPTS proiectat se va echipa cu: - transformatoare de masura de curent de 125/5 A/A matricola 530016; - adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intreruptor de joasa tensiune de 250 A reglat la 0,7xIr si un separator general JT de 250 A. CEF existenta se mentine conectata in tabloul general de distributie JT al clientului, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de racordare prevazuta mai sus. Se va prelua in BMPTS proiectat contorul trifazat semidirect existent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Priza de pamant se va dimensiona corespunzator si se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului REM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. NOTA: cerere corelata 26054947 | Retele Electrice Romania SA | 25886415 | 2025-02-24 | 25886415 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.085924
17659 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0,4 | PTZ 1900 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu montare siguranta automata Ir=50A. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 160/2020. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF este realizata in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT exista contorul smart programat care se va programa pentru noua putere. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25941500 | 2025-02-26 | 25941500 | 2025-03-21 | nu | nu | nu | RO001E108750810/5 | 2025-03-21 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
17660 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02024 | 0,4 | PTAB 1252 | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Disjunctorul existent se va schimba cu un disjunctor de 40A | Retele Electrice Romania SA | 25940497 | 2025-02-24 | 25940497 | 2025-04-08 | nu | nu | nu | RO001E301176143/2 | 2025-04-08 | 0.019815 | prosumator | 0.019815 | 0
17661 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PCZ 7623 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25945438 | 2025-03-11 | 25945438 | 2025-04-23 | nu | nu | nu | RO001E401097146/3 | 2025-04-23 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
17662 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PCZ 7623 | ... Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25945279 | 2025-03-11 | 25945279 | 2025-04-23 | nu | nu | nu | RO001E401096954/3 | 2025-04-23 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
17663 | IMOBIL+CEF FARA EVACURARE | Fotovoltaic | BUCURESTI | 1 | 20 | S20 T5504-INCREST CEL 20 BUC | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Daca contorul existent nu se poate reprograma, atunci se va schimba cu contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect, prin TC 100/5A si TT 20/0.1kV montat in celula de masura. -,,PT 4370 este integrat in sistemul de telecontrol, iar conform CER RO001E115332429 /1, instalatia de utilizare a beneficiarului este dotata cu dispozitiv DG. Lucrari in afara tarifului de racordare: a),,Date despre CEF: Beneficiarul MILITARI SHOPPING CENTRE S.R.L., doreste sa devina prosumator fara injectie in retea, prin realizarea unei Centrale electrice fotovoltaica, avand o putere instalata de 1023.3 kWcc, rezultand o putere instalata 1023.3 kWca, formata dintr-un numar de 2274 panouri fotovoltaice de tip Trina Vertex S+450 pentru a converti energia solara in energie electrica, in curent continuu, fiecare panou avand o putere de 0,450 kW. Conform datelor primite de la beneficiar, CEF este prevazuta cu 10 invertoare de tip Huawei Sun2000 100KTL-M2 pentru a converti energia produsa de panourile fotovoltaice in curent alternativ. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. cu toate modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Factor de putere mediu ( cos ?) la care va functiona consumatorul este 0,9. b),,Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului si sunt necesare urmatoarele lucrari : Sistemul de protectie trebuie sa asigure urmatoarele protectii: - montare întrerup?tor tip DI cu protec?ii de interfa?? pe partea de joasa tensiune în punctul de delimitare între instala?ia de consum ?i instala?ia de producere cu rol de separare a instala?iei de producere în cazul abaterii valorilor de tensiune ?i/sau frecven?? conform Ord 132/2020 Tabelul 2P; Releul aferent DI va trebui sa realizeze urmatoarele functii: antiinsularizare, protectie maximala de tensiune mediata, protectie maximala de tensiune, protectie minima de tensiune, protectii de minima si maxima frecventa. - sa asigure protec?ie de putere invers? sau sistem de management a puterii produse astfel încât puterea maxim? injectat? în punctul de delimitare cu OD s? fie de maxim 0,1kW. Modalitatea tehnic? pentru îndeplinirea acestei condi?ii se va face in conformitate cu cerintele OD, iar verificarea func?ionalit??ii se va face înaintea valid?rii dosarului instala?iei de utilizare. Se accept? ca aceast? limitare s? fie realizat? printr-o setare a invertorului sau printr-un sistem dedicat, extern invertorului. Modalitatea de limitare se va mentiona în Porcesul Verbal de punere in functiune (PV PIF) al CEF, emis în prealabil emiterii/actualiz?rii CER; - va asigura echipamentele necesare pentru comutatia si integrarea in SCADA OD pentru monitorizarea puterii reactive (Q), puterii active produse(P) tensiunii (U) si frecventa (f) si pozi?ii DI si DG. - in conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea din echipamentul de productie si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect in vederea masurarii energiei electrice produse din CEF. - Monatrea BMP-ului intra in grija utilizatorului. | Retele Electrice Romania SA | 25996934 | 2025-03-12 | 25996934 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0
17664 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00994 | 0,4 | PTAB 7419 PRIMARIE | 'Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 02607423, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Conform ord. ANRE . 4/2023. Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pecheltuiala SC RETELE ELECTRICE ROMANIA SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC RETELE ELECTRICE ROMANIA SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 50 A si separatorul cu unul de 63A cu o valoare de 1000 lei intr-un termen de 90 de zile. | Retele Electrice Romania SA | 25997726 | 2025-02-26 | 25997726 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009641
17665 | Imobil + CEF + FARA EVACURE-anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.4 | 20 | S20 T4961-INCREST CEL 5 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 391,990kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie. Se va programa/inlocui contorul existent cu contor inteligent de energie electrica activa si reactiva, in montaj indirect, cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. Lucrari in afara tarifului de racordare : CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre REM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului REM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Instala?ia de utilizare va fi dotat? cu: - întrerup?tor tip DG cu protec?ii împotriva defectelor monofazate/trifazate, imediat în aval de punctul de delimitare cu OD; - întrerup?tor tip DI cu protec?ii de interfa?? pe partea de joasa tensiune în punctul de delimitare între instala?ia de consum ?i instala?ia de producere cu rol de separare a instala?iei de producere în cazul abaterii valorilor de tensiune ?i/sau frecven??; - protec?ie de putere invers? sau sistem de management a puterii produse astfel încât puterea maxim? injectat? în punctul de delimitare cu OD s? fie de maxim 0,1kW. Modalitatea tehnic? pentru îndeplinirea acestei condi?ii se convine cu OD, se detaliaz? în fi?a de solu?ie, iar verificarea de c?tre OD a func?ionalit??ii se face înaintea valid?rii dosarului instala?iei de utilizare. Se accept? ca aceast? limitare s? fie realizat? printr- o setare a invertorului, iar acest lucru se va înscrie în PV PIF CEF, emis în prealabil emiterii/actualiz?rii CER; - integrare în SCADA OD putere activa produsa, pozi?ii DG/DI prin UP, doar daca postul de transformare existent este introdus în sistemul de telecontrol. Echipamentele necesare integr?rii în SCADA OD sunt prezentate în Anexa 1; - contor smart pe partea de produc?ie, pus la dispozi?ie de OD, integrat în sistemele proprii de m?surare, montat în BMP instalat prin grija utilizatorului. | Retele Electrice Romania SA | 26004883 | 2025-03-12 | 26004883 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0
17666 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTA 1478 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTA 1478 , printr-un bransament monofazat pana la un BMPM Ir=32 A existent conform ATR 24379071/ 25.07.2024.Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> iar contorul monofazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26020579 | 2025-03-06 | 26020579 | 2025-04-23 | nu | nu | nu | RO001E300923984/3 | 2025-04-23 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17667 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTS 977 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea puterii solicitate de client sunt necesare urmatoarele lucrari: 1.,,Lucrari pe tarif de racordare ????? NU ????? 2.,,Lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014 Se va inlocui intreruptorul bipolar existent in FDCP dimensionat conform puterii de 3.5 kW cu un intreruptor bipolar cu Ia=25A. Termenul de executie este de 90 de zile. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 26034703 | 2025-02-24 | 26034703 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004899
17668 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 2309 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 2309, printr-un bransament monofazat pana la un BMPM Ir =32 A. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> iar contorul monofazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata (Pabs=8,00 kW). Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26033712 | 2025-03-07 | 26033712 | 2025-04-09 | nu | nu | nu | RO001E401005279/2 | 2025-04-09 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
17669 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4483 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26041574 | 2025-03-03 | 26041574 | 2025-05-26 | nu | nu | nu | RO001E401167515/3 | 2025-05-26 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17670 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 660 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in nisa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 26055810 | 2025-02-19 | 26055810 | 2025-04-07 | nu | nu | nu | RO001E103020927/2 | 2025-04-07 | 0.029395 | prosumator | 0.029395 | 0
17671 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00982 | 0,4 | PTAB 7117 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 7117 , printr-un bransament trifazat pana la un BMPT Ir=25A existent conform ATR 09026135/ 19.11.2021, avand o putere: Pabs (loc de consum)= 9,8 kW P Instalata produsa= 3,42 kW P Evacuata= 2,92 kW Certificat de racordare: RO001E400770862 Serie contor: UCEUEDN17210021283 Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat cu seria UCEUEDN17210021283 se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata (Pabs=15 kW). Se va monta un bloc de masura trifazata in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26055081 | 2025-03-06 | 26055081 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009569
17672 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009 | 0,4 | PTAB 2872 POIANA VEDEA | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 2872 , printr-un bransament monofazat pana la un BMPM Ir=32 A existent conform ATR 06182237/ 21.08.2020 , avand o putere: Pabs (loc de consum)= 6.001 kW P Instalata produsa= 3,06 kW P Evacuata= 2,939 kW Certificat de racordare: RO001E300369450 Serie contor: UAEEEDN16510057677 Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN16510057677se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata (Pabs=9,00 kW). Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26070196 | 2025-03-05 | 26070196 | 2025-05-23 | nu | nu | nu | RO001E300369450/4 | 2025-05-23 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
17673 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 2939-POLIGON AUTO | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata (Pabs=9,00 kW). Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26075780 | 2025-03-17 | 26075780 | 2025-05-15 | nu | nu | nu | RO001E300122211/3 | 2025-05-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17674 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 7590 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTA 7590 , printr-un bransament trifazat pana la un BMPT Ir=32 A existent conform ATR 18471284/ 14.11.2023 , avand o putere: Pabs (loc de consum)= 18,001 kW P Instalata produsa= 16,00kW P Evacuata= 11,759kW Certificat de racordare: RO001E142207641 Serie contor: UCEUEDN18510041697 Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat cu seria UCEUEDN18510041697 se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata (Pabs=25,00 kW). Se va monta un bloc de masura trifazata in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26092048 | 2025-03-06 | 26092048 | 2025-04-23 | nu | nu | nu | RO001E142207641/4 | 2025-04-23 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
17675 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul conform puterilor solicitate. | Retele Electrice Romania SA | 26097271 | 2025-03-07 | 26097271 | 2025-05-12 | nu | nu | nu | RO001E141978836/3 | 2025-05-12 | 0.00977 | prosumator | 0.00977 | 0
17676 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5013 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul existent de 20A cu un disjunctor IR=40. Se va reprograma contorul conform puterilor solicitate. | Retele Electrice Romania SA | 26103397 | 2025-03-07 | 26103397 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005879
17677 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul existent de 25A cu un disjunctor IR=40. Se va reprograma contorul conform puterilor solicitate. | Retele Electrice Romania SA | 26103528 | 2025-03-07 | 26103528 | 2025-04-10 | nu | nu | nu | RO001E142780254/2 | 2025-04-10 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17678 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0,4 | PTAB 5127 LOC. BRAGADIRU | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 5127, printr-un bransament trifazat pana la un BMPT Ir=16 A existent . Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata. Se va monta un bloc de masura trifazata in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26103501 | 2025-03-24 | 26103501 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.02449
17679 | LOCUINTA+CEF-ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5570 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul existent de 40A cu un disjunctor IR=50. Se va reprograma contorul conform puterilor solicitate. | Retele Electrice Romania SA | 26105412 | 2025-03-07 | 26105412 | 2025-05-29 | nu | nu | nu | RO001E143237623/4 | 2025-05-29 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
17680 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.06048 | 0,4 | PTA 7734 DEZMEMBRARI AUTO VANATORI | 'Pentru realizarea sporului de putere: 'Se va inlocui plecarea din bornele trafo folosind cablu conf.specificatiei 4141/7 RO, 4*1*240 mmp, L= 12m, echipata cu intrerupator tetrapolar de j.t de 350A tip DY3102RO. Din intrerupator se va pleca cu cablu conf. specificatiei DC 4146 RO, 3*240+150N mmp, L= 15m pana la BMPT-ul semidrect existent echipat cu ansambul de transformatoare TC 125/5A , iar intreruptorul de 100A se va inlocui cu unul nou de 300A cu reglaj corespunzator conform puterii solicitate Ir=265A, iar contorul trifazat semidirect inteligent echipat cu TC 125/5A se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26107192 | 2025-02-27 | 26107192 | 2025 | nu | Avand in vedere faptul ca postul de transformare PTA 7734 la momentul actual este incarcat la 67%, tinand cont si de cererea in curs, se propune amplificarea postului din PTA 7734 /100 kVA in PTA/250 kVA pentru a putea permite satisfacerea viitoarelor necesitati ale clientilor existenti si ale celor ce se vor racorda, cat si asigurarea calitatii energiei electrice pentru consumatori. Valoarea pentru realizarea lucrarii este de aproximativ de 50.000 de lei, iar termenul este de aproximativ 365 de zile. Pana la finalizarea lucrarii de intarire beneficiarul va fi conditionat de consum in sistem trifazat si o putere maxima aprobata 70kW. | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.059269
17681 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0,4 | PTAB 3202 | ,,Pentru realizarea sporului de putere pe bransamentul electric existent, se va inlocui conform ordinului 160/2020 BMPT existent cu un BMPTS-160A tip FT 257 MAT ed. 01, echipata in vederea montarii contorului semidirect, amplasata la limita de proprietate. BMPTS se va echipa cu: -un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5A -adaptor pentru instalarea contorului AEM TIP DMI 031069RO in montaj semidirect; -un intreruptor de joasa tensiune de 160A; -un separator de joasa tensiune de 180A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPTS proiectat se va inlocui contorul, cu un contor trifazat inteligent nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, peinstalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 26110353 | 2025-03-12 | 26110353 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.04895
17682 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5404 FS 6414931 | Montare contor trifazat in BMPT dual, realizat conform ATR 09958300, contorul se va programa conform puterii aprobate. Se vor utiliza instalatiile existente, si se va monta un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 26111032 | 2025-03-13 | 26111032 | 2025-05-05 | nu | nu | nu | RO001E143621855/1 | 2025-05-05 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
17683 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 2455 STEFY CAS | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul existent de 32A cu un disjunctor IR=50. Se va reprograma contorul conform puterilor solicitate. | Retele Electrice Romania SA | 26115456 | 2025-03-07 | 26115456 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.019599
17684 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 2712 DOMNESTI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente impreuna cu siguranta de 80A existenta , iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26118291 | 2025-03-07 | 26118291 | 2025-05-22 | nu | nu | nu | RO001E142451259/4 | 2025-05-22 | 0.014692 | prosumator | 0.014692 | 0
17685 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01806 | 0,4 | PTAB 492 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea bransamentului electric existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 26119344 | 2025-03-11 | 26119344 | 2025-04-08 | nu | nu | nu | RO001E108439915/2 | 2025-04-08 | 0.017689 | prosumator | 0.017689 | 0
17686 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00546 | 0,4 | PTZ 7385 PRIMARIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26123065 | 2025-03-11 | 26123065 | 2025-04-09 | nu | nu | nu | RO001E400532891/3 | 2025-04-09 | 0.00535 | prosumator | 0.00535 | 0
17687 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTA 1005 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul existent de 32A cu un disjunctor IR=50. Se va reprograma contorul conform puterilor solicitate. | Retele Electrice Romania SA | 26124656 | 2025-03-07 | 26124656 | 2025-05-29 | nu | nu | nu | RO001E300898570/3 | 2025-05-29 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
17688 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTZ 2316 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: se vor utiliza instalatiile electrice existent cu reprogramarea contorului inteligent trifazat de tip ?Smart meter? pentru puterea absorbita Pa=16,00 kW. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). Contorul trifazat se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 26121323 | 2025-03-05 | 26121323 | 2025-04-09 | nu | nu | nu | RO001E100675739/3 | 2025-04-09 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
17689 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5112 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul conform puterilor solicitate. | Retele Electrice Romania SA | 26123328 | 2025-03-07 | 26123328 | 2025-04-07 | nu | nu | nu | RO001E400423744/3 | 2025-04-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17690 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 7175 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26128241 | 2025-03-12 | 26128241 | 2025-04-25 | nu | nu | nu | RO001E143275322/3 | 2025-04-25 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17691 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00535 | 0,4 | PTA 7642 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26143748 | 2025-03-11 | 26143748 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005203
17692 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 2907 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor trifazat montat in FDCP ex. Putere avizata consum P=10,01 kW. Se doreste spor de putere la P=12 kW si mutarea contorului la limita de proprietate. Utilizarea instalatiilor ce se vor realiza conform ATR:25946143 03/03/2025 Calin Mirel, cu montare contor in BMPT DUAL. Prezenta lucrare este conditonata de PVR/PIF: ATR:25946143 03/03/2025 Calin Mirel | Retele Electrice Romania SA | 26153407 | 2025-03-12 | 26153407 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00489
17693 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 5262 FS 25896014 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 5262, printr-un bransament trifazat pana la un BMPT Ir=16 A existent conform ATR 17585982/ 20.06.2023.. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata (Pabs=15,00 kW). Se va monta un bloc de masura trifazata in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26155707 | 2025-03-12 | 26155707 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00692
17694 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02808 | 0,4 | PTA 7051 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTA 7051 , printr-un bransament trifazat pana la un BMPT Ir=63 A existent conform ATR 14336886/ 20.02.2012. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata (Pabs=25,00 kW). Se va monta un bloc de masura trifazata in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26156287 | 2025-03-12 | 26156287 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.027438
17695 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7267 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 4283, printr-un bransament trifazat pana la un BMPT existent conform ATR 12866132/ 17.11.2022, avand o putere: Pabs (loc de consum)= 12,01kW P Instalata produsa= 15,00 kW P Evacuata= 9,79 kW Certificat de racordare: RO001E108986440 Serie contor: UCEUEDN18410016120 Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> iar contorul trifazat cu seria UCEUEDN18410016120 se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata (Pabs=30,00 kW). Se va monta un bloc de masura trifazata in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Separatorul existent se va schimba cu un separator de 63 A. | Retele Electrice Romania SA | 26178136 | 2025-03-20 | 26178136 | 2025-04-25 | nu | nu | nu | RO001E400968849/3 | 2025-04-25 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17696 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 4233 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 26179970 | 2025-03-25 | 26179970 | 2025-05-06 | nu | nu | nu | RO001E143036990/5 | 2025-05-06 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
17697 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTAB 1155 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 24 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26183962 | 2025-03-12 | 26183962 | 2025-05-29 | nu | nu | nu | RO001E131413256/3 | 2025-05-29 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17698 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 3530 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 3530 , printr-un bransament trifazat pana la un BMPT Ir=40 A existent conform ATR 18256266/ 20.09.2023.Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata (Pabs=20,00 kW). Se va monta un bloc de masura trifazata in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26182487 | 2025-03-12 | 26182487 | 2025-04-15 | nu | nu | nu | RO001E400196077/3 | 2025-04-15 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17699 | Imobil+ CEF f?r? injec?ie re?ea | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.9 | 10 | S10 T5106-PA2360 CEL 9 BUC | Solutia de racordare pentru realizarea sporului de putere solicitat de COMPRODCOOP SA, se va realiza prin montarea unei celule de masura in bara PTZ 5212 . Se vor dezafecta cele 2 masuri pe joasa tensiune existente. PT 10061 se va dezafecta prin mansonarea cablurilor de medie tensiune care il alimenteaza,la orga de medie tensiune a postului. Pentru realizarea sporului de putere solicitat de COMPRODCOOP SA sunt necesare urmatoarele lucrari: I.,,LUCRARI PE TARIF DE RACORDARE: 1. Echipare PTZ 5212 (echipare compartiment de retea) ? Se va alimenta pe medie tensiune din sectia de bare aferenta PTZ 5212 cu montarea a unei celule de masura tip DY 803/4RO, matricola 162327, echipata cu doua transformatoare de masura curent cu raportul 400/5 [A/A] tip DMI 031052RO matricola 532070 si doua transformatoare de masurare tensiune cu raportul de 10/0,1 [kV/kV] tip DMI031015RO matricola 535024. Compartimentul utilizatorului se va amplasa in asa fel incat distanta dintre celula de masurare si celula dispozitiv general (DG) sa nu depaseasca 20 m. Prezentul ATR se va corela cu anularea POD RO001E109171852. II. LUCRARI IN AFARA TARIFULUI DE RACORDARE: Compartimentul utilizatorului se va echipa cu: - 1 celula de protectie dispozitiv general DG echipata conform Normei Tehnice Enel. Cablurile de legatura intre celula UT si DG se vor pune la dispozitie de catre Utilizator, iar lungimea lor va fi mai mica de 20m. - 2 celule de transformator, pentru racordul si protectia transformatorului de putere. Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intrerupator automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Transformatorului de putere. - 1 celula echipata cu transformatoare ce curent si transformatoare de tensiune in vederea preluarii putere activa produse. Sistemul de protectie trebuie sa asigure urmatoarele protectii: - întrerup?tor tip DG cu protec?ii împotriva defectelor monofazate/trifazate, imediat în aval de punctul de delimitare cu OD; - întrerup?tor tip DI cu protec?ii de interfa?? pe partea de joasa tensiune în punctul de delimitare între instala?ia de consum ?i instala?ia de producere cu rol de separare a instala?iei de producere în cazul abaterii valorilor de tensiune ?i/sau frecven?? conform Ord 132/2020 Tabelul 2P; - protec?ie de putere invers? sau sistem de management a puterii produse astfel încât puterea maxim? injectat? în punctul de delimitare cu OD s? fie de maxim 0,1kW. Modalitatea tehnic? pentru îndeplinirea acestei condi?ii se convine cu OD, iar verificarea (UT pentru delimitare la JT si O&M Area/MS pentru delimitare la MT) func?ionalit??ii se face înaintea valid?rii dosarului instala?iei de utilizare. Se accept? ca aceast? limitare s? fie realizat? ori printr-o setare a invertorului, ori printr-un sistem dedicat, extern invertorului, iar acest lucru se va înscrie în PV PIF CEF, emis în prealabil emiterii/actualiz?rii CER; - comunica?ie ?i integrare în SCADA OD putere activa produsa, pozi?ii DG/DI. Echipamentele necesare integr?rii în SCADA OD; - contor smart pe partea de produc?ie, pus la dispozi?ie de OD, integrat în sistemele proprii de m?surare, montat în BMP instalat prin grija utilizatorului echipat cu reductori de curent 2000/5 [A/A]. Valorile de reglaj ale Protectiei Generale (PG) vor fi setate de abonat in baza valorilor de reglaj transmise de Retele Electrice Romania. | Retele Electrice Romania SA | 26186577 | 2025-03-13 | 26186577 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0
17700 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 1426 SABARENI | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta ,,PTAB 1426, printr-un bransament monofazat pana la un FDCP Ir=20 A existent conform ATR 02256005/ 14.06.2018. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> iar contorul monofazat ,,se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata (Pabs=8,00 kW). Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26187477 | 2025-03-27 | 26187477 | 2025-04-23 | nu | nu | nu | RO001E131392409/2 | 2025-04-23 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17701 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTA 656 FALASTOACA | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTA 656, printr-un bransament trifazat pana la un BMPT Ir=32 A existent conform ATR 19636126/ 12.07.2024. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata (Pabs=26,00 kW). Se va monta un bloc de masura trifazata in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26196849 | 2025-03-25 | 26196849 | 2025-04-17 | nu | nu | nu | RO001E300529706/4 | 2025-04-17 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
17702 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013875 | 0,4 | PTAB 7674 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta ,,PTAB 7674, printr-un bransament trifazat pana la un BMPT existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata (Pabs=12,00 kW). Se va monta un bloc de masura trifazata in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26197628 | 2025-03-14 | 26197628 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01358
17703 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 4377 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta ,,PTAB 4377, printr-un bransament trifazat pana la un FDCP Ir=40 A existent conform ATR 24948286/ 18.10.2024. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata (Pabs=18,00 kW). Se va monta un bloc de masura trifazata in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26197711 | 2025-03-12 | 26197711 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00774
17704 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 3467 LOCUINTE COZIENI | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTA 3467, printr-un bransament trifazat pana la un FDCP Ir=20 A existent conform ATR 20962093/ 11.07.2024. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata (Pabs=20,00 kW). Se va monta un bloc de masura trifazata in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26201910 | 2025-03-14 | 26201910 | 2025-03-25 | nu | nu | nu | RO001E141374892/5 | 2025-03-25 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17705 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 2769 LOC NEAGU MARCELA | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta ,,PTA 2769 printr-un bransament monofazat pana la un BMPM Ir=25A existent, avand o putere: Pabs (loc de consum)= 5 kW P Instalata produsa= kW P Evacuata= kW Certificat de racordare: RO001E142193218 Serie contor: UAEEEDN18810122943 Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN18810122943 ,,se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata (Pabs=8,00 kW). Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. ,, | Retele Electrice Romania SA | 26210038 | 2025-03-20 | 26210038 | 2025-05-14 | nu | nu | nu | RO001E142193218/2 | 2025-05-14 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
17706 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02805 | 0,4 | PTAB 4160 | Alimentat din reteaua de joasa tensiune aeriana dupa cum urmeaza: Bransament trifazat, racordat din CD a PT 3395, realizat cu conductor TYIR 50+3x50mmp montat pe stalpii existenti ( 6 spatii ) pana la un stalp tip SE 11 la baza caruia se va monta o cutie tip CTsol, din care se va racorda un cablu tip ACYABY 3x50+25mmp pana la un BMPT - 80A amplasat pe stelaj metalic la limita de proprietate in exterior. | Retele Electrice Romania SA | 26215293 | 2025-03-25 | 26215293 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.027469
17707 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00364 | 0,4 | PTAB 5104 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTAB 5104, printr-un bransament monofazat pana la un BMPM existent Ir=32 A . | Retele Electrice Romania SA | 26218751 | 2025-03-19 | 26218751 | 2025-05-12 | nu | nu | nu | RO001E142452249/3 | 2025-05-12 | 0.003566 | prosumator | 0.003566 | 0
17708 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.081 | 0,4 | PTA 2419-SMA | In prezent utilizatorul este alimentat printr-un bransament electric trifazat existent alimentat din bornele de JT ale trafo PTA 2419 1*250 kVA,20/0,4 kV prin cablu cupru 4*1*150, intrerupator automat 350 A montat in cutie din rasina sintetica pe stalpul PTA, cablu 3x150+95N L=35 m. Masura energiei electrice se realizeaza in montaj semidirect cu complex de transformatoare de curent TC 125/5A, contor semidirect montate in cutie din rasina sinterica DS 4558RO pe domeniul public, la limita de proprietate. Pentru realizare spor putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Pentru finalizarea procesului de racordare este necesar sa transmiteti operatorului de distributie dosarul instalatiei de utilizare accesand site-ul www.reteleelectrice.ro (https://www.reteleelectrice.ro/racordare/dosar-instalatie-utilizare/) sau din contul dvs. online daca solicitarea de racordare a fost depusa prin intermediul portalului Retele Electrice. | Retele Electrice Romania SA | 26232314 | 2025-03-31 | 26232314 | 2025-05-30 | nu | nu | nu | RO001E301136611/4 | 2025-05-30 | 0.079377 | prosumator | 0.079377 | 0
17709 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00598 | 0,4 | PTA 5282 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta ,,PTA 5282<(>,<)> printr-un bransament monofazat pana la un FDCP Ir=25 A existent conform ATR 09223917/ 10.12.2021.,, Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> iar contorul monofazat ,, se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata (Pabs=9,00 kW). Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26258173 | 2025-03-19 | 26258173 | 2025-05-08 | nu | nu | nu | RO001E143046700/2 | 2025-05-08 | 0.005859 | prosumator | 0.005859 | 0
17710 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 2941 DRAG-DEAL | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTA 2941, printr-un bransament monofazat pana la un BMPM Ir=25A existent conform ATR 04276396/ 05.07.2019.,,Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> iar contorul monofazat ,,se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata (Pabs=9,00 kW). Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26282872 | 2025-03-27 | 26282872 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005879
17711 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 7637 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTA 7637, printr-un bransament trifazat pana la un BMPT Ir=40 A existent conform ATR 19651663/ 29.05.2024. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata (Pabs=27,00 kW). Se va monta un bloc de masura trifazata in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26328254 | 2025-03-25 | 26328254 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00783
17712 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,23 | PTAB 538 | Sporul de putere se va realiza prin utilizare bransament electric existent, cu reprogramare contor inteligent monofazat existent in BMPM pentru puterea avizata. ,,CEF existenta se mentine conectata in tabloul general de distributie JT al clientului, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 11/2014: ,,Inlocuire siguranta monofazata existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 50A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 26330748 | 2025-03-28 | 26330748 | 2025-04-23 | nu | nu | nu | RO001E109041735/3 | 2025-04-23 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
17713 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTZ 3762 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta ,,PTZ 3762, printr-un bransament trifazat pana la un BMPT Ir=63 A existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat ,, se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata (Pabs=24,00 kW). Se va monta un bloc de masura trifazata in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26338144 | 2025-03-27 | 26338144 | 2025-04-07 | nu | nu | nu | RO001E143178953/3 | 2025-04-07 | 0.00976 | prosumator | 0.00976 | 0
17714 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 5211 TIMEA TRADE INVESTMENT | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTA 5211, printr-un contor trifazat montat in FDCP Ir=20 A existent. Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata. Se va monta un bloc de masura trifazata in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26372327 | 2025-03-27 | 26372327 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004899
17715 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTZ 3544 | ,,Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Romania se va inlocui intrerupatorul existent cu unul nou de 25A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25439317 | 2025-01-03 | 25439317 | 2025-04-03 | nu | nu | nu | RO001E108767638/3 | 2025-04-03 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
17716 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTZ 2258 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: se vor utiliza instalatiile electrice existent cu inlocuirea BMP-ului cu un nou BMPT-40A, tip FT-133_MAT ed. 05 fara soclu, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, pe imobil. Dupa PIF si PVR se va desfiinta BMP, respectiv masura aferenta acestuia. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). Contorul trifazat se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25829785 | 2025-02-14 | 25829785 | 2025-03-25 | nu | nu | nu | RO001E100689408/2 | 2025-03-25 | 0.00962 | prosumator | 0.00962 | 0
17717 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PAZ 620 GLUCOZEI | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari executate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 160/2020: se vor utiliza instalatiile electrice existente cu inlocuirea intreruptorului tetrapolar Ia=32A cu un nou intreruptor tetrapolar avand Ia=40A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25931582 | 2025-02-13 | 25931582 | 2025-03-27 | nu | nu | nu | RO001E108740819/4 | 2025-03-27 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17718 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013 | 0,4 | PTAB 4071 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25986295 | 2025-03-04 | 25986295 | 2025-03-21 | nu | nu | nu | RO001E142402187/4 | 2025-03-21 | 0.012685 | prosumator | 0.012685 | 0
17719 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2193 | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> iar contorul monofazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25998103 | 2025-03-03 | 25998103 | 2025-03-07 | nu | nu | nu | RO001E141616486/3 | 2025-03-07 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
17720 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 5371 AVIZ 138/20 NR 913/52061 | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26011834 | 2025-03-03 | 26011834 | 2025-03-19 | nu | nu | nu | RO001E142219385/4 | 2025-03-19 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17721 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 4276 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26020660 | 2025-03-03 | 26020660 | 2025-03-07 | nu | nu | nu | RO001E143032367/4 | 2025-03-07 | 0.014698 | prosumator | 0.014698 | 0
17722 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5104 | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26036424 | 2025-03-04 | 26036424 | 2025-03-21 | nu | nu | nu | RO001E142806512/2 | 2025-03-21 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
17723 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTM 871 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata dupa realizarea sporului de putere solicitat. Contorul se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. A.E.E. se va realiza prin cheltuiala REM, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%; Sporul de putere se va realiza prin inlocuirea protectiei bipolare de 32A cu 40A reprogramare contor smart si depunere DIU. | Retele Electrice Romania SA | 26057142 | 2025-03-04 | 26057142 | 2025-03-21 | nu | nu | nu | RO001E108119011/2 | 2025-03-21 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
17724 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7026 | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat cu seria UCEUEDN18510056643 se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata (Pabs=15 kW). Se va monta un bloc de masura trifazata in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26060515 | 2025-03-03 | 26060515 | 2025-03-26 | nu | nu | nu | RO001E401049211/4 | 2025-03-26 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
17725 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 3232 | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26066644 | 2025-03-03 | 26066644 | 2025-03-28 | nu | nu | nu | RO001E142335238/2 | 2025-03-28 | 0.007785 | prosumator | 0.007785 | 0
17726 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 2173 MAGURELE | utilizarea instalatiei de racordare, realizata conform ATR 20082259 / 04.06.2024. contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . Se va depune dosar pentru instalatia electrica de utilizare in aval de punctul de delimitare de catre un electrician autorizat ANRE (dupa receptionarea lucrarilor de alimentare cu energie electrica ). Dosarul instalatiei de utilizare poate fi depus pe site-ul www.reteleelectrice.ro : ( Dosarul instalatiei de utilizare ¦ Retele Electrice ) sau din contul online daca cererea a fost depusa pe portal | Retele Electrice Romania SA | 26073312 | 2025-03-03 | 26073312 | 2025-03-21 | nu | nu | nu | RO001E141545599/3 | 2025-03-21 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17727 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012905 | 0,4 | PTZ 1352 | Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor folosi instalatiile electrice existente prin inlocuirea intreruptorului tetrapolar existent in BMPT cu Ia = 40 A cu un intreruptor tetrapolar nou cu Ia=55A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,90 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN21210008757 se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 26079287 | 2025-03-03 | 26079287 | 2025-03-28 | nu | nu | nu | RO001E108991738/4 | 2025-03-28 | 0.012637 | prosumator | 0.012637 | 0
17728 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 2259 IAS DR VALE | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata. Se va monta un bloc de masura trifazata in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26089583 | 2025-03-06 | 26089583 | 2025-03-19 | nu | nu | nu | RO001E400402932/6 | 2025-03-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17729 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 5498 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul existent de 16A cu un disjunctor IR=40. Se va reprograma contorul conform puterilor solicitate. | Retele Electrice Romania SA | 26103260 | 2025-03-07 | 26103260 | 2025-03-26 | nu | nu | nu | RO001E142582344/3 | 2025-03-26 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
17730 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00525 | 0,4 | PTZ 2317 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 160/2020: se va inlocui intreruptor bipolar existent Ia=32A cu un nou intreruptor bipolar avand Ia=40A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit) in BMP. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul monofazat existent se va inlocui si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 26109802 | 2025-03-04 | 26109802 | 2025-03-19 | nu | nu | nu | RO001E100698958/2 | 2025-03-19 | 0.005065 | prosumator | 0.005065 | 0
17731 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTAB 5435 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 26179270 | 2025-03-12 | 26179270 | 2025-03-21 | nu | nu | nu | RO001E143419401/3 | 2025-03-21 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
17732 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.08 | 0,4 | PTAB 4221 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente, cu inlocuire ansamblu format din transformatoare de masura de curent intreruptor si separator existente in cutia de furnizare cu ansamblu nou cuprinzand transformatoare de masura de curent cu raportul de 300/5 A/A matricula 530017, intreruptor JT nou de 630 A reglat la 0,7xIr si un separator general JT dimensionat corespunzator ? lucrari suportate de operatorul de retea, conform Ordin ANRE nr. 11/2014 + Ordin ANRE nr. 87/2014. CEF existenta se mentine conectata in tabloul general de distributie JT al clientului, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de racordare mentionata anterior. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Utilizatorul are obligatia de aasigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului RER la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Romania SA | 26184704 | 2025-03-07 | 26184704 | 2025-03-19 | nu | nu | nu | RO001E119559727/4 | 2025-03-19 | 0.07839 | prosumator | 0.07839 | 0
17733 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,23 | PTAB 2328 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 26192693 | 2025-03-10 | 26192693 | 2025-03-21 | nu | nu | nu | RO001E142435790/2 | 2025-03-21 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
17734 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTZ 3612 | In prezent, utilizatorul este alimentat pe JT aferenta PTZ 3612, printr-un bransament monofazat pana la un BMPM existent conform ATR 10235613/ 16.09.2011, avand o putere: Pabs (loc de consum)= 6 kW P Instalata produsa= kW P Evacuata= kW Certificat de racordare: RO001E105328773 Serie contor: UAEEEDN22810458275 Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN22810458275,, se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata (Pabs=9,00 kW). Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26202151 | 2025-03-13 | 26202151 | 2025-03-21 | nu | nu | nu | RO001E105328773/3 | 2025-03-21 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17735 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7726 | Solutia propusa conform cereri de mai sus se va realiza prin inlocuirea BMPT-ului existent cu un BMPT SEMIDIRECT 125A, amplasat pe un soclu incastrat in fundatie de beton, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMPT-ul va fi de tipul FT-257 editia 2<(>,<)> ansamblu TC 125/5A tip DMI 031055, adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT, intrerup?tor automat 125A. Contorul trifazat existent cu seria 18G26510110081426 si materialele rezultate din dezafectare se vor preda catre UTR-ILFOV. Lucrarile de inlocuire a blocului de masura si protectie existent se vor realiza, conform ORD. 4/2023, prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia S.A. Termenul de realiarea a lucrarilor este de 90 zile calendaristice. Valoare lucrarii va fi de aproximativ 15.000 lei fara TVA. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25152065 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25152065 | 2025-03-20 | nu | nu | nu | RO001E141475300/1 | 2025-03-20 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
17736 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.027 | 0.4 | PTAB 4297 | Situatia existenta: In prezent utilizatorul SCOALA GIMNAZIALA PRO INGENIO este alimentat conform ATR 51836100, cu cablu subteran alimentat pe joasa tensiune din PT 4297 pana la un BMPT in montaj semidirect, cu un ansamblu de transformatoare de curent 150/5 A in care este montat contorul cu seria UGEUEDN18010011430. ET: RO001E141295434 Descrierea solutiei de racordare propuse (avizate): Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25238381 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25238381 | 2025-03-19 | nu | nu | nu | RO001E141295434/1 | 2025-03-19 | 0.02638 | prosumator | 0.02638 | 0
17737 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2182 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25522369 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25522369 | 2025-03-31 | nu | nu | nu | RO001E106625077/3 | 2025-03-31 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
17738 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2309 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25755518 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25755518 | 2025-03-06 | nu | nu | nu | RO001E400986478/2 | 2025-03-06 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17739 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01001 | 0.4 | PTZ 1704 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25836538 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25836538 | 2025-03-19 | nu | nu | nu | RO001E108443785/3 | 2025-03-19 | 0.009809 | prosumator | 0.009809 | 0
17740 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTS 1198 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trfazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25905652 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25905652 | 2025-03-28 | nu | nu | nu | RO001E119580169/3 | 2025-03-28 | 0.01166 | prosumator | 0.01166 | 0
17741 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 4007 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26160190 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26160190 | 2025-03-04 | nu | nu | nu | RO001E106143847/2 | 2025-03-04 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
17742 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7180 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26207140 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26207140 | 2025-03-10 | nu | nu | nu | RO001E400536480/5 | 2025-03-10 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17743 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3984 IT BALACEANCA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 3081002165, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26233252 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26233252 | 2025-03-13 | nu | nu | nu | RO001E400050368/2 | 2025-03-13 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17744 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 7660 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26340849 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26340849 | 2025-03-28 | nu | nu | nu | RO001E142587103/4 | 2025-03-28 | 0.0146 | prosumator | 0.0146 | 0
17745 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26375549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26375549 | 2025-03-28 | nu | nu | nu | RO001E143283174/2 | 2025-03-28 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17746 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 5026 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26404479 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26404479 | 2025-03-27 | nu | nu | nu | RO001E143037654/4 | 2025-03-27 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17747 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 618 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26411736 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26411736 | 2025-03-30 | nu | nu | nu | RO001E300485482/3 | 2025-03-30 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17748 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7072 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26443801 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26443801 | 2025-03-29 | nu | nu | nu | RO001E400583707/2 | 2025-03-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17749 | panouri fotovoltaice- Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3250 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 1354831, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 12306572 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12306572 | 2025-03-24 | nu | nu | nu | RO001E401014505/2 | 2025-03-24 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17750 | Casa Parang40 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0075 | 0.4 | PTAB 7772 IT CREATA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 15865909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15865909 | 2025-03-06 | nu | nu | nu | RO001E141914320/2 | 2025-03-06 | 0.00725 | prosumator | 0.00725 | 0
17751 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009495 | 0.4 | PTA 7463 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 18170637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18170637 | 2025-03-04 | nu | nu | nu | RO001E400668026/3 | 2025-03-04 | 0.0089 | prosumator | 0.0089 | 0
17752 | IMOBIL+ CEF Prosumator + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 5112 | Se vor utiliza instalatiile existente conform ATR: 07688961 . Se va programa contorul dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Romania SA | 18674569 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18674569 | 2025-03-10 | nu | nu | nu | RO001E400865395/3 | 2025-03-10 | 0.009642 | prosumator | 0.009642 | 0
17753 | LOCUINTA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3333 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000013985810, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 18780249 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18780249 | 2025-03-11 | nu | nu | nu | RO001E400187000/2 | 2025-03-11 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17754 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 5268 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente realizate conform FS:01104506<(>,<)> se va utiliza disjunctorul existent, iar contorul se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 19033069 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19033069 | 2025-03-20 | nu | nu | nu | RO001E142258399/2 | 2025-03-20 | 0.009701 | prosumator | 0.009701 | 0
17755 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025025 | 0.4 | PTA 7681 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 19157435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19157435 | 2025-03-06 | nu | nu | nu | RO001E141348871/3 | 2025-03-06 | 0.024515 | prosumator | 0.024515 | 0
17756 | Hale productie + CEF-anexa 2-FARA INJECTIE IN RETEA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1479 | 20 | S20 CREAM LINE-IFA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in instalatia de utilizare se va monta un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in celula de masura , iar daca cel existent corespunde descrierii <(>,<)> se va reprograma. | Retele Electrice Romania SA | 19548637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19548637 | 2025-03-13 | nu | nu | nu | RO001E400901644/2 | 2025-03-13 | 0 | prosumator | 0 | 0
17757 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0088 | 0.4 | PTA 3067 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035412223, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 20277418 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20277418 | 2025-03-11 | nu | nu | nu | RO001E143381566/2 | 2025-03-11 | 0.008524 | prosumator | 0.008524 | 0
17758 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTA 5230 LIFTOON GRAPHICS SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului.,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Romania SA | 19716348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19716348 | 2025-03-24 | nu | nu | nu | RO001E141908952/4 | 2025-03-24 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
17759 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 0.4 | PTAB 7964 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 24417334 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24417334 | 2025-03-13 | nu | nu | nu | RO001E143362240/3 | 2025-03-13 | 0.097999 | prosumator | 0.097999 | 0
17760 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00738 | 0.4 | PTZ 2730 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 24632534 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24632534 | 2025-03-30 | nu | nu | nu | RO001E108853724/4 | 2025-03-30 | 0.007132 | prosumator | 0.007132 | 0
17761 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7871 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibilain cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 24633649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24633649 | 2025-03-19 | nu | nu | nu | RO001E400690278/2 | 2025-03-19 | 0.007825 | prosumator | 0.007825 | 0
17762 | CASA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24726926 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24726926 | 2025-03-18 | nu | nu | nu | RO001E401118836/3 | 2025-03-18 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
17763 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0.4 | PTAB 4243 | 'Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 24873633 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24873633 | 2025-03-06 | nu | nu | nu | RO001E142042794/2 | 2025-03-06 | 0.029399 | prosumator | 0.029399 | 0
17764 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.062675 | 20 | S20 POMPE DRAGOMIRESTI-DOMNESTI IF | Se va utiliza instalatia de racordare existenta, se va reprograma contorul trifazat existent, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor percepe pierderi in: - LES 20 kV 150 mmp L=220 m ; - Transformatorul 250 kVA ; | Retele Electrice Romania SA | 24881391 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24881391 | 2025-03-18 | nu | nu | nu | RO001E141287424/2 | 2025-03-18 | 0.061342 | prosumator | 0.061342 | 0
17765 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.16 | 20 | A20 AVICOLA TARTASESTI-CHITILA IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 21G90290210106198 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 125/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala , inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 24957665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24957665 | 2025-03-12 | nu | nu | nu | RO001E401073746/3 | 2025-03-12 | 0.1568 | prosumator | 0.1568 | 0
17766 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.01247 | 0.4 | PTA 3668 LICEUL BRANESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25005940 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25005940 | 2025-03-14 | nu | nu | nu | RO001E141382510/3 | 2025-03-14 | 0.012219 | prosumator | 0.012219 | 0
17767 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00704 | 0.4 | PTAB 5436 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25067320 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25067320 | 2025-03-07 | nu | nu | nu | RO001E143082104/2 | 2025-03-07 | 0.006898 | prosumator | 0.006898 | 0
17768 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTA 3072 UM BRANESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Serie contor: UGEQEDN23210107278; In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25082911 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25082911 | 2025-03-18 | nu | nu | nu | RO001E143324888/2 | 2025-03-18 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
17769 | CASA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 4201 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25083924 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25083924 | 2025-03-19 | nu | nu | nu | RO001E141991864/3 | 2025-03-19 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
17770 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00504 | 0.4 | PTAB 600 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25157797 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25157797 | 2025-03-14 | nu | nu | nu | RO001E300484256/3 | 2025-03-14 | 0.004929 | prosumator | 0.004929 | 0
17771 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.25 | 0.4 | PTAB 5697 | Se vor utiliza instalatiile existente , cu contor electronic trifazat de energie activa si reactiva , dublu sens , in montaj semidirect cu TC 300/5A (DMI 031055) , care se va reprograma . In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT , in montaj semidirect cu TC 300/5A , in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect , in vederea masurarii energie electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25160634 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25160634 | 2025-03-21 | nu | nu | nu | RO001E400974734/5 | 2025-03-21 | 0.24498 | prosumator | 0.24498 | 0
17772 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0096 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25164181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25164181 | 2025-03-06 | nu | nu | nu | RO001E143310861/2 | 2025-03-06 | 0.009308 | prosumator | 0.009308 | 0
17773 | Prosumator LARION GHEORGHE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5112 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25164525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25164525 | 2025-03-10 | nu | nu | nu | RO001E400423979/2 | 2025-03-10 | 0.005872 | prosumator | 0.005872 | 0
17774 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01479 | 0.4 | PTAB 1110 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25209744 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25209744 | 2025-03-11 | nu | nu | nu | RO001E131375826/4 | 2025-03-11 | 0.014492 | prosumator | 0.014492 | 0
17775 | CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01204 | 0.4 | PTAB 5336 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25212158 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25212158 | 2025-03-03 | nu | nu | nu | RO001E142869319/1 | 2025-03-03 | 0.011789 | prosumator | 0.011789 | 0
17776 | casa de locuit cu garaj | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 4145 MOARA DOMNEASCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25286476 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25286476 | 2025-03-28 | nu | nu | nu | RO001E400067108/2 | 2025-03-28 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
17777 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02436 | 0.4 | PTS 224 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 24,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 10G14570110005518 se va programa (sau inlocui, daca este cazul) pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25301577 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25301577 | 2025-03-12 | nu | nu | nu | RO001E110192888/3 | 2025-03-12 | 0.023773 | prosumator | 0.023773 | 0
17778 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 4490 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035468923, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25305719 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25305719 | 2025-03-06 | nu | nu | nu | RO001E143323764/2 | 2025-03-06 | 0.009622 | prosumator | 0.009622 | 0
17779 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0.4 | PTAB 3304 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25308398 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25308398 | 2025-03-28 | nu | nu | nu | RO001E142038452/2 | 2025-03-28 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
17780 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 572 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25312765 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25312765 | 2025-03-01 | nu | nu | nu | RO001E300721104/2 | 2025-03-01 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17781 | CEF SIMEDREA FLORIN | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035685423, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25319803 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25319803 | 2025-03-24 | nu | nu | nu | RO001E143405709/2 | 2025-03-24 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
17782 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03059 | 0.4 | PTZ 684 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,59 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UFEUEDN23210064276 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25340682 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25340682 | 2025-03-20 | nu | nu | nu | RO001E108924688/2 | 2025-03-20 | 0.029968 | prosumator | 0.029968 | 0
17783 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 395 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25341306 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25341306 | 2025-03-11 | nu | nu | nu | RO001E119773028/2 | 2025-03-11 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
17784 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1079 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25376675 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25376675 | 2025-03-11 | nu | nu | nu | RO001E105384258/3 | 2025-03-11 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17785 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 7846 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25389777 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25389777 | 2025-03-22 | nu | nu | nu | RO001E143328882/2 | 2025-03-22 | 0.011751 | prosumator | 0.011751 | 0
17786 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01032 | 0.4 | PTS 313 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta, cu urmatoarele modificari: inlocuire BMPT metalic existent cu un BMPTS nou tip FT 257 MAT, echipat in vederea montarii unui contor semidirect, care se va monta pe bransamentul existent, in locul BMPT existent. BMPTS proiectat se va echipa cu: - transformatoare de masura de curent cu raportul de 125/5 A/A matricola 530016; - adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - intreruptor de joasa tensiune de 100 A si separator general JT de 160 A. BMPT existent se va preda catre operatorul de retea. Se va preda contorul existent din BMPT si se va monta in BMPTS proiectat un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnicaed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Romania SA | 25420869 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25420869 | 2025-03-14 | nu | nu | nu | RO001E110439220/2 | 2025-03-14 | 0.010113 | prosumator | 0.010113 | 0
17787 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7826 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25424267 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25424267 | 2025-03-04 | nu | nu | nu | RO001E142098133/2 | 2025-03-04 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
17788 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7076 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25436588 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25436588 | 2025-03-05 | nu | nu | nu | RO001E400758408/2 | 2025-03-05 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17789 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7130 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25440161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25440161 | 2025-03-05 | nu | nu | nu | RO001E142957159/2 | 2025-03-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17790 | casa+cef prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4338 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25444681 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25444681 | 2025-03-06 | nu | nu | nu | RO001E401055027/2 | 2025-03-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17791 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1199 SUSENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25454953 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25454953 | 2025-03-01 | nu | nu | nu | RO001E300926055/3 | 2025-03-01 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
17792 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5112 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25460098 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25460098 | 2025-03-07 | nu | nu | nu | RO001E142628581/3 | 2025-03-07 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17793 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00435 | 0.4 | PTA 1478 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25460862 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25460862 | 2025-03-01 | nu | nu | nu | RO001E300923962/3 | 2025-03-01 | 0.004261 | prosumator | 0.004261 | 0
17794 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5463 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25625454 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25625454 | 2025-03-29 | nu | nu | nu | RO001E143435768/2 | 2025-03-29 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17795 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009945 | 0.4 | PTAB 4229 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035033323, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25629526 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25629526 | 2025-03-06 | nu | nu | nu | RO001E142194736/1 | 2025-03-06 | 0.009726 | prosumator | 0.009726 | 0
17796 | Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02666 | 20 | A20 MILITARI-IFA IF | Situatie existenta Post de transformare in anvelopa de beton PTAB 5369*, 20/0.4 kV, 1x160 kVA., racordat din pe L20 Militari realizat conform ATR: 775668/20.08.2015. Masurarea energiei electrice se realizeaza la medie tensiune cu contor electronic de energie electrica activa si reactiva, in montaj indirect prin intermediul a doua transformatoare de curent TC=50/5A si doua transformatoare de tensiune TT=20/0.1kV. Punctul de delimitare a instaltiilor este pe medie tensiune, la capetele terminale ale cablului 20 kV, la iesirea din celula trafo spre abonat. Serie contor: 15G90220110064650,, Situatie proiectata Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea,pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj direct pentru masurarea energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | Retele Electrice Romania SA | 25733562 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25733562 | 2025-03-12 | nu | nu | nu | RO001E141927436/5 | 2025-03-12 | 0.026107 | prosumator | 0.026107 | 0
17797 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02924 | 0.4 | PTAB 3610 | 'Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul trifazat semi-direct inteligent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25733393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25733393 | 2025-03-10 | nu | nu | nu | RO001E141183777/3 | 2025-03-10 | 0.028635 | prosumator | 0.028635 | 0
17798 | Centrala electrica fotovoltaica + Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 5028 | &#39;In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor trifazat montat in BMPT ex realizat conform ATR: 185070843/30.05.2017. Putere avizata consum P=35 kW. Serie contor: UFEUEDN23210077289 &#39;Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.Se va monta un bloc de masura in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25734515 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25734515 | 2025-03-26 | nu | nu | nu | RO001E142183026/1 | 2025-03-26 | 0.01955 | prosumator | 0.01955 | 0
17799 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.036 | 0.4 | PTA 3724 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui BMPT-ul existent cu un BMPT 150A, echipat cu intrerupator de 150A si ansamblu TC 125/5. Deasemenea, contorul trifazat direct existent cu seria UCEUEDN18510053142 se va inlocui cu un contor electronic trifazat semidirect. Inlocuirea BMPT-ului si a contorului se vor realiza prin grija si cheltuiala Retele Electrice Romania. Contorul electronic inteligent trifazat nou montat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25736594 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25736594 | 2025-03-08 | nu | nu | nu | RO001E401147946/2 | 2025-03-08 | 0.03526 | prosumator | 0.03526 | 0
17800 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02924 | 0.4 | PTM 780 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 28,635 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria 15G14570110065332 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25736894 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25736894 | 2025-03-03 | nu | nu | nu | RO001E110252054/2 | 2025-03-03 | 0.028635 | prosumator | 0.028635 | 0
17801 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1146 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25742571 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25742571 | 2025-03-05 | nu | nu | nu | RO001E100553374/2 | 2025-03-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17802 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005915 | 0.4 | PTAB 5604 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000728159021, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent Monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25778373 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25778373 | 2025-03-07 | nu | nu | nu | RO001E143013209/3 | 2025-03-07 | 0.005796 | prosumator | 0.005796 | 0
17803 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25779197 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25779197 | 2025-03-18 | nu | nu | nu | RO001E143182217/2 | 2025-03-18 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
17804 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006045 | 0.4 | PTA 7038 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000022952314, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 25781829 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25781829 | 2025-03-10 | nu | nu | nu | RO001E400936282/3 | 2025-03-10 | 0.005914 | prosumator | 0.005914 | 0
17805 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25782816 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25782816 | 2025-03-18 | nu | nu | nu | RO001E143182228/2 | 2025-03-18 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
17806 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1818 | Utilizare instalatie electrica existenta. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in nisa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25783756 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25783756 | 2025-03-11 | nu | nu | nu | RO001E101875989/2 | 2025-03-11 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
17807 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.034 | 0.4 | PTAB 5595 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente, conform ATR: 04749878/ 01.10.2019 si se va reprograma contorul trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa= 159,85 kW) cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25784046 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25784046 | 2025-03-03 | nu | nu | nu | RO001E142583211/2 | 2025-03-03 | 0.03322 | prosumator | 0.03322 | 0
17808 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.027 | 0.4 | PTAB 5302 | Se vor utiliza instalatiile existente , cu contor electronic trifazat de energie activa si reactiva , dublu sens , in montaj semidirect cu TC 150/5A , care se va reprograma . In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect , in vederea masurarii energie electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25793349 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25793349 | 2025-03-10 | nu | nu | nu | RO001E141696989/2 | 2025-03-10 | 0.02636 | prosumator | 0.02636 | 0
17809 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 4014 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25803239 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25803239 | 2025-03-05 | nu | nu | nu | RO001E143335767/2 | 2025-03-05 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
17810 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0345 | 0.4 | PTAB 3836 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 34,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de racordare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent din BMPTS cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, sau se va programa contorul existent din BMPTS pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul generalde distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Romania SA | 25813383 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25813383 | 2025-03-25 | nu | nu | nu | RO001E110134334/2 | 2025-03-25 | 0.03371 | prosumator | 0.03371 | 0
17811 | Locuinta + cef | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4240 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25821861 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25821861 | 2025-03-20 | nu | nu | nu | RO001E143335723/2 | 2025-03-20 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
17812 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2322 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25822363 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25822363 | 2025-03-15 | nu | nu | nu | RO001E131348444/2 | 2025-03-15 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
17813 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0054 | 0.4 | PTA 5166 LOC.ILIESCU RAMON ALEXANDRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25825116 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25825116 | 2025-03-24 | nu | nu | nu | RO001E143468663/3 | 2025-03-24 | 0.005092 | prosumator | 0.005092 | 0
17814 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00623 | 0.4 | PTAB 4551 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25828111 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25828111 | 2025-03-13 | nu | nu | nu | RO001E142751690/2 | 2025-03-13 | 0.006025 | prosumator | 0.006025 | 0
17815 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01056 | 0.4 | PTA 2291 LOC CIOROGARLA STATIA POMPE APA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25831586 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25831586 | 2025-03-01 | nu | nu | nu | RO001E401155826/3 | 2025-03-01 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17816 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.010005 | 0.4 | PTS 1558 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25832891 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25832891 | 2025-03-27 | nu | nu | nu | RO001E115328761/3 | 2025-03-27 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
17817 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1964 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25841235 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25841235 | 2025-03-17 | nu | nu | nu | RO001E107345066/3 | 2025-03-17 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
17818 | Asociatia de proprietari+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3074 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25845253 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25845253 | 2025-03-05 | nu | nu | nu | RO001E103891675/4 | 2025-03-05 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
17819 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0.4 | PTAB 2081 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25857595 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25857595 | 2025-03-24 | nu | nu | nu | RO001E109430084/3 | 2025-03-24 | 0.02938 | prosumator | 0.02938 | 0
17820 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1418 TANTAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25872890 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25872890 | 2025-03-20 | nu | nu | nu | RO001E301017642/4 | 2025-03-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17821 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5250 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25881319 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25881319 | 2025-03-07 | nu | nu | nu | RO001E142433686/3 | 2025-03-07 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17822 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00783 | 0.4 | PCZ 2521 AVICOLA TARTASESTI FERMA 7 TINE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25882414 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25882414 | 2025-03-25 | nu | nu | nu | RO001E143468742/2 | 2025-03-25 | 0.007373 | prosumator | 0.007373 | 0
17823 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2017-TABIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25882209 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25882209 | 2025-03-18 | nu | nu | nu | RO001E300032851/3 | 2025-03-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17824 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7006 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000673152312, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 25884516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25884516 | 2025-03-11 | nu | nu | nu | RO001E400750668/2 | 2025-03-11 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17825 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 751 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25885888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25885888 | 2025-03-22 | nu | nu | nu | RO001E109408260/2 | 2025-03-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17826 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 4507 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25884888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25884888 | 2025-03-19 | nu | nu | nu | RO001E119172795/2 | 2025-03-19 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17827 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3840 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25891346 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25891346 | 2025-03-17 | nu | nu | nu | RO001E142770578/3 | 2025-03-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17828 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0046 | 0.4 | PTAB 5126 PUNCT DE INJECTARE JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25893993 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25893993 | 2025-03-29 | nu | nu | nu | RO001E400439516/2 | 2025-03-29 | 0.004498 | prosumator | 0.004498 | 0
17829 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0161 | 0.4 | PTAB 4212 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente, conform ATR: 03718679/ 22.03.2019 si se va reprograma contorul trifazat inteligent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25901208 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25901208 | 2025-03-27 | nu | nu | nu | RO001E142499958/2 | 2025-03-27 | 0.015768 | prosumator | 0.015768 | 0
17830 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00861 | 0.4 | PTAB 4322 ORECO CAPITAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25910304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25910304 | 2025-03-01 | nu | nu | nu | RO001E142281069/3 | 2025-03-01 | 0.008358 | prosumator | 0.008358 | 0
17831 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2887 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25911594 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25911594 | 2025-03-01 | nu | nu | nu | RO001E141796980/4 | 2025-03-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17832 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4102 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25912126 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25912126 | 2025-03-29 | nu | nu | nu | RO001E142062460/2 | 2025-03-29 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
17833 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7418 VINATORI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25916790 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25916790 | 2025-03-01 | nu | nu | nu | RO001E400649306/3 | 2025-03-01 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
17834 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00774 | 0.4 | PTAB 5262 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor trifazat (alimentare din USOL 180A cu cablu 3x150+95N pana la o caseta stradala. Din caseta stradala s-a pozat un cablu 3x25+16C L=5m pana la un BMPT 63 A realizat conform ATR: 01925902 ). Putere avizata consum P=40 kW. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se va monta un bloc de masura in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta un contor pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25931737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25931737 | 2025-03-12 | nu | nu | nu | RO001E141399866/3 | 2025-03-12 | 0.007385 | prosumator | 0.007385 | 0
17835 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2720 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25934137 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25934137 | 2025-03-06 | nu | nu | nu | RO001E400381444/4 | 2025-03-06 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17836 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3886 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026686316, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25939299 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25939299 | 2025-03-12 | nu | nu | nu | RO001E142035347/3 | 2025-03-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17837 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3067 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 002004002959013, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25939483 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25939483 | 2025-03-11 | nu | nu | nu | RO001E141559077/2 | 2025-03-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17838 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026676916, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25963922 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25963922 | 2025-03-14 | nu | nu | nu | RO001E141945391/2 | 2025-03-14 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
17839 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 3411 - CAMINEASCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25967150 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25967150 | 2025-03-08 | nu | nu | nu | RO001E300678633/3 | 2025-03-08 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17840 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3152 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25973282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25973282 | 2025-03-07 | nu | nu | nu | RO001E141671870/3 | 2025-03-07 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
17841 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0066 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25976080 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25976080 | 2025-03-08 | nu | nu | nu | RO001E143373859/2 | 2025-03-08 | 0.006458 | prosumator | 0.006458 | 0
17842 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 4002 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000030718919, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25976149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25976149 | 2025-03-24 | nu | nu | nu | RO001E142622103/3 | 2025-03-24 | 0.014682 | prosumator | 0.014682 | 0
17843 | C1 - CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01092 | 0.4 | PTA 7719 IT MECHEAUA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25981842 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25981842 | 2025-03-05 | nu | nu | nu | RO001E143399790/2 | 2025-03-05 | 0.010701 | prosumator | 0.010701 | 0
17844 | Acasa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7882 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25982415 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25982415 | 2025-03-27 | nu | nu | nu | RO001E143397293/3 | 2025-03-27 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
17845 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.074 | 0.4 | PTAB 5584 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Serie contor: UGEUEDN19210005386; | Retele Electrice Romania SA | 25989730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25989730 | 2025-03-22 | nu | nu | nu | RO001E142820923/4 | 2025-03-22 | 0.072519 | prosumator | 0.072519 | 0
17846 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 5747 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25989821 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25989821 | 2025-03-01 | nu | nu | nu | RO001E111964943/2 | 2025-03-01 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17847 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7385 PRIMARIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25995768 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25995768 | 2025-03-19 | nu | nu | nu | RO001E400910925/2 | 2025-03-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17848 | IMOBIL+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTA 3063 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 11G26510110029401, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26001072 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26001072 | 2025-03-21 | nu | nu | nu | RO001E400853235/3 | 2025-03-21 | 0.01952 | prosumator | 0.01952 | 0
17849 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1332 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26001295 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26001295 | 2025-03-06 | nu | nu | nu | RO001E108906699/2 | 2025-03-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17850 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00522 | 0.4 | PTA 2716 IT CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26002782 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26002782 | 2025-03-17 | nu | nu | nu | RO001E400340416/3 | 2025-03-17 | 0.005106 | prosumator | 0.005106 | 0
17851 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 5045 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UFEUEDN21210024724 se va programa conform puterilor solicitate ; | Retele Electrice Romania SA | 26005605 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26005605 | 2025-03-08 | nu | nu | nu | RO001E141246766/4 | 2025-03-08 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
17852 | Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00966 | 0.4 | PTAB 5340 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul cu seria UGEQEDN23210113853 se va reprograma conform puterilor solicitate pentru masurarea energiei absorbite si injectate in retea. | Retele Electrice Romania SA | 26009698 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26009698 | 2025-03-24 | nu | nu | nu | RO001E143325913/3 | 2025-03-24 | 0.009367 | prosumator | 0.009367 | 0
17853 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7805 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26019712 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26019712 | 2025-03-05 | nu | nu | nu | RO001E141434709/2 | 2025-03-05 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17854 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4483 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26020741 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26020741 | 2025-03-13 | nu | nu | nu | RO001E142669126/3 | 2025-03-13 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
17855 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 3632 PRICOP | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26031064 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26031064 | 2025-03-19 | nu | nu | nu | RO001E131265015/3 | 2025-03-19 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17856 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTAB 3797 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26034019 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26034019 | 2025-03-20 | nu | nu | nu | RO001E111915488/2 | 2025-03-20 | 0.01174 | prosumator | 0.01174 | 0
17857 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 583 NEAMTU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26036319 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26036319 | 2025-03-12 | nu | nu | nu | RO001E131366646/2 | 2025-03-12 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
17858 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1203 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26040210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26040210 | 2025-03-14 | nu | nu | nu | RO001E104866993/2 | 2025-03-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17859 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.019 | 0.4 | PTAB 5253 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26043865 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26043865 | 2025-03-07 | nu | nu | nu | RO001E141321939/4 | 2025-03-07 | 0.018619 | prosumator | 0.018619 | 0
17860 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.19938 | 20 | S20 PORTLAND-DRAGOMIRESTI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va reprograma conform puterilor solicitate. | Retele Electrice Romania SA | 26052574 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26052574 | 2025-03-18 | nu | nu | nu | RO001E141857607/5 | 2025-03-18 | 0.19529 | prosumator | 0.19529 | 0
17861 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4335 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26064722 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26064722 | 2025-03-04 | nu | nu | nu | RO001E119700938/3 | 2025-03-04 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17862 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.024 | 0.4 | PTZ 3130 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria 001000033274221 se va inlocui cu un contor inteligent de masurare a energiei absorbite si injectate in retea. ·,,Noul contor se va programa conform puterilor solicitate ; | Retele Electrice Romania SA | 26067467 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26067467 | 2025-03-13 | nu | nu | nu | RO001E143098347/3 | 2025-03-13 | 0.02332 | prosumator | 0.02332 | 0
17863 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003645 | 0.4 | PTA 3666 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26068003 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26068003 | 2025-03-08 | nu | nu | nu | RO001E143114111/3 | 2025-03-08 | 0.003522 | prosumator | 0.003522 | 0
17864 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.010005 | 0.4 | PTAB 7131 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26071819 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26071819 | 2025-03-12 | nu | nu | nu | RO001E141990223/2 | 2025-03-12 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
17865 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PCZ 7622 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26072373 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26072373 | 2025-03-05 | nu | nu | nu | RO001E401096505/5 | 2025-03-05 | 0.019598 | prosumator | 0.019598 | 0
17866 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2238 DUDU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26072322 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26072322 | 2025-03-01 | nu | nu | nu | RO001E141942556/2 | 2025-03-01 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
17867 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3156 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26072532 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26072532 | 2025-03-10 | nu | nu | nu | RO001E142238870/2 | 2025-03-10 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17868 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00792 | 0.4 | PTA 5045 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26078848 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26078848 | 2025-03-28 | nu | nu | nu | RO001E141914702/2 | 2025-03-28 | 0.007752 | prosumator | 0.007752 | 0
17869 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7072 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26079572 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26079572 | 2025-03-28 | nu | nu | nu | RO001E142369796/3 | 2025-03-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17870 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4233 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26081064 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26081064 | 2025-03-07 | nu | nu | nu | RO001E143056420/4 | 2025-03-07 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17871 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5517 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26082151 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26082151 | 2025-03-06 | nu | nu | nu | RO001E143020735/5 | 2025-03-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17872 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 2603 N&B DEZVOLTARE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26082622 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26082622 | 2025-03-05 | nu | nu | nu | RO001E141945515/2 | 2025-03-05 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
17873 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5543 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26081571 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26081571 | 2025-03-18 | nu | nu | nu | RO001E142773739/3 | 2025-03-18 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
17874 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7826 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26083567 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26083567 | 2025-03-22 | nu | nu | nu | RO001E401120312/2 | 2025-03-22 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
17875 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00708 | 0.4 | PTA 3612 O.S. PCT CONEXIUNE ST. OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027558417, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 26086104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26086104 | 2025-03-25 | nu | nu | nu | RO001E142114031/2 | 2025-03-25 | 0.006937 | prosumator | 0.006937 | 0
17876 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 506 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26085168 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26085168 | 2025-03-06 | nu | nu | nu | RO001E114920634/2 | 2025-03-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17877 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.023925 | 0.4 | PTA 7072 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26092580 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26092580 | 2025-03-11 | nu | nu | nu | RO001E400584247/3 | 2025-03-11 | 0.023446 | prosumator | 0.023446 | 0
17878 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26093235 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26093235 | 2025-03-03 | nu | nu | nu | RO001E142163563/3 | 2025-03-03 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17879 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5404 FS 6414931 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26094460 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26094460 | 2025-03-04 | nu | nu | nu | RO001E142765325/2 | 2025-03-04 | 0.007785 | prosumator | 0.007785 | 0
17880 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 1918 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26095187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26095187 | 2025-03-22 | nu | nu | nu | RO001E105389983/3 | 2025-03-22 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17881 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTZ 3611 CARTIER MADRID | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26095634 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26095634 | 2025-03-07 | nu | nu | nu | RO001E141262719/3 | 2025-03-07 | 0.004751 | prosumator | 0.004751 | 0
17882 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1008 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26103506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26103506 | 2025-03-04 | nu | nu | nu | RO001E105303507/2 | 2025-03-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17883 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00884 | 0.4 | PTA 3407 IT PIPERA 2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26104375 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26104375 | 2025-03-19 | nu | nu | nu | RO001E400957409/3 | 2025-03-19 | 0.008662 | prosumator | 0.008662 | 0
17884 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2281 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26106118 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26106118 | 2025-03-01 | nu | nu | nu | RO001E141394793/2 | 2025-03-01 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17885 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1203 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26109241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26109241 | 2025-03-05 | nu | nu | nu | RO001E109401713/3 | 2025-03-05 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
17886 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 5747 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26109530 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26109530 | 2025-03-07 | nu | nu | nu | RO001E111963852/2 | 2025-03-07 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
17887 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 5098 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26110657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26110657 | 2025-03-17 | nu | nu | nu | RO001E401159471/4 | 2025-03-17 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
17888 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26111245 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26111245 | 2025-03-06 | nu | nu | nu | RO001E131265385/3 | 2025-03-06 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
17889 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 3373 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031893921, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26116177 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26116177 | 2025-03-06 | nu | nu | nu | RO001E142764537/3 | 2025-03-06 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
17890 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PCZ 7623 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26116939 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26116939 | 2025-03-05 | nu | nu | nu | RO001E141193228/3 | 2025-03-05 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17891 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7495 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26118492 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26118492 | 2025-03-07 | nu | nu | nu | RO001E400672683/4 | 2025-03-07 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
17892 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4283 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26119037 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26119037 | 2025-03-04 | nu | nu | nu | RO001E109101631/2 | 2025-03-04 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
17893 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7134 VILA 19 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26126192 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26126192 | 2025-03-19 | nu | nu | nu | RO001E400830443/4 | 2025-03-19 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
17894 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 3669 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26124769 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26124769 | 2025-03-27 | nu | nu | nu | RO001E141388190/4 | 2025-03-27 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
17895 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0102 | 0.4 | PTAB 3568 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26125339 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26125339 | 2025-03-07 | nu | nu | nu | RO001E109026479/5 | 2025-03-07 | 0.009995 | prosumator | 0.009995 | 0
17896 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004995 | 0.4 | PTA 1508 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26128129 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26128129 | 2025-03-20 | nu | nu | nu | RO001E300841691/3 | 2025-03-20 | 0.004887 | prosumator | 0.004887 | 0
17897 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0092 | 0.4 | PTA 2010 COM CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26129769 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26129769 | 2025-03-25 | nu | nu | nu | RO001E141493715/4 | 2025-03-25 | 0.008916 | prosumator | 0.008916 | 0
17898 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26131833 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26131833 | 2025-03-05 | nu | nu | nu | RO001E143375828/2 | 2025-03-05 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17899 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7720 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26144254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26144254 | 2025-03-11 | nu | nu | nu | RO001E142757731/2 | 2025-03-11 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
17900 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 4692 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034791023, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26147699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26147699 | 2025-03-27 | nu | nu | nu | RO001E143393839/3 | 2025-03-27 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
17901 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 1383 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26147742 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26147742 | 2025-03-05 | nu | nu | nu | RO001E118691699/2 | 2025-03-05 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
17902 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00783 | 0.4 | PTZ 663 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26147225 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26147225 | 2025-03-11 | nu | nu | nu | RO001E105209467/2 | 2025-03-11 | 0.007663 | prosumator | 0.007663 | 0
17903 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTS 3534 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032567821, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26148510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26148510 | 2025-03-11 | nu | nu | nu | RO001E142976734/2 | 2025-03-11 | 0.011754 | prosumator | 0.011754 | 0
17904 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00783 | 0.4 | PTZ 3066 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26147897 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26147897 | 2025-03-13 | nu | nu | nu | RO001E104191084/2 | 2025-03-13 | 0.007663 | prosumator | 0.007663 | 0
17905 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00783 | 0.4 | PTZ 663 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26152882 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26152882 | 2025-03-10 | nu | nu | nu | RO001E105209478/2 | 2025-03-10 | 0.007663 | prosumator | 0.007663 | 0
17906 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2092 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26153816 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26153816 | 2025-03-07 | nu | nu | nu | RO001E106404005/2 | 2025-03-07 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
17907 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2092 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26154949 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26154949 | 2025-03-07 | nu | nu | nu | RO001E106404016/2 | 2025-03-07 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
17908 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2092 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26155196 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26155196 | 2025-03-10 | nu | nu | nu | RO001E106404027/2 | 2025-03-10 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
17909 | asociatie propr. BL A35 sc. A + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2092 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26155336 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26155336 | 2025-03-10 | nu | nu | nu | RO001E106404038/2 | 2025-03-10 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
17910 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00774 | 0.4 | PTA 7262 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034346222, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26158797 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26158797 | 2025-03-10 | nu | nu | nu | RO001E143186682/2 | 2025-03-10 | 0.007385 | prosumator | 0.007385 | 0
17911 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 1004 CAP | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26159807 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26159807 | 2025-03-09 | nu | nu | nu | RO001E301220514/3 | 2025-03-09 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
17912 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7082 LOTO BUFTEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26162525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26162525 | 2025-03-04 | nu | nu | nu | RO001E400534174/2 | 2025-03-04 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17913 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0046 | 0.4 | PTAB 7176 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26172731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26172731 | 2025-03-04 | nu | nu | nu | RO001E142943233/2 | 2025-03-04 | 0.004498 | prosumator | 0.004498 | 0
17914 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 4306 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26173654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26173654 | 2025-03-18 | nu | nu | nu | RO001E401134317/4 | 2025-03-18 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
17915 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2131 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26173609 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26173609 | 2025-03-04 | nu | nu | nu | RO001E141602380/2 | 2025-03-04 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
17916 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PCZ 3798 ERACLE ARION | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26179495 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26179495 | 2025-03-04 | nu | nu | nu | RO001E111826603/2 | 2025-03-04 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
17917 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0.4 | PTAB 2574 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26176254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26176254 | 2025-03-10 | nu | nu | nu | RO001E400293378/3 | 2025-03-10 | 0.024499 | prosumator | 0.024499 | 0
17918 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00546 | 0.4 | PTA 3361- SMA MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26178180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26178180 | 2025-03-29 | nu | nu | nu | RO001E301155667/2 | 2025-03-29 | 0.005341 | prosumator | 0.005341 | 0
17919 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7446 VILE BUFTEA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 5878039, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat nstalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26178164 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26178164 | 2025-03-10 | nu | nu | nu | RO001E400998112/2 | 2025-03-10 | 0.005862 | prosumator | 0.005862 | 0
17920 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 4014 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26178667 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26178667 | 2025-03-30 | nu | nu | nu | RO001E143389395/2 | 2025-03-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17921 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0147 | 0.4 | PTA 7059 SITARU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26179076 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26179076 | 2025-03-06 | nu | nu | nu | RO001E400622509/3 | 2025-03-06 | 0.014346 | prosumator | 0.014346 | 0
17922 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 5747 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26179223 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26179223 | 2025-03-20 | nu | nu | nu | RO001E111963773/2 | 2025-03-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17923 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3502 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26179094 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26179094 | 2025-03-07 | nu | nu | nu | RO001E107690755/2 | 2025-03-07 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17924 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7856 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26179755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26179755 | 2025-03-06 | nu | nu | nu | RO001E143232909/2 | 2025-03-06 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17925 | LOCUINTA+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5312 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26179763 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26179763 | 2025-03-11 | nu | nu | nu | RO001E143313875/3 | 2025-03-11 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
17926 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.017 | 0.4 | PTS 4833 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul trifazat existent se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 26179368 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26179368 | 2025-03-18 | nu | nu | nu | RO001E100638682/3 | 2025-03-18 | 0.01646 | prosumator | 0.01646 | 0
17927 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 3521 - CUCURUZU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26179953 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26179953 | 2025-03-09 | nu | nu | nu | RO001E300645312/3 | 2025-03-09 | 0.002885 | prosumator | 0.002885 | 0
17928 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2977 SAT TEGHES | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033498622, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat latorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26180834 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26180834 | 2025-03-12 | nu | nu | nu | RO001E401157783/3 | 2025-03-12 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
17929 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PCZ 3798 ERACLE ARION | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26180864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26180864 | 2025-03-17 | nu | nu | nu | RO001E110252346/2 | 2025-03-17 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
17930 | CASA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1129 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26183357 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26183357 | 2025-03-07 | nu | nu | nu | RO001E131398696/2 | 2025-03-07 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17931 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2717 COOP. DRAGOMIRESTI DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26187390 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26187390 | 2025-03-07 | nu | nu | nu | RO001E400382603/4 | 2025-03-07 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
17932 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3346 IMPACT 6 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26190520 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26190520 | 2025-03-21 | nu | nu | nu | RO001E143189999/2 | 2025-03-21 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
17933 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5236 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26191004 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26191004 | 2025-03-06 | nu | nu | nu | RO001E142335159/2 | 2025-03-06 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17934 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2875 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26193245 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26193245 | 2025-03-07 | nu | nu | nu | RO001E108948820/3 | 2025-03-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17935 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1919 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26194317 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26194317 | 2025-03-19 | nu | nu | nu | RO001E104853371/2 | 2025-03-19 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
17936 | LOCUINTA CU PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 1192 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26194083 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26194083 | 2025-03-06 | nu | nu | nu | RO001E104928093/2 | 2025-03-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17937 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.006 | 0.4 | PTA 2393 SAT CRETESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26196387 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26196387 | 2025-03-19 | nu | nu | nu | RO001E142341774/2 | 2025-03-19 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
17938 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1726 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26196288 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26196288 | 2025-03-07 | nu | nu | nu | RO001E112030443/2 | 2025-03-07 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
17939 | cef | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3583 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26197023 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26197023 | 2025-03-06 | nu | nu | nu | RO001E400103705/2 | 2025-03-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17940 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2267 COM. CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26197135 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26197135 | 2025-03-06 | nu | nu | nu | RO001E400426321/2 | 2025-03-06 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
17941 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00445 | 0.4 | PTAB 2762 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0869757, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26197406 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26197406 | 2025-03-12 | nu | nu | nu | RO001E400341293/4 | 2025-03-12 | 0.004356 | prosumator | 0.004356 | 0
17942 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0147 | 0.4 | PTAB 4298 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26197526 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26197526 | 2025-03-07 | nu | nu | nu | RO001E118680989/3 | 2025-03-07 | 0.014396 | prosumator | 0.014396 | 0
17943 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2085 LOC CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26197652 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26197652 | 2025-03-06 | nu | nu | nu | RO001E400275110/3 | 2025-03-06 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
17944 | Asociatia de proprietari+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 712 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26197719 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26197719 | 2025-03-07 | nu | nu | nu | RO001E106044566/2 | 2025-03-07 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
17945 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2213 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26199401 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26199401 | 2025-03-11 | nu | nu | nu | RO001E300271339/3 | 2025-03-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17946 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3855 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034349422, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV | Retele Electrice Romania SA | 26203509 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26203509 | 2025-03-14 | nu | nu | nu | RO001E143118564/2 | 2025-03-14 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
17947 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7645 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26203888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26203888 | 2025-03-22 | nu | nu | nu | RO001E142219240/1 | 2025-03-22 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
17948 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00975 | 0.4 | PTAB 4474 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26204280 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26204280 | 2025-03-11 | nu | nu | nu | RO001E108842889/2 | 2025-03-11 | 0.0095 | prosumator | 0.0095 | 0
17949 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5643 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033125121, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26204931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26204931 | 2025-03-13 | nu | nu | nu | RO001E143146677/2 | 2025-03-13 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17950 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 515 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26206483 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26206483 | 2025-03-11 | nu | nu | nu | RO001E300744402/2 | 2025-03-11 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
17951 | CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 3720 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000013868910, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV | Retele Electrice Romania SA | 26207721 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26207721 | 2025-03-17 | nu | nu | nu | RO001E400147703/3 | 2025-03-17 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17952 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3983 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26209091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26209091 | 2025-03-11 | nu | nu | nu | RO001E141631540/2 | 2025-03-11 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17953 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7529 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26209245 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26209245 | 2025-03-11 | nu | nu | nu | RO001E142402222/4 | 2025-03-11 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17954 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5385 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26210523 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26210523 | 2025-03-23 | nu | nu | nu | RO001E143292297/2 | 2025-03-23 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17955 | LOCUINTA (Punct de lucru) +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2591 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26210936 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26210936 | 2025-03-17 | nu | nu | nu | RO001E400988920/2 | 2025-03-17 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
17956 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTAB 4335 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26211236 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26211236 | 2025-03-11 | nu | nu | nu | RO001E110232197/3 | 2025-03-11 | 0.014698 | prosumator | 0.014698 | 0
17957 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2357 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26211464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26211464 | 2025-03-12 | nu | nu | nu | RO001E104877670/2 | 2025-03-12 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
17958 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0.4 | PTA 1217 POIANA LUI STINGA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26212962 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26212962 | 2025-03-21 | nu | nu | nu | RO001E301056667/3 | 2025-03-21 | 0.019598 | prosumator | 0.019598 | 0
17959 | PROSUMATOR BARBIERU ILEANA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004995 | 0.4 | PTA 2460 COM. CLINCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26216064 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26216064 | 2025-03-12 | nu | nu | nu | RO001E401099542/2 | 2025-03-12 | 0.004887 | prosumator | 0.004887 | 0
17960 | Anexa 2 + casa + panouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7489 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26214796 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26214796 | 2025-03-25 | nu | nu | nu | RO001E400712565/2 | 2025-03-25 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
17961 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 1742 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26215413 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26215413 | 2025-03-17 | nu | nu | nu | RO001E108820548/2 | 2025-03-17 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
17962 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTS 5067 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26216003 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26216003 | 2025-03-19 | nu | nu | nu | RO001E143205033/3 | 2025-03-19 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
17963 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1726 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26217636 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26217636 | 2025-03-12 | nu | nu | nu | RO001E103218061/3 | 2025-03-12 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
17964 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0041 | 0.4 | PTAB 4739 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26218466 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26218466 | 2025-03-30 | nu | nu | nu | RO001E143462746/2 | 2025-03-30 | 0.004017 | prosumator | 0.004017 | 0
17965 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3560 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26220155 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26220155 | 2025-03-20 | nu | nu | nu | RO001E141947797/2 | 2025-03-20 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
17966 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00588 | 0.4 | PTA 2383 VIDRA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26222667 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26222667 | 2025-03-11 | nu | nu | nu | RO001E400459338/3 | 2025-03-11 | 0.005757 | prosumator | 0.005757 | 0
17967 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTAB 4854 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26223153 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26223153 | 2025-03-19 | nu | nu | nu | RO001E110998455/3 | 2025-03-19 | 0.01443 | prosumator | 0.01443 | 0
17968 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00528 | 0.4 | PTA 3638 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26224297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26224297 | 2025-03-18 | nu | nu | nu | RO001E300704059/2 | 2025-03-18 | 0.005074 | prosumator | 0.005074 | 0
17969 | centrala fotovoltaica NON AFM 2025 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7176 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26224389 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26224389 | 2025-03-11 | nu | nu | nu | RO001E142374152/2 | 2025-03-11 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17970 | centrala fotovoltaica NON AFM 2025 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7612 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26224437 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26224437 | 2025-03-21 | nu | nu | nu | RO001E141907434/2 | 2025-03-21 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17971 | CASA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00528 | 0.4 | PTA 3638 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26224435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26224435 | 2025-03-18 | nu | nu | nu | RO001E300703834/3 | 2025-03-18 | 0.005074 | prosumator | 0.005074 | 0
17972 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034227722, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV | Retele Electrice Romania SA | 26226649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26226649 | 2025-03-25 | nu | nu | nu | RO001E143174500/3 | 2025-03-25 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
17973 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2017 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26226700 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26226700 | 2025-03-11 | nu | nu | nu | RO001E100588855/2 | 2025-03-11 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
17974 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7614 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26228233 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26228233 | 2025-03-19 | nu | nu | nu | RO001E143459045/2 | 2025-03-19 | 0.00971 | prosumator | 0.00971 | 0
17975 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0046 | 0.4 | PTAB 2675 COMUNITATE DRAGOMIRESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26228350 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26228350 | 2025-03-19 | nu | nu | nu | RO001E141612684/3 | 2025-03-19 | 0.004498 | prosumator | 0.004498 | 0
17976 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 3675 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26230557 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26230557 | 2025-03-19 | nu | nu | nu | RO001E100242605/2 | 2025-03-19 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17977 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 7546 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26229204 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26229204 | 2025-03-29 | nu | nu | nu | RO001E142029902/1 | 2025-03-29 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
17978 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5452 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26230298 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26230298 | 2025-03-12 | nu | nu | nu | RO001E141182361/4 | 2025-03-12 | 0.007785 | prosumator | 0.007785 | 0
17979 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5028 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26231229 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26231229 | 2025-03-12 | nu | nu | nu | RO001E143398632/2 | 2025-03-12 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17980 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 847 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26230489 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26230489 | 2025-03-24 | nu | nu | nu | RO001E102211670/2 | 2025-03-24 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
17981 | IONICESCU ANDREEA ALEXANDRA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5104 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000729733322, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.. | Retele Electrice Romania SA | 26232216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26232216 | 2025-03-19 | nu | nu | nu | RO001E143100026/2 | 2025-03-19 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
17982 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02408 | 0.4 | PTS 1069 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 24,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 17G26510110072538 se va inlocui (sau programa, daca este cazul) cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 26232785 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26232785 | 2025-03-28 | nu | nu | nu | RO001E109087353/2 | 2025-03-28 | 0.023398 | prosumator | 0.023398 | 0
17983 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4742 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26232675 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26232675 | 2025-03-16 | nu | nu | nu | RO001E401151417/2 | 2025-03-16 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17984 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2381 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0040022899, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26232207 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26232207 | 2025-03-19 | nu | nu | nu | RO001E401171576/4 | 2025-03-19 | 0.007785 | prosumator | 0.007785 | 0
17985 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTA 5006 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024855715, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26232878 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26232878 | 2025-03-20 | nu | nu | nu | RO001E141823521/2 | 2025-03-20 | 0.007937 | prosumator | 0.007937 | 0
17986 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26233908 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26233908 | 2025-03-28 | nu | nu | nu | RO001E141783605/3 | 2025-03-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17987 | CEF TANASE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035693423, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 26235681 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26235681 | 2025-03-24 | nu | nu | nu | RO001E143405967/3 | 2025-03-24 | 0.009682 | prosumator | 0.009682 | 0
17988 | CEF YOUSFI | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035620323, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 26236767 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26236767 | 2025-03-24 | nu | nu | nu | RO001E143405800/2 | 2025-03-24 | 0.009682 | prosumator | 0.009682 | 0
17989 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0.4 | PTAB 1369 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26238910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26238910 | 2025-03-12 | nu | nu | nu | RO001E131380349/1 | 2025-03-12 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
17990 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7567 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26238879 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26238879 | 2025-03-12 | nu | nu | nu | RO001E141197255/2 | 2025-03-12 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17991 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5190 DONIDO CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26243010 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26243010 | 2025-03-18 | nu | nu | nu | RO001E400271891/2 | 2025-03-18 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17992 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00384 | 0.4 | PTA 2571 BL. CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26245071 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26245071 | 2025-03-20 | nu | nu | nu | RO001E142626512/2 | 2025-03-20 | 0.003708 | prosumator | 0.003708 | 0
17993 | INSTALATIE SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2973 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26246617 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26246617 | 2025-03-19 | nu | nu | nu | RO001E300351967/3 | 2025-03-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17994 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.011745 | 0.4 | PTAB 5404 FS 6414931 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26246896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26246896 | 2025-03-19 | nu | nu | nu | RO001E142456175/2 | 2025-03-19 | 0.011505 | prosumator | 0.011505 | 0
17995 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0088 | 0.4 | PTZ 3037 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000012248910, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26248518 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26248518 | 2025-03-21 | nu | nu | nu | RO001E400172677/3 | 2025-03-21 | 0.008623 | prosumator | 0.008623 | 0
17996 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00348 | 0.4 | PTZ 4195 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018057212, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26249120 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26249120 | 2025-03-21 | nu | nu | nu | RO001E141481138/3 | 2025-03-21 | 0.003409 | prosumator | 0.003409 | 0
17997 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 827 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26250118 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26250118 | 2025-03-27 | nu | nu | nu | RO001E100578832/2 | 2025-03-27 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
17998 | CEF ONCESCU | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035610523, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 26249773 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26249773 | 2025-03-24 | nu | nu | nu | RO001E143405866/2 | 2025-03-24 | 0.009682 | prosumator | 0.009682 | 0
17999 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7882 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26253858 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26253858 | 2025-03-27 | nu | nu | nu | RO001E143397316/3 | 2025-03-27 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
18000 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1135 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26255695 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26255695 | 2025-03-25 | nu | nu | nu | RO001E118371649/3 | 2025-03-25 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
18001 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTAB 3155 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26255901 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26255901 | 2025-03-19 | nu | nu | nu | RO001E400993049/2 | 2025-03-19 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
18002 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 656 FALASTOACA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26255917 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26255917 | 2025-03-17 | nu | nu | nu | RO001E300530269/5 | 2025-03-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18003 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 3411 - CAMINEASCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26256332 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26256332 | 2025-03-16 | nu | nu | nu | RO001E300677654/4 | 2025-03-16 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
18004 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3873 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26256549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26256549 | 2025-03-19 | nu | nu | nu | RO001E109152716/5 | 2025-03-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18005 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5236 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26256795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26256795 | 2025-03-18 | nu | nu | nu | RO001E142226822/3 | 2025-03-18 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18006 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTA 7088 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26257853 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26257853 | 2025-03-17 | nu | nu | nu | RO001E141533710/4 | 2025-03-17 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
18007 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01032 | 0.4 | PTA 3500 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26258629 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26258629 | 2025-03-20 | nu | nu | nu | RO001E143237285/2 | 2025-03-20 | 0.010104 | prosumator | 0.010104 | 0
18008 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2226 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26258828 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26258828 | 2025-03-19 | nu | nu | nu | RO001E108821314/2 | 2025-03-19 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18009 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5317 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26263621 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26263621 | 2025-03-18 | nu | nu | nu | RO001E143292567/2 | 2025-03-18 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18010 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008376 | 0.4 | PTAB 4232 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26264002 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26264002 | 2025-03-18 | nu | nu | nu | RO001E143445039/2 | 2025-03-18 | 0.008198 | prosumator | 0.008198 | 0
18011 | CASA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTZ 2408 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26266435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26266435 | 2025-03-20 | nu | nu | nu | RO001E110141297/2 | 2025-03-20 | 0.01166 | prosumator | 0.01166 | 0
18012 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2141 CHITILA CARTIER | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000701078216, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26279977 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26279977 | 2025-03-31 | nu | nu | nu | RO001E141971121/2 | 2025-03-31 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
18013 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7122 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26279770 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26279770 | 2025-03-18 | nu | nu | nu | RO001E400931366/3 | 2025-03-18 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
18014 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTZ 450 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26281374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26281374 | 2025-03-18 | nu | nu | nu | RO001E108981276/3 | 2025-03-18 | 0.01763 | prosumator | 0.01763 | 0
18015 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3826 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26280865 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26280865 | 2025-03-19 | nu | nu | nu | RO001E141627983/5 | 2025-03-19 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
18016 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01425 | 0.4 | PTA 3360 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26283248 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26283248 | 2025-03-18 | nu | nu | nu | RO001E143404607/2 | 2025-03-18 | 0.013963 | prosumator | 0.013963 | 0
18017 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00731 | 0.4 | PTA 5175 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26283164 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26283164 | 2025-03-18 | nu | nu | nu | RO001E141684065/4 | 2025-03-18 | 0.006964 | prosumator | 0.006964 | 0
18018 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0042 | 0.4 | PTA 5045 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26282586 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26282586 | 2025-03-18 | nu | nu | nu | RO001E141722787/3 | 2025-03-18 | 0.004114 | prosumator | 0.004114 | 0
18019 | ROSIANU ELDAR SEBASTIAN | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7219 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26282953 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26282953 | 2025-03-20 | nu | nu | nu | RO001E141928392/3 | 2025-03-20 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
18020 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5113 IT CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26284427 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26284427 | 2025-03-18 | nu | nu | nu | RO001E401162622/2 | 2025-03-18 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18021 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4653 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029562717, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26284117 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26284117 | 2025-03-21 | nu | nu | nu | RO001E142610199/2 | 2025-03-21 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
18022 | centrala fotovoltaica NON AFM 2025 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7323 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26285394 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26285394 | 2025-03-18 | nu | nu | nu | RO001E141197301/2 | 2025-03-18 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
18023 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5282 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26296066 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26296066 | 2025-03-18 | nu | nu | nu | RO001E143045620/2 | 2025-03-18 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
18024 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5113 IT CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26296382 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26296382 | 2025-03-19 | nu | nu | nu | RO001E142464376/2 | 2025-03-19 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18025 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5282 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26297687 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26297687 | 2025-03-18 | nu | nu | nu | RO001E143045631/2 | 2025-03-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18026 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3720 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26299463 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26299463 | 2025-03-18 | nu | nu | nu | RO001E141661846/3 | 2025-03-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18027 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 5747 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26301727 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26301727 | 2025-03-22 | nu | nu | nu | RO001E111963650/2 | 2025-03-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18028 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004995 | 0.4 | PTAB 7311 ABATOR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26302381 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26302381 | 2025-03-21 | nu | nu | nu | RO001E400533049/2 | 2025-03-21 | 0.004877 | prosumator | 0.004877 | 0
18029 | Centrala fotovoltaica Manaila Alessandra | Fotovoltaic | ILFOV | 0.021525 | 0.4 | PTA 7331 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26302937 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26302937 | 2025-03-29 | nu | nu | nu | RO001E143443318/2 | 2025-03-29 | 0.020995 | prosumator | 0.020995 | 0
18030 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2379 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26303243 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26303243 | 2025-03-20 | nu | nu | nu | RO001E100540202/3 | 2025-03-20 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
18031 | casa + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2712 DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26308913 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26308913 | 2025-03-21 | nu | nu | nu | RO001E141550652/3 | 2025-03-21 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
18032 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0046 | 0.4 | PTAB 1027 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26309668 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26309668 | 2025-03-27 | nu | nu | nu | RO001E104918520/2 | 2025-03-27 | 0.004498 | prosumator | 0.004498 | 0
18033 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 2600 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26314756 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26314756 | 2025-03-20 | nu | nu | nu | RO001E107796404/2 | 2025-03-20 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
18034 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2720 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26315906 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26315906 | 2025-03-21 | nu | nu | nu | RO001E143592661/4 | 2025-03-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18035 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26318974 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26318974 | 2025-03-21 | nu | nu | nu | RO001E142596877/2 | 2025-03-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18036 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4500 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034377822, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26318757 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26318757 | 2025-03-21 | nu | nu | nu | RO001E143063271/3 | 2025-03-21 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18037 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 1251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26320138 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26320138 | 2025-03-25 | nu | nu | nu | RO001E112088929/2 | 2025-03-25 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
18038 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 1434 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26319841 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26319841 | 2025-03-21 | nu | nu | nu | RO001E131441156/2 | 2025-03-21 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18039 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7038 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26320961 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26320961 | 2025-03-25 | nu | nu | nu | RO001E400592796/4 | 2025-03-25 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18040 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PCZ 2187 COM CHIAJNA BARIERA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26321041 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26321041 | 2025-03-26 | nu | nu | nu | RO001E400242541/3 | 2025-03-26 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
18041 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0186 | 0.4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26327653 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26327653 | 2025-03-28 | nu | nu | nu | RO001E400852133/3 | 2025-03-28 | 0.018223 | prosumator | 0.018223 | 0
18042 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5112 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26322180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26322180 | 2025-03-19 | nu | nu | nu | RO001E400423733/2 | 2025-03-19 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
18043 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00595 | 0.4 | PTAB 3629 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26323556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26323556 | 2025-03-27 | nu | nu | nu | RO001E108872602/3 | 2025-03-27 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
18044 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00598 | 0.4 | PTA 1482 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26324650 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26324650 | 2025-03-27 | nu | nu | nu | RO001E131363069/2 | 2025-03-27 | 0.005859 | prosumator | 0.005859 | 0
18045 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0088 | 0.4 | PTZ 2412 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26324376 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26324376 | 2025-03-29 | nu | nu | nu | RO001E109006062/3 | 2025-03-29 | 0.008623 | prosumator | 0.008623 | 0
18046 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3924 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26325348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26325348 | 2025-03-29 | nu | nu | nu | RO001E142973955/3 | 2025-03-29 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18047 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00552 | 0.4 | PTA 4150 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26324928 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26324928 | 2025-03-21 | nu | nu | nu | RO001E142877217/2 | 2025-03-21 | 0.005409 | prosumator | 0.005409 | 0
18048 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3664 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26327450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26327450 | 2025-03-20 | nu | nu | nu | RO001E119529993/2 | 2025-03-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18049 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006105 | 0.4 | PTA 7489 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26326965 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26326965 | 2025-03-28 | nu | nu | nu | RO001E400712396/3 | 2025-03-28 | 0.005982 | prosumator | 0.005982 | 0
18050 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4080 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26326731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26326731 | 2025-03-29 | nu | nu | nu | RO001E143559899/2 | 2025-03-29 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18051 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26326766 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26326766 | 2025-03-20 | nu | nu | nu | RO001E141955426/2 | 2025-03-20 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18052 | LOCUINTA +CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 588 MONDIALUL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26326856 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26326856 | 2025-03-21 | nu | nu | nu | RO001E300792517/2 | 2025-03-21 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
18053 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5549 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26327046 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26327046 | 2025-03-22 | nu | nu | nu | RO001E143515936/2 | 2025-03-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18054 | CASA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 7461 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26327512 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26327512 | 2025-03-27 | nu | nu | nu | RO001E400735863/2 | 2025-03-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18055 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5373 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 002004002680312, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 26328771 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26328771 | 2025-03-27 | nu | nu | nu | RO001E400337153/3 | 2025-03-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18056 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5199 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26329341 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26329341 | 2025-03-26 | nu | nu | nu | RO001E401069325/3 | 2025-03-26 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
18057 | Ilfov, Balotesti, Strada Int. G-ral Maior Stefan Bardan, nr. 31 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00996 | 0.4 | PTA 7799 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26331782 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26331782 | 2025-03-28 | nu | nu | nu | RO001E141331772/4 | 2025-03-28 | 0.009561 | prosumator | 0.009561 | 0
18058 | Ilfov, Corbeanca, Strada Medierii, nr. 3A | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7028 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26331168 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26331168 | 2025-03-21 | nu | nu | nu | RO001E141665839/2 | 2025-03-21 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
18059 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 1383 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26333909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26333909 | 2025-03-31 | nu | nu | nu | RO001E108967977/2 | 2025-03-31 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18060 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5409 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26332069 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26332069 | 2025-03-23 | nu | nu | nu | RO001E401102334/2 | 2025-03-23 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
18061 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7203 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26333478 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26333478 | 2025-03-26 | nu | nu | nu | RO001E143349447/2 | 2025-03-26 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
18062 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 3797 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26333565 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26333565 | 2025-03-27 | nu | nu | nu | RO001E101148982/4 | 2025-03-27 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18063 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 3513 - SAT CUCURUZU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26335111 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26335111 | 2025-03-23 | nu | nu | nu | RO001E131435913/2 | 2025-03-23 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18064 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4447 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26334707 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26334707 | 2025-03-30 | nu | nu | nu | RO001E143371778/3 | 2025-03-30 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18065 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3526 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26335531 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26335531 | 2025-03-27 | nu | nu | nu | RO001E141324101/4 | 2025-03-27 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
18066 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00348 | 0.4 | PTZ 2157 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26335919 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26335919 | 2025-03-27 | nu | nu | nu | RO001E105541196/2 | 2025-03-27 | 0.003409 | prosumator | 0.003409 | 0
18067 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5195 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26337220 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26337220 | 2025-03-26 | nu | nu | nu | RO001E141518195/3 | 2025-03-26 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
18068 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0046 | 0.4 | PTA 7466 VARASTI 2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26337293 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26337293 | 2025-03-27 | nu | nu | nu | RO001E400714624/2 | 2025-03-27 | 0.004507 | prosumator | 0.004507 | 0
18069 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5227 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26338056 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26338056 | 2025-03-22 | nu | nu | nu | RO001E141924095/2 | 2025-03-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18070 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTZ 5026 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26338138 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26338138 | 2025-03-23 | nu | nu | nu | RO001E143388619/2 | 2025-03-23 | 0.0195 | prosumator | 0.0195 | 0
18071 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7180 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26338313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26338313 | 2025-03-23 | nu | nu | nu | RO001E141407989/2 | 2025-03-23 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18072 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTS 452 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26340656 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26340656 | 2025-03-28 | nu | nu | nu | RO001E109362348/3 | 2025-03-28 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
18073 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 964 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26342640 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26342640 | 2025-03-24 | nu | nu | nu | RO001E100516227/2 | 2025-03-24 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
18074 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3068 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9025604, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26342585 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26342585 | 2025-03-31 | nu | nu | nu | RO001E401065769/3 | 2025-03-31 | 0.007785 | prosumator | 0.007785 | 0
18075 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2336 FRATESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26340374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26340374 | 2025-03-28 | nu | nu | nu | RO001E300210185/3 | 2025-03-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18076 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 2855 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26341514 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26341514 | 2025-03-29 | nu | nu | nu | RO001E131360370/2 | 2025-03-29 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
18077 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2056 COM. CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26341524 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26341524 | 2025-03-29 | nu | nu | nu | RO001E400277998/3 | 2025-03-29 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18078 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 7727 IT COLENTINA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26342506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26342506 | 2025-03-27 | nu | nu | nu | RO001E142683076/3 | 2025-03-27 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
18079 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00445 | 0.4 | PTA 2041 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26344873 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26344873 | 2025-03-30 | nu | nu | nu | RO001E300277795/3 | 2025-03-30 | 0.004351 | prosumator | 0.004351 | 0
18080 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1914 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26344471 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26344471 | 2025-03-24 | nu | nu | nu | RO001E109378884/3 | 2025-03-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18081 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00552 | 0.4 | PTAB 5186 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26345283 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26345283 | 2025-03-28 | nu | nu | nu | RO001E400321875/3 | 2025-03-28 | 0.005355 | prosumator | 0.005355 | 0
18082 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0033 | 0.4 | PTA 7239 GRASTEA 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26345365 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26345365 | 2025-03-26 | nu | nu | nu | RO001E141323683/3 | 2025-03-26 | 0.003224 | prosumator | 0.003224 | 0
18083 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0033 | 0.4 | PTZ 2048 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26345537 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26345537 | 2025-03-28 | nu | nu | nu | RO001E108899195/2 | 2025-03-28 | 0.003224 | prosumator | 0.003224 | 0
18084 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3378 - CAP MILCOVAT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26345591 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26345591 | 2025-03-28 | nu | nu | nu | RO001E301242631/4 | 2025-03-28 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
18085 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1464 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26369162 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26369162 | 2025-03-28 | nu | nu | nu | RO001E131389876/3 | 2025-03-28 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
18086 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 7461 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26369767 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26369767 | 2025-03-27 | nu | nu | nu | RO001E110045920/3 | 2025-03-27 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18087 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2675 COMUNITATE DRAGOMIRESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26373638 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26373638 | 2025-03-29 | nu | nu | nu | RO001E142009337/2 | 2025-03-29 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18088 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01482 | 0.4 | PTZ 547 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26374442 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26374442 | 2025-03-28 | nu | nu | nu | RO001E101353889/3 | 2025-03-28 | 0.014522 | prosumator | 0.014522 | 0
18089 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0059 | 0.4 | PTAB 7752 VILE RIMON RESIDENCE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26377435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26377435 | 2025-03-28 | nu | nu | nu | RO001E143116292/2 | 2025-03-28 | 0.005762 | prosumator | 0.005762 | 0
18090 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0055 | 0.4 | PTZ 7082 LOTO BUFTEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26378385 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26378385 | 2025-03-28 | nu | nu | nu | RO001E142371823/2 | 2025-03-28 | 0.005372 | prosumator | 0.005372 | 0
18091 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0.4 | PTAB 616 CAP | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26380602 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26380602 | 2025-03-29 | nu | nu | nu | RO001E131432527/2 | 2025-03-29 | 0.014695 | prosumator | 0.014695 | 0
18092 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00999 | 0.4 | PTA 630 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26381948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26381948 | 2025-03-28 | nu | nu | nu | RO001E301194053/3 | 2025-03-28 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
18093 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2826 SAT ORDOREANU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent Monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26385527 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26385527 | 2025-03-28 | nu | nu | nu | RO001E401156658/2 | 2025-03-28 | 0.005862 | prosumator | 0.005862 | 0
18094 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2347 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26386037 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26386037 | 2025-03-28 | nu | nu | nu | RO001E141697070/3 | 2025-03-28 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
18095 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 2305 BLOCURI CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26403361 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26403361 | 2025-03-31 | nu | nu | nu | RO001E400272746/2 | 2025-03-31 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18096 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7064 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26404963 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26404963 | 2025-03-29 | nu | nu | nu | RO001E142033839/2 | 2025-03-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18097 | CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7064 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26403980 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26403980 | 2025-03-29 | nu | nu | nu | RO001E142207832/1 | 2025-03-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18098 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00516 | 0.4 | PTAB 2850 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26404291 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26404291 | 2025-03-29 | nu | nu | nu | RO001E109031431/2 | 2025-03-29 | 0.005037 | prosumator | 0.005037 | 0
18099 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3664 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26406349 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26406349 | 2025-03-27 | nu | nu | nu | RO001E119529982/2 | 2025-03-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18100 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 1002 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26407163 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26407163 | 2025-03-28 | nu | nu | nu | RO001E104864654/2 | 2025-03-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18101 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00651 | 0.4 | PTA 7604 DASCALU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26407832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26407832 | 2025-03-29 | nu | nu | nu | RO001E141648133/3 | 2025-03-29 | 0.00636 | prosumator | 0.00636 | 0
18102 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 600 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26411231 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26411231 | 2025-03-30 | nu | nu | nu | RO001E300481444/2 | 2025-03-30 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18103 | casa+cef prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1468 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26411595 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26411595 | 2025-03-30 | nu | nu | nu | RO001E301036957/3 | 2025-03-30 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18104 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00492 | 0.4 | PTZ 3015 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26416071 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26416071 | 2025-03-31 | nu | nu | nu | RO001E107283461/3 | 2025-03-31 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
18105 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005995 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26417034 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26417034 | 2025-03-29 | nu | nu | nu | RO001E143376223/2 | 2025-03-29 | 0.005795 | prosumator | 0.005795 | 0
18106 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00522 | 0.4 | PTZ 187 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26417705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26417705 | 2025-03-29 | nu | nu | nu | RO001E109092551/2 | 2025-03-29 | 0.005106 | prosumator | 0.005106 | 0
18107 | Locuinta + Anexa 2 - CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00552 | 0.4 | PTAB 4099 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26418966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26418966 | 2025-03-29 | nu | nu | nu | RO001E141819706/2 | 2025-03-29 | 0.005409 | prosumator | 0.005409 | 0
18108 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0149 | 0.4 | PTAB 2466 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26421190 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26421190 | 2025-03-28 | nu | nu | nu | RO001E141364284/5 | 2025-03-28 | 0.014547 | prosumator | 0.014547 | 0
18109 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2720 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26427112 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26427112 | 2025-03-30 | nu | nu | nu | RO001E141526622/2 | 2025-03-30 | 0.007785 | prosumator | 0.007785 | 0
18110 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00882 | 0.4 | PTAB 2475 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26433847 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26433847 | 2025-03-29 | nu | nu | nu | RO001E141771062/2 | 2025-03-29 | 0.008639 | prosumator | 0.008639 | 0
18111 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7088 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26439362 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26439362 | 2025-03-29 | nu | nu | nu | RO001E400576046/3 | 2025-03-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18112 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26442869 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26442869 | 2025-03-29 | nu | nu | nu | RO001E142143369/3 | 2025-03-29 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18113 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0096 | 0.4 | PTAB 5464 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26445022 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26445022 | 2025-03-29 | nu | nu | nu | RO001E143296336/2 | 2025-03-29 | 0.009353 | prosumator | 0.009353 | 0
18114 | Prosumator NON AFM - Fonduri Proprii 2024 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7176 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26447300 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26447300 | 2025-03-29 | nu | nu | nu | RO001E142636108/2 | 2025-03-29 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18115 | parc fotovoltaic | Fotovoltaic | ILFOV | 6.6 | 20 | A20 POMPE-ARCUDA GR | Conform studiului de solutie, avizat cu CTE nr.75/3/03.11.2023,varianta 1: Racord intrare-iesire ?ntre LEA 20kV Pompe (între separatorul SD 1149 ?i separatorul SD 1155) ?i deriva?ia spre PT 1410 din LEA 20kV Baraj (SD 1365) prin realizarea unei bucle 20kV noi Lucr?ri pe tarif de racordare: Racord 20 kV: ,,Pozare 2 cabluri noi cu izola?ie XLPE 3x1x185 mmp in lungime totala de 0,9km: un cablu pân? la ax LEA 20kV Baraj în zona SD 1365 unde se va monta un stâlp nou tip SC 15015 echipat cu capete consol? de sus?inere capete terminale de exterior ?i desc?rc?tori, set de 3 desc?rc?tori OZn , separator tripolar de exterior cu cu?ite de punere la p?mânt, consol? de întindere ?i priz? de legare la p?mânt cu Rd ? 1 ?, iar cel de-al doilea cablu pân? la ax LEA 20kV Pompe (conductor neizolat Ol-Al 70/12 mmp) la al doilea stâlp special existent ?n vecin?tatea subtravers?rii A1 dinspre separatorul tripolar de exterior 1149 spre separatorul tripolar SS 1155 ce se va echipa cu consol? de sus?inere capete terminale de exterior ?i desc?rc?tori, set de 3 desc?rc?tori OZn , separator tripolar de exterior cu cu?ite de punere la p?mânt, consol? de întindere ?i priz? de legare la p?mânt cu Rd ? 1 ?. PC 20kV proiectat: Punct de conexiuni 20 kV proiectat în anvelop? de beton amplasat în incinta CEF echipat cu: ,,dou? celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcin? în SF6 conform specifica?ie OD; ,,celul? de m?sur? conform specifica?ie OD cu separator ?i grup de m?sur? format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S ?i contor electronic trifazat static (afi?aj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcin? ?i interfa?? de comunica?ie RS 232 ?i modul comunica?ie GSM amplasat într-o cutie de m?sur?; cutia de m?sur? se va amplasa într-o ni?? cu posibilitatea vizualiz?rii atât de c?tre OD ?i de c?tre beneficiar; Achizi?ia ?i montarea contorului revin în sarcina Operatorului de Distribu?ie. ,,integrarea în telecontrol a celulelor de linie ?i m?sur? din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT- 2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pentru comunica?ii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunica?ii FT- 045_TLC- M - TIP B ?i accesoriile de conectic?: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). ,,Tensiunea 0,4 kV necesar? telecontrolului va fi asigurat? din instala?iile beneficiarului. Lucr?ri ce se realizeaz? prin grija utilizatorului (comune pentru Varianta 1: ,, ,,- Montare punct de conexiune prev?zut cu dou? compartimente: unul de racordare, pentru instala?iile aferente operatorului de re?ea ?i unul de utilizare pentru instala?iile electrice ale utilizatorului. ,,- Compartimentul de racordare va fi cu ac?ionarea echipamentelor din interior ?i cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prev?zute în prescrip?iile OD ?i un gabarit care s? permit? montarea echipamentelor instala?iei de racordare ?i a înc? unei celule de MT. ,,- LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului; ,,- Dispozitivul general - celula sosire cu întrerup?tor automat ?i separator în compartimentul utilizatorului (DG) cu urm?toarele protec?ii: Sistemul de protec?ie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ,,- protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe dou? faze, cu trei trepte. Prima treapt? se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o func?ionare temporizat? ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ,,- protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapt? pentru punerile la p?mânt simple ?i a doua treapt? pentru duble puneri la p?mânt); ,,- protec?ie maximal? de curent direc?ional? homopolar?. ,,- Pentru racordarea produc?torului în plus fa?? de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) în scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protec?ie SPI asociat DI con?ine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protec?ie de interfa?? (SPI) asociat dispozitivului de interfa?? cuprinde: ?,,func?ie protec?ie de tensiune minim? /maxim? în 2 trepte; ?,,func?ie protec?ie de frecven?? minim? /maxim? în 2 trepte; ?,,functie de protec?ie de maxim? de tensiune mediat? la 10 minute; -serviciile interne în compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. În compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activ? P, putere reactiv? Q, frecven?? f ?i tensiune U montate în compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda în circuitele de m?sur? ale transformatoarelor de curent ?i de tensiune. Semnalele de ie?ire ale traductoarelor, împreun? cu cel de pozi?ie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile într-un ?ir de cleme. De la ?irul de cleme pân? la UP 2020 LITE amplasat în compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte împreun? cu traductoarele, din instala?ia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie s? dep??easc? 20m. ,,- LES 20kV între PC 20kV proiectat ?i centrala CEF MAV GREEN ENERGY în lungime de 1 km. ,,- Posturi trafo ?i tablouri jt aferente centralei CEF MAV GREEN ENERGY, trafo ? 2000kVA. ,,- Instalatie de management centrala pentru limitarea puterii evacuate la 4,5 MW. ,,- Asigurarea accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. ,, Beneficiarul are obliga?ia de a se conecta în sistemul TC existent ?i de a asigura m?surarea ?i transmiterea on-line a m?rimilor de proces P, Q, U, f ?i pozi?ie întrerup?tor la OD. Utilizatorul va prevedea in instalatiile de utilizare a un sistem de management al centralei care sa limiteze puterea evacuata in PCC la 4 ,5MW/5MVA. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile OD. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. ,, | Retele Electrice Romania SA | 17567749 | 2024-02-12 | 17567749 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 6.385
18116 | Parc Fotovoltaic Afumati 1 + IS | Fotovoltaic | ILFOV | 2.135 | 20 | S20 STEFANESTI-AFUMATI IF | Conform aviz CTE nr. 04/7/26.01.2024- Varianta 1, faza studiu de solutie si anume: Racordare intrare-ie?ire, în linia LEA(LES) 20 kV ?tef?ne?ti din sta?ia 110/20 kV Afuma?i. Lucr?ri pe tarif de racordare: ,,sec?ionare LES 20 kV ?tef?ne?ti, din sta?ia 110/20kV Afuma?i (între PTAB 3952 ?i Celula 13 ? Bara Galben? din Sta?ia 110/20 kV Afuma?i) ?i man?onarea cu LES 20kV cu dou? cabluri de medie tensiune tripolar, ARE4H5EX, noi, cu elice vizibil?, izola?ie XLPE, sec?iune 3x(1x185 mm2) în lungime 2x15m de la pct. de man?onare pân? la PC 20kV proiectat; ,,punct de conexiuni 20 kV proiectat în anvelop? de beton echipat cu: ,,o celul? de linie motorizat? 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcin? în SF6; ,,o celul? de linie motorizat? (LE) cu întreruptor ?i separator 24kV ,630A,16kA conform DY 800/116 RO prevazut? pe ramura spre sta?ia 110/20 kV Afuma?i; ,,o celul? de m?sur? conf. specifica?ie OD cu separator ?i grup de m?sur? format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2s ?i contor electronic trifazat static (afi?aj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curb? de sarcin? ?i interfa?? de comunica?ie RS 232 ?i modul comunica?ie GSM amplasat într-o cutie de m?sur?; cutia de m?sur? se va amplasa într-o ni?? cu posibilitatea vizualiz?rii atât de c?tre OD cât ?i de c?tre beneficiar. Achizi?ia ?i montarea contorului de revin în sarcina Operatorului de Distribu?ie. ?,,integrarea în telecontrol a celulelor de linie ?i m?sur? din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pentru comunica?ii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunica?ii FT-045_TLC-M - TIP B ?i accesoriile de conectic?: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Tensiunea 0,4 kV necesar? telecontrolului va fi asigurat? din instala?iile beneficiarului. Lucr?ri ce se realizeaz? prin grija beneficiarului ,,Montare punct de conexiune prev?zut cu dou? compartimente: unul de racordare, pentru instala?iile aferente operatorului de re?ea ?i unul de utilizare pentru instala?iile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate în compartimentul de racordare ?i integrarea în sistemul de telecontrol vor fi incluse în tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu ac?ionarea echipamentelor din interior ?i cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prev?zute în prescrip?iile OD ?i un gabarit care s? permit? montarea echipamentelor instala?iei de racordare ?i a înc? unei celule de MT. ,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului; ,,Dispozitivul general - celula sosire cu întrerup?tor automat ?i separator în compartimentul utilizatorului (DG) cu urm?toarele protec?ii: ,,Sistemul de protec?ie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe dou? faze, cu trei trepte. Prima treapt? se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o func?ionare temporizat? ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapt? pentru punerile la p?mânt simple, ?i a doua treapt? pentru duble puneri la p?mânt); ,,protec?ie maximal? de curent direc?ional? homopolar?; Pentru racordarea produc?torului în plus fa?? de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) în scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protec?ie SPI asociat DI con?ine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protec?ie de interfa?? (SPI) asociat dispozitivului de interfa?? cuprinde: 1. func?ie protec?ie de tensiune minim?/maxim? în 2 trepte; 2. func?ie protec?ie de frecven?? minim?/maxim? în 2 trepte; 3. func?ie de protec?ie de maxim? de tensiune mediat? la 10 minute. ,,serviciile interne în compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ,,montare analizor pentru monitorizarea calit??ii energiei electrice pe durata probelor; În compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activ? P, putere reactiv? Q, frecven?? f ?i tensiune U montate în compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda în circuitele de m?sur? ale transformatoarelor de curent ?i de tensiune. Semnalele de ie?ire ale traductoarelor, împreun? cu cel de pozi?ie al dispozitivului general DI, vor fi disponibile într-un ?ir de cleme. De la ?irul de cleme pân? la UP 2020 LITE amplasat în compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte împreun? cu traductoarele, din instala?ia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie s? dep??easc? 20m. ,,instala?ie de legare la pãmânt la PC 20kV proiectat cu R? 1?. ,,LES 20kV între PC 20kV proiectat ?i CEF în lungime de 0,02 km. ,,Posturi de transformare cu puterea unitar? sub 2000 kVA. ,,Asigurarea accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile in cadru OD. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. Conform cererii depuse de beneficiar in data de 22.08.2024, la instalatia fotovoltaica se adauga un Sistem de stocare energie electrica, avand urmatoarele caracteristici: -,,Pi = 0,2 MW avand capacitatea de stocare de 0,2 MW x 2 h = 0,4 MWh;-,,Pmax_evac_IS = 0,2 MW; Pmax_abs_retea IS = 0 MW Rezultand -,,Puterea totala instalata_Pi = 2,135MW (1,935 MW_fotovoltaic + 0,2 MW_instalatie stocare) si -,,Puterea totala maxima ce poate fi evacuata (Parc Fotovoltaic + Instalatie Stocare AFUMATI 1) = 1,90 MW (fara depasirea puterii aprobate prin ATR nr. 17587722 din 01.03.2024). Conform ATR nr. 17587722 din 01.03.2024, puterea maxima simultana ce poate fi absorbita din retea este de 20 kW. Prin adaugarea noii surse de energie regenerabila, nu se depaseste aceasta putere maxima simultana ce poate fi absorbita din retea (P absorbit retea IS = 0 kW) | Retele Electrice Romania SA | 17587722 | 2024-03-01 | 17587722 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 1.9
18117 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 1.2 | 20 | A20 GRADISTEA-CACIULATI IF | conform solutiei stabilita in SS avizat cu aviz CTE nr. 82/2/14.12.2023: racord in LEA 20 kV Gradistea in sistem intrare-ie?ire în deriva?ia radiala a LEA 20kV Gr?di?tea din st.110/20kV Caciulati între ST 7505 ?i cap?t (PTA 70478 ? Ocolul Silvic) Lucrari pe tarif de racordare: LEA 20kV - plantare stâlp special în LEA 20 kV Gradistea intre ST 7505 ?i cap?t PTA 70478 ? Ocolul Silvic echipat cu: coronament semiorizontal terminal, lan?uri duble de întindere compozit, STEPnv 24 kV în montaj vertical, DRV ZnO 24kV, CT exterior si Rp? 4?; - realizarea leg?turilor electrice între stâlpul existent ?i stâlpul nou proiectat precum si depozare cablu aerian intre stalpul proiectat si stalpul existent SC 15014 in zona intersectiei DJ200 spre CEF1.2MW - Se va realiza canalizare electrica de aproximativ 30m intre stalpul nou proiectat si punctul de conexiune proiectat - De la PC nou proiectat se va pleca in cablu de medie tensiune XLPE 3x1x185mmp nou proiectat pana la stalpul tip SC15014 existent in zona intersectiei DJ200 spre CEF1.2MW IF Energie Project SRL, pentru reintragirea cablului aerian spre PTA 70478. Traseul total estimat pentru LES MT proiectat este de aproximativ 50ml (10m in PC, 10m in pamant, 10m pe stalpul SC15014 existent si 20m pana la mansonul MT proiectat in cablu aerian pentru reintregirea liniei). PC 20kV proiectat Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV cu: - 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcin? în SF6 ?i CLP conf. specifica?iei OD; loc pentru înc? o celul? de linie; - 1 celul? de m?sur? conf. specifica?iei OD cu separator ?i grup de m?sur? format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S ?i contor electronic trifazat static (afi?aj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curb? de sarcin? ?i interfa?? de comunica?ie RS 232 ?i modul comunica?ie GSM amplasat într-o cutie de m?sur?; cutia de m?sur? se va amplasa într-o ni?? cu posibilitatea vizualiz?rii atât de c?tre OD cât ?i de c?tre beneficiar. - Integrarea în telecontrol a celulelor de linie ?i m?sur? din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunica?ii 4G ? CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunica?ii FT-045_TLC-M_ed02 ? TIP B ?i accesoriile de conectic?: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Lucr?ri ce se realizeaz? prin grija beneficiarului: - Montare punct de conexiune prev?zut cu dou? compartimente: unul de racordare, pentru instala?iile aferente operatorului de re?ea ?i unul de utilizare pentru instala?iile electrice ale utilizatorului. - Compartimentul de racordare va fi cu ac?ionarea echipamentelor din interior ?i cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prev?zute în prescrip?iile OD ?i un gabarit care s? permit? montarea echipamentelor instala?iei de racordare ?i a înc? unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului; - Dispozitivul general - celula sosire cu întrerup?tor automat ?i separator în compartimentul utilizatorului (DG) cu urm?toarele protec?ii: Sistemul de protec?ie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: · protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe dou? faze, cu trei trepte. Prima treapt? se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o func?ionare temporizat? ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; · protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapt? pentru punerile la p?mânt simple ?i a doua treapt? pentru duble puneri la p?mânt); · protec?ie maximal? de curent direc?ional? homopolar?. - Pentru racordarea produc?torului în plus fa?? de DG (dispozitiv general) se va prevedea undispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) în scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protec?ie SPI asociat DI con?ine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protec?ie de interfa?? (SPI) asociat dispozitivului de interfa?? cuprinde: · func?ie protec?ie de tensiune minim? /maxim? în 2 trepte; · func?ie protec?ie de frecven?? minim? /maxim? în 2 trepte; · functie de protec?ie de maxim? de tensiune mediat? la 10 minute. - serviciile interne în compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. În compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activ? P, putere reactiv? Q, frecven?? f ?i tensiune U montate în compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda în circuitele de m?sur? ale transformatoarelor de curent ?i de tensiune. Semnalele de ie?ire ale traductoarelor, împreun? cu cel de pozi?ie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile într-un ?ir de cleme. De la ?irul de cleme pân? la UP 2020 LITE amplasat în compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte împreun? cu traductoarele, din instala?ia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie s? dep??easc? 20m. Ø LES 20kV între PC 20kV proiectat ?i centrala CEF1.2MW IF Energie Project SRL în lungime de 0,550 km. Ø Posturi trafo ?i tablouri jt aferente centralei CEF1.2MW IF Energie Project SRL, trafo ? 2000kVA. Ø Asigurarea accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. Beneficiarul are obliga?ia de a se conecta în sistemul TC existent ?i de a asigura m?surarea ?i transmiterea on-line a m?rimilor de proces P, Q, U, f ?i pozi?ie întrerup?tor la OD. | Retele Electrice Romania SA | 17705007 | 2024-02-29 | 17705007 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 1.11
18118 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.017 | 0,4 | PTZ 2020 | Inlocuire siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata tetrapolara noua de 32 A conform FT 178 MAT. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprogama contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 19521208 | 2024-03-27 | 19521208 | 2025-03-19 | nu | nu | nu | RO001E119883233/2 | 2025-03-19 | 0.01658 | prosumator | 0.01658 | 0
18119 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0539 | 0,4 | PTAB 2202 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 80A cu un disjunctor trifazat cu Ir=100A in BMPT existent iar contorul trifazat existent in montaj semidirect se va programa pentru noua putere solicitata , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului trifazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Romania SA | 19738890 | 2024-06-28 | 19738890 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.052622
18120 | Sediu + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 20 | S20 ICIL-GR.NORD GR | Pentru spor putere Pabs=700 si Pev=20 kW se va inlocui PTZ existent cu PC (PTAB) nou DG 2061 ed.2 amplasat pe proprietate beneficiar cu acces din domeniul public GPS 43.919036, 25.973033 echipat cu transformator care sa asigure puterea soliciatata, 20/0.4 kV ce apartine clientului, racordat in sistem intrare-iesire la LES 20 kV ICIL intre statia 110/20 kV Giurgiu Nord si S2666 (PTZ 2900), prin doua cabluri subterane MT existente. Se va amplasa PTAB nou astfel incat sa se evite mansonarea cablurilor MT.,,,,,,,,,,,,,,,,,, I. LUCRARI PE TARIF DE RACORDARE: Se va intercepta LES 20 kV ICIL pe domeniul public in apropierea PC nou, se va prelungi prin mansonare cu cablu MT 2x10 m pana la PC nou. Daca este posibil, se va amplasa PC nou astfel incat sa se evite mansonarea cablurilor MT. Pentru racordurile subterane se va utiliza cablu 20kV, 3x1x185+25mmp Al 2x10 m conf. specificatiei tehnice DC 4385/2 (matricola 332284), montatin tub de protectie pliabil cu Ø 160mm (DS 4247/6 - matricola 295515), pe pat de nisip, la adancimea de 0,9 m. Cablurile vor fi pozate conform #Ghid pentru proiectarea ?i construc?ia liniilor în cablu subteran MT si JT ? elaborat de ENEL. Tuburile de protectie vor fi acoperite de un strat de 24 cm de nisip, peste care se va aseza folia avertizoare. Santul va avea o latime de cca. 0,5 m. Se vor folosi terminale m.t. DJ 4456/6 pentru racordul cablurilor in celulele m.t. Pentru lucrarile prevazute se va obtine autorizatie de construire. PC (PTAB-ul) va avea 3 compartimente separate: compartiment EDM, compartiment masura si compartiment utilizator, fiecare dotat cu usa de acces separata. Compartimentul EDM va fi echipat cu: -2 celule de linie LE tip DY 803/416 echipate cu detectoare directionale de defect RGDAT si cu separatoare de sarcina 24kV, 400A actionate cu motoare 24 Vcc (IMS); - 1 celula de masura echipata cu separator IMS, comutatie in SF 6, tip DY803/316, UT. Celulele vor fi echipate corespunzator pentru integrare in sistemul de telecontrol. Acest compartiment de racordare trebuie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori, conform specificatiilor E-DM, astfel realizat incat sa nu permita propagarea flacarii, caldurii sau fumului avind orificii de aerisire care comunica doar cu spatii deschise. Celulele vor fi prevazute cu rezistente anticondens si sistem de ventilatie. Se vor demonta celulele de linie din PTZ 6951 si se va preda catre UO Giurgiu. II. LUCRARI IN AFARA TARIFULUI DE RACORDARE: Anvelopa prefabricata DG 2061 ed.2, prizele de legare la pamant Rp < 1 Ohmi si trotuarul din jurul anvelopei vor fi realizate de beneficiar . Compartimentul utilizatorului se va echipa cu : -1 celula de protectie dispozitiv general DG echipata conform Normei Tehnice Enel, cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator ; -1 celula de transformator echipata cu intreruptor ; -1 transformator trifazat de putere care sa asigure consumul solicitat . -Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intrerupator automat tetrapolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. Tabloul de servicii auxiliare din compartimentul EDM se va alimenta din circuitul JT al utilizatorului. | Retele Electrice Romania SA | 19752226 | 2024-04-26 | 19752226 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.019599
18121 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 3151 | Inlocuire siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata tetrapolara noua de 40 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtciruit). Reprogramare contor inteligent trifazat bidirectional existent pe rama conform puterii avizate productie/consum. ,,CEF se mentine contectata in tabloul general de distributie al clientului. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 19767067 | 2024-05-02 | 19767067 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005878
18122 | Statie de incarcare vehicule electrice +CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.3 | 20 | S20 DRAGOMIRESTI-ARCUDA IF | Se va proiecta un post de transformare in anvelopa de beton, tip DG 2092 ? Ed. 2 , prevazuta pentru doua transformatoare , cu masura pe joasa tensiune . LEA 20 KV DRAGOMIRESTI . In axul LEA 20 KV Dragomiresti , se vor inlocui doi stalpi SC 15007 existenti de la pct. 1 si 4 , cu doi stalpi proiectati 15G ; cei doi stalpi 15G pr. se vor echipa fiecare cu : o consola coronament semiorizontal, tip DS 3060 RO; suport pentru descarcatoare si terminale cabluri monopolare MT; set descarcatoare cu oxizi metalici, 20 kV, tip DY 557 RO ; instalatie de legare la pamant . NOTA : Se va demonta racordul LEA MT Ol-Al 70 , L=60m , intre cei doi stalpi proiectati 15G . A. Montare racord electric subteran 20 kV Racordarea postului de transformare se va realiza in schema intrare ? iesire pe L 20 Kv Dragomiresti , intre sep. deriv. PTA 50508 si sep. deriv. PTA 2515 , cu doua racorduri subterane, cu cablu 20 kV, de Al, XLPE, 3X(1X185 mmp), tip DC4385 RO, protejate in tub , pe un traseu de L=70m+90m , conform schitei anexate . B. Montare post de transformare in anvelopa de beton Se va monta pe terenul beneficiarului , un post de transformare in anvelopa de beton, tip DG 2092 ? Ed. 2 , echipat cu : 1 celula de linie (LE), tip DY 803/2 ? intrare ; 1 celula de linie (LE) cu intrerupator , tip DY 800/116 ? iesire ; 2 celule trafo (T), tip DY 803/216 RO , echipate cu sigurante fuzibile de 63 A , tip DY 560 si DY 561; 2 transformatoare de putere trifazate , 20/0,4 kV, de 630 kVA, tip DT 796 RO ; 3 tablouri de joasa tensiune tip DY 3009/3 , echipate cu 5 intrerupatoare jt de 250A cu TLC tip DY3101/39 si un intrerupator jt de 350A cu TLC tip DY3102/10 . Legaturile de la bornele transformatoarelor la tablourile de joasa tensiune se vor realiza cu cabluri de Cu, 1x150 mmp, tip DC 4141 RO, 2 cablu/faza, 1 cablu/nul. Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp sub 1 Ohm si se va integra in sistemul de telecontrol REM . NOTA: 1) Postul de transformare proiectat va fi prevazut cu unitate rack pentru control la distanta ; 2) Postul de transformare va fi prevazut cu grup de masura pentru bilant energetic si sistem de telegstiune a contoarelor electronice (concentrator jt si echipamente aferente) , conform specificatiei DMI 383302RO ed. 2 ; 3) Celula proiectata tip DY 800/116 va fi prevazuta cu RGDMI , conform specificatiei tehnice GSTP011 si terminale SMART, conform specificatiei tehice GSCC012. 4) Se va asigura accesul nestingherit la postul de transformare proiectat pentru echipele si utilajele Retele Electrice Muntenia ; 5) Anvelopa proiectata va fi dimensionata astfel incat sa se mai poata monta ulterior inca o celula de linie LE, tip DY 803/416 RO . C. Montare bransament electric subteran In primul tabloul jt proiectat , in cele doua intrerupatoare jt proiectate de 250A cu TLC , se vor racorda doua cabluri jt 3x 150+95N, tip DC 4146 , L=2X10m , pana la un BMPT pr. , conform FT-257_MAT , echipat cu clema cu 4 cai (DS4533) , un intrerupator jt trifazat reglabil de 500A , un ansamblu de transformatoare de curent de 300/5A si un adaptor pentru instalarea contorului AEM in montaj semidirect (DMI 031055; DMI 031061) , ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare , amplasat langa postul de transformare . La baza fiecarui stalp proiectat 15G , se va amplasa cate o cutie stradala proiectata , prevazuta fiecare cu clema cu 4 cai (DS4522; DS4533) , pentru preluarea retelei de iluminat public , cu cablu jt 3x95+50N , L=90m. La subtraversarea str. Dambovitei se va executa foraj orizontal dirijat , L=2X15m . NOTA : Lucrarea se va corela cu cererile : 20176716 ; 20176618 - Comuna Dragomiresti Vale . | Retele Electrice Romania SA | 20176740 | 2024-08-14 | 20176740 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.2939
18123 | IMOBIL+CEF-ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02256 | 0,4 | PTAB 5042 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar noul contor se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Prezentul contor cu Seria 001000026290916, se va inlocui cu un contor Smart, cel vechi se va demonta si preda la UTR Ilfov Vest. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 24430062 | 2024-08-02 | 24430062 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.022108
18124 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0091 | 0,4 | PTZ 2086 | Bransament monofazat aerian existent alimentat din LEA JT prin cablu 1x25+16c L=15 m pana la contor montat in BMPM PAFS FT_124 pe peretele exterior al locuintei, cu acces din proprietate client. Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25150510 | 2024-12-31 | 25150510 | 2025-03-04 | nu | nu | nu | RO001E300209903/3 | 2025-03-04 | 0.008917 | prosumator | 0.008917 | 0
18125 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTA 2205 MOARA DAIA | In prezent beneficiarul este alimentat din LEA JT prin bransament monofazat existent 1x10+6c L=9 m pozat pe stalp SE11 . Contorul este montat in BMPT PAFS FT_124 pe stalp retea SE11 existent pe domeniul public<(>,<)> la limita de proprietate. Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25163890 | 2024-11-26 | 25163890 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007838
18126 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5233 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va programa pentru putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25212152 | 2024-12-05 | 25212152 | 2025-05-26 | nu | nu | nu | RO001E141293173/5 | 2025-05-26 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18127 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTZ 110 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 26 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25240966 | 2024-12-12 | 25240966 | 2025-05-16 | nu | nu | nu | RO001E141417148/4 | 2025-05-16 | 0.00268 | prosumator | 0.00268 | 0
18128 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 3632 | ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 4/2023 se va inlocui intrerupatorul automat monofazat existent de 32A cu unul nou de 50A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25299023 | 2025-02-04 | 25299023 | 2025-03-19 | nu | nu | nu | RO001E142380665/2 | 2025-03-19 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18129 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.22253 | 0,4 | PTS 7041 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (racord de JT din PTS 7041, amplasat in incinta utilizatorului, racordat din LES 20 kV Scrovistea). Contorul se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP semidirect cu ansamblu de TC 300/5 in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25301113 | 2025-01-28 | 25301113 | 2025-04-28 | nu | nu | nu | RO001E400883283/2 | 2025-04-28 | 0.21758 | prosumator | 0.21758 | 0
18130 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,23 | PTA 3067 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament cu inlocuire disjunctor monofazat Ima=32 A existent cu disjunctor monofazat Ima=50A. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25316191 | 2025-02-03 | 25316191 | 2025-04-15 | nu | nu | nu | RO001E142503088/2 | 2025-04-15 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18131 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 7057 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor trifazat montat in BMPT ( I=32A ) existent,conform ATR. Se vor utiliza instalatiile existente, se vor inlocui intrerutorul si separatorul din BMPT cu unele avand I=50A, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre Retele Electrice Romania pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Romania SA | 25345557 | 2025-01-10 | 25345557 | 2025-03-31 | nu | nu | nu | RO001E142609052/3 | 2025-03-31 | 0.01468 | prosumator | 0.01468 | 0
18132 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 3580 | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25363141 | 2025-02-20 | 25363141 | 2025-04-23 | nu | nu | nu | RO001E109376657/3 | 2025-04-23 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
18133 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 1473 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Romania SA | 25400002 | 2025-02-03 | 25400002 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00587
18134 | CEF 600kW-fara evacuare+CEF100kW existenta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.7 | 20 | S20 T1621-MASINI GRELE CEL 33 BUC | Se realizeaza spor de putere pe partea de producere de la 97,99 la 701 ,04 kW, puterea evacuata in retea ramanand neschimbata( 97,99 kW) , cele 6 invertoare nou instalate 6xP=100 kW, debitand energia produsa in baterii, iar cele 4 invertoare 3xP=30kW+1xP=10kW existente, vor debita in retea. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 97,99 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. 3 invertoare 30 kW, cu debitare in retea 1 invertor 10 kW, cu debitare in retea 6 invertoare 100 kW, fara debitare in retea, care debiteaza in acumolatori cu capacitatea 279,3Ah. | Retele Electrice Romania SA | 25514269 | 2025-01-31 | 25514269 | 2025-02-27 | nu | nu | nu | RO001E114913018/3 | 2025-02-27 | 0.09799 | prosumator | 0.09799 | 0
18135 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7445 | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0 ,4 kV este de 2430 lei. Bransament trifazat subteran alimentat din LEA existenta aferenta PTA 7445 realizat cu cablu 3x25+16C DC4126(l=22m) pana la un BMPT 25A. BMPT-ul va fi de tipul FT 133_MAT prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol si va fi amplasat pe domeniul public, la limita de proprietate . Priza de pamant si fundatia de beton se va realiza prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed.0115/12/2016. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid Bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp. Terminalul jt este cuprins in norma de montare bransament. Vechiul contor se va demonta si preda la UT Ilfov. | Retele Electrice Romania SA | 25526620 | 2025-01-20 | 25526620 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004845
18136 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTA 2242 ROSU | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 16A cu un disjunctor trifazat cu Ir=25A in BMPT dual existent <(>,<)> iar contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent , care se va programa pentru noua putere solicitata, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului trifazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Romania prin lucrari de intarire retea | Retele Electrice Romania SA | 25730018 | 2025-01-29 | 25730018 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.011759
18137 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,4 | PTAB 2751 | 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25730092 | 2025-01-27 | 25730092 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.008035
18138 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTA 3610 - APA MIHAILESTI | 'Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A si reprogramarea contorului monofazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=9kW). 'Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent MONOFAZAT cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor MONOFAZAT, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client seva monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25745917 | 2025-01-29 | 25745917 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00783
18139 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0,4 | PTA 1071 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 10kW, Pev= 12kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Romania SA | 25758420 | 2025-02-03 | 25758420 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.011759
18140 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0077 | 0,4 | PTA 2003 GHIDICENI | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor monofazat montat in BMPM DUAL existent, amplasat pe stalp. Putere avizata consum P=9,02 kW. Se doreste spor de putere la P=27 kW. Costul mediu pentru realizarea unui bransament din LEA 0,4 kV este de 1460 lei. Bransament subteran alimentat din LEA, realizat cu cablu 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime L=10 m, pana la un BMPT tip FT_124 cu Ir=50 A, amplasat pe stalpul SC10005 existent. Contorul monofazat existent se va demonta si preda catre UT. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA: La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid Bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp. Terminalul jt este cuprins in norma de montare bransament | Retele Electrice Romania SA | 25758421 | 2025-01-28 | 25758421 | 2025-04-03 | nu | nu | nu | RO001E401161395/4 | 2025-04-03 | 0.007526 | prosumator | 0.007526 | 0
18141 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 1107 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 63A iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Romania SA | 25765065 | 2025-02-03 | 25765065 | 2025-05-27 | nu | nu | nu | RO001E131387368/3 | 2025-05-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18142 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5301 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va programa pentru putere solicitata cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25772693 | 2025-01-31 | 25772693 | 2025-05-26 | nu | nu | nu | RO001E142273622/4 | 2025-05-26 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
18143 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,23 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25772625 | 2025-01-28 | 25772625 | 2025-03-19 | nu | nu | nu | RO001E143012376/2 | 2025-03-19 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
18144 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4428 | ,,Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Romania se va inlocui intrerupatorul existent cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25773210 | 2025-02-04 | 25773210 | 2025-04-01 | nu | nu | nu | RO001E109000426/3 | 2025-04-01 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18145 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTAB 1507 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Romania SA | 25781520 | 2025-02-05 | 25781520 | 2025-03-19 | nu | nu | nu | RO001E300840667/3 | 2025-03-19 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18146 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 2239 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent de 20A cu un disjunctor monofazat cu Ir=32A in FDCP existent <(>,<)> iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Romania prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Romania SA | 25786913 | 2025-02-12 | 25786913 | 2025-05-08 | nu | nu | nu | RO001E142190068/4 | 2025-05-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18147 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00792 | 0,4 | PTAB 4446 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjunctorul existent cu unul de 40A ·,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A. | Retele Electrice Romania SA | 25788226 | 2025-01-27 | 25788226 | 2025-05-20 | nu | nu | nu | RO001E142584021/2 | 2025-05-20 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
18148 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0,4 | PTA 3666 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima=16A existent cu disjunctor trifazat Ima=40A. Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25789977 | 2025-02-03 | 25789977 | 2025-03-13 | nu | nu | nu | RO001E141522279/3 | 2025-03-13 | 0.007918 | prosumator | 0.007918 | 0
18149 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4739 | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0 ,4 kV este de 2430 lei. Bransament trifazat subteran alimentat din LEA existenta aferenta PTAB 4739 realizat cu cablu 3x25+16C DC4126(l=32m) pana la un BMPT 32A. BMPT-ul va fi de tipul FT 133_MAT prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol si va fi amplasat pe domeniul public, la limita de proprietate. Priza de pamant si fundatia de beton se va realiza prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA: La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid Bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp. Terminalul jt este cuprins in norma de montare bransament. NOTA : Contorul monofazat afernt ATR 18163805 se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. Contorul electronic inteligent trifazat nou montat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25802026 | 2025-02-03 | 25802026 | 2025-05-14 | nu | nu | nu | RO001E143364163/3 | 2025-05-14 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
18150 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0,4 | PTA 1357 IT BOL.VALE | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Romania SA | 25809737 | 2025-02-07 | 25809737 | 2025-05-09 | nu | nu | nu | RO001E301181846/5 | 2025-05-09 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
18151 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTZ 3544 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul cu un contor trifazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25823523 | 2025-02-04 | 25823523 | 2025-04-03 | nu | nu | nu | RO001E105172938/2 | 2025-04-03 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
18152 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 5317 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor monofazat montat in BMPM DUAL, alimentat cu cablu 3x25+16C L=50 m conform ATR. Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui BMPM-ul DUAL exitent cu un BMP DUAL Mixt pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj realizat din contor conform puterii solicitate, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa in locul BMPM-ului DUAL. Conform.OrdANRE 160/2020 lucrarile se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele. Nota: Contorul monofazat existent se va demonta si preda catre UT. Cel de-al doilea contor monofazat se va demonta si monta in BMP Dual Mixt. | Retele Electrice Romania SA | 25825470 | 2025-01-31 | 25825470 | 2025-05-09 | nu | nu | nu | RO001E143240751/3 | 2025-05-09 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18153 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTZ 3762 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament monofazat cu inlocuire disjunctor monofazat Ima=20 A existent cu disjunctor monofazat Ima=32A. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25828973 | 2025-02-03 | 25828973 | 2025-04-23 | nu | nu | nu | RO001E142546625/3 | 2025-04-23 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
18154 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 1158 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul smart se va programa pentru noua puterensolicitata (Pabs= 6kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Romania SA | 25838085 | 2025-02-12 | 25838085 | 2025-03-13 | nu | nu | nu | RO001E300968680/3 | 2025-03-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18155 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 7924 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor monofazat montat in BMPM dual( I=32A) existent. Se vor utiliza instalatiile existente, se vor inlocui intrerutorul si separatorul din BMPM, cu unele avand I=40A. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire se vor executa de catre Retele Electrice Romania pe cheltuiala proprie. Contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25838625 | 2025-01-30 | 25838625 | 2025-04-23 | nu | nu | nu | RO001E401064982/3 | 2025-04-23 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18156 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 5261 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT -ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=20 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 10kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25841727 | 2025-01-28 | 25841727 | 2025-03-13 | nu | nu | nu | RO001E400932682/4 | 2025-03-13 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
18157 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 3725 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament cu inlocuire disjunctor monofazat existent cu disjunctor monofazat Ima=50A. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25843063 | 2025-02-03 | 25843063 | 2025-05-26 | nu | nu | nu | RO001E142126742/3 | 2025-05-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18158 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 1426 SABARENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Romania SA | 25843911 | 2025-02-13 | 25843911 | 2025-03-19 | nu | nu | nu | RO001E131433562/3 | 2025-03-19 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
18159 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 2863 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Romania SA | 25850217 | 2025-01-29 | 25850217 | 2025-03-14 | nu | nu | nu | RO001E104713387/3 | 2025-03-14 | 0.029395 | prosumator | 0.029395 | 0
18160 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 1945 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Romania SA | 25850059 | 2025-01-29 | 25850059 | 2025-03-14 | nu | nu | nu | RO001E102838989/2 | 2025-03-14 | 0.029395 | prosumator | 0.029395 | 0
18161 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 1923 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Romania SA | 25850497 | 2025-01-29 | 25850497 | 2025-03-14 | nu | nu | nu | RO001E102602843/2 | 2025-03-14 | 0.029395 | prosumator | 0.029395 | 0
18162 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 1923 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Romania SA | 25850533 | 2025-01-29 | 25850533 | 2025-03-14 | nu | nu | nu | RO001E102602854/2 | 2025-03-14 | 0.029395 | prosumator | 0.029395 | 0
18163 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.020125 | 0,4 | PTAB 7829 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor trifazat. Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din FDCP cu unul avand I=50A, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre Retele Electrice Romania pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Romania SA | 25850490 | 2025-02-10 | 25850490 | 2025-04-30 | nu | nu | nu | RO001E142451428/4 | 2025-04-30 | 0.019668 | prosumator | 0.019668 | 0
18164 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 2767 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in nisa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Romania SA | 25854344 | 2025-01-29 | 25854344 | 2025-04-09 | nu | nu | nu | RO001E103862101/2 | 2025-04-09 | 0.029395 | prosumator | 0.029395 | 0
18165 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 2767 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Romania SA | 25854330 | 2025-01-29 | 25854330 | 2025-04-09 | nu | nu | nu | RO001E103862099/2 | 2025-04-09 | 0.029395 | prosumator | 0.029395 | 0
18166 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 2189 BRAGADIRU | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor monofazat montat in BMPT ex. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.Se va monta un bloc de masura in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25861747 | 2025-01-31 | 25861747 | 2025-05-19 | nu | nu | nu | RO001E141751712/3 | 2025-05-19 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
18167 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.028 | 0,4 | PTA 7007 | In prezent exista bransament trifazat subteran racordat din LEA JT aferenta PTA 7007, pana la un BMPT ( Ir= 63A )amplasat la limita drumului de acces. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25871379 | 2025-02-14 | 25871379 | 2025-03-27 | nu | nu | nu | RO001E142741824/2 | 2025-03-27 | 0.02734 | prosumator | 0.02734 | 0
18168 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 3424 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT -ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25873531 | 2025-02-06 | 25873531 | 2025-04-25 | nu | nu | nu | RO001E141520941/3 | 2025-04-25 | 0.011705 | prosumator | 0.011705 | 0
18169 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009 | 0,4 | PTAB 578 | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25875068 | 2025-02-19 | 25875068 | 2025-05-20 | nu | nu | nu | RO001E300715376/3 | 2025-05-20 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
18170 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 1431 | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25877056 | 2025-02-17 | 25877056 | 2025-05-22 | nu | nu | nu | RO001E300835289/4 | 2025-05-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18171 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 5199 ROSU | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent de 25A cu un disjunctor monofazat cu Ir=32A in FDCP existent, iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Romania prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Romania SA | 25877968 | 2025-02-12 | 25877968 | 2025-05-19 | nu | nu | nu | RO001E142384861/3 | 2025-05-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18172 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4446 | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> iar contorul monofazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata (Pabs=9,00 kW). Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25881914 | 2025-02-19 | 25881914 | 2025-03-27 | nu | nu | nu | RO001E142754839/2 | 2025-03-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18173 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,23 | PTAB 632 | Sporul de putere se va realiza prin utilizare bransament electric existent, cu reprogramare contor inteligent monofazat existent in BMPM pentru puterea avizata. ,,CEF existenta 6,48 kW se mentine conectata in tabloul general de distributie JT al clientului, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 11/2014 + Ordin ANRE nr. 87/2014: ,,Inlocuire siguranta monofazata existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 50 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25883250 | 2025-02-17 | 25883250 | 2025-03-21 | nu | nu | nu | RO001E105304722/3 | 2025-03-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18174 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00711 | 0,4 | PTAB 4442 | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25890234 | 2025-02-18 | 25890234 | 2025-04-03 | nu | nu | nu | RO001E401161890/3 | 2025-04-03 | 0.006967 | prosumator | 0.006967 | 0
18175 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0198 | 0,4 | PTAB 1737 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul cu un contor trifazat inteligent nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25890487 | 2025-02-04 | 25890487 | 2025-03-11 | nu | nu | nu | RO001E142679004/2 | 2025-03-11 | 0.019394 | prosumator | 0.019394 | 0
18176 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTM 634 | A.E.E. se va realiza din instalatia existenta cu reprogramare contor in BMPM existent si depunere DIU. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25896797 | 2025-02-06 | 25896797 | 2025-03-13 | nu | nu | nu | RO001E109081234/3 | 2025-03-13 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18177 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 4289 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima=16A existent cu disjunctor trifazat Ima=20A. Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25899085 | 2025-02-11 | 25899085 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0097
18178 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01925 | 0,4 | PTA 7555 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima=16A existent cu disjunctor trifazat Ima=40A. Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25902690 | 2025-02-10 | 25902690 | 2025-04-23 | nu | nu | nu | RO001E141745603/3 | 2025-04-23 | 0.018864 | prosumator | 0.018864 | 0
18179 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.024 | 0,4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25905268 | 2025-02-20 | 25905268 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.02332
18180 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0,4 | PTA 2211 COMASCA | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat cu seria UCEUEDN18510041650,,se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata (Pabs=21 kW). Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25911673 | 2025-02-21 | 25911673 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.014694
18181 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTS 888 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 160/2020: In BMPT existent se va inlocui intreruptorul tetrapolar Ia=20A cu un nou intreruptor tetrapolar avand Ia=25A. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25914802 | 2025-02-10 | 25914802 | 2025-03-27 | nu | nu | nu | RO001E101402491/4 | 2025-03-27 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
18182 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.095 | 0,4 | PTAB 5302 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPTS existent se va programa contorul, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25918871 | 2025-02-18 | 25918871 | 2025-03-10 | nu | nu | nu | RO001E143452228/2 | 2025-03-10 | 0.09309 | prosumator | 0.09309 | 0
18183 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 5218 | 'In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor trifazat montat in FDCP ex. Putere avizata consum P=9,001 kW. Se doreste spor de putere la P=19 kW. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25927141 | 2025-02-18 | 25927141 | 2025-03-11 | nu | nu | nu | RO001E141669237/3 | 2025-03-11 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18184 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01566 | 0,4 | PTAB 1383 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor se vor utiliza instalatiile electrice existente cu inlocuirea BMPT-ului existent cu un nou BMPT-32A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Noul contor trifazat montat in BMPT se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25928926 | 2025-02-17 | 25928926 | 2025-04-28 | nu | nu | nu | RO001E106177787/2 | 2025-04-28 | 0.015345 | prosumator | 0.015345 | 0
18185 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 (CEF EXISTENT) | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 598 SI | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN19210043122,,se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata (Pabs=8,00 kW). Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25930097 | 2025-02-19 | 25930097 | 2025-03-28 | nu | nu | nu | RO001E300754458/4 | 2025-03-28 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
18186 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 2578 SAT DRAG-DEAL | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente,iar contorul monofazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata (Pabs=6,00 kW). Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25929868 | 2025-02-19 | 25929868 | 2025-03-10 | nu | nu | nu | RO001E141937347/3 | 2025-03-10 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
18187 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 4289 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor monofazat Ima=32 A existent cu disjunctor monofazat Ima=50A. | Retele Electrice Romania SA | 25932470 | 2025-02-10 | 25932470 | 2025-04-07 | nu | nu | nu | RO001E142982528/3 | 2025-04-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18188 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00378 | 0,4 | PTZ 1192 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Romania se va inlocui intrerupatorul automat trifazat existent de 20A cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25939338 | 2025-02-17 | 25939338 | 2025-03-25 | nu | nu | nu | RO001E142816210/4 | 2025-03-25 | 0.003694 | prosumator | 0.003694 | 0
18189 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00819 | 0,4 | PTAB 2720 SAT DRAG-DEAL | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> iar contorul trifazat,,se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25942579 | 2025-02-20 | 25942579 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.008024
18190 | CASA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,23 | PTZ 362 | Sporul de putere se va realiza prin utilizare bransament electric existent, cu reprogramare contor inteligent monofazat existent pe rama pentru puterea avizata. ,,CEF existenta 5,28 kW se mentine conectata in tabloul general de distributie JT al clientului, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent pe rama in imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25944718 | 2025-02-17 | 25944718 | 2025-03-18 | nu | nu | nu | RO001E104363704/3 | 2025-03-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18191 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 4169 MIHAI ERMINA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat UCEUEDN19410016902 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. (Pabs=26,00 kW). Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25978273 | 2025-02-27 | 25978273 | 2025-04-09 | nu | nu | nu | RO001E142677675/3 | 2025-04-09 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
18192 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTZ 7324 | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat, se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata (Pabs=9,00 kW). Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25977922 | 2025-02-24 | 25977922 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00877
18193 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 2275 | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> iar contorul monofazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata (Pabs=6,00 kW). Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25982558 | 2025-02-20 | 25982558 | 2025-05-07 | nu | nu | nu | RO001E131375073/2 | 2025-05-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18194 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 4212 IT PANTELIMON | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE < 50% din Pa solicitata initial ( 26 kW) => sporul de putere se va realiza prin montare de contor in BMPT ce va fi realizat de OD prin lucrarile de intarire specificate. | Retele Electrice Romania SA | 25988642 | 2025-02-28 | 25988642 | 2025-03-05 | nu | nu | nu | RO001E141911721/6 | 2025-03-05 | 0.011758 | prosumator | 0.011758 | 0
18195 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTAB 3632 PRICOP | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN18510177114 se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata (Pabs=8,00 kW). Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25989649 | 2025-02-21 | 25989649 | 2025-03-28 | nu | nu | nu | RO001E300598498/3 | 2025-03-28 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
18196 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 7727 IT COLENTINA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26001980 | 2025-02-27 | 26001980 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00979
18197 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 2136 COM BRAGADIRU | 'In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor trifazat montat in FDCP ex. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26002829 | 2025-02-19 | 26002829 | 2025-03-11 | nu | nu | nu | RO001E141915602/3 | 2025-03-11 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18198 | PAROHIE +CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTS 2242 | Sporul de putere se va realiza prin utilizare bransament electric existent. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15<(>,<)>13 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de racordare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent pe tablou in interior imobil cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 26005278 | 2025-02-27 | 26005278 | 2025-03-21 | nu | nu | nu | RO001E105068033/3 | 2025-03-21 | 0.01465 | prosumator | 0.01465 | 0
18199 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00984 | 0,4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26022546 | 2025-02-27 | 26022546 | 2025-03-18 | nu | nu | nu | RO001E401100039/4 | 2025-03-18 | 0.009641 | prosumator | 0.009641 | 0
18200 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 2316 | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26022554 | 2025-02-20 | 26022554 | 2025-05-26 | nu | nu | nu | RO001E141655917/3 | 2025-05-26 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
18201 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,23 | PTZ 407 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea bransamentului electric existent, cu reprogramare contor inteligent existent pe rama la imobil pentru noua putere avizata. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,19 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reporgrama contorul inteligent monofazat existent pe rama la imobil in interior pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 26023269 | 2025-02-27 | 26023269 | 2025-03-17 | nu | nu | nu | RO001E108628645/2 | 2025-03-17 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
18202 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,23 | PTZ 3515 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea bransamentului electric existent, cu reprogramare contor inteligent existent pe rama la imobil pentru noua putere avizata. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reporgrama contorul inteligent monofazat existent in FDCP pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 160/2020: ,, Inlocuire siguranta monofazata existenta in FDCP, aferenta acestui loc de consum, cu o siguranta automata monofazata noua de 40 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 26024035 | 2025-02-27 | 26024035 | 2025-03-21 | nu | nu | nu | RO001E111476637/2 | 2025-03-21 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
18203 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTA 764 | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN18910025938 se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata (Pabs=8,00 kW). Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. Solutie propusa | Retele Electrice Romania SA | 26025896 | 2025-02-21 | 26025896 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007839
18204 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0094 | 0,4 | PTAB 5293 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor trifazat montat in BMPT ex. Putere avizata consum P=9 kW. Se doreste spor de putere la P=27 kW. Serie contor: UFEUEDN21210030725,, Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se va monta un bloc de masura in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta un contor pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 26032085 | 2025-02-19 | 26032085 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009202
18205 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,23 | PTM 1744 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea bransamentului electric existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 160/2020: ,, Inlocuire siguranta monofazata existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 50 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 26041218 | 2025-02-27 | 26041218 | 2025-05-21 | nu | nu | nu | RO001E105307332/2 | 2025-05-21 | 0.007785 | prosumator | 0.007785 | 0
18206 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,23 | PTAB 1002 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea bransamentului electric existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 11/2014 + Ordin ANRE nr. 87/2014: ,, Inlocuire siguranta monofazata existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 40 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 26063746 | 2025-02-27 | 26063746 | 2025-03-31 | nu | nu | nu | RO001E104861707/3 | 2025-03-31 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
18207 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0,4 | PTAB 3880 | Inlocuire disjunctor existent cu un disjunctor bipolar 50 A. Se va depune dosar pentru instalatia de utilizare. Se va realiza plata tarifului de racordare. ,,Sporul de putere se va realiza prin cheltuiala Retele Electrice, in baza Ordinul ANRE nr. 160/2020. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 1341282 se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 26068271 | 2025-02-28 | 26068271 | 2025-04-01 | nu | nu | nu | RO001E109152525/2 | 2025-04-01 | 0.009 | prosumator | 0.009 | 0
18208 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 3141 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente trifazate si se va programa contorul conform puterii avizate. Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 24430602 | 2024-09-30 | 24430602 | 2025-03-05 | nu | nu | nu | RO001E141273834/4 | 2025-03-05 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
18209 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 7462 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor monofazat Ima=32 A existent cu disjunctor monofazat Ima=50A. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25745719 | 2025-02-05 | 25745719 | 2025-03-06 | nu | nu | nu | RO001E141855672/3 | 2025-03-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18210 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 5206 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor monofazat existent cu Ir=32A in FDCP existent <(>,<)> iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=6kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25773666 | 2025-01-31 | 25773666 | 2025-03-05 | nu | nu | nu | RO001E400255332/3 | 2025-03-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18211 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00792 | 0,4 | PTZ 3148 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va alimenta pe J.T prin folosirea instalatiilor electrice existente, cu inlocuirea contorului existent cu un contor nou trifazat inteligent de tip ?Smart meter?, programat pentru puterea absorbita de Pabs = 11.5 kW. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Noul contor montat in BMPT se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25804103 | 2025-02-19 | 25804103 | 2025-02-26 | nu | nu | nu | RO001E112099561/1 | 2025-02-26 | 0.007761 | prosumator | 0.007761 | 0
18212 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0,23 | PTA 3047 COM OTOPENI | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima=32A existent cu disjunctor trifazat Ima=50A. Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25816145 | 2025-02-03 | 25816145 | 2025-03-03 | nu | nu | nu | RO001E401148008/3 | 2025-03-03 | 0.004654 | prosumator | 0.004654 | 0
18213 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5122 IT BERCENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25840686 | 2025-01-28 | 25840686 | 2025-03-03 | nu | nu | nu | RO001E142301602/3 | 2025-03-03 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
18214 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 946 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul monofazat existent se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari executate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 160/2020: se vor utiliza instalatiile electrice existente cu inlocuirea intreruptorului bipolar Ia=32A cu un nou intreruptor bipolar avand Ia=40A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25846423 | 2025-02-11 | 25846423 | 2025-02-21 | nu | nu | nu | RO001E100601110/2 | 2025-02-21 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
18215 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 1106 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Romania SA | 25853973 | 2025-02-11 | 25853973 | 2025-02-18 | nu | nu | nu | RO001E300978232/3 | 2025-02-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18216 | CASA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 5436 | Clientul este alimentat conform ATR 19466485/ 20.03.2024, Contor SN Utilizarea instalatiei existente disjunctor 40A existent, contorul se va reprograma conform puterii aprobate. | Retele Electrice Romania SA | 25861596 | 2025-01-31 | 25861596 | 2025-02-06 | nu | nu | nu | RO001E142727884/6 | 2025-02-06 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18217 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 5055 | Clientul este alimentat prin utilizarea instalatiei existente. | Retele Electrice Romania SA | 25870844 | 2025-01-28 | 25870844 | 2025-03-03 | nu | nu | nu | RO001E141602593/3 | 2025-03-03 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
18218 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.013 | 0,4 | PTS 316 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se va reprograma contorul trifazat inteligent de tip "Smart meter" pentru puterea absorbita Pa=13,00 kW. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25891715 | 2025-02-10 | 25891715 | 2025-02-18 | nu | nu | nu | RO001E100191068/4 | 2025-02-18 | 0.012739 | prosumator | 0.012739 | 0
18219 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 3982 | ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 4/2023, se va inlocui intrerupatorul automat trifazat existent de 20A cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va reprograma contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25899595 | 2025-02-06 | 25899595 | 2025-03-06 | nu | nu | nu | RO001E400166276/4 | 2025-03-06 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18220 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01416 | 0,4 | PTA 7257 AGROMEC CACIULATI | 'Se vor utiliza instalatiile existente, contor trifazat inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25937232 | 2025-02-06 | 25937232 | 2025-03-05 | nu | nu | nu | RO001E400666990/3 | 2025-03-05 | 0.013847 | prosumator | 0.013847 | 0
18221 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 20 | A20 CIOROGARLA-ARCUDA IF | Se vor utiliza instalatiile existente realizate conform FS:186/16.03.2021 In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj indirect, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 24460463 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24460463 | 2025-02-13 | nu | nu | nu | RO001E141442933/2 | 2025-02-13 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
18222 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.162 | 0.4 | PTAB 5794 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25196901 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25196901 | 2025-02-24 | nu | nu | nu | RO001E142895374/4 | 2025-02-24 | 0.15836 | prosumator | 0.15836 | 0
18223 | Casa Macarescu | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0096 | 0.4 | PTA 7534 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027536917, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 25320288 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25320288 | 2025-02-24 | nu | nu | nu | RO001E142115683/3 | 2025-02-24 | 0.009403 | prosumator | 0.009403 | 0
18224 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0.4 | PTAB 3772 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25786717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25786717 | 2025-02-04 | nu | nu | nu | RO001E143482681/2 | 2025-02-04 | 0.02449 | prosumator | 0.02449 | 0
18225 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0.4 | PTAB 3772 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25787027 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25787027 | 2025-02-04 | nu | nu | nu | RO001E143482670/2 | 2025-02-04 | 0.02449 | prosumator | 0.02449 | 0
18226 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 4028 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25961784 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25961784 | 2025-02-19 | nu | nu | nu | RO001E108958731/2 | 2025-02-19 | 0.00579 | prosumator | 0.00579 | 0
18227 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035630223, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26018241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26018241 | 2025-02-24 | nu | nu | nu | RO001E143405855/3 | 2025-02-24 | 0.009682 | prosumator | 0.009682 | 0
18228 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1297 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26034959 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26034959 | 2025-02-25 | nu | nu | nu | RO001E108986822/2 | 2025-02-25 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
18229 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26039075 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26039075 | 2025-02-19 | nu | nu | nu | RO001E142185893/3 | 2025-02-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18230 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4238 POLIGON MOGOSOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26048402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26048402 | 2025-02-20 | nu | nu | nu | RO001E142714194/2 | 2025-02-20 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
18231 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 1737 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26074728 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26074728 | 2025-02-25 | nu | nu | nu | RO001E105326883/2 | 2025-02-25 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
18232 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7364 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 12844979 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12844979 | 2025-02-08 | nu | nu | nu | RO001E141947955/2 | 2025-02-08 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
18233 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTA 3973 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 16104436 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16104436 | 2025-02-08 | nu | nu | nu | RO001E400854933/3 | 2025-02-08 | 0.00872 | prosumator | 0.00872 | 0
18234 | Hala+CEF+Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0168 | 0.4 | PTAB 4223 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020080414, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 17213461 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17213461 | 2025-02-04 | nu | nu | nu | RO001E141737299/3 | 2025-02-04 | 0.016384 | prosumator | 0.016384 | 0
18235 | HALA+ CEF Prosumator +ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02916 | 0.4 | PTAB 4272 | Se are in vedere utilizarea instalatiei electrice existente 3x150+95N tip DC4146RO si inlocuirea BMPT-ului existent cu un BMPT semidirect 100 A, tip FT-257_MAT, echipat cu intrerupator de 100 A si ansamblu TC 125/5 A si se va monta un contor electronic inteligent trifazat semidirect programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Nota: BMPT-ul semidirect se va monta pe grija si pe cheltuiala UO ILFOV VEST. Contorul trifazat existent, cu seria 18G26510110083281 se va demonta si se va preda catre UO ILFOV VEST. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 17773051 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17773051 | 2025-02-06 | nu | nu | nu | RO001E119642708/1 | 2025-02-06 | 0.028567 | prosumator | 0.028567 | 0
18236 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007686 | 0.4 | PTAB 7814 SC RAJA SA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 18119070 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18119070 | 2025-02-08 | nu | nu | nu | RO001E142473589/7 | 2025-02-08 | 0.007522 | prosumator | 0.007522 | 0
18237 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 2647 BLOCURI CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 18574228 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18574228 | 2025-02-01 | nu | nu | nu | RO001E400422057/2 | 2025-02-01 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18238 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0077 | 0.4 | PTAB 4121 METEO STRAULESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Romania SA | 19707267 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19707267 | 2025-02-10 | nu | nu | nu | RO001E110840989/2 | 2025-02-10 | 0.007545 | prosumator | 0.007545 | 0
18239 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.105 | 0.4 | PTAB 3198 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Serie contor: 20G14570110092665; In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 19022666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19022666 | 2025-02-24 | nu | nu | nu | RO001E400843032/3 | 2025-02-24 | 0.10289 | prosumator | 0.10289 | 0
18240 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTA 2425 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000010247709, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 19205924 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19205924 | 2025-02-04 | nu | nu | nu | RO001E400511562/3 | 2025-02-04 | 0.004831 | prosumator | 0.004831 | 0
18241 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.202 | 10 | S10 T4491-PA2260 CEL 9 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 204,18 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune. In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum, sau se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Conform declaratie beneficiar, CEF este formata din 492 panouri de 0,415 kW fiecare, montate pe acoperisul imobilului si conectate la 8 invertoare (6 invertoare de 27 kW si 2 invertoare de 20 kW). Dispozitivul General va fi prevazut cu releu cu functie de putere inversa pentru limitarea injectiei de putere in reteaua Operatorului de Distributie. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului REM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Romania SA | 19334765 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19334765 | 2025-02-11 | nu | nu | nu | RO001E109370808/2 | 2025-02-11 | 0.19788 | prosumator | 0.19788 | 0
18242 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00825 | 0.4 | PTA 7424 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui BMPT existent cu un BMPT cu masura semidirecta tip FT 257-MAT echipat cu: ansamblu TC 125/5 A/A ( 500A ), suport cabluri pentru ansamblul TC, si adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT separator si intreruptor avand Ir=63 A, iar contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent in montaj semidirect care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Romania SA | 19503671 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19503671 | 2025-02-06 | nu | nu | nu | RO001E141702022/2 | 2025-02-06 | 0.008083 | prosumator | 0.008083 | 0
18243 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.032 | 0.4 | PTAB 3446 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va reprograma contorul trifazat inteligent pentru noua putere solicitata cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 19536812 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19536812 | 2025-02-04 | nu | nu | nu | RO001E142066701/1 | 2025-02-04 | 0.031359 | prosumator | 0.031359 | 0
18244 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5409 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 19539556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19539556 | 2025-02-20 | nu | nu | nu | RO001E143250785/2 | 2025-02-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18245 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 116 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 19607643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19607643 | 2025-02-21 | nu | nu | nu | RO001E301199160/5 | 2025-02-21 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
18246 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2202 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 19614749 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19614749 | 2025-02-14 | nu | nu | nu | RO001E142278672/2 | 2025-02-14 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18247 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05312 | 0.4 | PTAB 2636 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul existent se va programa pentru putere solicitata (Pabs= 60 kW) cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 19827288 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19827288 | 2025-02-11 | nu | nu | nu | RO001E141462531/1 | 2025-02-11 | 0.052057 | prosumator | 0.052057 | 0
18248 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00984 | 0.4 | PTA 3013 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031102720, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 23301954 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23301954 | 2025-02-04 | nu | nu | nu | RO001E142589262/2 | 2025-02-04 | 0.009443 | prosumator | 0.009443 | 0
18249 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00525 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 1715632L, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 24399725 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24399725 | 2025-02-06 | nu | nu | nu | RO001E401052282/2 | 2025-02-06 | 0.005045 | prosumator | 0.005045 | 0
18250 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1211 GAISEANCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24402841 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24402841 | 2025-02-01 | nu | nu | nu | RO001E300952144/2 | 2025-02-01 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
18251 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 356 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 24456115 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24456115 | 2025-02-01 | nu | nu | nu | RO001E301215406/2 | 2025-02-01 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
18252 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00999 | 0.4 | PTA 7124 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 24505655 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24505655 | 2025-02-01 | nu | nu | nu | RO001E400749981/5 | 2025-02-01 | 0.009772 | prosumator | 0.009772 | 0
18253 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01496 | 0.4 | PTAB 5528 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 24509111 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24509111 | 2025-02-23 | nu | nu | nu | RO001E142680477/2 | 2025-02-23 | 0.014643 | prosumator | 0.014643 | 0
18254 | IMOBIL+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4676 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034057122, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 24549344 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24549344 | 2025-02-06 | nu | nu | nu | RO001E143142921/2 | 2025-02-06 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18255 | Hala+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.16 | 20 | A20 NH 5-MIHAILESTI IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 21G90290210108162 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 in instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | Retele Electrice Romania SA | 24569772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24569772 | 2025-02-19 | nu | nu | nu | RO001E142890278/2 | 2025-02-19 | 0.1567 | prosumator | 0.1567 | 0
18256 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.09 | 20 | A20 PA2 NUCI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor percepe pierderi in cablu subteran de medie tensiune 1=100m, S=150 mmp si trafo 400 kVA Filiasi. | Retele Electrice Romania SA | 24619566 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24619566 | 2025-02-05 | nu | nu | nu | RO001E401073049/2 | 2025-02-05 | 0.08812 | prosumator | 0.08812 | 0
18257 | CASA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0099 | 0.4 | PTA 1088 TRESTIENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 24633455 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24633455 | 2025-02-01 | nu | nu | nu | RO001E131389405/2 | 2025-02-01 | 0.009701 | prosumator | 0.009701 | 0
18258 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3473 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276197815, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 24643729 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24643729 | 2025-02-27 | nu | nu | nu | RO001E400966847/2 | 2025-02-27 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
18259 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0.4 | PTAB 5584 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 41,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In Compartimentul de alimentare al PT existenta se va programa contorul seria: UGEQEDN21210100950, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 24648917 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24648917 | 2025-02-10 | nu | nu | nu | RO001E143030837/2 | 2025-02-10 | 0.029394 | prosumator | 0.029394 | 0
18260 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00979 | 0.4 | PTAB 4283 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 24769420 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24769420 | 2025-02-04 | nu | nu | nu | RO001E108817960/2 | 2025-02-04 | 0.009574 | prosumator | 0.009574 | 0
18261 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.10092 | 0.4 | PTAB 3049 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 24776319 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24776319 | 2025-02-04 | nu | nu | nu | RO001E401072790/2 | 2025-02-04 | 0.098892 | prosumator | 0.098892 | 0
18262 | Gradinita+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.017 | 20 | S20 T4159-DUDESTI CEL 10 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 18,48 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune. In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum, sau se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Conform declaratie beneficiar, CEF este formata din 44 panouri de 0,42 kW fiecare, montate pe acoperisul imobilului si conectate la 1 invertor de 17 kW. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre REM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului REM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Romania SA | 24924467 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24924467 | 2025-02-04 | nu | nu | nu | RO001E111832251/2 | 2025-02-04 | 0.016655 | prosumator | 0.016655 | 0
18263 | CASA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2009 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24962843 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24962843 | 2025-02-04 | nu | nu | nu | RO001E300087053/2 | 2025-02-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18264 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.04224 | 0.4 | PTAB 4509 | Se va utiliza instalatia existenta: Contorul cu seria UGEQEDN21210101257 se va programa: -,,pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterilor solicitate. Pconsum: 51,00 kW Pproductie declarata: 42<(>,<)>24 kW Pinvertor: 1x50 kW Beneficiarul isi monteaza in instalatia de utilizarea CEF - 96 panouri fotovoltaice cu o putere per unitate de 0<(>,<)>44 kW. Nota: Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Romania SA | 25141481 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25141481 | 2025-02-06 | nu | nu | nu | RO001E143164880/5 | 2025-02-06 | 0.041385 | prosumator | 0.041385 | 0
18265 | IMOBIL+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.2 | 10 | S10 T589-PA2060 CEL 11 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 195,950 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie. Contorul seria 21G90290210105994, se va inlocui ,daca este cazul, cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25148948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25148948 | 2025-02-19 | nu | nu | nu | RO001E110703954/2 | 2025-02-19 | 0.19595 | prosumator | 0.19595 | 0
18266 | Imobile+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.25 | 6 | S6 ARTECA 3-JILAVA CEL 24 BUC | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul cu seria 15G90220110064463 se va reprograma conform puterii solicitate. | Retele Electrice Romania SA | 25179415 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25179415 | 2025-02-21 | nu | nu | nu | RO001E141179031/3 | 2025-02-21 | 0.2425 | prosumator | 0.2425 | 0
18267 | CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 1737 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0441161, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25202827 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25202827 | 2025-02-10 | nu | nu | nu | RO001E109020563/2 | 2025-02-10 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18268 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0.4 | PTA 2145 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente , cu contor electronic trifazat de energie activa si reactiva , dublu sens , in montaj semidirect cu TC 125/5A (DMI 031055) , care se va reprograma . In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in montaj semidirect Ir=80A <(>,<)> cu TC 125/5A <(>,<)> in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect , in vederea masurarii energie electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25209868 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25209868 | 2025-02-25 | nu | nu | nu | RO001E400260068/3 | 2025-02-25 | 0.0243 | prosumator | 0.0243 | 0
18269 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 5594 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor trifazat montat in BMPT ex realizat conform ATR: 18762750/21.12.2023. Putere avizata consum P=28 kW. Serie contor: UFEUEDN23210076162,, &#39;Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.Se va monta un bloc de masura in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25223491 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25223491 | 2025-02-01 | nu | nu | nu | RO001E143162552/4 | 2025-02-01 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
18270 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5300 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25225954 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25225954 | 2025-02-01 | nu | nu | nu | RO001E401109207/2 | 2025-02-01 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18271 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 2839 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25227007 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25227007 | 2025-02-19 | nu | nu | nu | RO001E143289192/2 | 2025-02-19 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
18272 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.4 | 20 | S20 UTILITATI-DRAGOMIRESTI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in instalatia de utilizare se va monta un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in celula de masura , iar daca cel existent corespunde descrierii <(>,<)> se va reprograma. | Retele Electrice Romania SA | 25230330 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25230330 | 2025-02-12 | nu | nu | nu | RO001E143417229/2 | 2025-02-12 | 0.39199 | prosumator | 0.39199 | 0
18273 | IMOBIL+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.045 | 0.4 | PTZ 570 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 45,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 7110223 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina,protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25234566 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25234566 | 2025-02-05 | nu | nu | nu | RO001E108532177/2 | 2025-02-05 | 0.04409 | prosumator | 0.04409 | 0
18274 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 4128 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25239223 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25239223 | 2025-02-04 | nu | nu | nu | RO001E115366909/1 | 2025-02-04 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
18275 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 932 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25256653 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25256653 | 2025-02-01 | nu | nu | nu | RO001E108738658/2 | 2025-02-01 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18276 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.25 | 20 | A20 MILITARI-IFA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor , de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului.,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Romania SA | 25266740 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25266740 | 2025-02-06 | nu | nu | nu | RO001E141338814/3 | 2025-02-06 | 0.24491 | prosumator | 0.24491 | 0
18277 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1960 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25268871 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25268871 | 2025-02-24 | nu | nu | nu | RO001E101773751/2 | 2025-02-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18278 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2744 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25293577 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25293577 | 2025-02-24 | nu | nu | nu | RO001E101650711/2 | 2025-02-24 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
18279 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2744 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25293678 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25293678 | 2025-02-24 | nu | nu | nu | RO001E101650722/2 | 2025-02-24 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
18280 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2744 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25293679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25293679 | 2025-02-19 | nu | nu | nu | RO001E101650733/2 | 2025-02-19 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
18281 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0046 | 0.4 | PTA 1032 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25297236 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25297236 | 2025-02-08 | nu | nu | nu | RO001E300915097/3 | 2025-02-08 | 0.004498 | prosumator | 0.004498 | 0
18282 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1299 HOBAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25311009 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25311009 | 2025-02-17 | nu | nu | nu | RO001E301004299/4 | 2025-02-17 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18283 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1964 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25316237 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25316237 | 2025-02-14 | nu | nu | nu | RO001E107335582/2 | 2025-02-14 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18284 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0978463, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25317580 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25317580 | 2025-02-03 | nu | nu | nu | RO001E401000331/2 | 2025-02-03 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
18285 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00999 | 0.4 | PTAB 5115 LUCAN GEORGE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25318283 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25318283 | 2025-02-08 | nu | nu | nu | RO001E141379730/2 | 2025-02-08 | 0.009772 | prosumator | 0.009772 | 0
18286 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe izat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25324181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25324181 | 2025-02-11 | nu | nu | nu | RO001E142231110/3 | 2025-02-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18287 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1063 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25334406 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25334406 | 2025-02-04 | nu | nu | nu | RO001E301053844/3 | 2025-02-04 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
18288 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03828 | 0.4 | PTM 2038 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 38,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UGEUEDN19210004060 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25339651 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25339651 | 2025-02-07 | nu | nu | nu | RO001E111938258/3 | 2025-02-07 | 0.037512 | prosumator | 0.037512 | 0
18289 | IMOBIL+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0.4 | PTZ 2408 | Utilizare bransament electric existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25349406 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25349406 | 2025-02-10 | nu | nu | nu | RO001E108593589/2 | 2025-02-10 | 0.029399 | prosumator | 0.029399 | 0
18290 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2136 COM BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25351674 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25351674 | 2025-02-15 | nu | nu | nu | RO001E400237949/2 | 2025-02-15 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
18291 | CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0552 | 0.4 | PAS 2400 HIDROTEHNICA | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 55,20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 18G14570110082854 se va programa (sau se va inlocui) pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25356459 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25356459 | 2025-02-11 | nu | nu | nu | RO001E110842666/2 | 2025-02-11 | 0.053546 | prosumator | 0.053546 | 0
18292 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 554 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25357205 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25357205 | 2025-02-28 | nu | nu | nu | RO001E300798456/2 | 2025-02-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18293 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035689823, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25376625 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25376625 | 2025-02-03 | nu | nu | nu | RO001E143405721/2 | 2025-02-03 | 0.009682 | prosumator | 0.009682 | 0
18294 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0044 | 0.4 | PTZ 1347 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25390226 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25390226 | 2025-02-14 | nu | nu | nu | RO001E100614822/3 | 2025-02-14 | 0.004302 | prosumator | 0.004302 | 0
18295 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4739 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25392797 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25392797 | 2025-02-19 | nu | nu | nu | RO001E143381487/2 | 2025-02-19 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
18296 | IMOBIL+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3451 VILE DRUMUL NEGRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25399002 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25399002 | 2025-02-24 | nu | nu | nu | RO001E143373006/3 | 2025-02-24 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
18297 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5549 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25404254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25404254 | 2025-02-08 | nu | nu | nu | RO001E143486438/3 | 2025-02-08 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18298 | Casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5729 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25408168 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25408168 | 2025-02-24 | nu | nu | nu | RO001E400393740/3 | 2025-02-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18299 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2946 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25411363 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25411363 | 2025-02-19 | nu | nu | nu | RO001E101795812/3 | 2025-02-19 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
18300 | casa | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0.4 | PTA 3517 - PETRU RARES | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributi | Retele Electrice Romania SA | 25416442 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25416442 | 2025-02-14 | nu | nu | nu | RO001E131283633/3 | 2025-02-14 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
18301 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00558 | 0.4 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25434260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25434260 | 2025-02-05 | nu | nu | nu | RO001E142107415/2 | 2025-02-05 | 0.005448 | prosumator | 0.005448 | 0
18302 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7681 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25450702 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25450702 | 2025-02-04 | nu | nu | nu | RO001E401096572/3 | 2025-02-04 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
18303 | Iezan Iulia-Maria | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7024 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25460315 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25460315 | 2025-02-05 | nu | nu | nu | RO001E143241842/2 | 2025-02-05 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
18304 | Asociatia de proprietari | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 826 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25460941 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25460941 | 2025-02-04 | nu | nu | nu | RO001E101827841/2 | 2025-02-04 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
18305 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2847 SAT COPACENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25479361 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25479361 | 2025-02-01 | nu | nu | nu | RO001E141645253/2 | 2025-02-01 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18306 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7267 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul TRIFAZAT existent, cu seria 001000034454722 , se va demonta si se va preda catre OD. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe izat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25479313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25479313 | 2025-02-12 | nu | nu | nu | RO001E143236060/2 | 2025-02-12 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18307 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 1546 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25485238 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25485238 | 2025-02-06 | nu | nu | nu | RO001E131447961/3 | 2025-02-06 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
18308 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0.4 | PTS 400 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UGEQEDN23210106609 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25487813 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25487813 | 2025-02-03 | nu | nu | nu | RO001E100013689/4 | 2025-02-03 | 0.008733 | prosumator | 0.008733 | 0
18309 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25507275 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25507275 | 2025-02-20 | nu | nu | nu | RO001E142717681/5 | 2025-02-20 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
18310 | HALA + CEF+ ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0.4 | PTA 3099 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Romania SA | 25508410 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25508410 | 2025-02-18 | nu | nu | nu | RO001E400837248/2 | 2025-02-18 | 0.02449 | prosumator | 0.02449 | 0
18311 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 7529 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25516916 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25516916 | 2025-02-10 | nu | nu | nu | RO001E143229938/2 | 2025-02-10 | 0.014695 | prosumator | 0.014695 | 0
18312 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05 | 0.4 | PTZ 1899 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 50,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din CF pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizarea instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25671179 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25671179 | 2025-02-11 | nu | nu | nu | RO001E108501780/3 | 2025-02-11 | 0.048995 | prosumator | 0.048995 | 0
18313 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00672 | 0.4 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 1778151, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25686711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25686711 | 2025-02-13 | nu | nu | nu | RO001E401122853/3 | 2025-02-13 | 0.006531 | prosumator | 0.006531 | 0
18314 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01053 | 0.4 | PTAB 2044 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25730093 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25730093 | 2025-02-06 | nu | nu | nu | RO001E119623752/2 | 2025-02-06 | 0.010299 | prosumator | 0.010299 | 0
18315 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25730714 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25730714 | 2025-02-03 | nu | nu | nu | RO001E141192935/2 | 2025-02-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18316 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.05 | 20 | A20 POTLOGI-MARSA GR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT semidirect existent. NOTA: Se vor percepe pierderi in cablu 3x1x150mmp- 1100m, conductor OL-Al 50mmp- L= 10m, TRAFO 400 kVA. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 125/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25735340 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25735340 | 2025-02-19 | nu | nu | nu | RO001E301256105/2 | 2025-02-19 | 0.04898 | prosumator | 0.04898 | 0
18317 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4229 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25740168 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25740168 | 2025-02-06 | nu | nu | nu | RO001E400048275/2 | 2025-02-06 | 0.005872 | prosumator | 0.005872 | 0
18318 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3385 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25741260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25741260 | 2025-02-12 | nu | nu | nu | RO001E107965738/2 | 2025-02-12 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18319 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.028275 | 0.4 | PTA 3472 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25746864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25746864 | 2025-02-06 | nu | nu | nu | RO001E401170698/5 | 2025-02-06 | 0.02155 | prosumator | 0.02155 | 0
18320 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00448 | 0.4 | PTAB 4936 | Utilizare bransament existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,48 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25760093 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25760093 | 2025-02-03 | nu | nu | nu | RO001E111736287/2 | 2025-02-03 | 0.00438 | prosumator | 0.00438 | 0
18321 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 5417 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25773477 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25773477 | 2025-02-24 | nu | nu | nu | RO001E131381643/4 | 2025-02-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18322 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01484 | 0.4 | PTA 3536 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019571613 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 25776516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25776516 | 2025-02-19 | nu | nu | nu | RO001E141596865/3 | 2025-02-19 | 0.014541 | prosumator | 0.014541 | 0
18323 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7381 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25779747 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25779747 | 2025-02-08 | nu | nu | nu | RO001E400590132/3 | 2025-02-08 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
18324 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 3080 | Utilizare instalatie electrica existenta. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in nisa cu un contor intelligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25778378 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25778378 | 2025-02-07 | nu | nu | nu | RO001E103998932/2 | 2025-02-07 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
18325 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2335-SOS BALANOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25780079 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25780079 | 2025-02-11 | nu | nu | nu | RO001E131418217/3 | 2025-02-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18326 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00528 | 0.4 | PTAB 4493 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25784031 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25784031 | 2025-02-08 | nu | nu | nu | RO001E143238028/3 | 2025-02-08 | 0.004974 | prosumator | 0.004974 | 0
18327 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0077 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25802226 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25802226 | 2025-02-03 | nu | nu | nu | RO001E143283365/2 | 2025-02-03 | 0.007536 | prosumator | 0.007536 | 0
18328 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3076 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25807215 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25807215 | 2025-02-07 | nu | nu | nu | RO001E141599363/2 | 2025-02-07 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
18329 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7929 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033742522, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25819051 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25819051 | 2025-02-05 | nu | nu | nu | RO001E143119655/3 | 2025-02-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18330 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3011 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25823339 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25823339 | 2025-02-11 | nu | nu | nu | RO001E400105943/3 | 2025-02-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18331 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 20 | A20 IRIGATII-ARCUDA GR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT semidirect existent. NOTA: Se vor percepe pierderi in conductor OL-Al 70mmp- L= 35m, TRAFO 100 kVA. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 125/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25822930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25822930 | 2025-02-19 | nu | nu | nu | RO001E301167558/2 | 2025-02-19 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
18332 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3163 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25824128 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25824128 | 2025-02-03 | nu | nu | nu | RO001E141628658/3 | 2025-02-03 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
18333 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2914 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25826189 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25826189 | 2025-02-06 | nu | nu | nu | RO001E300356524/3 | 2025-02-06 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
18334 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5449 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25830626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25830626 | 2025-02-04 | nu | nu | nu | RO001E141991077/3 | 2025-02-04 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
18335 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0235 | 0.4 | PTZ 3778 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 23,50 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 23G14570110112231 se va reprograma (sau se va inlocui) pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare ainstalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25831089 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25831089 | 2025-02-03 | nu | nu | nu | RO001E109434461/3 | 2025-02-03 | 0.023029 | prosumator | 0.023029 | 0
18336 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTZ 3778 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UGEQEDN23210110246 se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25830641 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25830641 | 2025-02-03 | nu | nu | nu | RO001E110172101/3 | 2025-02-03 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
18337 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.012 | 0.4 | PTA 3855 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25836777 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25836777 | 2025-02-01 | nu | nu | nu | RO001E142303817/2 | 2025-02-01 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
18338 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1072 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25838259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25838259 | 2025-02-01 | nu | nu | nu | RO001E300983698/3 | 2025-02-01 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18339 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 730 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25843216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25843216 | 2025-02-03 | nu | nu | nu | RO001E103567147/2 | 2025-02-03 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
18340 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4423 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25843950 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25843950 | 2025-02-06 | nu | nu | nu | RO001E143362295/2 | 2025-02-06 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
18341 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PT 4142 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25846873 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25846873 | 2025-02-06 | nu | nu | nu | RO001E400948151/5 | 2025-02-06 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
18342 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3008 VILE BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000022846114, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.. | Retele Electrice Romania SA | 25848011 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25848011 | 2025-02-21 | nu | nu | nu | RO001E400920791/3 | 2025-02-21 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18343 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00999 | 0.4 | PTZ 823 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25850732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25850732 | 2025-02-04 | nu | nu | nu | RO001E109208471/2 | 2025-02-04 | 0.009789 | prosumator | 0.009789 | 0
18344 | CASA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25850808 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25850808 | 2025-02-07 | nu | nu | nu | RO001E300109362/2 | 2025-02-07 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18345 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTA 2407 COM. DR. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe izat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25850360 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25850360 | 2025-02-11 | nu | nu | nu | RO001E143222852/2 | 2025-02-11 | 0.009701 | prosumator | 0.009701 | 0
18346 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 7141 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25855322 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25855322 | 2025-02-01 | nu | nu | nu | RO001E143411537/2 | 2025-02-01 | 0.0145 | prosumator | 0.0145 | 0
18347 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 3301 TROITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25855718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25855718 | 2025-02-21 | nu | nu | nu | RO001E300639506/3 | 2025-02-21 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
18348 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2049 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25856471 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25856471 | 2025-02-05 | nu | nu | nu | RO001E143443194/2 | 2025-02-05 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18349 | CEF GLIGA OVIDIU | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035609723, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 25856718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25856718 | 2025-02-18 | nu | nu | nu | RO001E143405754/2 | 2025-02-18 | 0.009682 | prosumator | 0.009682 | 0
18350 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00637 | 0.4 | PTAB 4431 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000028177917, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV | Retele Electrice Romania SA | 25860234 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25860234 | 2025-02-14 | nu | nu | nu | RO001E142212265/2 | 2025-02-14 | 0.006233 | prosumator | 0.006233 | 0
18351 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1066 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25861210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25861210 | 2025-02-01 | nu | nu | nu | RO001E300994331/3 | 2025-02-01 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
18352 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5434 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25861638 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25861638 | 2025-02-19 | nu | nu | nu | RO001E142302951/3 | 2025-02-19 | 0.007822 | prosumator | 0.007822 | 0
18353 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0065 | 0.4 | PTA 5166 LOC.ILIESCU RAMON ALEXANDRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25864065 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25864065 | 2025-02-11 | nu | nu | nu | RO001E143468629/2 | 2025-02-11 | 0.00627 | prosumator | 0.00627 | 0
18354 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.04725 | 0.4 | PTZ 3354 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 47,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UGEUEDN18010008181 se va programa (sau se va inlocui) pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25864335 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25864335 | 2025-02-11 | nu | nu | nu | RO001E108655656/3 | 2025-02-11 | 0.0463 | prosumator | 0.0463 | 0
18355 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3400 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25864841 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25864841 | 2025-02-18 | nu | nu | nu | RO001E101349558/4 | 2025-02-18 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18356 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2508 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25870411 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25870411 | 2025-02-04 | nu | nu | nu | RO001E101970503/2 | 2025-02-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18357 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0081 | 0.4 | PTAB 4914 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25875931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25875931 | 2025-02-04 | nu | nu | nu | RO001E110432740/2 | 2025-02-04 | 0.007937 | prosumator | 0.007937 | 0
18358 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1147 ZORILE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25876371 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25876371 | 2025-02-14 | nu | nu | nu | RO001E131358951/3 | 2025-02-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18359 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 4612 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034511722, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV | Retele Electrice Romania SA | 25876434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25876434 | 2025-02-06 | nu | nu | nu | RO001E143268919/2 | 2025-02-06 | 0.01172 | prosumator | 0.01172 | 0
18360 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01496 | 0.4 | PTAB 4692 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25880075 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25880075 | 2025-02-25 | nu | nu | nu | RO001E108902707/2 | 2025-02-25 | 0.014651 | prosumator | 0.014651 | 0
18361 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5372 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25879090 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25879090 | 2025-02-06 | nu | nu | nu | RO001E142569620/2 | 2025-02-06 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
18362 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1975 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25880272 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25880272 | 2025-02-11 | nu | nu | nu | RO001E108369029/2 | 2025-02-11 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
18363 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 1737 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034028222, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV | Retele Electrice Romania SA | 25882552 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25882552 | 2025-02-05 | nu | nu | nu | RO001E143080090/2 | 2025-02-05 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18364 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25881030 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25881030 | 2025-02-10 | nu | nu | nu | RO001E401142585/2 | 2025-02-10 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18365 | CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4082 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25882989 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25882989 | 2025-02-12 | nu | nu | nu | RO001E141883459/2 | 2025-02-12 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
18366 | CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7879 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25882428 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25882428 | 2025-02-27 | nu | nu | nu | RO001E142616117/2 | 2025-02-27 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18367 | RACORDARE CEF 10,56 kW | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01056 | 0.4 | PTA 5045 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033053521, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV | Retele Electrice Romania SA | 25886969 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25886969 | 2025-02-04 | nu | nu | nu | RO001E143012769/2 | 2025-02-04 | 0.010299 | prosumator | 0.010299 | 0
18368 | BIROURI+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0.4 | PTA 5320 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente iar contorul existent cu seria UFEUEDN24210109960 se va programa in dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25888176 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25888176 | 2025-02-14 | nu | nu | nu | RO001E143353240/2 | 2025-02-14 | 0.02449 | prosumator | 0.02449 | 0
18369 | Balotesti, str. Frasinului, nr. 9-1, casa 1, jud. Ilfov | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7756 VILE URBAN | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035668723, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV | Retele Electrice Romania SA | 25889510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25889510 | 2025-02-05 | nu | nu | nu | RO001E143414754/3 | 2025-02-05 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
18370 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25889713 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25889713 | 2025-02-04 | nu | nu | nu | RO001E143100701/2 | 2025-02-04 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
18371 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 3364 ( PT4 ) | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25891566 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25891566 | 2025-02-19 | nu | nu | nu | RO001E400085984/3 | 2025-02-19 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18372 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 2352 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25893048 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25893048 | 2025-02-04 | nu | nu | nu | RO001E106145085/3 | 2025-02-04 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18373 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00495 | 0.4 | PTAB 5600 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25894091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25894091 | 2025-02-06 | nu | nu | nu | RO001E111917615/2 | 2025-02-06 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
18374 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4449 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25894803 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25894803 | 2025-02-11 | nu | nu | nu | RO001E142500940/3 | 2025-02-11 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
18375 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5238 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25896241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25896241 | 2025-02-04 | nu | nu | nu | RO001E143591301/2 | 2025-02-04 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18376 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 1029 POLICLINICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25896617 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25896617 | 2025-02-04 | nu | nu | nu | RO001E300906637/3 | 2025-02-04 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
18377 | CEF Casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2303 COM.DR. ILFOV | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25896562 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25896562 | 2025-02-04 | nu | nu | nu | RO001E141239803/2 | 2025-02-04 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
18378 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3232 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25896698 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25896698 | 2025-02-01 | nu | nu | nu | RO001E141539356/2 | 2025-02-01 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
18379 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3797 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25897968 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25897968 | 2025-02-11 | nu | nu | nu | RO001E119573745/2 | 2025-02-11 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
18380 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2467 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25899239 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25899239 | 2025-02-20 | nu | nu | nu | RO001E141196939/4 | 2025-02-20 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
18381 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3921 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25900678 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25900678 | 2025-02-05 | nu | nu | nu | RO001E400023739/3 | 2025-02-05 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18382 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1548 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25902630 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25902630 | 2025-02-06 | nu | nu | nu | RO001E131469954/3 | 2025-02-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18383 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01932 | 0.4 | PTA 2431 COMUNA JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25902893 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25902893 | 2025-02-19 | nu | nu | nu | RO001E143006098/3 | 2025-02-19 | 0.018924 | prosumator | 0.018924 | 0
18384 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00495 | 0.4 | PTAB 3799 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25904876 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25904876 | 2025-02-07 | nu | nu | nu | RO001E111915837/2 | 2025-02-07 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
18385 | INSTALATIE SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1195 M. SPART | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25904257 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25904257 | 2025-02-02 | nu | nu | nu | RO001E300920486/3 | 2025-02-02 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18386 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4306 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25904708 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25904708 | 2025-02-12 | nu | nu | nu | RO001E400000622/3 | 2025-02-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18387 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 5098 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033127621, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 25904398 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25904398 | 2025-02-13 | nu | nu | nu | RO001E143023626/2 | 2025-02-13 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18388 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00492 | 0.4 | PTAB 2033 MOARA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25905286 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25905286 | 2025-02-21 | nu | nu | nu | RO001E300363881/4 | 2025-02-21 | 0.004817 | prosumator | 0.004817 | 0
18389 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1434 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25905397 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25905397 | 2025-02-08 | nu | nu | nu | RO001E300820801/3 | 2025-02-08 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
18390 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 2 - AFM 2023 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2017-TABIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25905918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25905918 | 2025-02-01 | nu | nu | nu | RO001E300033245/2 | 2025-02-01 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18391 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 5086 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25907009 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25907009 | 2025-02-04 | nu | nu | nu | RO001E142495606/2 | 2025-02-04 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18392 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 2463 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25906812 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25906812 | 2025-02-07 | nu | nu | nu | RO001E104800058/2 | 2025-02-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18393 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3838 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25909634 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25909634 | 2025-02-04 | nu | nu | nu | RO001E400133315/2 | 2025-02-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18394 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 7727 IT COLENTINA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25914032 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25914032 | 2025-02-04 | nu | nu | nu | RO001E142683065/3 | 2025-02-04 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
18395 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7579 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0040017857, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25913074 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25913074 | 2025-02-06 | nu | nu | nu | RO001E400715748/2 | 2025-02-06 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18396 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1988 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25915472 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25915472 | 2025-02-05 | nu | nu | nu | RO001E119579426/3 | 2025-02-05 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
18397 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4692 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25915105 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25915105 | 2025-02-04 | nu | nu | nu | RO001E143395370/2 | 2025-02-04 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
18398 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 2035 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25915772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25915772 | 2025-02-04 | nu | nu | nu | RO001E112060121/2 | 2025-02-04 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
18399 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25923469 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25923469 | 2025-02-04 | nu | nu | nu | RO001E141505449/4 | 2025-02-04 | 0.00977 | prosumator | 0.00977 | 0
18400 | Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0088 | 0.4 | PTAB 2601 PRIMARIE OINACU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25923872 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25923872 | 2025-02-04 | nu | nu | nu | RO001E301240538/3 | 2025-02-04 | 0.008594 | prosumator | 0.008594 | 0
18401 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 600 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25925374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25925374 | 2025-02-06 | nu | nu | nu | RO001E300481400/3 | 2025-02-06 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18402 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 562 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25926573 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25926573 | 2025-02-06 | nu | nu | nu | RO001E300783944/3 | 2025-02-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18403 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTZ 4074 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25926740 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25926740 | 2025-02-09 | nu | nu | nu | RO001E141540640/2 | 2025-02-09 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
18404 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009545 | 0.4 | PTAB 7828 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25926929 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25926929 | 2025-02-18 | nu | nu | nu | RO001E401068043/3 | 2025-02-18 | 0.009344 | prosumator | 0.009344 | 0
18405 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00324 | 0.4 | PTAB 2059 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25927974 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25927974 | 2025-02-06 | nu | nu | nu | RO001E400295190/4 | 2025-02-06 | 0.003165 | prosumator | 0.003165 | 0
18406 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5549 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25929430 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25929430 | 2025-02-06 | nu | nu | nu | RO001E143515925/2 | 2025-02-06 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18407 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5098 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25928213 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25928213 | 2025-02-20 | nu | nu | nu | RO001E141638019/3 | 2025-02-20 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18408 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5314 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25928143 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25928143 | 2025-02-12 | nu | nu | nu | RO001E141799927/2 | 2025-02-12 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18409 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00936 | 0.4 | PTAB 5370 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25928113 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25928113 | 2025-02-14 | nu | nu | nu | RO001E400350866/3 | 2025-02-14 | 0.009163 | prosumator | 0.009163 | 0
18410 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 466 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25929139 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25929139 | 2025-02-11 | nu | nu | nu | RO001E104403619/2 | 2025-02-11 | 0.004891 | prosumator | 0.004891 | 0
18411 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4283 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25929799 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25929799 | 2025-02-07 | nu | nu | nu | RO001E119883592/3 | 2025-02-07 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18412 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7237 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25928871 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25928871 | 2025-02-28 | nu | nu | nu | RO001E143547290/2 | 2025-02-28 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
18413 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5042 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035406923, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25928919 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25928919 | 2025-02-13 | nu | nu | nu | RO001E141496055/4 | 2025-02-13 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18414 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7879 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033285421, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 25929532 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25929532 | 2025-02-11 | nu | nu | nu | RO001E142896577/3 | 2025-02-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18415 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2056 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25929048 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25929048 | 2025-02-06 | nu | nu | nu | RO001E131424315/3 | 2025-02-06 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
18416 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0.4 | PTA 647 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25929607 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25929607 | 2025-02-15 | nu | nu | nu | RO001E300572951/4 | 2025-02-15 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
18417 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5250 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25931163 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25931163 | 2025-02-06 | nu | nu | nu | RO001E143071012/2 | 2025-02-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18418 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PCZ 442 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe izat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25929981 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25929981 | 2025-02-11 | nu | nu | nu | RO001E300478754/2 | 2025-02-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18419 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4120 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25930336 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25930336 | 2025-02-06 | nu | nu | nu | RO001E103940298/2 | 2025-02-06 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18420 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2481 COM.CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25930093 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25930093 | 2025-02-05 | nu | nu | nu | RO001E141225471/3 | 2025-02-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18421 | INSTALATIE SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1088 TRESTIENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe izat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25931571 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25931571 | 2025-02-15 | nu | nu | nu | RO001E301039422/3 | 2025-02-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18422 | INSTALATIE SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5324 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25931945 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25931945 | 2025-02-20 | nu | nu | nu | RO001E142967644/2 | 2025-02-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18423 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7061 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25932516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25932516 | 2025-02-08 | nu | nu | nu | RO001E400652254/4 | 2025-02-08 | 0.00971 | prosumator | 0.00971 | 0
18424 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4058 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25932779 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25932779 | 2025-02-05 | nu | nu | nu | RO001E142547334/3 | 2025-02-05 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18425 | Ilfov, Otopeni, Strada Ciprian Porumbescu, nr. 21B | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25932840 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25932840 | 2025-02-05 | nu | nu | nu | RO001E143340471/3 | 2025-02-05 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
18426 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PCZ 3085 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 002004003097813, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25933901 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25933901 | 2025-02-20 | nu | nu | nu | RO001E141656154/3 | 2025-02-20 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
18427 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 4174 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25933884 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25933884 | 2025-02-06 | nu | nu | nu | RO001E118693141/2 | 2025-02-06 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18428 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00588 | 0.4 | PTZ 946 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25934144 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25934144 | 2025-02-06 | nu | nu | nu | RO001E100619625/2 | 2025-02-06 | 0.005707 | prosumator | 0.005707 | 0
18429 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2713 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe izat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25936215 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25936215 | 2025-02-11 | nu | nu | nu | RO001E142994891/2 | 2025-02-11 | 0.00781 | prosumator | 0.00781 | 0
18430 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5722 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25936798 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25936798 | 2025-02-12 | nu | nu | nu | RO001E142272306/2 | 2025-02-12 | 0.0039 | prosumator | 0.0039 | 0
18431 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7637 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 24G26510500001440, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25939167 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25939167 | 2025-02-11 | nu | nu | nu | RO001E143311705/2 | 2025-02-11 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
18432 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25940651 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25940651 | 2025-02-06 | nu | nu | nu | RO001E141792964/3 | 2025-02-06 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
18433 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3254 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25940130 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25940130 | 2025-02-06 | nu | nu | nu | RO001E143257669/2 | 2025-02-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18434 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0069 | 0.4 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25940448 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25940448 | 2025-02-08 | nu | nu | nu | RO001E142024110/2 | 2025-02-08 | 0.006682 | prosumator | 0.006682 | 0
18435 | Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2467 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25941783 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25941783 | 2025-02-06 | nu | nu | nu | RO001E142285906/4 | 2025-02-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18436 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4676 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034079922, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 25942278 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25942278 | 2025-02-24 | nu | nu | nu | RO001E143143225/2 | 2025-02-24 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18437 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01215 | 0.4 | PTA 7374 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25943595 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25943595 | 2025-02-06 | nu | nu | nu | RO001E142001441/2 | 2025-02-06 | 0.011906 | prosumator | 0.011906 | 0
18438 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0096 | 0.4 | PTA 355 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25944548 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25944548 | 2025-02-11 | nu | nu | nu | RO001E300534791/4 | 2025-02-11 | 0.009407 | prosumator | 0.009407 | 0
18439 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4442 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25945173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25945173 | 2025-02-17 | nu | nu | nu | RO001E108130722/2 | 2025-02-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18440 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 2600 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25945575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25945575 | 2025-02-16 | nu | nu | nu | RO001E109146483/2 | 2025-02-16 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18441 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3977 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035011323, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25951937 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25951937 | 2025-02-07 | nu | nu | nu | RO001E141318384/3 | 2025-02-07 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18442 | Locuinta+CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0046 | 0.4 | PTAB 3392 BISERICA NAIPU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe izat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25965348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25965348 | 2025-02-11 | nu | nu | nu | RO001E300617692/3 | 2025-02-11 | 0.004503 | prosumator | 0.004503 | 0
18443 | Casa Profir | Fotovoltaic | ILFOV | 0.018 | 0.4 | PTA 7174 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributi | Retele Electrice Romania SA | 25967773 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25967773 | 2025-02-24 | nu | nu | nu | RO001E401128512/5 | 2025-02-24 | 0.01759 | prosumator | 0.01759 | 0
18444 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 5404 FS 6414931 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25968613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25968613 | 2025-02-27 | nu | nu | nu | RO001E142978499/3 | 2025-02-27 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
18445 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01221 | 0.4 | PTAB 1383 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25971410 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25971410 | 2025-02-11 | nu | nu | nu | RO001E110262291/3 | 2025-02-11 | 0.011965 | prosumator | 0.011965 | 0
18446 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013 | 0.4 | PTAB 4586 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25974096 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25974096 | 2025-02-07 | nu | nu | nu | RO001E143156960/4 | 2025-02-07 | 0.01273 | prosumator | 0.01273 | 0
18447 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2962 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25975374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25975374 | 2025-02-15 | nu | nu | nu | RO001E300100789/3 | 2025-02-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18448 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01798 | 0.4 | PTZ 463 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25975786 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25975786 | 2025-02-11 | nu | nu | nu | RO001E108573183/2 | 2025-02-11 | 0.017608 | prosumator | 0.017608 | 0
18449 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25975961 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25975961 | 2025-02-07 | nu | nu | nu | RO001E142918280/2 | 2025-02-07 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
18450 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 91 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25976173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25976173 | 2025-02-12 | nu | nu | nu | RO001E104672303/2 | 2025-02-12 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
18451 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01602 | 0.4 | PTAB 7670 VILE STEFAN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. P Pen Pentru Pentru Pentru situatia data, Pentru situatia data, in care schema Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de care schema electrica a centralei contine sistem de stocare aenergiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25977219 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25977219 | 2025-02-14 | nu | nu | nu | RO001E401134755/5 | 2025-02-14 | 0.015684 | prosumator | 0.015684 | 0
18452 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 838 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul TRIFAZAT existent, cu seria 001000013197610 , se va demonta si se va preda catre OD. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe izat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25977502 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25977502 | 2025-02-13 | nu | nu | nu | RO001E105342858/2 | 2025-02-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18453 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 2305 BLOCURI CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 002004003364613, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 25977395 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25977395 | 2025-02-19 | nu | nu | nu | RO001E400276706/3 | 2025-02-19 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18454 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 5347 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe izat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25977401 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25977401 | 2025-02-11 | nu | nu | nu | RO001E142424068/3 | 2025-02-11 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
18455 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 5776 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UGEQEDN23210112594 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25977721 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25977721 | 2025-02-19 | nu | nu | nu | RO001E112001003/3 | 2025-02-19 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18456 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe izat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25978291 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25978291 | 2025-02-11 | nu | nu | nu | RO001E142942197/3 | 2025-02-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18457 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7252 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25978346 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25978346 | 2025-02-13 | nu | nu | nu | RO001E400999988/3 | 2025-02-13 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18458 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 7461 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25979373 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25979373 | 2025-02-26 | nu | nu | nu | RO001E119694479/2 | 2025-02-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18459 | casa+cef prosumator CASA VERDE AFM 2023 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5221 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25980006 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25980006 | 2025-02-12 | nu | nu | nu | RO001E141355071/2 | 2025-02-12 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18460 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7494 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat semidirect se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect cu TC 125/5 in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25980672 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25980672 | 2025-02-17 | nu | nu | nu | RO001E400892979/2 | 2025-02-17 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18461 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTA 7494 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat semidirect se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect cu TC 125/5 in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25981452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25981452 | 2025-02-17 | nu | nu | nu | RO001E400893015/2 | 2025-02-17 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
18462 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2857 LOC POPA ANA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035172723, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 25982226 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25982226 | 2025-02-12 | nu | nu | nu | RO001E142141187/1 | 2025-02-12 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
18463 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3241 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25982687 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25982687 | 2025-02-28 | nu | nu | nu | RO001E100390283/2 | 2025-02-28 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
18464 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7117 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe izat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25984586 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25984586 | 2025-02-11 | nu | nu | nu | RO001E142562566/3 | 2025-02-11 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
18465 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTAB 3927 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25984646 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25984646 | 2025-02-14 | nu | nu | nu | RO001E119764950/3 | 2025-02-14 | 0.01171 | prosumator | 0.01171 | 0
18466 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2856-CVR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe izat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25985445 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25985445 | 2025-02-11 | nu | nu | nu | RO001E300066308/2 | 2025-02-11 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
18467 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5347 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe izat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25987861 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25987861 | 2025-02-18 | nu | nu | nu | RO001E142435318/3 | 2025-02-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18468 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005995 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe izat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25989396 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25989396 | 2025-02-11 | nu | nu | nu | RO001E143239399/2 | 2025-02-11 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
18469 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008775 | 0.4 | PTA 2642 COM DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe izat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25989038 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25989038 | 2025-02-11 | nu | nu | nu | RO001E142033479/2 | 2025-02-11 | 0.00859 | prosumator | 0.00859 | 0
18470 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4002 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe izat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25989782 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25989782 | 2025-02-11 | nu | nu | nu | RO001E141426744/2 | 2025-02-11 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18471 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2417 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0800976, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre or catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25989962 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25989962 | 2025-02-26 | nu | nu | nu | RO001E401012952/2 | 2025-02-26 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
18472 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1122 BICU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe izat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25990236 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25990236 | 2025-02-14 | nu | nu | nu | RO001E131459559/2 | 2025-02-14 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18473 | casa + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3583 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25990396 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25990396 | 2025-02-14 | nu | nu | nu | RO001E141968093/2 | 2025-02-14 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
18474 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 605 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25991665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25991665 | 2025-02-11 | nu | nu | nu | RO001E301150134/3 | 2025-02-11 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18475 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PCZ 2497 BRUTARIA ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25992209 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25992209 | 2025-02-11 | nu | nu | nu | RO001E401130100/2 | 2025-02-11 | 0.01465 | prosumator | 0.01465 | 0
18476 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5222 NEW REAL ESTATE CAPITAL SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25992339 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25992339 | 2025-02-11 | nu | nu | nu | RO001E141980716/3 | 2025-02-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18477 | CFE Selaru Dorel | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 7628 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25993738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25993738 | 2025-02-19 | nu | nu | nu | RO001E142440482/2 | 2025-02-19 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18478 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 3155 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25993785 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25993785 | 2025-02-18 | nu | nu | nu | RO001E401034888/2 | 2025-02-18 | 0.007822 | prosumator | 0.007822 | 0
18479 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02565 | 0.4 | PTA 7545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25993925 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25993925 | 2025-02-15 | nu | nu | nu | RO001E142439132/4 | 2025-02-15 | 0.025127 | prosumator | 0.025127 | 0
18480 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 848 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25994135 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25994135 | 2025-02-13 | nu | nu | nu | RO001E119530973/2 | 2025-02-13 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
18481 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTAB 4984 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25995897 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25995897 | 2025-02-12 | nu | nu | nu | RO001E112043526/2 | 2025-02-12 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
18482 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 7546 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator Nota: Instalatia fotovoltaica se va limita la puterea de : 10 kW. Puterea aprobat? maxim? simultan? ce poate fi evacuat? se stabile?te de operatorul de re?ea cel mult la valoarea solicitat? de utilizator prin cererea de racordare, valoare care ?ine seama de urm?toarele: a) puterile instalate ale unit??ilor generatoare; b) simultaneitatea în func?ionare avut? în vedere de utilizator; c) limitarea puterii evacuate la puterea solicitat? de utilizator, prin sistemul automatizat de management al puterii evacuate; d) puterea absorbit? de receptoarele de la locul de consum ?i de producere ?i/sau de serviciile interne ale centralei; e) pierderile de putere calculate pentru elementele de re?ea situate între generator ?i punctul de delimitare. Limitarea puterii evacuate se va efectua si prin programarea contorului din punctul de delimitare, iar in cazul depasirii acesteia locul de consum va fi deconectat automat de la reteaua de distributie, iar pe contor va aparea mesajul ?Putere Depasita?. Pentru reconectare se va tine apasat timp de 10 secunde butonul galben de pe contorul electric sau se va efectua o deconectare a sarcinii timp de 10 secunde de la intrerupatorul general din tabloul electric al instalatiei de utilizare a consumatorului. | Retele Electrice Romania SA | 25996085 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25996085 | 2025-02-15 | nu | nu | nu | RO001E400690100/2 | 2025-02-15 | 0.01168 | prosumator | 0.01168 | 0
18483 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.014985 | 0.4 | PTAB 7886 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 24G26510500001436, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat talatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25998233 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25998233 | 2025-02-18 | nu | nu | nu | RO001E143545063/2 | 2025-02-18 | 0.014683 | prosumator | 0.014683 | 0
18484 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00594 | 0.4 | PTA 2367 COM CIOROGIRLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26000657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26000657 | 2025-02-12 | nu | nu | nu | RO001E141926907/4 | 2025-02-12 | 0.005751 | prosumator | 0.005751 | 0
18485 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2591 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26002593 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26002593 | 2025-02-28 | nu | nu | nu | RO001E143210758/2 | 2025-02-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18486 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4570 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26005271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26005271 | 2025-02-15 | nu | nu | nu | RO001E119596199/2 | 2025-02-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18487 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1135 TANTAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26009140 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26009140 | 2025-02-20 | nu | nu | nu | RO001E301022075/3 | 2025-02-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18488 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0045 | 0.4 | PTAB 2523 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26010875 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26010875 | 2025-02-12 | nu | nu | nu | RO001E400352778/3 | 2025-02-12 | 0.004409 | prosumator | 0.004409 | 0
18489 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26010425 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26010425 | 2025-02-12 | nu | nu | nu | RO001E141616240/4 | 2025-02-12 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18490 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5098 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26011034 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26011034 | 2025-02-16 | nu | nu | nu | RO001E142203096/1 | 2025-02-16 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18491 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00623 | 0.4 | PTAB 1486 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26011564 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26011564 | 2025-02-12 | nu | nu | nu | RO001E131344046/3 | 2025-02-12 | 0.006095 | prosumator | 0.006095 | 0
18492 | Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00996 | 0.4 | PTAB 637 BUDENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26023992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26023992 | 2025-02-13 | nu | nu | nu | RO001E301147927/2 | 2025-02-13 | 0.009731 | prosumator | 0.009731 | 0
18493 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00999 | 0.4 | PTZ 2343 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26018457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26018457 | 2025-02-17 | nu | nu | nu | RO001E110039013/2 | 2025-02-17 | 0.009789 | prosumator | 0.009789 | 0
18494 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1012 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26019258 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26019258 | 2025-02-13 | nu | nu | nu | RO001E100553138/2 | 2025-02-13 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
18495 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26020945 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26020945 | 2025-02-25 | nu | nu | nu | RO001E141420805/3 | 2025-02-25 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
18496 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26021779 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26021779 | 2025-02-13 | nu | nu | nu | RO001E143384491/2 | 2025-02-13 | 0.009682 | prosumator | 0.009682 | 0
18497 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26021609 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26021609 | 2025-02-14 | nu | nu | nu | RO001E119844050/3 | 2025-02-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18498 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035688723, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26022331 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26022331 | 2025-02-18 | nu | nu | nu | RO001E143405743/2 | 2025-02-18 | 0.009682 | prosumator | 0.009682 | 0
18499 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02952 | 0.4 | PTZ 4096 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 29,52 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa (sau inlocui), contorul trifazat existent in BMPTs pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 26022138 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26022138 | 2025-02-25 | nu | nu | nu | RO001E109205074/2 | 2025-02-25 | 0.02885 | prosumator | 0.02885 | 0
18500 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1211 GAISEANCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26022338 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26022338 | 2025-02-13 | nu | nu | nu | RO001E300951895/3 | 2025-02-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18501 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00344 | 0.4 | PTAB 2545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26022443 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26022443 | 2025-02-13 | nu | nu | nu | RO001E141744567/3 | 2025-02-13 | 0.003171 | prosumator | 0.003171 | 0
18502 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 48 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26023419 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26023419 | 2025-02-18 | nu | nu | nu | RO001E100122949/2 | 2025-02-18 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18503 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2243 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26023596 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26023596 | 2025-02-14 | nu | nu | nu | RO001E103822567/2 | 2025-02-14 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18504 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035634523, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26023866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26023866 | 2025-02-18 | nu | nu | nu | RO001E143405787/2 | 2025-02-18 | 0.009682 | prosumator | 0.009682 | 0
18505 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035709223, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26023749 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26023749 | 2025-02-18 | nu | nu | nu | RO001E143405765/2 | 2025-02-18 | 0.0088 | prosumator | 0.0088 | 0
18506 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul TRIFAZAT existent, cu seria 001000035628323 , se va demonta si se va preda catre OD. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe izat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26023938 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26023938 | 2025-02-18 | nu | nu | nu | RO001E143405877/2 | 2025-02-18 | 0.009682 | prosumator | 0.009682 | 0
18507 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00445 | 0.4 | PTA 3478 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul TRIFAZAT existent, cu seria 0088574A , se va demonta si se va preda catre OD. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe izat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26023959 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26023959 | 2025-02-20 | nu | nu | nu | RO001E401143351/3 | 2025-02-20 | 0.004351 | prosumator | 0.004351 | 0
18508 | Locuinta + CEF Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul TRIFAZAT existent, cu seria 001000035606523 , se va demonta si se va preda catre OD. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe izat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26023955 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26023955 | 2025-02-18 | nu | nu | nu | RO001E143405945/2 | 2025-02-18 | 0.009682 | prosumator | 0.009682 | 0
18509 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul TRIFAZAT existent, cu seria 001000035614723 , se va demonta si se va preda catre OD. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe izat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26023968 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26023968 | 2025-02-18 | nu | nu | nu | RO001E143405923/2 | 2025-02-18 | 0.009682 | prosumator | 0.009682 | 0
18510 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2941 DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26024371 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26024371 | 2025-02-15 | nu | nu | nu | RO001E142560531/2 | 2025-02-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18511 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTM 1308 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26026143 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26026143 | 2025-02-14 | nu | nu | nu | RO001E107351186/2 | 2025-02-14 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
18512 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 2328 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26025055 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26025055 | 2025-02-19 | nu | nu | nu | RO001E142906580/3 | 2025-02-19 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
18513 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7703 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26026032 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26026032 | 2025-02-19 | nu | nu | nu | RO001E141304895/2 | 2025-02-19 | 0.009745 | prosumator | 0.009745 | 0
18514 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3232 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26025615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26025615 | 2025-02-19 | nu | nu | nu | RO001E400126575/4 | 2025-02-19 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
18515 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3799 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26026521 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26026521 | 2025-02-14 | nu | nu | nu | RO001E141788701/3 | 2025-02-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18516 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4120 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26026910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26026910 | 2025-02-15 | nu | nu | nu | RO001E109397560/2 | 2025-02-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18517 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01335 | 0.4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26026475 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26026475 | 2025-02-19 | nu | nu | nu | RO001E143423563/2 | 2025-02-19 | 0.013003 | prosumator | 0.013003 | 0
18518 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0044 | 0.4 | PTAB 1122 BICU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26028004 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26028004 | 2025-02-14 | nu | nu | nu | RO001E131414347/2 | 2025-02-14 | 0.004257 | prosumator | 0.004257 | 0
18519 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1363/TR 02391489 STR. ORASTIE 26 SC | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26030325 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26030325 | 2025-02-14 | nu | nu | nu | RO001E105545325/3 | 2025-02-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18520 | Locuinta + CEF Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2094 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul MONOFAZAT existent, cu seria 001000613343310 , se va demonta si se va preda catre OD. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe izat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd oductie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26031971 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26031971 | 2025-02-28 | nu | nu | nu | RO001E104906066/3 | 2025-02-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18521 | Locuinta + CEF Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00873 | 0.4 | PTAB 7832 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26031983 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26031983 | 2025-02-14 | nu | nu | nu | RO001E143138106/2 | 2025-02-14 | 0.008355 | prosumator | 0.008355 | 0
18522 | Locuinta + CEF Anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 525 DEAL CRINGASU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. . P Pen Pentru Pentru Pentru situatia data, Pentru situatia data, in care schema Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26032078 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26032078 | 2025-02-17 | nu | nu | nu | RO001E300751220/2 | 2025-02-17 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18523 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3720 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26034525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26034525 | 2025-02-19 | nu | nu | nu | RO001E401041785/2 | 2025-02-19 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
18524 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 2451 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26033690 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26033690 | 2025-02-15 | nu | nu | nu | RO001E101970604/3 | 2025-02-15 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
18525 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00623 | 0.4 | PTZ 367 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26034171 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26034171 | 2025-02-24 | nu | nu | nu | RO001E109291170/2 | 2025-02-24 | 0.006104 | prosumator | 0.006104 | 0
18526 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 657 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26034884 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26034884 | 2025-02-15 | nu | nu | nu | RO001E100616903/2 | 2025-02-15 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18527 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4283 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26036372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26036372 | 2025-02-15 | nu | nu | nu | RO001E109035750/2 | 2025-02-15 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18528 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 4291 SC MALTA TRAVEL SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26038342 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26038342 | 2025-02-19 | nu | nu | nu | RO001E143393862/2 | 2025-02-19 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
18529 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1005 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26042032 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26042032 | 2025-02-21 | nu | nu | nu | RO001E300897153/3 | 2025-02-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18530 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3340 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26041105 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26041105 | 2025-02-21 | nu | nu | nu | RO001E401174489/2 | 2025-02-21 | 0.007785 | prosumator | 0.007785 | 0
18531 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 343 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26042925 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26042925 | 2025-02-20 | nu | nu | nu | RO001E141588844/2 | 2025-02-20 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
18532 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3340 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26041181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26041181 | 2025-02-21 | nu | nu | nu | RO001E141675155/2 | 2025-02-21 | 0.007785 | prosumator | 0.007785 | 0
18533 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00774 | 0.4 | PTAB 4338 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26041772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26041772 | 2025-02-21 | nu | nu | nu | RO001E401068717/3 | 2025-02-21 | 0.007385 | prosumator | 0.007385 | 0
18534 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 840 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26046181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26046181 | 2025-02-25 | nu | nu | nu | RO001E109439646/2 | 2025-02-25 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
18535 | Locuinta + CEF Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2291 LOC CIOROGARLA STATIA POMPE APA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26048084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26048084 | 2025-02-19 | nu | nu | nu | RO001E141944806/2 | 2025-02-19 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
18536 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1326 CARTOJANI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26048498 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26048498 | 2025-02-19 | nu | nu | nu | RO001E300814837/2 | 2025-02-19 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18537 | Locuinta + CEF Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 3008 VILE BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26048516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26048516 | 2025-02-18 | nu | nu | nu | RO001E142805027/3 | 2025-02-18 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
18538 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00905 | 0.4 | PTA 7067 MOARA VLASIEI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016091911, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26049579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26049579 | 2025-02-28 | nu | nu | nu | RO001E400165141/2 | 2025-02-28 | 0.008859 | prosumator | 0.008859 | 0
18539 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 1342 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26049954 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26049954 | 2025-02-19 | nu | nu | nu | RO001E301084680/2 | 2025-02-19 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18540 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0255 | 0.4 | PTA 3835 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26052556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26052556 | 2025-02-19 | nu | nu | nu | RO001E400193748/3 | 2025-02-19 | 0.024988 | prosumator | 0.024988 | 0
18541 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5404 FS 6414931 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26054364 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26054364 | 2025-02-19 | nu | nu | nu | RO001E142478797/2 | 2025-02-19 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18542 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4284 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26056927 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26056927 | 2025-02-22 | nu | nu | nu | RO001E142969590/4 | 2025-02-22 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18543 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 7024 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019925814, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26057565 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26057565 | 2025-02-27 | nu | nu | nu | RO001E141690040/2 | 2025-02-27 | 0.01462 | prosumator | 0.01462 | 0
18544 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3583 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26068798 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26068798 | 2025-02-20 | nu | nu | nu | RO001E141313491/3 | 2025-02-20 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
18545 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 536 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26069888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26069888 | 2025-02-20 | nu | nu | nu | RO001E300734591/5 | 2025-02-20 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18546 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 5109 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26069808 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26069808 | 2025-02-20 | nu | nu | nu | RO001E141302073/2 | 2025-02-20 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
18547 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5604 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent Monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26070484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26070484 | 2025-02-21 | nu | nu | nu | RO001E143196537/3 | 2025-02-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18548 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 1258 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26072031 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26072031 | 2025-02-20 | nu | nu | nu | RO001E104830578/2 | 2025-02-20 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18549 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 2475 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26074813 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26074813 | 2025-02-25 | nu | nu | nu | RO001E142659518/3 | 2025-02-25 | 0.014645 | prosumator | 0.014645 | 0
18550 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4479 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent MONOFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client, se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26079520 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26079520 | 2025-02-25 | nu | nu | nu | RO001E142975597/3 | 2025-02-25 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
18551 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2769 LOC NEAGU MARCELA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26080156 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26080156 | 2025-02-22 | nu | nu | nu | RO001E141726376/2 | 2025-02-22 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
18552 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 5312 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 24G26510500002327, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26081443 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26081443 | 2025-02-26 | nu | nu | nu | RO001E143494112/2 | 2025-02-26 | 0.009697 | prosumator | 0.009697 | 0
18553 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5372 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26083611 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26083611 | 2025-02-26 | nu | nu | nu | RO001E142494964/4 | 2025-02-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18554 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7755 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035492623, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26087144 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26087144 | 2025-02-27 | nu | nu | nu | RO001E143353925/2 | 2025-02-27 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
18555 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3725 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26089494 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26089494 | 2025-02-25 | nu | nu | nu | RO001E142233381/3 | 2025-02-25 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
18556 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5250 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26091793 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26091793 | 2025-02-24 | nu | nu | nu | RO001E141423246/4 | 2025-02-24 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18557 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 1140 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000035374223 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 26093348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26093348 | 2025-02-27 | nu | nu | nu | RO001E100922385/4 | 2025-02-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18558 | Locuinta, Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26093755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26093755 | 2025-02-25 | nu | nu | nu | RO001E141797879/4 | 2025-02-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18559 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 3612 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26094800 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26094800 | 2025-02-26 | nu | nu | nu | RO001E109139418/3 | 2025-02-26 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
18560 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4442 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26094150 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26094150 | 2025-02-26 | nu | nu | nu | RO001E142220602/3 | 2025-02-26 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18561 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 130 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26096034 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26096034 | 2025-02-26 | nu | nu | nu | RO001E107300483/3 | 2025-02-26 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18562 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 856 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26104743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26104743 | 2025-02-26 | nu | nu | nu | RO001E104925269/2 | 2025-02-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18563 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0046 | 0.4 | PTAB 5240 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26104805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26104805 | 2025-02-28 | nu | nu | nu | RO001E400478586/2 | 2025-02-28 | 0.004498 | prosumator | 0.004498 | 0
18564 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3156 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26107442 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26107442 | 2025-02-26 | nu | nu | nu | RO001E142589385/2 | 2025-02-26 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18565 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 130 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26107166 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26107166 | 2025-02-26 | nu | nu | nu | RO001E100421198/5 | 2025-02-26 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
18566 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 5452 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 26115515 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26115515 | 2025-02-27 | nu | nu | nu | RO001E142034302/2 | 2025-02-27 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
18567 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4433 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031019520, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 26116367 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26116367 | 2025-02-28 | nu | nu | nu | RO001E142807377/3 | 2025-02-28 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
18568 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01453 | 0.4 | PTZ 398 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 26119343 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 26119343 | 2025-02-27 | nu | nu | nu | RO001E108994292/3 | 2025-02-27 | 0.014229 | prosumator | 0.014229 | 0
18569 | Parc fotovoltaic | Fotovoltaic | ILFOV | 2.2 | 20 | A20 AVICOLA AFUMATI-AFUMATI IF | ,,Racordare intrare-ie?ire, în linia LEA 20 kV Avicola Afuma?i din sta?ia 110/20kV Afuma?i între separatorul S3188 A si separatorul de derivatie SD 32542. Lucr?ri pe tarif de racordare: LEA 20kV ,, plantare 2 stâlpi speciali în axul LEA 20 kV Avicola Afuma?i echipa?i cu: coronament semiorizontal terminal, lan?uri duble de întindere compozit, STEPnv 24 kV în montaj vertical, DRV ZnO 24kV, CT exterior si Rp? 4?; ,,realizarea leg?turilor electrice între stâlpi existen?i ?i stâlpi noi proiecta?i precum ?i depozare conductor între stâlpii noi proiecta?i. ,,LES 20kV proiectat? între stâlpii proiecta?i ?i PC 20kV,realizat? cu dou? cabluri de medie tensiune tripolar, ARE4H5EX, noi, cu elice vizibil?, izola?ie XLPE, sec?iune 3x(1x185 mm2) Al ?i accesorii performante în lungime 120 m. PC 20kV proiectat Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV cu: ,,- 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcin? în SF6 ?i CLPconf. specifica?iei OD; loc pentru înc? o celul? de linie; ,,- 1 celul? de m?sur? conf. specifica?iei OD cu separator ?i grup de m?sur? format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S ?i contor electronic trifazat static (afi?aj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curb? de sarcin? ?i interfa?? de comunica?ie RS 232 ?i modul comunica?ie GSM amplasat într-o cutie de m?sur?; cutia de m?sur? se va amplasa într-o ni?? cu posibilitatea vizualiz?rii atât de c?tre OD cât ?i de c?tre beneficiar. ,,- Integrarea în telecontrol a celulelor de linie ?i m?sur? din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunica?ii 4G ? CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunica?ii FT-045_TLC-M_ed02 ? TIP B ?i accesoriile de conectic?: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). ,, ,, ,,Lucr?ri ce se realizeaz? prin grija beneficiarului: ,,- Montare punct de conexiune prev?zut cu dou? compartimente: unul de racordare, pentru instala?iile aferente operatorului de re?ea ?i unul de utilizare pentru instala?iile electrice ale utilizatorului. ,,- Compartimentul de racordare va fi cu ac?ionarea echipamentelor din interior ?i cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prev?zute în prescrip?iile OD ?i un gabarit care s? permit? montarea echipamentelor instala?iei de racordare ?i a înc? unei celule de MT. ,,- LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului; ,,- Dispozitivul general - celula sosire cu întrerup?tor automat ?i separator în compartimentul utilizatorului (DG) cu urm?toarele protec?ii: ,, ,, ,,Sistemul de protec?ie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ,,- protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe dou? faze, cu trei trepte. Prima treapt? se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o func?ionare temporizat? ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ,,- protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapt? pentru punerile la p?mânt simple ?i a doua treapt? pentru duble puneri la p?mânt); ,,- protec?ie maximal? de curent direc?ional? homopolar?. ? Pentru racordarea produc?torului în plus fa?? de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) în scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protec?ie SPI asociat DI con?ine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protec?ie de interfa?? (SPI) asociat dispozitivului de interfa?? cuprinde: ?,,func?ie protec?ie de tensiune minim? /maxim? în 2 trepte; ?,,func?ie protec?ie de frecven?? minim? /maxim? în 2 trepte; ?,,functie de protec?ie de maxim? de tensiune mediat? la 10 minute. ,,- serviciile interne în compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ,,- montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. ,, În compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activ? P, putere reactiv? Q, frecven?? f ?i tensiune U montate în compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda în circuitele de m?sur? ale transformatoarelor de curent ?i de tensiune. Semnalele de ie?ire ale traductoarelor, împreun? cu cel de pozi?ie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile într-un ?ir de cleme. De la ?irul de cleme pân? la UP 2020 LITE amplasat în compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte împreun? cu traductoarele, din instala?ia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie s? dep??easc? 20m. ,,- LES 20kV între PC 20kV proiectat ?i centrala CEF Trio Energy în lungime de 0,13 km. ,,- Posturi trafo ?i tablouri jt aferente centralei CEF Trio Energy, trafo ? 2000kVA. ,,- Asigurarea accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. ,,Beneficiarul are obliga?ia de a se conecta în sistemul TC existent ?i de a asigura m?surarea ?i transmiterea on-line a m?rimilor de proces P, Q, U, f ?i pozi?ie întrerup?tor la OD. ,, | Retele Electrice Romania SA | 17705852 | 2024-02-20 | 17705852 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 2.045
18570 | Imobil+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 1.75 | 20 | A20 IRIGATII-ARCUDA GR | Varianta unica ? modificarea locului de consum existent în loc de consum ?i producere nou, prin modificarea instalatiei de racordare existente. Lucrari pe tarif de racordare: Amenajarea si echiparea punct de conexiune, prefabricat, in anvelopa de beton, amplasat in apropierea L20kV IRIGATII; Echipare punct de conexiune nou (PC 20 kV proiectat): Compartimentul de racordare va fi echipat cu un grup de celule de MT cu izolatia in aer si stingerea arcului electric in SF6 si va avea urmatoarea configuratie: - o celula de linie motorizata 24 kV echipata cu separator de sarcina; - o celula de linie motorizata 24 kV echipata cu intrerupator si separator de sarcina. - o celula de masurare a energiei electrice, echipata cu doua transformatoare de masurare curent TC cu raport 400/5 A, cls 0,2S conform specificatiei tehnice si doua transformatoare de masurare tensiune cu raportul de 20/0,1 kV, cls 0,5S. Pentru integrarea punctului de conexiune in sistemul de telecontrol REM, in interiorul PC-ului se vor monta urmatoarele echipamente: ? tablou j.t. de servicii auxiliare, ? montarea de RGDAT -1 buc, ? Montare RGDMI-1buc ? UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori - 2 buc, ? Router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, ? Swich-uri rugged CISCO, ? dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM - FT-277_MAT, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat, Patchcord ftp cat. 6e, (1m), Patch-cord ftp cat. 6e, (10m) . Echipamentele aferente sistemului de telecontrol se vor monta in rack. Se vor realiza legaturile intre RG-DAT, RGDMi si UP 2020 Lite de telecontrol (conexiune Ethernet). Se vor asigura sursele de alimentare 230/400 V c.a. din instalatiile de j.t. aferente Utilizatorului. TSA va fi alimentat din tabloul de joasa tensiune din instalatiile utilizatorului. Din TSA se va alimenta si instalatia de iluminat a punctului de conexiune. Unitatea periferica se va racorda la TSA. Celulele de linie vor fi prevazute cu rezistenta anticondens. In spatiul punctului de conexiune va fi prevazut loc de rezerva pentru a asigura posibilitatea extinderii in viitor a tabloului de medie tensiune . In punctul de conexiuni se va realiza o instalatie interioara de legare la pamant. Aceasta se va conecta la o priza de legare la pamant exterioara, a carei rezistenta de dispersie trebuie sa fie Rp ? 4?. Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant pe toata durata existentei acestora. Intreaga instalatie de legare la pamant este cuprinsa in lucrarile in afara tarifului de racordare, pe investitia directa a benefiarului, care va raspunde de repararea, intretinerea si verificarea ei pe toata durata existentei. Racord subteran MT Noul punct de conexiune se va racorda in sistem intrare-iesire in LE 20 kV Irigatii (intre separatorul S1691 si stalpul 49B), prin sectionare LES 20 kV existent, in tronsonul mentionat si mansonarea cu LES 20 kV noua, realizata cu cablu subteran de Al, cu izolatie XLPE, 3x(1x185) mmp, protejat in tub Ø160mm, in lungime de 2x5m intre punctul de mansonare si PC 20 kV proiectat. Cablurile vor fi pozate conform ?Ghid pentru proiectarea si construc?ia liniilor în cablu subteran MT si JT ? elaborat de REM. Se vor folosi in celule de linie capete terminale. Pentru pregatirea instalarii fibrei optice, in santul in care se vor poza cablurile electrice de MT, se va poza si un tub suplimentar PEHD Ø 90 mm. Aportul capacitiv al noilor cabluri prevazute, (inclusiv utilizator) este de 0,87A. La amplasarea capacitatilor energetice se vor respecta zonele de protectie si zonele de siguranta conform Legii Energiei nr. 123/2012, Ord. ANRE nr. 239/2019 pentru aprobareaNormei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice?, modificat si completat cu ORDIN nr. 225/2020, normativele PE 101A/1985, NTE 007/08/00. Cablurile vor fi pozate conform ?Ghid pentru proiectarea ?i construc?ia liniilor în cablu subteran MT si JT ? elaborat de REM, la o adancime de 0,9/1,2 m. Cablurile vor fi protejate in tuburi pliabile de 160 mmp, acoperite de un strat de 24 cm de nisip, peste care se va aseza folia avertizoare. Santul va avea o latime de maxim 50 cm. Dupa realizarea lucrarilor toate suprafetele afectate se vor aduce la starea intiala, dinaintea executiei. Zona de lucru se va delimita cu panouri de protectie, fiind ingradit accesul persoanelor neautorizate in aceesta zona. Nu se vor lasa santuri deschise pe perioada noptii. Coexistenta retelelor subterane Coexistenta retelelor electrice subterane cu alte retele subterane se va face conform NTE 007/08/00? Normativ pentru proiectarea?i executarea re?elelor de cabluri electrice, aprobat prin Ordinul nr. 38 din 20. 03. 2008 al pre?edintelui ANRE. Distantele fata de instalatiile edilitare in conformitate cu NTE 007/08/00 sunt: a) In plan orizontal: 0,5 m fata de apa si canal; 1,5 m fata de termoficare; 1,0 m fata de fluide combustibile; 1,0 m fata de gaze penbtru cablurile montate in tuburi 1,5 ? 3 m in functie de presiunea gazului; b) In plan vertical: 0,5 m fata de toate instalatiile. Dezafectare racord derivatie PA8450, inclusiv grupul de masura existent. Dupa punerea in functiune a noului punct de conexiune racordul derivatie aferent PA8450, se va desfiinta, inclusiv punctul de alimentare. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului În prezent, Hala BUW 24 este alimentata cu energie electrica, conform CER RO001E301234339 / 2 din 20/10/2023, prin intermediul punctului de conexiune PC8450 din care se este alimentat PC1, din care se alimenteaza posturile de transformare PTAB1-20/0,4kV 1250kVA-BUW24, PTAB2-20/0,4kV 1250kVA-BUW24, PT3- 20/0,4kV 630kVA, PT4-20/0,4kV 630kVA, PT2-20/0,4kV 800kVA, PT5-20/0,4kV 800KVA. Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tablourile electrice generale existente ale beneficiarului aflate în posturile de transformare PTAB1-20/0,4kV 1250kVA, PTAB2- 20/0,4kV 1250kVA - ce alimenteaza cladirea BUW 24. Solutia de racord presupune realizarea a 2 tablouri electrice TE1+CEF, TE2+CEF, care vor contine toate elementele necesare realizarii conectarii noii unitati de producerea a energiie electrice pentru autoconsum si injectie in retea. In fiecare tabloul TE-CEF 1, 2 este prevazut pe legatura cu tablourile generale unde se racordeaza, un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional, prin urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. In cazul defectiunilor releului atasat dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrerupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare. Suplimentar se va monta cate un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (contor, cleme si conectica, TC-urile se vor monta in TE CEF) dimensionata pentru puterea debitata de fiecare TE ?CEF1, 2 in vederea montarii unui contor electronic. COMUNICATII In TE CEF1 si TE CEF2 se va monta cate un datalogger. De la fiecare datalogger prin intermediul cate unui switch, folosind suport de fibra optica, se vor transmite informatii de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat in PC nou prevazut. De la PLC catre Unitatea Periferica nou montata in PC nou, se vor folosi ie?irile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. Montare si echipare punct de conexiune PC nou - utilizator Se va monta si echipa un punct de conexiune(PC), in anvelopa de beton, amplasat in domeniul privat, proprietatea CTPARK ZETA S.R.L. Se vor respecta prevederile Politicii privind "Proiectarea ?i construirea instala?iilor de racordare a clien?ilor finali la ÎT, MT, JT" si normativul PE101/85 cu modificarile si completarile ulterioare. Beneficiarul va obtine acordul de la CTPARKZETA S.R.L. pentru amplasamentul noului punct de conexiune. Amplasamentul PC-ului va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ord. ANRE nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice?, modificat si completat cu Ord. ANRE nr. 225/2020. Punctul de conexiune va avea trei compartimente distincte: - Compartiment de racordare in care se vor amplasa celulele de medie tensiune si in care va avea acces numai personalul RETELE ELECTRICE MUNTENIA S.A.; - Compartiment/nisa pentru masura energiei electrice consumate la care va avea acces atat personalul RETELE ELECTRICE MUNTENIA S.A. cat si cel al beneficiarului; - Compartimentul utilizatorului in care se vor amplasa celulele de medie ale acestuia: celula cu Dispozitiv General (DG), L, CM si TSI. Punctul de conexiune se va amplasa in domeniul privat. Lungimea LES 20 kV cu sect. 95 mmp, va fi l? 20 m, între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula de sosire din compartimentul utilizatorului. Compartimentul beneficiarului se va echipa cu: -1 celula DG, mutata din PC utilizator existent, echipata cu separator de bare 24kV, 630A, 16 kA(1s), mediu de stingere in SF6, întreruptor 24kV, 630A, 16 kA(1s), mediu de stingere in VI | Retele Electrice Romania SA | 18650467 | 2024-07-02 | 18650467 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 1.7136
18571 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.007 | 0,4 | PTAB 3927 | Sporul de putere se va realiza prin utilizare bransament electric existent, cu inlocuirea sigurantei trifazate existente in BMPT cu o siguranta trifazata automata noua de 40 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). ,,CEF 7,2 kW se mentine conectata in tabloul general de distributie JT al clientului, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 19352001 | 2024-11-15 | 19352001 | 2025-02-19 | nu | nu | nu | RO001E110032960/3 | 2025-02-19 | 0.006858 | prosumator | 0.006858 | 0
18572 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.017 | 0,4 | PTAB 4106 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 20248436 | 2024-07-26 | 20248436 | 2025-02-17 | nu | nu | nu | RO001E142241098/2 | 2025-02-17 | 0.016658 | prosumator | 0.016658 | 0
18573 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTZ 3168 | Inlocuire siguranta trifazata existenta in FDCP cu o siguranta automata tetrapolara noua de 50 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtciruit). Reprogramare contor inteligent trifazat bidirectional existent in FDCP conform puterii avizate productie/consum. CEF se mentine contectata in tabloul general de distributie al clientului. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 20991215 | 2024-07-11 | 20991215 | 2025-04-03 | nu | nu | nu | RO001E109390158/3 | 2025-04-03 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
18574 | IMOBIL-FARA EVACUARE IN RETEA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 1.25 | 10 | S10 PA3940B-BALTA ALBA CEL 4 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1402 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune. In instalatia electrica existenta contoarele electronice trifazate se vor reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum, sau se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Conform declaratie beneficiar, CEF este formata din 2804 panouri de 0,5 kW fiecare, montate pe acoperisul imobilului si conectate la 10 invertoare de 125 kW fiecare. Instalatia de utilizare va fi prevazuta cu un sistem de management al productiei, astfel incat CEF sa nu injecteze in reteaua Operatorului de Distributie. Eventualul surplus de energie va fi blocat la nivelul de tensiune 0,4 kV prin prevederea dispozitivului de interfata si a protectiilor necesare pentru a nu injecta energia produsa in reteaua gestionata de Retele Electrice Muntenia. Dispozitivul General va fi prevazut cu releu cu functie de putere inversa pentru limitarea injectiei de putere in reteaua Operatorului de Distributie. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. CEF racordata in tabloul de distributie al abonatului va fi fara evacuare energie in retea, iar protectiile se vor seta in concordanta. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului REM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Romania SA | 21011990 | 2024-07-22 | 21011990 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0
18575 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTA 2523 GHIZDARU | Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat subteran din LEA JT este de 2060 lei. Se va realiza bransament electric monofazat nou alimentat din cablul 2x16 existent pe stalp la limita de proprietate folosind cablu electric de jt bipolar conform specificatiei tehnice DC 4125RO-1x25+16c L=13 m protejat pe stalp cu tub din PVC cu Ø 32 mm si manson termocontractabil, canalizatie de tip A zona pamant L=2 m in tub de protectie pliabil cu Ø 50 mmp conform DS 4247 RO, cu montare BMPM PAFS 133_MAT ed. 5, echipat cu rama de contor de tip T1S-A2 conform specifica?iei DH 2407 RO pentru contor monofazat, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, prevazut cu separator bipolar si intrerupator bipolar cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom=40 A, montat la limita de proprietate, pe domeniul public GPS 43.930029, 25.877985 . La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri la capatul cablului montat pe stalp. Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). | Retele Electrice Romania SA | 24436647 | 2024-08-08 | 24436647 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00586
18576 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01008 | 0,4 | PTAB 4450 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UCEUEDN17510024338 se REPROGRAMA CONFORM PUTERII SOLICITATE ; ·,,se va inlocui separatorul cu unul de 63 A ; ·,,se va inlocui disjunctorul cu unul de 40A ; Putere de consum: 20 kW; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Romania SA | 24657227 | 2024-09-05 | 24657227 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009868
18577 | PUNCT DE LUCRU + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02688 | 0,4 | PTAB 1047 BACU | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27kW, Pev= 26,341 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Romania SA | 24950864 | 2024-10-29 | 24950864 | 2025-04-03 | nu | nu | nu | RO001E131443002/2 | 2025-04-03 | 0.026341 | prosumator | 0.026341 | 0
18578 | Fabrica Vopseluri Speciale Europlastic +CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.07544 | 0,4 | PTZ 2331 | -schimbare intrerupator existent de 180A cu 250A ; -schimbare separator de 250A cu 400A in cutia de furnizare existenta. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 73,751 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UGEUEDN19210005835 cu contor smart trifazat in montaj semidirect pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste | Retele Electrice Romania SA | 25006327 | 2024-11-07 | 25006327 | 2025-05-02 | nu | nu | nu | RO001E108519363/3 | 2025-05-02 | 0.073751 | prosumator | 0.073751 | 0
18579 | CASA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 558 SAT OBEDENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN18810159177 se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25089957 | 2024-12-23 | 25089957 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00587
18580 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00495 | 0,4 | PTZ 1889 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: se va inlocui BMPM existent cu un nou BMPT-32A, tip FT-133_MAT ed. 05 fara soclu, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, la limita de proprietate, pe gard. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul trifazat existent se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25113693 | 2024-11-21 | 25113693 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E101143628/4 | 2025-01-29 | 0.004846 | prosumator | 0.004846 | 0
18581 | IMOBIL+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009 | 0,4 | PTZ 2373-INTERNAT-IRE | Bransament trifazat aerian existent P=13 kW alimentat din CS cu clema sectionare existent in PTZ 2373 cu cablu TYIR 4x70 mmp L=25 m pana la contor montat in BMPT in interiorul cladirii. GPS 43.893283, 25.953252 . Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25159370 | 2024-11-15 | 25159370 | 2025-03-26 | nu | nu | nu | RO001E301142023/2 | 2025-03-26 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
18582 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTZ 1399 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjunctorul existent cu unul de 50A ·,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A. | Retele Electrice Romania SA | 25195924 | 2024-12-17 | 25195924 | 2025-03-26 | nu | nu | nu | RO001E301001566/3 | 2025-03-26 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18583 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01919 | 0,4 | PTZ 876 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Pentru asigurarea puterii solicitate de client sunt necesare urmatoarele lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014: se va inlocui intreruptorul tetrapolar existent Ia=32A cu un nou intreruptor tetrapolar avand Ia=40A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul trifazat existent se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25236329 | 2025-01-08 | 25236329 | 2025-02-10 | nu | nu | nu | RO001E111657829/2 | 2025-02-10 | 0.018805 | prosumator | 0.018805 | 0
18584 | Asociatia de proprietari+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTS 1329 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25248397 | 2024-12-04 | 25248397 | 2025-04-17 | nu | nu | nu | RO001E102559967/2 | 2025-04-17 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
18585 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009 | 0,4 | PTA 1464 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Romania SA | 25249742 | 2024-12-13 | 25249742 | 2025-04-15 | nu | nu | nu | RO001E301072687/4 | 2025-04-15 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
18586 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0087 | 0,4 | PTA 2145 ROSU | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent cu un disjunctor trifazat cu Ir=32A in BMPT existent <(>,<)> iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului trifazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Romania prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Romania SA | 25260242 | 2025-01-03 | 25260242 | 2025-02-19 | nu | nu | nu | RO001E400911285/3 | 2025-02-19 | 0.008516 | prosumator | 0.008516 | 0
18587 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTA 5121 ILIE GHEORGHE | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=20 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25260643 | 2025-01-14 | 25260643 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.011759
18588 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 4014 | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> iar contorul monofazat cu seria 3000053538 se va inlocui cu un contor nou tip Smart Meter care se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata (Pabs=6,00 kW). Contorul monofazat se va dezafecta, demonta si preda catre de catre UT Ilfov. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25261846 | 2025-01-10 | 25261846 | 2025-03-14 | nu | nu | nu | RO001E401157660/3 | 2025-03-14 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
18589 | IMOBIL+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0,4 | PTA 2715 SPP 2 BERCENI | Utilizarea instalatiei se va inlocui BMP-ul existent cu BMPT SEMIDIRECT 80A care va fi format din cutie realizata conform FT-257 editia 2, ansamblu TC 125/5A tip DMI 031055, adaptor contor AEM in montaj semidirect pe TC JT, intrerup?tor automat 80A,BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. BMPT-ul existent si masura se vor dezafecta si preda la UO VEST. NOTA: -La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N) ; -La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid Bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp. Terminalul jt este cuprins in norma de montare bransament - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). | Retele Electrice Romania SA | 25265696 | 2024-12-13 | 25265696 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.04899
18590 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTA 1070 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Romania SA | 25286887 | 2024-12-16 | 25286887 | 2025-05-29 | nu | nu | nu | RO001E300988064/3 | 2025-05-29 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18591 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 1325 CARTOJANI | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Romania SA | 25290520 | 2024-12-16 | 25290520 | 2025-02-10 | nu | nu | nu | RO001E300813601/3 | 2025-02-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18592 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTAB 4855 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata dupa realizarea sporului de putere solicitat. Contorul electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Sporul de putere solicitat consta in inlocuirea in BMPT existent a intreruptorului tetrapolar de 16 A cu un intreruptor tetrapolar de 50 A. | Retele Electrice Romania SA | 25306011 | 2024-12-04 | 25306011 | 2025-03-26 | nu | nu | nu | RO001E111875900/3 | 2025-03-26 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
18593 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 4147 | Pentru realizarea sporului de putere, se va monta, din stalpul SC10005 existent , un bransament trifazat subteran realizat cu 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime 13 m (sapatura pamant 1 m, coborare pe stalp+legaturi 12 m), pana la un BMPT cu Ir= 40 A, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Materialele rezultate in urma sporului si contorul se vor demonta si se vor preda catre UTR Ilfov In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor deenergie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25306070 | 2025-01-14 | 25306070 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004899
18594 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTA 1404 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UFEUEDN21210023582 se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjunctorul existent cu unul de 50A ·,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A Putere de consum: 25 kW; Putere de productie declarata: 11.375 kW; Putere invertor: 10 kW. | Retele Electrice Romania SA | 25315714 | 2024-12-19 | 25315714 | 2025-02-11 | nu | nu | nu | RO001E131270606/4 | 2025-02-11 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18595 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTA 1133 | Bransament electric trifazat alimentat din reteaua electrica de jt, aferenta PTA 1133, 1*250kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/11 RO-3x25+16c, L=8m, cu montare BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 124_MAT ed. 4, echipata cu rama de contor de tip T6A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur , prevazut cu separatortrifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.=32A, pe stalpul de retea, pe domeniul public. Costul mediu pentru realizarea unui bransament TRIFZAT din LEA este de 1460 lei . | Retele Electrice Romania SA | 25337689 | 2024-12-18 | 25337689 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007839
18596 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 20 | A20 MILITARI-IFA IF | ... Se va utiliza instalatia de racordare existenta, se va reprograma contorul trifazat existent, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor percepe pierderi in: - LES 20 kV (cablu XPLE 150mmp L=50 m) - in transformatorul 63 kVA ; | Retele Electrice Romania SA | 25338511 | 2024-12-13 | 25338511 | 2025-05-21 | nu | nu | nu | RO001E400929891/3 | 2025-05-21 | 0.02932 | prosumator | 0.02932 | 0
18597 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00522 | 0,4 | PTAB 3481 | Se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor existent de 32A, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25341625 | 2024-12-24 | 25341625 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005106
18598 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTA 1079 JOITA | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjunctorul existent cu unul de 50A ·,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A | Retele Electrice Romania SA | 25366756 | 2024-12-17 | 25366756 | 2025-02-10 | nu | nu | nu | RO001E300874563/3 | 2025-02-10 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18599 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,23 | PTA 5257 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=40A in BMPM existent, iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Romania prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Romania SA | 25369687 | 2025-01-03 | 25369687 | 2025-03-19 | nu | nu | nu | RO001E401120480/3 | 2025-03-19 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
18600 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 3604 | ,,Pentru realizarea sporului de putere Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Romania: Se va inlocui intrerupatorul existent 16A cu unul nou de 50A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existenta se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25377018 | 2024-12-31 | 25377018 | 2025-02-14 | nu | nu | nu | RO001E141733790/4 | 2025-02-14 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
18601 | IMOBIL+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0264 | 0,4 | PTZ 2627 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 26,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25381898 | 2025-01-16 | 25381898 | 2025-03-06 | nu | nu | nu | RO001E103799593/2 | 2025-03-06 | 0.025867 | prosumator | 0.025867 | 0
18602 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.05412 | 0,4 | PTA 2215 CRESA SLOBOZIA | In prezent clientul este alimentat din LEA JT cu contor montat in BMPT pe ultimul stalp retea JT. I. Lucrari pe tarif de racordare: Pentru spor putere ,, se va alimenta din bornele JT ale trafo PTA 2215 , 250 kVA 20/0.4 kV, folosind cablu electric de JT cu elice vizibila DC4146 3x150+95N L=12 m pana la cutie rasina sintetica DS4558 cu intrerupator JT DY3101 In=250 A amplasat langa PTA 2215, cablu subteran DC4146 3*150+95N L= 395 m in canalizatie de tip A zona pamant L= 335 m + zona asfaltata L=55 m protejat in tub de protectie pliabil cu diametrul 125 mm DS 4247 RO pana la BMPT semidirect FT_257 matricola 651251 echipata cu complex de transformatoare de curent de JT DMI031055RO pentru grupuri de masura in montaj semidirect prin TC 125/5A, separator in amonte de TC, intrerupator 125 A in aval de TC reglat corespunzator puterii avizate, priza de pamant cu rezistenta de dispersie sub 4 ohmi, amplasat pe soclu de beton, pe domeniul public, la limita de proprietate. BMPT semidirect se va monta pe cheltuiala operatorului de distributie conform ordin 4 / 2023 (prosumator). Contorul se va se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. La realizarea lucrarilor se va respecta Ghid pentru proiectarea si constructia liniilor in cablu subteran MT SI JT ed1. La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC (rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750N). Bransamentul trifazat existent , BMPT si contorul se vor preda catre unitatea operativa Giurgiu. II. Lucrari in afara tarifului de racordare: instalatie utilizare JT dimensionata corespunzator puterii solicitate pentru care se va depune dosar instalatie utilizare. | Retele Electrice Romania SA | 25382379 | 2024-12-20 | 25382379 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.052938
18603 | IMOBIL+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0264 | 0,4 | PTZ 2627 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 26,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25381541 | 2025-01-16 | 25381541 | 2025-03-06 | nu | nu | nu | RO001E103799605/2 | 2025-03-06 | 0.025867 | prosumator | 0.025867 | 0
18604 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 4042 TURCESCU | Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se vor utiliza instalatiile electrice existente cu inlocuirea intreruptorului existent conform puterii (10,010kW) cu un nou intreruptor tetrapolar avand Ia= 32 A in BMPT existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UFEUEDN24210111293 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25386668 | 2025-01-08 | 25386668 | 2025-03-21 | nu | nu | nu | RO001E119962972/3 | 2025-03-21 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18605 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTZ 110 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25385220 | 2025-01-09 | 25385220 | 2025-02-06 | nu | nu | nu | RO001E141343810/3 | 2025-02-06 | 0.014645 | prosumator | 0.014645 | 0
18606 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 1971 | Se va alimenta pe joasa tensiune printr-un bransament subteran monofazat nou in cablu tip DC4125RO 1x10+6C Ltraseu=12m din LEA Ilovatul, pana la un BMPM-25A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat la limita de proprietate, in proprietate, cu acces din domeniul public, pe zid beton utilizator. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare dupa PVR si PIF (mentionata mai sus). Contorul monofazat montat in BMPM se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Se va desfiinta bransament existent si se va preda contorul la UTR BUC. VEST. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25386508 | 2025-01-09 | 25386508 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004899
18607 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 7129 | In prezent exista bransament trifazat subteran racordat din LEA JT aferenta PTAB 7129, pana la un BMPT ( Ir= 50A ). Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va inlocui cu unul inteligent care se va programa conform puterii solicitate. | Retele Electrice Romania SA | 25398730 | 2025-01-10 | 25398730 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.014699
18608 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00588 | 0,4 | PTAB 3908 | ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014 se va inlocui intrerupatorul automat trifazat existent de 32A cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va pograma contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, caresa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25400020 | 2025-01-03 | 25400020 | 2025-04-10 | nu | nu | nu | RO001E400095626/2 | 2025-04-10 | 0.005752 | prosumator | 0.005752 | 0
18609 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 7138 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui separatorul existent cu un separator IR=63A ; ·,,se va inlocui intrerupatorul existent cu un intrerupator IR=40A . | Retele Electrice Romania SA | 25401831 | 2025-01-03 | 25401831 | 2025-02-13 | nu | nu | nu | RO001E400586889/4 | 2025-02-13 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18610 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 4234 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 25A cu un disjunctor trifazat cu Ir=50A in BMPT existent <(>,<)> iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=27kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului trifazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Romania prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Romania SA | 25408523 | 2025-01-17 | 25408523 | 2025-04-09 | nu | nu | nu | RO001E400275929/4 | 2025-04-09 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18611 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTZ 1192 | ,,Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Romania se va inlocui intrerupatorul existent cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25418009 | 2025-01-03 | 25418009 | 2025-04-07 | nu | nu | nu | RO001E104931198/2 | 2025-04-07 | 0.007785 | prosumator | 0.007785 | 0
18612 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 3682 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament monofazat cu inlocuire disjunctor monofazat Ima=25A existent cu disjunctor monofazat Ima=40A. Contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat , de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25419600 | 2025-01-21 | 25419600 | 2025-04-09 | nu | nu | nu | RO001E141726927/2 | 2025-04-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18613 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTS 1255 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Pentru asigurarea puterii solicitate de client sunt necesare urmatoarele lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014: se va inlocui intreruptorul bipolar existent Ia=32A cu un nou intreruptor bipolar avand Ia=50A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul monofazat existent se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de adimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25419858 | 2025-01-08 | 25419858 | 2025-03-04 | nu | nu | nu | RO001E100700154/2 | 2025-03-04 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
18614 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 2777 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent de 32A cu un disjunctor monofazat cu Ir=40A in FDCP existent , iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Romania prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Romania SA | 25422618 | 2025-01-17 | 25422618 | 2025-04-15 | nu | nu | nu | RO001E142876261/2 | 2025-04-15 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18615 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 2844 | A.E.E. se va realiza prin cheltuiala REM, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de 50%(de la 6 la 9 Kw-Pa consum); A.E.E. se va realiza din instalatia existenta cu inlocuire protectii de 32A cu 40 A in BMPM existent si depunere DIU. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN22210087336 , se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25437504 | 2025-01-08 | 25437504 | 2025-02-26 | nu | nu | nu | RO001E103941479/3 | 2025-02-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18616 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 7620 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UAEEEDN21810416602 se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjunctorul existent cu unul de 50A ·,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A Putere de consum: 8 kW; Putere de productie declarata: 12.32 kW; Putere invertor: 8 kW | Retele Electrice Romania SA | 25442305 | 2025-01-08 | 25442305 | 2025-03-21 | nu | nu | nu | RO001E143051234/3 | 2025-03-21 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
18617 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTA 670 CALUGARENI | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ?,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ?,,se va inlocui disjunctorul existent cu unul de 50A ?,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A | Retele Electrice Romania SA | 25445071 | 2025-01-09 | 25445071 | 2025-04-09 | nu | nu | nu | RO001E301188999/3 | 2025-04-09 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18618 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7785 | 'Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A si reprogramarea contorului monofazat inteligent pentru noua putere solicitata. 'Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent MONOFAZAT cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor MONOFAZAT, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client seva monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25448311 | 2024-12-26 | 25448311 | 2025-02-24 | nu | nu | nu | RO001E400638887/2 | 2025-02-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18619 | CASA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 575 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UAEEEDN19910070272 se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjunctorul existent cu unul de 50A ·,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A Putere de consum: 8 kW; Putere de productie declarata: 6.02 kW; Putere invertor: 6 kW. | Retele Electrice Romania SA | 25453904 | 2025-01-08 | 25453904 | 2025-04-03 | nu | nu | nu | RO001E131319385/2 | 2025-04-03 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18620 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 7551 | 'Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va reprograma contorul trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=15kW). | Retele Electrice Romania SA | 25454414 | 2025-01-10 | 25454414 | 2025-04-02 | nu | nu | nu | RO001E400817707/4 | 2025-04-02 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18621 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 7262 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor trifazat montat in BMPT ( I=20A ) existent. Se vor utiliza instalatiile existente, se vor inlocui intrerutorul si separatorul din BMPT cu unele avand I=40A, iar contorul trifazat existent se va inlocui cu unul inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre Retele Electrice Romania pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Romania SA | 25461544 | 2025-01-15 | 25461544 | 2025-03-19 | nu | nu | nu | RO001E400979661/3 | 2025-03-19 | 0.01462 | prosumator | 0.01462 | 0
18622 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 7007 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor monofazat montat in BMPM ( I=40A) existent. Se vor utiliza instalatiile existente, se vor inlocui intrerutorul si separatorul din BMPM, cu unele avand I=50A. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire se vor executa de catre Retele Electrice Romania pe cheltuiala proprie. Contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25464244 | 2025-01-17 | 25464244 | 2025-02-19 | nu | nu | nu | RO001E400751670/2 | 2025-02-19 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
18623 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00792 | 0,4 | PTZ 3031 VILE IMPACT 2 | ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014 se va inlocui intrerupatorul automat monofazat existent de 32A cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul cu unul monofazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25490234 | 2025-01-03 | 25490234 | 2025-03-03 | nu | nu | nu | RO001E141327575/2 | 2025-03-03 | 0.007761 | prosumator | 0.007761 | 0
18624 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 639 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: in BMP existent se va inlocui intreruptorul bipolar Ia=32A cu un nou intreruptor bipolar avand Ia=50A (protectie la suprasarcina si scurcircuit). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25497303 | 2025-01-08 | 25497303 | 2025-02-24 | nu | nu | nu | RO001E100607644/3 | 2025-02-24 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
18625 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5371 AVIZ 138/20 NR 913/52061 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25501247 | 2025-01-28 | 25501247 | 2025-03-13 | nu | nu | nu | RO001E142731193/3 | 2025-03-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18626 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00774 | 0,4 | PTA 7582 PETRECHIOAIA | 'Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 40A si reprogramarea contorului monofazat inteligent pentru noua putere solicitata. 'Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent MONOFAZAT cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor MONOFAZAT, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client seva monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25501237 | 2024-12-26 | 25501237 | 2025-03-27 | nu | nu | nu | RO001E141505348/3 | 2025-03-27 | 0.007584 | prosumator | 0.007584 | 0
18627 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 4289 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor monofazat Ima=25 A existent cu disjunctor monofazat Ima=50A. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25501732 | 2025-01-22 | 25501732 | 2025-04-11 | nu | nu | nu | RO001E142277468/3 | 2025-04-11 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
18628 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTZ 3667 | Inlocuire siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 40A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Romania SA | 25505272 | 2025-01-09 | 25505272 | 2025-04-03 | nu | nu | nu | RO001E102263622/2 | 2025-04-03 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
18629 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0,4 | PTZ 2662 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata dupa realizarea sporului de putere solicitat. Contorul se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Solutie propusa racord nou: Sporul de putere se va realiza prin reprogramare contor smart si depunere DIU. | Retele Electrice Romania SA | 25507905 | 2025-01-08 | 25507905 | 2025-04-25 | nu | nu | nu | RO001E105464202/3 | 2025-04-25 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
18630 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 2317 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor monofazat existent cu Ir=32A in BMPM existent <(>,<)> iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25627380 | 2025-01-21 | 25627380 | 2025-02-27 | nu | nu | nu | RO001E400403595/3 | 2025-02-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18631 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 2902 | Bransament monofazat aerian existent P abs =2 kW alimentat din LEA JT prin cablu 1x10+6c L=15 m pana la contor montat in BMPM policarbonat in interiorul locuintei. Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25728891 | 2025-01-21 | 25728891 | 2025-03-14 | nu | nu | nu | RO001E300071832/3 | 2025-03-14 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18632 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 2902 | Bransament monofazat aerian existent alimentat din LEA JT prin cablu 1x10+6c L=10 m pana la contor montat in BMPM PAFS FT_124 pe stalp retea existent pe domeniul public. GPS 43.903263, 25.947467 Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25728813 | 2025-01-22 | 25728813 | 2025-04-09 | nu | nu | nu | RO001E300073621/2 | 2025-04-09 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18633 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.025 | 0,4 | PTAB 559 | 'Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 50A si reprogramarea contorului monofazat inteligent pentru noua putere solicitata . 'Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se vamonta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25730672 | 2025-01-28 | 25730672 | 2025-03-13 | nu | nu | nu | RO001E300779804/5 | 2025-03-13 | 0.024499 | prosumator | 0.024499 | 0
18634 | HALA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.07986 | 0,4 | PTAB 4101 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Serie contor: 19G14570110086798; In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25738573 | 2025-01-21 | 25738573 | 2025-03-21 | nu | nu | nu | RO001E141249736/5 | 2025-03-21 | 0.078262 | prosumator | 0.078262 | 0
18635 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTZ 2161 COM CHITILA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 32A cu un disjunctor trifazat cu Ir=40A in BMPT existent, iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=20kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului trifazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Romania prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Romania SA | 25746069 | 2025-01-29 | 25746069 | 2025-02-26 | nu | nu | nu | RO001E400860581/3 | 2025-02-26 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18636 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima=32A existent cu disjunctor trifazat Ima=40A. Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25755498 | 2025-01-28 | 25755498 | 2025-03-27 | nu | nu | nu | RO001E141301915/4 | 2025-03-27 | 0.01955 | prosumator | 0.01955 | 0
18637 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,23 | PTZ 2408 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea bransamentului electric existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM la imobil cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari cuprinse in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 11/2014: Inlocuire siguranta monofazata existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 40 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). | Retele Electrice Romania SA | 25756245 | 2025-01-21 | 25756245 | 2025-02-11 | nu | nu | nu | RO001E108955334/3 | 2025-02-11 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
18638 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 2591 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va programa pentru putere solicitata (Pabs= 8 kW) cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25761538 | 2025-01-21 | 25761538 | 2025-04-25 | nu | nu | nu | RO001E142607599/3 | 2025-04-25 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18639 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 2548 COM CHIAJNA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor monofazat existent cu Ir=32A in FDCP existent <(>,<)> iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=6kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25762249 | 2025-01-29 | 25762249 | 2025-03-19 | nu | nu | nu | RO001E141478752/3 | 2025-03-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18640 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0,23 | PTZ 2861 | Sporul de putere se va realiza prin utilizare bransament electric existent, cu reprogramare contor inteligent monofazat existent in BMPM pentru puterea avizata. ,,CEF existenta se mentine conectata in tabloul general de distributie JT al clientului, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ordin ANRE nr. 11/2014 + Ordin ANRE nr. 87/2014: ,,Inlocuire siguranta monofazata existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 50 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25772358 | 2025-01-21 | 25772358 | 2025-03-26 | nu | nu | nu | RO001E102899942/3 | 2025-03-26 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
18641 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTAB 5448 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuire intreruptor monofazat automat existent, cu intreruptor monofazat automat Ia=25A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Sporul de putere se va realiza prin cheltuiala Retele Electrice, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%. | Retele Electrice Romania SA | 25770753 | 2025-01-23 | 25770753 | 2025-02-13 | nu | nu | nu | RO001E111230871/2 | 2025-02-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18642 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0135 | 0,4 | PTA 2262 MOBILA CIOROGARLA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu unul SMART ce se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. Vechiul contor ce se demonteaza se va preda la UTR Ilfov Vest. | Retele Electrice Romania SA | 25784117 | 2025-01-21 | 25784117 | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01321
18643 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0135 | 0,4 | PTAB 5643 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT -ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV | Retele Electrice Romania SA | 25788904 | 2025-01-28 | 25788904 | 2025-02-20 | nu | nu | nu | RO001E143146699/2 | 2025-02-20 | 0.013229 | prosumator | 0.013229 | 0
18644 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5315 GREEN CITY | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjunctorul existent cu unul de 32A ·,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A . | Retele Electrice Romania SA | 25788158 | 2025-01-27 | 25788158 | 2025-02-14 | nu | nu | nu | RO001E142665199/1 | 2025-02-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18645 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 3756 | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, respectiv petru noua putere solicitata. | Retele Electrice Romania SA | 25789959 | 2025-01-30 | 25789959 | 2025-03-12 | nu | nu | nu | RO001E109093013/3 | 2025-03-12 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18646 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5403 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va programa pentru putere solicitata (Pabs= 5kW) cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 25803780 | 2025-01-22 | 25803780 | 2025-03-11 | nu | nu | nu | RO001E400871684/3 | 2025-03-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18647 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTS 9 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea bransamentului electric existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,64 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT la imobil cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25806380 | 2025-01-29 | 25806380 | 2025-03-05 | nu | nu | nu | RO001E104657092/3 | 2025-03-05 | 0.0194 | prosumator | 0.0194 | 0
18648 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 2533 | 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25807495 | 2025-01-28 | 25807495 | 2025-03-19 | nu | nu | nu | RO001E142251729/2 | 2025-03-19 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18649 | IMOBIL+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.013 | 0,4 | PTS 184 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuire intreruptor trifazat automat existent, cu intreruptor monofazat automat Ia=25A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Sporul de putere se va realiza prin cheltuiala Retele Electrice, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%. | Retele Electrice Romania SA | 25823446 | 2025-01-29 | 25823446 | 2025-03-13 | nu | nu | nu | RO001E119832608/3 | 2025-03-13 | 0.012739 | prosumator | 0.012739 | 0
18650 | CASA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 5251 | Utilizarea instalatiei de racordare, realizata conform ATR 23866840/28.06.2012. Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia si constau in : inlocuire disjunctor existent cu disjunctor 32A nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 800 lei, ce se vor realiza in termen de 90 zile de la data achitarii Tarifului de racordare. | Retele Electrice Romania SA | 25234189 | 2025-01-13 | 25234189 | 2025-02-05 | nu | nu | nu | RO001E141485604/3 | 2025-02-05 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
18651 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 4014 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Romania: Utilizare bransament monofazat cu inlocuire disjunctor monofazat existent cu disjunctor monofazat Ima= 32A. Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25312366 | 2024-12-24 | 25312366 | 2025-01-14 | nu | nu | nu | RO001E401157659/2 | 2025-01-14 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
18652 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,23 | PTA 7529 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor monofazat montat in BMPM ( I=32A) existent, POD: RO001E400592134, serie contor UAEEEDN20810304155, putere avizata 4,01 kW, conform ATR 12822137/11.11.2022. Se vor utiliza instalatiile existente, se vor inlocui intrerutorul si separatorul din BMPM, cu unele avand I=50A. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire se vor executa de catre Retele Electrice Romania pe cheltuiala proprie. Contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25436209 | 2025-01-10 | 25436209 | 2025-02-05 | nu | nu | nu | RO001E400592134/3 | 2025-02-05 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18653 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 1024 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Romania SA | 25439882 | 2025-01-20 | 25439882 | 2025-02-05 | nu | nu | nu | RO001E300909269/4 | 2025-02-05 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
18654 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00783 | 0,23 | PTAB 5122 IT BERCENI | Retea de joasa tensiune. Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia si constau in: inlocuire disjunctor existent cu disjunctor 50 A nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 800 lei, ce se vor realiza in termen de 90 zile de la data achitarii Tarifului de racordare. | Retele Electrice Romania SA | 25490879 | 2025-01-20 | 25490879 | 2025-02-05 | nu | nu | nu | RO001E142593290/3 | 2025-02-05 | 0.007663 | prosumator | 0.007663 | 0
18655 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0081 | 0,4 | PTZ 947 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: se vor utiliza instalatiile electrice existente cu reprogramarea contorului inteligent trifazat de tip ?Smart meter? pentru puterea absorbita Pa=20,00 kW. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul trifazat existent se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Romania SA | 25734708 | 2025-01-15 | 25734708 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E100637142/3 | 2025-01-28 | 0.007937 | prosumator | 0.007937 | 0
18656 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00595 | 0.4 | PTAB 5185 SAT ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 19753683 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19753683 | 2025-01-17 | nu | nu | nu | RO001E401001679/2 | 2025-01-17 | 0.005821 | prosumator | 0.005821 | 0
18657 | IMOBIL + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0297 | 0.4 | PTAB 5467 | Se vor utiliza instalatiile existente cu BMPT existent , prevazut cu ansamblu de reductori de 125/5, tip DMI 031055 , iar contorul electronic trifazat de energie activa existent se va reprograma . In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct , in vederea masurarii energie electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 24388717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24388717 | 2025-01-09 | nu | nu | nu | RO001E143225316/3 | 2025-01-09 | 0.029046 | prosumator | 0.029046 | 0
18658 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 3247 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 24724297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24724297 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E103334172/2 | 2025-01-29 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
18659 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 1042 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25030702 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25030702 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E106377374/2 | 2025-01-29 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
18660 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00546 | 0.4 | PTA 1068 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25200885 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25200885 | 2025-01-30 | nu | nu | nu | RO001E131290507/4 | 2025-01-30 | 0.00535 | prosumator | 0.00535 | 0
18661 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0046 | 0.4 | PTZ 3237 VILE MIRICA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034869623, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25308889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25308889 | 2025-01-30 | nu | nu | nu | RO001E141704338/4 | 2025-01-30 | 0.004507 | prosumator | 0.004507 | 0
18662 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1013 OGREZENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25320058 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25320058 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E300999695/3 | 2025-01-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18663 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 4160 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9025111, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25333489 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25333489 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E401067884/3 | 2025-01-29 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
18664 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00989 | 0.4 | PTS 2459 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25420378 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25420378 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E109129967/2 | 2025-01-13 | 0.009682 | prosumator | 0.009682 | 0
18665 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3019 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25427959 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25427959 | 2025-01-17 | nu | nu | nu | RO001E103878827/2 | 2025-01-17 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
18666 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 317 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25460411 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25460411 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E101834401/3 | 2025-01-22 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
18667 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1964 | Utilizare bransament existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25477541 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25477541 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E111441549/2 | 2025-01-23 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18668 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3382 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25726618 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25726618 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E108233096/2 | 2025-01-10 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
18669 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 1737 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25738898 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25738898 | 2025-01-24 | nu | nu | nu | RO001E105323307/3 | 2025-01-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18670 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004995 | 0.4 | PTAB 1122 BICU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25774894 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25774894 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E131380833/1 | 2025-01-23 | 0.004887 | prosumator | 0.004887 | 0
18671 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 1769 | Utilizare bransament existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,52 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25775793 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25775793 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E109064538/2 | 2025-01-23 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
18672 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 491 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25777302 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25777302 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E107546542/2 | 2025-01-31 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
18673 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2675 COMUNITATE DRAGOMIRESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25777399 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25777399 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E141208258/2 | 2025-01-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18674 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 1765 | Utilizare bransament existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,35 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25779133 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25779133 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E119824890/4 | 2025-01-22 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
18675 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 3080 | Utilizare bransament existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in nisa cu un contor intelligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25778426 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25778426 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E103998943/2 | 2025-01-21 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
18676 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2941 DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25784093 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25784093 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E400906199/2 | 2025-01-21 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18677 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2946 | Utilizare instalatie electrica existenta. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25786642 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25786642 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E101798578/2 | 2025-01-23 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
18678 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035596023, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25856341 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25856341 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E143405822/3 | 2025-01-31 | 0.009682 | prosumator | 0.009682 | 0
18679 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00945 | 0.4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25875566 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25875566 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E401037320/3 | 2025-01-31 | 0.009241 | prosumator | 0.009241 | 0
18680 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1008 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25875811 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25875811 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E105299387/2 | 2025-01-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18681 | Locuita+CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009875 | 0.4 | PTZ 4060 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 07095116, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 10198714 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10198714 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E400166827/3 | 2025-01-22 | 0.009478 | prosumator | 0.009478 | 0
18682 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 4353 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 15618741 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15618741 | 2025-01-04 | nu | nu | nu | RO001E142350213/2 | 2025-01-04 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18683 | CEF PROSUMATOR - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.034775 | 0.4 | PTAB 3165 MOARA RASCOALA | ... In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrari prin grija E-distributie Muntenia: Se va inlocui bmpt-ul existent cu un BMPT 63 a semidirect nou proiectat tip FT 257 MAT (echipat cu ansamblu tc 125/5/a) in care se va monta un nou contor trifazat (smart meter). Contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 17083874 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17083874 | 2025-01-20 | nu | nu | nu | RO001E400845225/5 | 2025-01-20 | 0.03398 | prosumator | 0.03398 | 0
18684 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4446 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 17388239 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17388239 | 2025-01-17 | nu | nu | nu | RO001E142586843/3 | 2025-01-17 | 0.0049 | prosumator | 0.0049 | 0
18685 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7263 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 17551321 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17551321 | 2025-01-11 | nu | nu | nu | RO001E143103861/2 | 2025-01-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18686 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.04648 | 0.4 | PTAB 3198 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Serie contor: UGEQEDN21210102544; In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului | Retele Electrice Romania SA | 18102462 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18102462 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E400844741/3 | 2025-01-16 | 0.04549 | prosumator | 0.04549 | 0
18687 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0.4 | PTZ 4023 SC HOTEL STERE SRL | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 18105094 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18105094 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E401110029/3 | 2025-01-29 | 0.02932 | prosumator | 0.02932 | 0
18688 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00315 | 0.4 | PTA 2271 COM JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 18124092 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18124092 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E400439246/3 | 2025-01-22 | 0.003037 | prosumator | 0.003037 | 0
18689 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000022937414, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 18267158 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18267158 | 2025-01-09 | nu | nu | nu | RO001E141706778/3 | 2025-01-09 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
18690 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0.4 | PTA 7666 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat inteligent existent se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 18306466 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18306466 | 2025-01-09 | nu | nu | nu | RO001E142763783/2 | 2025-01-09 | 0.024 | prosumator | 0.024 | 0
18691 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4500 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 18655130 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18655130 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E143173262/4 | 2025-01-31 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18692 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01008 | 0.4 | PTS 3534 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032510021, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 19082030 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19082030 | 2025-01-20 | nu | nu | nu | RO001E142976914/3 | 2025-01-20 | 0.009877 | prosumator | 0.009877 | 0
18693 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 7136 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016783011, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 19464491 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19464491 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E400832928/2 | 2025-01-13 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18694 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0101 | 0.4 | PTZ 7566 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 12G26510110046680 , se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 19505518 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19505518 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E143031029/3 | 2025-01-28 | 0.009878 | prosumator | 0.009878 | 0
18695 | Gradinita Bragadiru+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.036 | 0.4 | PTAB 5434 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat in montaj semidirect se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 19641719 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19641719 | 2025-01-14 | nu | nu | nu | RO001E142981921/2 | 2025-01-14 | 0.035275 | prosumator | 0.035275 | 0
18696 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2936 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 20266639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20266639 | 2025-01-24 | nu | nu | nu | RO001E400911375/5 | 2025-01-24 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18697 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032630921, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 19752054 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19752054 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E142855303/3 | 2025-01-13 | 0.005862 | prosumator | 0.005862 | 0
18698 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0299 | 0.4 | PTAB 3538 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente conform ATR: 18344876 / 25.10.2023 | Retele Electrice Romania SA | 19864803 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19864803 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E400849601/4 | 2025-01-22 | 0.029212 | prosumator | 0.029212 | 0
18699 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7806 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 19963428 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19963428 | 2025-01-14 | nu | nu | nu | RO001E400945642/4 | 2025-01-14 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
18700 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4284 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 20099408 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20099408 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E142483591/2 | 2025-01-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18701 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 19877971 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19877971 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E142596765/2 | 2025-01-16 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18702 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0088 | 0.4 | PTAB 4115 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000015337111, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 19888011 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19888011 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E141400713/3 | 2025-01-31 | 0.008606 | prosumator | 0.008606 | 0
18703 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00594 | 0.4 | PTA 5120 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031742520, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 19938635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19938635 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E142740878/2 | 2025-01-23 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
18704 | Spatiu comercial+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.4 | 20 | S20 CENTRU-GR.VEST GR | Se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> iar contorul electronic trifazat existent indirect se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 19942448 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19942448 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E131442933/2 | 2025-01-22 | 0.3919 | prosumator | 0.3919 | 0
18705 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3582 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 20106585 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20106585 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E108242614/2 | 2025-01-29 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18706 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTZ 3037 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 20116587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20116587 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E141793886/3 | 2025-01-31 | 0.0195 | prosumator | 0.0195 | 0
18707 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003045 | 0.4 | PTAB 3392 BISERICA NAIPU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 20984462 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20984462 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E300616938/4 | 2025-01-31 | 0.002984 | prosumator | 0.002984 | 0
18708 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3833 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018542013, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 23131197 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23131197 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E400179135/3 | 2025-01-22 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
18709 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.165 | 20 | A20 VARTEJU-IFA IF | Situatia existenta: Post de transformare in anvelopa de beton PTAB 2844 1x630 kVA, racordat din LEA 20 kV VIRTEJU, cu un racord subteran 20 kV pana la un trafo de 630 kVA, 20/0,4, amplasat la limita de proprietate, echipat cu celule 24 kV (1 celula LE +1 celula separator masura (cupla) +1 celula Masura + 1celulaTrafo). Masurarea energiei electrice se realizeaza la medie tensiune cu contor electronic in montaj indirect cu TC 15/5, amplasati in celula de masura. Punctul de delimitare a instaltiilor este pe medie tensiune, la capetele terminale ale cablului 20 kV, la iesirea din celula trafo spre abonat. Serie contor: 15G90220110064629 Lucrari pe tarif de racordare Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 15G90220110064629 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,Lucrari in afara tarifului de racordare La interfata din operatorul de distributie si beneficiar se va instala dispozitiv general DG si dispozitiv/e de interfata de de preferat acestea sa fie proiectate separate pentru partea de consum si respectiv producere. Se vor aduce P,Q,U si pozitia DG in unitatea periferica. In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | Retele Electrice Romania SA | 23514059 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23514059 | 2025-01-14 | nu | nu | nu | RO001E141179165/2 | 2025-01-14 | 0.1615 | prosumator | 0.1615 | 0
18710 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.025 | 0.4 | PTS 1401 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 25kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000022693614 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea cu dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 23654504 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23654504 | 2025-01-30 | nu | nu | nu | RO001E109260132/2 | 2025-01-30 | 0.024499 | prosumator | 0.024499 | 0
18711 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2826 SAT ORDOREANU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000014737711, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 24276064 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24276064 | 2025-01-09 | nu | nu | nu | RO001E141363250/2 | 2025-01-09 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18712 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.35 | 20 | S20 AVIA-SOLEX IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 20G90290210100264 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip REM, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | Retele Electrice Romania SA | 24408876 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24408876 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E400845168/3 | 2025-01-28 | 0.3428 | prosumator | 0.3428 | 0
18713 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7224 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 24459891 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24459891 | 2025-01-08 | nu | nu | nu | RO001E141189245/2 | 2025-01-08 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
18714 | Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 20 | A20 ULMI-ARCUDA GR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT semidirect existent. NOTA: Se vor percepe pierderi in OL-Al 70mmp- L= 10m, TRAFO 100 kVA si in cablu unipolar 4x1x150 mmp ? L=8m. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 125/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 24581012 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24581012 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E131461529/2 | 2025-01-13 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
18715 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7030 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020907514, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24581680 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24581680 | 2025-01-03 | nu | nu | nu | RO001E401120446/3 | 2025-01-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18716 | Centru logistic + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.4 | 20 | A20 MAGURA-TANCABESTI IF | Solutie propusa: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 21G90290210104653 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP semidirect cu ansamblu de TC 300/5 in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. Instala?ia de utilizare va fi dotat? cu: - întrerup?tor tip DG cu protec?ii împotriva defectelor monofazate/trifazate, imediat în aval de punctul de delimitare cu OD, - întrerup?tor tip DI cu protec?ii de interfa?? pe partea de joasa tensiune în punctul de delimitare între instala?ia de consum ?i instala?ia de producere, cu rol de separare a instala?iei de producere în cazul abaterii valorilor de tensiune ?i/sau frecven??. - contor smart pe partea de produc?ie, pus la dispozi?ie de OD, integrat în sistemele proprii de m?surare, montat în BMP instalat prin grija utilizatorului. - comunica?ie ?i interfa?? logic? pentru reducerea injec?iei de putere activ? pân? la 0 kW într- un timp de maximum cinci secunde de la recep?ionarea comenzii la nivelul portului invertorului. Alternativ, instalatorul trebuie s? pun? la dispozi?ia operatorului de distribu?ie link- ul ?i parola de service necesare conect?rii de la distan?? la platforma de monitorizare ?i control a invertorului. Fisa de reglaj DI conform ord. 228/2018 Protec?ia,,Dispus de,,Confirmat de,,Reglaj,,Timp de declan?are,, Maxim? tensiune mediat? la 10min (59.Av)*,,OD,,Instalator,,1,10Un (MT) 1,05Un (JT) ,,Maxim 603 sec**,, Maxim? tensiune (59.S2),,OD,,Instalator,,1,15Un,,0,50 sec,, Minim? tensiune tr.1 (27.S1),,OD,,Instalator,,0,85Un,,3,2 sec,, Minim? tensiune tr.2 (27.S2),,OD,,Instalator,,0,3Un,,1,2 sec,, Maxim? frecventa (81>. S2),,OD,,Instalator,,52 Hz,,0,5 sec,, Minim? frecven?? (81<. S2) ,,OD,,Instalator,,47,5 Hz,,0,5 sec,, Maxim? tensiune homopolara (59N),,OD,,Instalator,,8 V,,25 sec,, Nota: Valorile de reglaj sunt orientative, în concordanta cu prevederile Ord 228/2018 cu complet?rile ulterioare. Aceste valori se dispun de c?tre OD ?i pot fi adaptate în func?ie valorile de reglaj ale protec?iilor ?i automatiz?rilor din amonte de punctul de delimitare ?i eventual de parametrii electrici ai echipamentelor din instala?iile de utilizare. | Retele Electrice Romania SA | 24617589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24617589 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E141618578/2 | 2025-01-21 | 0.3919 | prosumator | 0.3919 | 0
18717 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1485 CRISTEA IONELA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24626641 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24626641 | 2025-01-15 | nu | nu | nu | RO001E131358557/3 | 2025-01-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18718 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1088 TRESTIENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24633606 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24633606 | 2025-01-27 | nu | nu | nu | RO001E301041032/3 | 2025-01-27 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18719 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2066 COM DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 24652551 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24652551 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E400347873/3 | 2025-01-13 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
18720 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5245 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24751141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24751141 | 2025-01-11 | nu | nu | nu | RO001E142274678/3 | 2025-01-11 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18721 | Casa Badea Mogosoaia | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00768 | 0.4 | PTA 2804 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032079721, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24774128 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24774128 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E142814768/3 | 2025-01-22 | 0.007521 | prosumator | 0.007521 | 0
18722 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3666 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24795684 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24795684 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E141226461/5 | 2025-01-10 | 0.0077 | prosumator | 0.0077 | 0
18723 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24797369 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24797369 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E142930789/2 | 2025-01-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18724 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 3062 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 24797915 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24797915 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E103280150/2 | 2025-01-29 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
18725 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0077 | 0.4 | PTAB 4281 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 24800620 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24800620 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E400990709/3 | 2025-01-21 | 0.007446 | prosumator | 0.007446 | 0
18726 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0198 | 0.4 | PTA 7681 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033329721, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 24803685 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24803685 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E142843029/3 | 2025-01-10 | 0.019104 | prosumator | 0.019104 | 0
18727 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0198 | 0.4 | PTA 7681 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033041621, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 24803686 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24803686 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E142843030/3 | 2025-01-10 | 0.019104 | prosumator | 0.019104 | 0
18728 | CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7756 VILE URBAN | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033329921, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24811792 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24811792 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E142945112/3 | 2025-01-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18729 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 3062 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 24814755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24814755 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E103280149/2 | 2025-01-29 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
18730 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.069 | 20 | A20 CAPTARE-GR.NORD GR | Se va programa contorul pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 24816799 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24816799 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E301250427/2 | 2025-01-29 | 0.06732 | prosumator | 0.06732 | 0
18731 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4627 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 24824092 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24824092 | 2025-01-14 | nu | nu | nu | RO001E119399190/3 | 2025-01-14 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
18732 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2544 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035692823, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24829720 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24829720 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E143410299/2 | 2025-01-23 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
18733 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00552 | 0.4 | PTA 2544 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035631623, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24835590 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24835590 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E143410301/2 | 2025-01-23 | 0.005407 | prosumator | 0.005407 | 0
18734 | CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7879 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032545921, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24840233 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24840233 | 2025-01-20 | nu | nu | nu | RO001E142616779/3 | 2025-01-20 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
18735 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PCZ 2007 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027963417 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 24851966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24851966 | 2025-01-20 | nu | nu | nu | RO001E142010328/1 | 2025-01-20 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18736 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01404 | 0.4 | PTAB 4106 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 17G26510110076910, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 24859659 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24859659 | 2025-01-14 | nu | nu | nu | RO001E142238117/2 | 2025-01-14 | 0.013709 | prosumator | 0.013709 | 0
18737 | locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00546 | 0.4 | PTAB 5236 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 28 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Romania SA | 24875898 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24875898 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E142938237/2 | 2025-01-10 | 0.00535 | prosumator | 0.00535 | 0
18738 | Olteanu Gheorghe | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3154 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019644913, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24881766 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24881766 | 2025-01-09 | nu | nu | nu | RO001E141641608/3 | 2025-01-09 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
18739 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00858 | 0.4 | PTA 3666 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 24888445 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24888445 | 2025-01-24 | nu | nu | nu | RO001E400195818/3 | 2025-01-24 | 0.008403 | prosumator | 0.008403 | 0
18740 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3246 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016498711, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24899020 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24899020 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E400046318/2 | 2025-01-22 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
18741 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00999 | 20 | A20 SPPA 23-CUCURUZU GR | Se vor utiliza instalatiile existente. Se va programa contorul pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 24912948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24912948 | 2025-01-08 | nu | nu | nu | RO001E131377615/2 | 2025-01-08 | 0.009735 | prosumator | 0.009735 | 0
18742 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3419 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 24923487 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24923487 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E103553692/2 | 2025-01-28 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
18743 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 20 | A20 MOGOSOAIA-CHITILA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 24925243 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24925243 | 2025-01-09 | nu | nu | nu | RO001E401074107/2 | 2025-01-09 | 0.04899 | prosumator | 0.04899 | 0
18744 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7503 PETRECHIOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24964533 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24964533 | 2025-01-24 | nu | nu | nu | RO001E400644659/2 | 2025-01-24 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
18745 | Panouri pe casa | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.024525 | 0.4 | PTAB 2296 PATISERIE | ,, Se va programa contorul pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 24968013 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24968013 | 2025-01-15 | nu | nu | nu | RO001E131278200/3 | 2025-01-15 | 0.02401 | prosumator | 0.02401 | 0
18746 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7611 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033763722, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 24969552 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24969552 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E143043943/3 | 2025-01-10 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18747 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.066 | 0.4 | PTAB 5792 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 70,52 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul trifazat existent in cutia de furnizare aferenta acestui loc de consum pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Romania SA | 24976901 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24976901 | 2025-01-08 | nu | nu | nu | RO001E112027786/2 | 2025-01-08 | 0.064678 | prosumator | 0.064678 | 0
18748 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 1042 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25030361 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25030361 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E106377363/2 | 2025-01-29 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
18749 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4283 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 1631433, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator NEW-PAGE | Retele Electrice Romania SA | 25045762 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25045762 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E109153357/3 | 2025-01-23 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
18750 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031050620, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat latorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25046530 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25046530 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E142556075/3 | 2025-01-22 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18751 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00774 | 0.4 | PTAB 3107 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035176623, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat latorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25046511 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25046511 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E141452552/3 | 2025-01-22 | 0.007575 | prosumator | 0.007575 | 0
18752 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0102 | 0.4 | PTAB 4616 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032633421, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25046557 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25046557 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E142966991/2 | 2025-01-22 | 0.009986 | prosumator | 0.009986 | 0
18753 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 846 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25053408 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25053408 | 2025-01-20 | nu | nu | nu | RO001E101142201/3 | 2025-01-20 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
18754 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.00468 | 0.4 | PTAB 4002 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25057579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25057579 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E142329758/3 | 2025-01-10 | 0.004576 | prosumator | 0.004576 | 0
18755 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 2516 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25058360 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25058360 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E103407768/2 | 2025-01-29 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
18756 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 3247 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25059724 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25059724 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E103334161/2 | 2025-01-29 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
18757 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 700 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25068607 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25068607 | 2025-01-17 | nu | nu | nu | RO001E101833747/2 | 2025-01-17 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
18758 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 5747 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25072785 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25072785 | 2025-01-17 | nu | nu | nu | RO001E103537032/3 | 2025-01-17 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
18759 | Magazin Piese si CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0096 | 0.4 | PTA 3494 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004150295051615, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25077108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25077108 | 2025-01-09 | nu | nu | nu | RO001E401035395/3 | 2025-01-09 | 0.009398 | prosumator | 0.009398 | 0
18760 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4112 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000010436209, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25087836 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25087836 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E141207156/3 | 2025-01-16 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
18761 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01694 | 0.4 | PTA 7045 | In prezent exista bransament trifazat subteran cu cablu de 3x25+16C, tip DC 4126 RO, racordat din LEA JT aferenta PTA 7045, in lungime de 23 m pana la un BMPT ( Ir= 50A ) tip FT-133_MAT. BMPT amplasat in fata proprietatii beneficiarului pod: RO001E143115785, Serie contor UFEUEDN22210057423, Putere avizata 28 kW conform ATR nr. 09721843/ 20.04.2022.(24407949/12.08.2024) Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va programa conform puterii solicitate. | Retele Electrice Romania SA | 25088622 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25088622 | 2025-01-09 | nu | nu | nu | RO001E143115785/2 | 2025-01-09 | 0.0166 | prosumator | 0.0166 | 0
18762 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2819 VELODROM | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 7025345, se va demonta si se va preda catre UTR GIURGIU. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25124225 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25124225 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E301196886/2 | 2025-01-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18763 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00972 | 0.4 | PTZ 2878 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25161278 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25161278 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E106350960/2 | 2025-01-29 | 0.009525 | prosumator | 0.009525 | 0
18764 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.04 | 20 | PTAB 5645 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 40,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 13G26510110052827 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25169425 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25169425 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E119781847/2 | 2025-01-16 | 0.039175 | prosumator | 0.039175 | 0
18765 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5099 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25169482 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25169482 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E142165127/2 | 2025-01-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18766 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2425 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031158620, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25171407 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25171407 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E400505587/3 | 2025-01-10 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
18767 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25171718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25171718 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E143283231/2 | 2025-01-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18768 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7546 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25172686 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25172686 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E400970741/3 | 2025-01-10 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
18769 | Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2574 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027987517, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25172724 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25172724 | 2025-01-14 | nu | nu | nu | RO001E142148410/1 | 2025-01-14 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18770 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.046 | 0.4 | PTAB 2059 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ?,,contorul cu seria UGEQEDN23210106960 se va programa conform puterilor solicitate ; Putere de consum: 70 kW; Putere de productie declarata: 49.2 kW; Putere invertor: 46 kW. | Retele Electrice Romania SA | 25178789 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25178789 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E143383894/2 | 2025-01-21 | 0.045079 | prosumator | 0.045079 | 0
18771 | Ilfov, Clinceni, str. Fortului, nr. 53D | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 5049 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0040022647, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25179845 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25179845 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E141510984/4 | 2025-01-23 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
18772 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3240 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN24210109406, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25180020 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25180020 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E143190878/4 | 2025-01-22 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18773 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0046 | 0.4 | PTAB 5090 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent Monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25200666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25200666 | 2025-01-17 | nu | nu | nu | RO001E142660475/4 | 2025-01-17 | 0.004208 | prosumator | 0.004208 | 0
18774 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00602 | 0.4 | PTZ 597 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027947717, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25204617 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25204617 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E142172743/1 | 2025-01-23 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
18775 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 1562 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25211302 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25211302 | 2025-01-27 | nu | nu | nu | RO001E101213514/4 | 2025-01-27 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18776 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5503 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 002004002682912, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25212421 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25212421 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E141550584/3 | 2025-01-22 | 0.00889 | prosumator | 0.00889 | 0
18777 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00495 | 0.4 | PTZ 1021 APA NOVA CRIVINA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25215840 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25215840 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E300917044/2 | 2025-01-10 | 0.004846 | prosumator | 0.004846 | 0
18778 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01494 | 0.4 | PTA 5087 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035409723, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25216450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25216450 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E143293681/2 | 2025-01-31 | 0.01464 | prosumator | 0.01464 | 0
18779 | Panouri Fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4610 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004150294786115, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25217913 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25217913 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E141198414/2 | 2025-01-22 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
18780 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25223165 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25223165 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E142327701/2 | 2025-01-16 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
18781 | CENTRE DE PRODUCTIE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 20 | S20 ANTIMAREC 1-AFUMATI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25225134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25225134 | 2025-01-17 | nu | nu | nu | RO001E143115426/2 | 2025-01-17 | 0.097999 | prosumator | 0.097999 | 0
18782 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4240 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025230215, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25228114 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25228114 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E141911912/2 | 2025-01-16 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18783 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PAZ 1362 APA NOVA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9178893, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25228268 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25228268 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E301089876/2 | 2025-01-22 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18784 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 1261 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25231546 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25231546 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E101815321/2 | 2025-01-16 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
18785 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3077 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25237269 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25237269 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E103949310/2 | 2025-01-21 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
18786 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5234 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25239649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25239649 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E141434844/2 | 2025-01-10 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
18787 | Panouri Fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4284 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25246833 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25246833 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E143110656/3 | 2025-01-10 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
18788 | Panouri Fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25248053 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25248053 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E142322267/3 | 2025-01-10 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
18789 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 324 - LILI TIGANUL | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032811021, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 25248261 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25248261 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E142893776/2 | 2025-01-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18790 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 7755 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035485623 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 25249028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25249028 | 2025-01-03 | nu | nu | nu | RO001E143345241/2 | 2025-01-03 | 0.01171 | prosumator | 0.01171 | 0
18791 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1632 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25249442 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25249442 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E101845010/2 | 2025-01-16 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
18792 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0264 | 0.4 | PTA 2986 COM VIDRA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor , de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului.,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Romania SA | 25249706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25249706 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E400870526/2 | 2025-01-22 | 0.025822 | prosumator | 0.025822 | 0
18793 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATORI | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5038 LOC BERNA (PT 5) | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004150294886215, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25252976 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25252976 | 2025-01-03 | nu | nu | nu | RO001E401024247/3 | 2025-01-03 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
18794 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 4105 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25256287 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25256287 | 2025-01-27 | nu | nu | nu | RO001E142242471/2 | 2025-01-27 | 0.01171 | prosumator | 0.01171 | 0
18795 | Asociatia de proprietari+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 1257 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25256458 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25256458 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E102460104/2 | 2025-01-13 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
18796 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01068 | 0.4 | PTAB 5233 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25256660 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25256660 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E143446085/2 | 2025-01-22 | 0.010446 | prosumator | 0.010446 | 0
18797 | Centrala Fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00506 | 0.4 | PTAB 2919 CANTON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25256692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25256692 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E300055014/2 | 2025-01-10 | 0.004939 | prosumator | 0.004939 | 0
18798 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4111 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25258242 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25258242 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E400192714/2 | 2025-01-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18799 | Magazin+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.09315 | 20 | PTAB 5710* | Utilizarea instalatiei existente, realizate conform ATR 10246993; 04.07.2022 , PTAB 5710* ; 250KVA ; S20 DOBRENI-COLIBASI GR, PTAB cu delimitarea si masura la Medie Tensiune. | Retele Electrice Romania SA | 25259132 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25259132 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E143149412/2 | 2025-01-22 | 0.091187 | prosumator | 0.091187 | 0
18800 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1543 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25261658 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25261658 | 2025-01-20 | nu | nu | nu | RO001E103658799/2 | 2025-01-20 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
18801 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 764 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25265145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25265145 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E131307427/3 | 2025-01-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18802 | Asociatia de proprietari | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 2571 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25266201 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25266201 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E101802912/2 | 2025-01-16 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
18803 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2930 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25280692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25280692 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E400268730/2 | 2025-01-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18804 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00552 | 0.4 | PTAB 4386 CROWN CONSTRUCTION | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276510815, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25286966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25286966 | 2025-01-15 | nu | nu | nu | RO001E401010411/3 | 2025-01-15 | 0.00533 | prosumator | 0.00533 | 0
18805 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2238 DUDU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25287808 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25287808 | 2025-01-02 | nu | nu | nu | RO001E141822216/2 | 2025-01-02 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18806 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4495 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25290695 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25290695 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E141583579/2 | 2025-01-13 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18807 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 1429 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25291499 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25291499 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E104386631/3 | 2025-01-21 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
18808 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0077 | 0.4 | PTZ 1337 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 1279971, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25293513 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25293513 | 2025-01-15 | nu | nu | nu | RO001E109322052/3 | 2025-01-15 | 0.007526 | prosumator | 0.007526 | 0
18809 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1732 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25293858 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25293858 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E102533431/2 | 2025-01-13 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
18810 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00783 | 0.4 | PTAB 2466 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000014796611, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25299319 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25299319 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E141450190/4 | 2025-01-22 | 0.007672 | prosumator | 0.007672 | 0
18811 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01045 | 0.4 | PTZ 7203 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25299419 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25299419 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E142387763/3 | 2025-01-10 | 0.010221 | prosumator | 0.010221 | 0
18812 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00696 | 0.4 | PCZ 2363 LOC. BERNA TEODOR PT1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25299814 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25299814 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E142187659/1 | 2025-01-10 | 0.006721 | prosumator | 0.006721 | 0
18813 | Panouri Fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5227 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25301698 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25301698 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E143028014/3 | 2025-01-13 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
18814 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25302258 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25302258 | 2025-01-30 | nu | nu | nu | RO001E143283163/3 | 2025-01-30 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18815 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 4185 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25306540 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25306540 | 2025-01-27 | nu | nu | nu | RO001E111318575/2 | 2025-01-27 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18816 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2029 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25308460 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25308460 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E106563988/2 | 2025-01-29 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
18817 | Instalatie fotovoltaica 10 kW | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7767 MEGA IMAGE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0263026, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25308711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25308711 | 2025-01-20 | nu | nu | nu | RO001E400935450/2 | 2025-01-20 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18818 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7275 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25310143 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25310143 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E400358415/4 | 2025-01-21 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18819 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4442 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25318827 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25318827 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E143353868/2 | 2025-01-21 | 0.002885 | prosumator | 0.002885 | 0
18820 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00637 | 0.4 | PTA 2543 LOC SULEIMAN TEGHES | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25319432 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25319432 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E141448568/3 | 2025-01-23 | 0.006223 | prosumator | 0.006223 | 0
18821 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00864 | 0.4 | PTAB 5294 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032147121, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25319812 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25319812 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E400372152/4 | 2025-01-31 | 0.008412 | prosumator | 0.008412 | 0
18822 | CEF CIUCHI PAUL | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035684023, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25320077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25320077 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E143405710/2 | 2025-01-28 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
18823 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5290 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25320062 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25320062 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E143028621/2 | 2025-01-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18824 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25320099 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25320099 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E401139660/4 | 2025-01-22 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
18825 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3521 - CUCURUZU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25320585 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25320585 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E300645671/3 | 2025-01-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18826 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2771 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 3081006351, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25320708 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25320708 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E401111839/2 | 2025-01-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18827 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3478 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25320713 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25320713 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E141795473/2 | 2025-01-13 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18828 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00979 | 0.4 | PTZ 2109 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0658889, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25323606 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25323606 | 2025-01-15 | nu | nu | nu | RO001E143015773/2 | 2025-01-15 | 0.009564 | prosumator | 0.009564 | 0
18829 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.024 | 0.4 | PTAB 4706 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25329904 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25329904 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E106164851/4 | 2025-01-22 | 0.023518 | prosumator | 0.023518 | 0
18830 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7752 VILE RIMON RESIDENCE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25330579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25330579 | 2025-01-15 | nu | nu | nu | RO001E143480870/3 | 2025-01-15 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
18831 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2057 DAITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25330832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25330832 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E300264375/4 | 2025-01-22 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
18832 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.017 | 0.4 | PTA 7352 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25331046 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25331046 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E400725929/3 | 2025-01-10 | 0.016659 | prosumator | 0.016659 | 0
18833 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5283 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027824817, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 25334108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25334108 | 2025-01-14 | nu | nu | nu | RO001E142038036/2 | 2025-01-14 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
18834 | Panouri Fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7086 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25334143 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25334143 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E400570916/2 | 2025-01-21 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
18835 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4284 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25338686 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25338686 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E141707252/2 | 2025-01-22 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
18836 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 332 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25340032 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25340032 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E105466800/3 | 2025-01-13 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
18837 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.025 | 0.4 | PTZ 7450 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25341217 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25341217 | 2025-01-14 | nu | nu | nu | RO001E400970831/5 | 2025-01-14 | 0.024498 | prosumator | 0.024498 | 0
18838 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 1100 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25341435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25341435 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E105348078/2 | 2025-01-21 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
18839 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25341696 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25341696 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E141619502/2 | 2025-01-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18840 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2341 VEDEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25342057 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25342057 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E300365164/2 | 2025-01-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18841 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4657 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25342093 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25342093 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E141991796/2 | 2025-01-10 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
18842 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2133 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25342466 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25342466 | 2025-01-04 | nu | nu | nu | RO001E100690499/2 | 2025-01-04 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
18843 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 5747 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25342545 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25342545 | 2025-01-14 | nu | nu | nu | RO001E111963762/2 | 2025-01-14 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
18844 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 5417 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25342680 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25342680 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E131448265/4 | 2025-01-10 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
18845 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00801 | 0.4 | PTZ 3347 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25347105 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25347105 | 2025-01-20 | nu | nu | nu | RO001E105542401/3 | 2025-01-20 | 0.0078 | prosumator | 0.0078 | 0
18846 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 3374 - S.C. LEON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25349144 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25349144 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E300709032/3 | 2025-01-21 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18847 | CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 515 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25349835 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25349835 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E300744334/3 | 2025-01-10 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
18848 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0058 | 0.4 | PTA 1478 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25350903 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25350903 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E300924019/5 | 2025-01-22 | 0.005674 | prosumator | 0.005674 | 0
18849 | Locuinta + Anexa 2 - CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 450 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 4843432, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 25350398 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25350398 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E108738085/2 | 2025-01-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18850 | Magazin+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.04 | 0.4 | PAS 1280 NITU VASILE | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25350901 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25350901 | 2025-01-15 | nu | nu | nu | RO001E109205052/2 | 2025-01-15 | 0.0391 | prosumator | 0.0391 | 0
18851 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3592 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25350874 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25350874 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E142833758/2 | 2025-01-13 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
18852 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PCAB 4150 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25351066 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25351066 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E108594669/3 | 2025-01-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18853 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01232 | 0.4 | PTZ 2533 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25351672 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25351672 | 2025-01-14 | nu | nu | nu | RO001E104489411/3 | 2025-01-14 | 0.012073 | prosumator | 0.012073 | 0
18854 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTZ 64/TRD 04230536 STR. C-TIN BOSIANU 2 | Utilizare instalatie electrica existenta. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent pe rama pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25353057 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25353057 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E106142071/3 | 2025-01-21 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
18855 | CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0276 | 10 | S10 T5099-PA2400 CEL 9 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 31,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie. Contorul seria 20G90290210093282, se va inlocui ,daca este cazul, cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25355873 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25355873 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E109187613/1 | 2025-01-16 | 0.026778 | prosumator | 0.026778 | 0
18856 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4347 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9262509, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 25356303 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25356303 | 2025-01-20 | nu | nu | nu | RO001E141252628/4 | 2025-01-20 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
18857 | Locuinta+CEF Anexa2_Corneliu-Emil Balaban | Fotovoltaic | Ilfov | 0.00464 | 0.4 | PTAB 4119 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25357956 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25357956 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E142270012/2 | 2025-01-22 | 0.004544 | prosumator | 0.004544 | 0
18858 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3984 IT BALACEANCA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027730717, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25358222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25358222 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E142160818/2 | 2025-01-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18859 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0108 | 0.4 | PTAB 7311 ABATOR | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui contorul cu seria 001000034981923 cu un contor inteligent pentru masurarea energiei absorbite si injectate in retea. Noul contor inteligent se va reprograma conform puterilor solicitate. | Retele Electrice Romania SA | 25366465 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25366465 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E142962447/2 | 2025-01-22 | 0.01047 | prosumator | 0.01047 | 0
18860 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4692 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034406222, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.. | Retele Electrice Romania SA | 25366802 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25366802 | 2025-01-14 | nu | nu | nu | RO001E143424991/3 | 2025-01-14 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
18861 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 14G26510110063050, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25367616 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25367616 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E401060270/3 | 2025-01-29 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
18862 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4692 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25366850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25366850 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E143336443/3 | 2025-01-23 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
18863 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3655 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25367879 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25367879 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E105350655/3 | 2025-01-10 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
18864 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006325 | 0.4 | PTAB 3163 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020199914, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 25368137 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25368137 | 2025-01-17 | nu | nu | nu | RO001E141776742/2 | 2025-01-17 | 0.006198 | prosumator | 0.006198 | 0
18865 | IMOBIL+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0498 | 0.4 | PTAB 4283 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25368829 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25368829 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E141493142/3 | 2025-01-13 | 0.048799 | prosumator | 0.048799 | 0
18866 | CEF GALIAZATO | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035619023, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25376553 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25376553 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E143405732/2 | 2025-01-23 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
18867 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035635923, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25376731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25376731 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E143405811/2 | 2025-01-23 | 0.009682 | prosumator | 0.009682 | 0
18868 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035623823, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25376654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25376654 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E143405798/3 | 2025-01-23 | 0.009682 | prosumator | 0.009682 | 0
18869 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035616523, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.. | Retele Electrice Romania SA | 25376572 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25376572 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E143405776/2 | 2025-01-28 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
18870 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00968 | 0.4 | PTZ 2697 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25376890 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25376890 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E109319531/2 | 2025-01-16 | 0.009476 | prosumator | 0.009476 | 0
18871 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00704 | 0.4 | PTAB 3446 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25376748 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25376748 | 2025-01-24 | nu | nu | nu | RO001E142668181/2 | 2025-01-24 | 0.006898 | prosumator | 0.006898 | 0
18872 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0041 | 0.4 | PTZ 3421 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25380019 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25380019 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E108937581/2 | 2025-01-29 | 0.004016 | prosumator | 0.004016 | 0
18873 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.018 | 0.4 | PTA 3870 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25381373 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25381373 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E143117192/4 | 2025-01-22 | 0.01665 | prosumator | 0.01665 | 0
18874 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.006 | 0.4 | PTAB 2705 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25384375 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25384375 | 2025-01-11 | nu | nu | nu | RO001E401152609/4 | 2025-01-11 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
18875 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2176 COM JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25387596 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25387596 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E400431338/2 | 2025-01-13 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18876 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 3097 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25385915 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25385915 | 2025-01-08 | nu | nu | nu | RO001E103006987/2 | 2025-01-08 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
18877 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1068 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25388236 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25388236 | 2025-01-14 | nu | nu | nu | RO001E301255972/3 | 2025-01-14 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18878 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7613 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018513713, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25389513 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25389513 | 2025-01-17 | nu | nu | nu | RO001E400919834/4 | 2025-01-17 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18879 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 8 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25389737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25389737 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E104664001/3 | 2025-01-16 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18880 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004392 | 0.4 | PTZ 864 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25391258 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25391258 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E103227634/2 | 2025-01-21 | 0.004284 | prosumator | 0.004284 | 0
18881 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0225 | 0.4 | PTAB 7086 | Se vor utiliza instalatiile existente si contorul cu seria UCEUEDN17210015612 se va reprograma conform puterilor solicitate. | Retele Electrice Romania SA | 25391230 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25391230 | 2025-01-15 | nu | nu | nu | RO001E142592299/2 | 2025-01-15 | 0.021936 | prosumator | 0.021936 | 0
18882 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0066 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031061520, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 25394000 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25394000 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E142806860/2 | 2025-01-21 | 0.006368 | prosumator | 0.006368 | 0
18883 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3130 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25393643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25393643 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E108812224/2 | 2025-01-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18884 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0081 | 0.4 | PTZ 689 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25399354 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25399354 | 2025-01-14 | nu | nu | nu | RO001E119902213/2 | 2025-01-14 | 0.007884 | prosumator | 0.007884 | 0
18885 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00595 | 0.4 | PTAB 326 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25398612 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25398612 | 2025-01-15 | nu | nu | nu | RO001E101760465/3 | 2025-01-15 | 0.005829 | prosumator | 0.005829 | 0
18886 | Panouri Fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5426 CARTIER TINERETULUI CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031169620, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25399275 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25399275 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E142786452/2 | 2025-01-31 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
18887 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 7156 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator. | Retele Electrice Romania SA | 25402646 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25402646 | 2025-01-14 | nu | nu | nu | RO001E143449820/2 | 2025-01-14 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
18888 | Panouri Fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2571 BL. CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25402589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25402589 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E141461608/2 | 2025-01-10 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
18889 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4187 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25406184 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25406184 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E109301217/2 | 2025-01-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18890 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5452 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032810421, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25405203 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25405203 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E143011713/2 | 2025-01-23 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18891 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0058 | 0.4 | PTA 7224 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25407289 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25407289 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E401041189/2 | 2025-01-22 | 0.005584 | prosumator | 0.005584 | 0
18892 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2858-BL 9/2S | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25408554 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25408554 | 2025-01-01 | nu | nu | nu | RO001E300066184/2 | 2025-01-01 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
18893 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4187 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25411495 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25411495 | 2025-01-14 | nu | nu | nu | RO001E109077712/2 | 2025-01-14 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18894 | locuinta +CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00405 | 0.4 | PTAB 5195 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25414060 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25414060 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E141842487/2 | 2025-01-23 | 0.003967 | prosumator | 0.003967 | 0
18895 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7175 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25416197 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25416197 | 2025-01-17 | nu | nu | nu | RO001E401053610/3 | 2025-01-17 | 0.009797 | prosumator | 0.009797 | 0
18896 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4322 ORECO CAPITAL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25420090 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25420090 | 2025-01-20 | nu | nu | nu | RO001E142975968/3 | 2025-01-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18897 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 1737 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25415746 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25415746 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E143057049/2 | 2025-01-21 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
18898 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1199 SUSENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25417955 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25417955 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E300926516/3 | 2025-01-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18899 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3450 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25422191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25422191 | 2025-01-06 | nu | nu | nu | RO001E108827253/2 | 2025-01-06 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
18900 | centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00902 | 0.4 | PTAB 5240 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25422287 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25422287 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E142139612/4 | 2025-01-21 | 0.00882 | prosumator | 0.00882 | 0
18901 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0249 | 0.4 | PTA 2113 FAB.CERAMICA BRAGAD.+SAT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25422753 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25422753 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E142155328/2 | 2025-01-22 | 0.024322 | prosumator | 0.024322 | 0
18902 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00574 | 0.4 | PTAB 2365 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25422863 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25422863 | 2025-01-15 | nu | nu | nu | RO001E300097278/3 | 2025-01-15 | 0.005605 | prosumator | 0.005605 | 0
18903 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4283 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025474415, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 25424311 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25424311 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E109131263/3 | 2025-01-29 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
18904 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00798 | 0.4 | PTA 5094 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25426253 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25426253 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E400981204/3 | 2025-01-31 | 0.00781 | prosumator | 0.00781 | 0
18905 | Locuinta personala | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25427602 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25427602 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E141262900/3 | 2025-01-23 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
18906 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25428176 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25428176 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E401163218/2 | 2025-01-28 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18907 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00696 | 0.4 | PTZ 1988 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25429319 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25429319 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E108761755/2 | 2025-01-22 | 0.006819 | prosumator | 0.006819 | 0
18908 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7811 SC RAN DESIGN IMOB SRL | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026003716, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25428151 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25428151 | 2025-01-20 | nu | nu | nu | RO001E142024840/2 | 2025-01-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18909 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 4820 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25429233 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25429233 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E100895373/2 | 2025-01-10 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
18910 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2117 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25429528 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25429528 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E301229603/3 | 2025-01-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18911 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 3525 - -RASUCENI SUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25430655 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25430655 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E300631856/4 | 2025-01-10 | 0.009745 | prosumator | 0.009745 | 0
18912 | Casa | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2110 SAT REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25432041 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25432041 | 2025-01-15 | nu | nu | nu | RO001E300226306/4 | 2025-01-15 | 0.0029 | prosumator | 0.0029 | 0
18913 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2574 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25432456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25432456 | 2025-01-24 | nu | nu | nu | RO001E143288393/2 | 2025-01-24 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
18914 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00598 | 0.4 | PTA 7720 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25432935 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25432935 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E142966205/3 | 2025-01-13 | 0.00585 | prosumator | 0.00585 | 0
18915 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTZ 507 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,660 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN21210038240 , se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25433894 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25433894 | 2025-01-04 | nu | nu | nu | RO001E102231717/3 | 2025-01-04 | 0.01166 | prosumator | 0.01166 | 0
18916 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PAZ 1750 GHERASE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25434365 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25434365 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E104483404/2 | 2025-01-16 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18917 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7311 ABATOR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25434528 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25434528 | 2025-01-01 | nu | nu | nu | RO001E141270549/3 | 2025-01-01 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18918 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTA 605 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0117086, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25434482 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25434482 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E300559091/3 | 2025-01-13 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
18919 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 3366 - TUFA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25436375 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25436375 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E300594326/3 | 2025-01-10 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
18920 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01915 | 0.4 | PTAB 4610 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 19,15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN22210048541 se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25436228 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25436228 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E143092789/4 | 2025-01-10 | 0.018687 | prosumator | 0.018687 | 0
18921 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 2016 COM. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25436756 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25436756 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E400857183/2 | 2025-01-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18922 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2939-POLIGON AUTO | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25437255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25437255 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E300121557/3 | 2025-01-22 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
18923 | IMOBIL+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25437662 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25437662 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E103746955/2 | 2025-01-23 | 0.005873 | prosumator | 0.005873 | 0
18924 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 2317 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25437710 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25437710 | 2025-01-03 | nu | nu | nu | RO001E108935837/3 | 2025-01-03 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18925 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02538 | 0.4 | PTA 1225 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25439700 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25439700 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E301219220/4 | 2025-01-23 | 0.024871 | prosumator | 0.024871 | 0
18926 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 5026 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035372323, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 25440834 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25440834 | 2025-01-20 | nu | nu | nu | RO001E143098213/4 | 2025-01-20 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18927 | casa | Fotovoltaic | Ilfov | 0.008 | 0.4 | PTA 7293 COREEA 2 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25442510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25442510 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E142316585/2 | 2025-01-22 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18928 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005915 | 0.4 | PTAB 2962 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25443874 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25443874 | 2025-01-09 | nu | nu | nu | RO001E300100767/2 | 2025-01-09 | 0.005796 | prosumator | 0.005796 | 0
18929 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00598 | 0.4 | PTA 2878 COM JILAVA STR.TOAMNEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25444449 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25444449 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E400440989/2 | 2025-01-21 | 0.00584 | prosumator | 0.00584 | 0
18930 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0064 | 0.4 | PTZ 1765 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25444534 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25444534 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E142219813/4 | 2025-01-21 | 0.006243 | prosumator | 0.006243 | 0
18931 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 658 FALASTOACA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25444694 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25444694 | 2025-01-09 | nu | nu | nu | RO001E300531675/3 | 2025-01-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18932 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTAB 2015 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25445996 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25445996 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E300033560/3 | 2025-01-21 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
18933 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2240 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25447516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25447516 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E401062519/2 | 2025-01-21 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18934 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTZ 3508 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25447695 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25447695 | 2025-01-14 | nu | nu | nu | RO001E102045440/3 | 2025-01-14 | 0.01465 | prosumator | 0.01465 | 0
18935 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 946 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25447310 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25447310 | 2025-01-03 | nu | nu | nu | RO001E100619355/3 | 2025-01-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18936 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2720 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25448104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25448104 | 2025-01-19 | nu | nu | nu | RO001E142543071/2 | 2025-01-19 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18937 | Panouri Fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7385 PRIMARIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25449593 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25449593 | 2025-01-09 | nu | nu | nu | RO001E400532970/2 | 2025-01-09 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
18938 | CEF POTECARU PETRE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 1918 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000013201510, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 25450029 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25450029 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E105381468/4 | 2025-01-16 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
18939 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25450593 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25450593 | 2025-01-11 | nu | nu | nu | RO001E142805230/3 | 2025-01-11 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
18940 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0044 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035372323, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 25451849 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25451849 | 2025-01-30 | nu | nu | nu | RO001E143376313/2 | 2025-01-30 | 0.004302 | prosumator | 0.004302 | 0
18941 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.01 | 0.4 | PTZ 7321 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25453805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25453805 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E142244574/3 | 2025-01-22 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18942 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3581 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25453701 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25453701 | 2025-01-14 | nu | nu | nu | RO001E141434620/3 | 2025-01-14 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18943 | CEF Hurba Cosmin | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7579 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25453127 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25453127 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E142235697/2 | 2025-01-10 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
18944 | Panouri Fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2641 CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029378917, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25453267 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25453267 | 2025-01-27 | nu | nu | nu | RO001E141357859/4 | 2025-01-27 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
18945 | AFM - LOCUINTA PERSONALA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00602 | 0.4 | PTA 2571 BL. CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25453578 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25453578 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E141457119/2 | 2025-01-10 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
18946 | Sistem stocare_Bleoju Cristina | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008175 | 0.4 | PTAB 1122 BICU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25454053 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25454053 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E300881336/5 | 2025-01-22 | 0.00794 | prosumator | 0.00794 | 0
18947 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 355 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25453696 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25453696 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E105380333/2 | 2025-01-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18948 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5317 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25454632 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25454632 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E143287123/2 | 2025-01-10 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18949 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01032 | 0.4 | PTA 2373 SAT CRETESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25458877 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25458877 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E400491637/4 | 2025-01-23 | 0.010104 | prosumator | 0.010104 | 0
18950 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3034 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25460811 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25460811 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E142220725/2 | 2025-01-10 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18951 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4482 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25458772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25458772 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E142012072/2 | 2025-01-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18952 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3002 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25460774 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25460774 | 2025-01-17 | nu | nu | nu | RO001E103878816/2 | 2025-01-17 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
18953 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5199 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25460364 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25460364 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E142535218/2 | 2025-01-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18954 | Ilfov, Mogosoaia, Strada Austrului, nr. 9 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7546 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25460415 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25460415 | 2025-01-14 | nu | nu | nu | RO001E400689490/3 | 2025-01-14 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
18955 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4352 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25460395 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25460395 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E142841757/4 | 2025-01-22 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18956 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5013 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25460321 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25460321 | 2025-01-11 | nu | nu | nu | RO001E141515002/3 | 2025-01-11 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18957 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25461436 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25461436 | 2025-01-09 | nu | nu | nu | RO001E143375334/2 | 2025-01-09 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18958 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7544 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25464622 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25464622 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E401133125/3 | 2025-01-10 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
18959 | CFE Mihalache Anca | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1402 ZEGA FLORIN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25469212 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25469212 | 2025-01-11 | nu | nu | nu | RO001E131359323/2 | 2025-01-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18960 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4551 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25477490 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25477490 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E142751689/2 | 2025-01-10 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18961 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 317 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25478332 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25478332 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E101834399/2 | 2025-01-28 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
18962 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2431 COMUNA JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25478410 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25478410 | 2025-01-11 | nu | nu | nu | RO001E400435286/2 | 2025-01-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18963 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2928 COM. CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032841321, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 25478959 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25478959 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E400272207/3 | 2025-01-31 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18964 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5045 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25479261 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25479261 | 2025-01-11 | nu | nu | nu | RO001E142917740/2 | 2025-01-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18965 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25477685 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25477685 | 2025-01-11 | nu | nu | nu | RO001E401054082/3 | 2025-01-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18966 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4080 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25478746 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25478746 | 2025-01-11 | nu | nu | nu | RO001E142934682/2 | 2025-01-11 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18967 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2769 LOC NEAGU MARCELA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25478829 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25478829 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E142816029/3 | 2025-01-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18968 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5315 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25479925 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25479925 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E142403458/2 | 2025-01-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18969 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2480 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25480038 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25480038 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E109254371/2 | 2025-01-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18970 | Asociatia de proprietari+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1732 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25483402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25483402 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E102533420/2 | 2025-01-29 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
18971 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PCZ 7623 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25485313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25485313 | 2025-01-17 | nu | nu | nu | RO001E141412851/4 | 2025-01-17 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
18972 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.014355 | 0.4 | PTA 2215 CRESA SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25485400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25485400 | 2025-01-11 | nu | nu | nu | RO001E131375129/2 | 2025-01-11 | 0.014067 | prosumator | 0.014067 | 0
18973 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1540 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25487284 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25487284 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E301000824/3 | 2025-01-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18974 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 577 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25487649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25487649 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E300711653/3 | 2025-01-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18975 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3500 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25488251 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25488251 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E143234349/2 | 2025-01-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18976 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00999 | 0.4 | PTAB 4397 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25498615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25498615 | 2025-01-08 | nu | nu | nu | RO001E111588530/2 | 2025-01-08 | 0.009772 | prosumator | 0.009772 | 0
18977 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5099 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25501089 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25501089 | 2025-01-11 | nu | nu | nu | RO001E142165149/1 | 2025-01-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18978 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 577 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25501270 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25501270 | 2025-01-11 | nu | nu | nu | RO001E300980156/3 | 2025-01-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18979 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25501878 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25501878 | 2025-01-11 | nu | nu | nu | RO001E141859430/2 | 2025-01-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18980 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3826 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25504825 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25504825 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E142873055/3 | 2025-01-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18981 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4058 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25504560 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25504560 | 2025-01-30 | nu | nu | nu | RO001E141387122/2 | 2025-01-30 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
18982 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 1507 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000022684414, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25504662 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25504662 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E105376417/2 | 2025-01-28 | 0.008026 | prosumator | 0.008026 | 0
18983 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 5730 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25505775 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25505775 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E111916186/2 | 2025-01-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18984 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 1522 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25506104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25506104 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E102922073/2 | 2025-01-13 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
18985 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1086 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25508357 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25508357 | 2025-01-14 | nu | nu | nu | RO001E301042808/3 | 2025-01-14 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
18986 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1389 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25510084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25510084 | 2025-01-10 | nu | nu | nu | RO001E102542969/2 | 2025-01-10 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
18987 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25602300 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25602300 | 2025-01-17 | nu | nu | nu | RO001E141781658/2 | 2025-01-17 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
18988 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4438 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027229317, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25603178 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25603178 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E142123121/2 | 2025-01-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18989 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1464 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25604567 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25604567 | 2025-01-15 | nu | nu | nu | RO001E300927146/2 | 2025-01-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18990 | locuinta+cef | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5619 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25606824 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25606824 | 2025-01-11 | nu | nu | nu | RO001E142522674/2 | 2025-01-11 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18991 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3621 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25610704 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25610704 | 2025-01-04 | nu | nu | nu | RO001E103237006/3 | 2025-01-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18992 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2604 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25607353 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25607353 | 2025-01-11 | nu | nu | nu | RO001E142178042/3 | 2025-01-11 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
18993 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTM 1308 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25607849 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25607849 | 2025-01-04 | nu | nu | nu | RO001E119585535/2 | 2025-01-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18994 | locuinta+cef | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00783 | 0.4 | PTA 2596 SMA CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25609444 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25609444 | 2025-01-11 | nu | nu | nu | RO001E142674223/2 | 2025-01-11 | 0.007672 | prosumator | 0.007672 | 0
18995 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25610179 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25610179 | 2025-01-11 | nu | nu | nu | RO001E142585527/2 | 2025-01-11 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18996 | locuinta+cef | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3924 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25628174 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25628174 | 2025-01-11 | nu | nu | nu | RO001E142433710/2 | 2025-01-11 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18997 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0451 | 0.4 | PTAB 3883 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 45,10 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UGEUEDN17010003525 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25651233 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25651233 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E108723179/3 | 2025-01-23 | 0.044193 | prosumator | 0.044193 | 0
18998 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7865 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25664418 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25664418 | 2025-01-15 | nu | nu | nu | RO001E142965574/2 | 2025-01-15 | 0.004409 | prosumator | 0.004409 | 0
18999 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00545 | 0.4 | PTA 2460 COM. CLINCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25663751 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25663751 | 2025-01-11 | nu | nu | nu | RO001E143043796/3 | 2025-01-11 | 0.00534 | prosumator | 0.00534 | 0
19000 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2515 DRAG -VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25663354 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25663354 | 2025-01-17 | nu | nu | nu | RO001E142804925/2 | 2025-01-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19001 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25663819 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25663819 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E142634926/2 | 2025-01-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19002 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7865 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25666279 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25666279 | 2025-01-11 | nu | nu | nu | RO001E142965585/2 | 2025-01-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19003 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3306 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25666681 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25666681 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E301231235/3 | 2025-01-23 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19004 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2232 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25667053 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25667053 | 2025-01-19 | nu | nu | nu | RO001E141722833/2 | 2025-01-19 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
19005 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00696 | 0.4 | PTA 7227 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25668229 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25668229 | 2025-01-11 | nu | nu | nu | RO001E401161092/2 | 2025-01-11 | 0.00682 | prosumator | 0.00682 | 0
19006 | Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1088 TRESTIENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25667609 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25667609 | 2025-01-24 | nu | nu | nu | RO001E301237871/3 | 2025-01-24 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
19007 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 1842 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25669067 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25669067 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E107339834/2 | 2025-01-23 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
19008 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 7623 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25669111 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25669111 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E141432426/2 | 2025-01-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19009 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25669833 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25669833 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E142934851/2 | 2025-01-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19010 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5556 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25670446 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25670446 | 2025-01-14 | nu | nu | nu | RO001E142834298/2 | 2025-01-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19011 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00522 | 0.4 | PTAB 4178 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25721044 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25721044 | 2025-01-09 | nu | nu | nu | RO001E119486625/2 | 2025-01-09 | 0.005106 | prosumator | 0.005106 | 0
19012 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00616 | 0.4 | PTAB 4551 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031905821, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25726332 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25726332 | 2025-01-17 | nu | nu | nu | RO001E142856214/2 | 2025-01-17 | 0.005957 | prosumator | 0.005957 | 0
19013 | CEF Sas Daniel Petru | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00623 | 0.4 | PTAB 5025 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25726510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25726510 | 2025-01-14 | nu | nu | nu | RO001E142685573/2 | 2025-01-14 | 0.006085 | prosumator | 0.006085 | 0
19014 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5104 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000720240919, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25726539 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25726539 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E142664604/2 | 2025-01-23 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
19015 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25726665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25726665 | 2025-01-17 | nu | nu | nu | RO001E141396683/2 | 2025-01-17 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
19016 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00588 | 0.4 | PTA 7273 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25728264 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25728264 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E141406393/2 | 2025-01-21 | 0.005742 | prosumator | 0.005742 | 0
19017 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2022 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25728983 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25728983 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E300073092/3 | 2025-01-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19018 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2073 FRATESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25728773 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25728773 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E301224530/3 | 2025-01-16 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19019 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0059 | 0.4 | PTAB 7752 VILE RIMON RESIDENCE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25728722 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25728722 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E143515431/3 | 2025-01-16 | 0.005762 | prosumator | 0.005762 | 0
19020 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009 | 0.4 | PTZ 2866-MUV I | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25728851 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25728851 | 2025-01-14 | nu | nu | nu | RO001E300008438/3 | 2025-01-14 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
19021 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00623 | 0.4 | PTAB 7488 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25729540 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25729540 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E143063619/2 | 2025-01-21 | 0.006055 | prosumator | 0.006055 | 0
19022 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7215 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25730199 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25730199 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E400632184/3 | 2025-01-21 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19023 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3604 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25730713 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25730713 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E105379746/2 | 2025-01-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19024 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3924 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25731055 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25731055 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E142236205/3 | 2025-01-16 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
19025 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 2352 | Utilizare bransament existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10.08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent pe rama cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25731600 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25731600 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E106149405/2 | 2025-01-23 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
19026 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2875 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25731717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25731717 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E300377820/3 | 2025-01-31 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
19027 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2011 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25734163 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25734163 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E106394171/2 | 2025-01-22 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
19028 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0.4 | PTA 1012 OGREZENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25733738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25733738 | 2025-01-20 | nu | nu | nu | RO001E301240785/5 | 2025-01-20 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
19029 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2011 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25734706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25734706 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E106394227/2 | 2025-01-13 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
19030 | l | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4438 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033958922, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25734486 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25734486 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E142968959/2 | 2025-01-22 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
19031 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2011 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25734424 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25734424 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E106394182/2 | 2025-01-13 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
19032 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2011 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25734509 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25734509 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E106394193/2 | 2025-01-13 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
19033 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2011 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25734680 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25734680 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E106394216/2 | 2025-01-13 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
19034 | Asociatia de proprietari+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 3531 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25735160 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25735160 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E101873718/2 | 2025-01-21 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
19035 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2011 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25734543 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25734543 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E106394205/2 | 2025-01-13 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
19036 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00455 | 0.4 | PTAB 5283 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023163014, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25735231 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25735231 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E141802045/2 | 2025-01-23 | 0.004458 | prosumator | 0.004458 | 0
19037 | Asociatia de proprietari+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 3531 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25735176 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25735176 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E101873729/2 | 2025-01-21 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
19038 | Statie Carburant + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02322 | 0.4 | PTAB 4402 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25735965 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25735965 | 2025-01-15 | nu | nu | nu | RO001E109429891/2 | 2025-01-15 | 0.022736 | prosumator | 0.022736 | 0
19039 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00535 | 0.4 | PTA 7642 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25739881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25739881 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E400667261/2 | 2025-01-23 | 0.005203 | prosumator | 0.005203 | 0
19040 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00712 | 0.4 | PTZ 450 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25738560 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25738560 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E105341699/4 | 2025-01-31 | 0.006898 | prosumator | 0.006898 | 0
19041 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0189 | 0.4 | PTA 7719 IT MECHEAUA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25740159 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25740159 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E143384929/2 | 2025-01-22 | 0.01665 | prosumator | 0.01665 | 0
19042 | Ilfov, Ciorogarla, Strada Teiului, nr. 7C | Fotovoltaic | ILFOV | 0.010005 | 0.4 | PTA 5304 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25738794 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25738794 | 2025-01-17 | nu | nu | nu | RO001E143561881/2 | 2025-01-17 | 0.009605 | prosumator | 0.009605 | 0
19043 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5503 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25738758 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25738758 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E142514754/3 | 2025-01-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19044 | Prosumator GHERGHICEANU CONSTANTIN | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 3638 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25739184 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25739184 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E131294455/3 | 2025-01-28 | 0.005872 | prosumator | 0.005872 | 0
19045 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7318 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25740831 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25740831 | 2025-01-17 | nu | nu | nu | RO001E142399216/2 | 2025-01-17 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19046 | Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2173 MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25740151 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25740151 | 2025-01-17 | nu | nu | nu | RO001E141212624/2 | 2025-01-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19047 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5188 LOCUINTE IONESCU LAURENTIU ROM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25742542 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25742542 | 2025-01-17 | nu | nu | nu | RO001E141468313/2 | 2025-01-17 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
19048 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1061 CREVEDIA MARE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25742022 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25742022 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E300940916/3 | 2025-01-22 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
19049 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1779 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25741426 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25741426 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E102237959/2 | 2025-01-23 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
19050 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 1918 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25742088 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25742088 | 2025-01-17 | nu | nu | nu | RO001E105390312/2 | 2025-01-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19051 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00575 | 0.4 | PTA 7437 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031119820, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25745375 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25745375 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E142680466/2 | 2025-01-21 | 0.005615 | prosumator | 0.005615 | 0
19052 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25743962 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25743962 | 2025-01-17 | nu | nu | nu | RO001E143375301/2 | 2025-01-17 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19053 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1071 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25745888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25745888 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E300989076/3 | 2025-01-23 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
19054 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTZ 7281 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25746040 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25746040 | 2025-01-24 | nu | nu | nu | RO001E401132719/3 | 2025-01-24 | 0.014695 | prosumator | 0.014695 | 0
19055 | LOCUINTA+PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4212 IT PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25745776 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25745776 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E141696091/4 | 2025-01-21 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
19056 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 495 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25746275 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25746275 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E104828643/2 | 2025-01-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19057 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25746735 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25746735 | 2025-01-27 | nu | nu | nu | RO001E400302593/3 | 2025-01-27 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19058 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 963 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25748324 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25748324 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E106089992/3 | 2025-01-21 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19059 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 844 | Utilizare bransament existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,12 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25751278 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25751278 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E110071053/2 | 2025-01-28 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
19060 | Toamnei | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00585 | 0.4 | PTZ 7628 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25754272 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25754272 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E401107429/3 | 2025-01-23 | 0.005728 | prosumator | 0.005728 | 0
19061 | LUCUINTA + CEF + ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 5422 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25755532 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25755532 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E141869385/2 | 2025-01-21 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
19062 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5594 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25755535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25755535 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E141307247/3 | 2025-01-22 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19063 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25755555 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25755555 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E142137564/2 | 2025-01-21 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
19064 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3333 - CANAL MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25755556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25755556 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E300596069/2 | 2025-01-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19065 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7267 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034461322, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25755549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25755549 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E143236048/2 | 2025-01-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19066 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25755554 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25755554 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E142137609/2 | 2025-01-21 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
19067 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5028 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25755544 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25755544 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E142798578/2 | 2025-01-21 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
19068 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5028 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25755548 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25755548 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E142798567/3 | 2025-01-21 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
19069 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00623 | 0.4 | PAS 1380 BERZEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25756033 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25756033 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E109207267/2 | 2025-01-22 | 0.006085 | prosumator | 0.006085 | 0
19070 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00594 | 0.4 | PTA 3363 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25756637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25756637 | 2025-01-25 | nu | nu | nu | RO001E143115112/2 | 2025-01-25 | 0.005813 | prosumator | 0.005813 | 0
19071 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1099 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25758382 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25758382 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E301036227/3 | 2025-01-22 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19072 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00704 | 0.4 | PTAB 4281 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25758439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25758439 | 2025-01-25 | nu | nu | nu | RO001E401059256/3 | 2025-01-25 | 0.006898 | prosumator | 0.006898 | 0
19073 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00954 | 0.4 | PTS 753 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,54 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000013577010 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Romania SA | 25758440 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25758440 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E119822203/1 | 2025-01-29 | 0.009348 | prosumator | 0.009348 | 0
19074 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4281 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25758441 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25758441 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E141614901/2 | 2025-01-22 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
19075 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 450 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25760288 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25760288 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E141189762/3 | 2025-01-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19076 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3057 | Utilizare bransament existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor intelligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25760724 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25760724 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E103286055/2 | 2025-01-29 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
19077 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00638 | 0.4 | PTAB 5562 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25760824 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25760824 | 2025-01-30 | nu | nu | nu | RO001E141480148/6 | 2025-01-30 | 0.006242 | prosumator | 0.006242 | 0
19078 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3057 | Utilizare bransament existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor intelligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25760795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25760795 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E103286066/2 | 2025-01-29 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
19079 | CASA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 849 | Utilizare bransament existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3<(>,<)>52 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor intelligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25761405 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25761405 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E115369081/2 | 2025-01-23 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
19080 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 1270 | Utilizare bransament existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul intelligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25762894 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25762894 | 2025-01-20 | nu | nu | nu | RO001E105308153/2 | 2025-01-20 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
19081 | AFM - LOCUINTA PERSONALA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4551 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031930121, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25764109 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25764109 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E142856236/2 | 2025-01-23 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
19082 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 2847 SAT COPACENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25766016 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25766016 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E142096210/2 | 2025-01-23 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
19083 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4257 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25764754 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25764754 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E104908620/3 | 2025-01-22 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
19084 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2365 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25766164 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25766164 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E300097638/3 | 2025-01-21 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
19085 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 3810 | Utilizare bransament existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor intelligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25768010 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25768010 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E105471996/5 | 2025-01-23 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19086 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00712 | 0.4 | PTAB 7794 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25770672 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25770672 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E141867192/3 | 2025-01-22 | 0.006898 | prosumator | 0.006898 | 0
19087 | Panouri Fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5371 AVIZ 138/20 NR 913/52061 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25771295 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25771295 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E143042425/2 | 2025-01-23 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
19088 | Ilfov, Otopeni, Strada Craitelor, nr. 1B | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTZ 4011 LOCUINTE OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035372323, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 25770679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25770679 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E401115776/2 | 2025-01-22 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
19089 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 577 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25773003 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25773003 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E300718470/2 | 2025-01-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19090 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2864 | Utilizare instalatie electrica existenta. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor intelligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25772993 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25772993 | 2025-01-27 | nu | nu | nu | RO001E102703407/2 | 2025-01-27 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
19091 | Anexa 2 + casa + panouri | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 658 FALASTOACA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25776219 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25776219 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E300530461/3 | 2025-01-22 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
19092 | Ilfov, Otopeni, Strada 23 August, nr. 246C | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4353 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25776267 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25776267 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E142492209/2 | 2025-01-22 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
19093 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5281 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25776618 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25776618 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E141662061/3 | 2025-01-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19094 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 3855 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25777000 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25777000 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E143446007/2 | 2025-01-22 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
19095 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00783 | 0.4 | PTAB 7794 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035372323, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Romania SA | 25777101 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25777101 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E141859025/3 | 2025-01-22 | 0.007663 | prosumator | 0.007663 | 0
19096 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 2017 | Utilizare bransament existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul intelligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25777369 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25777369 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E100604304/2 | 2025-01-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19097 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25777365 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25777365 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E141724565/2 | 2025-01-23 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19098 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 5458 | Utilizare bransament existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25777370 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25777370 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E111288931/3 | 2025-01-23 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19099 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2372 BRANISTEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25780438 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25780438 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E300329265/3 | 2025-01-23 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19100 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2604 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 8961896, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25779117 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25779117 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E400327477/3 | 2025-01-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19101 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 2571 | Utilizare bransament existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in nisa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25778771 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25778771 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E101802901/2 | 2025-01-22 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
19102 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 3080 | Utilizare instalatie electrica existenta. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in nisa cu un contor intelligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25778502 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25778502 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E103998954/2 | 2025-01-21 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
19103 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 3080 | Utilizare instalatie electrica existenta. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in nisa cu un contor intelligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25778351 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25778351 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E103998921/2 | 2025-01-21 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
19104 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 2571 | Utilizare instalatie electrica existenta. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in nisa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25778832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25778832 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E101802923/2 | 2025-01-22 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
19105 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1420 BACU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25779729 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25779729 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E131405448/2 | 2025-01-23 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19106 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1632 | Utilizare instalatie electrica existenta. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12<(>,<)>15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator | Retele Electrice Romania SA | 25778461 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25778461 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E101841690/2 | 2025-01-22 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
19107 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2961 LOCUINTE CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25778535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25778535 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E143203569/2 | 2025-01-22 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
19108 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1085 | Utilizare instalatie electrica existenta. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,23 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator | Retele Electrice Romania SA | 25780055 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25780055 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E104338166/2 | 2025-01-23 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
19109 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5452 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25781272 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25781272 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E142222536/1 | 2025-01-21 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
19110 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25782797 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25782797 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E401101029/2 | 2025-01-22 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
19111 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1818 | Utilizare instalatie electrica existenta. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in nisa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Romania SA | 25783782 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25783782 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E101875978/2 | 2025-01-21 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
19112 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 618 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25787067 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25787067 | 2025-01-24 | nu | nu | nu | RO001E131383016/2 | 2025-01-24 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
19113 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 7477 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25787909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25787909 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E400936877/2 | 2025-01-23 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
19114 | cef + locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1088 TRESTIENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25788897 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25788897 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E301038904/3 | 2025-01-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19115 | Panouri Fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5404 FS 6414931 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25788930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25788930 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E142534576/3 | 2025-01-23 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
19116 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3813 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25789391 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25789391 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E109063942/3 | 2025-01-21 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19117 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7218 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25789404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25789404 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E141788879/2 | 2025-01-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19118 | centrala fotovoltaica AFM 2023 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7330 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25789728 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25789728 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E401147647/3 | 2025-01-22 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19119 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 815 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25789857 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25789857 | 2025-01-27 | nu | nu | nu | RO001E104837003/2 | 2025-01-27 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
19120 | CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTA 5304 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25790187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25790187 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E141788486/2 | 2025-01-22 | 0.007937 | prosumator | 0.007937 | 0
19121 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 2 - AFM 2023 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00559 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25790544 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25790544 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E141797633/2 | 2025-01-23 | 0.005468 | prosumator | 0.005468 | 0
19122 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01408 | 0.4 | PTAB 2417 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034200122, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25791374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25791374 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E142983170/2 | 2025-01-29 | 0.013788 | prosumator | 0.013788 | 0
19123 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTM 1308 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25791768 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25791768 | 2025-01-25 | nu | nu | nu | RO001E108739301/2 | 2025-01-25 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
19124 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7869 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032996621, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV | Retele Electrice Romania SA | 25792254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25792254 | 2025-01-30 | nu | nu | nu | RO001E143015762/2 | 2025-01-30 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
19125 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7460 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25803032 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25803032 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E400630238/3 | 2025-01-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19126 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 985 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25803014 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25803014 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E103238670/2 | 2025-01-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19127 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00979 | 0.4 | PTAB 370 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25803080 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25803080 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E111977936/2 | 2025-01-21 | 0.009592 | prosumator | 0.009592 | 0
19128 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2291 LOC CIOROGARLA STATIA POMPE APA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Romania SA | 25803643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25803643 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E141840205/3 | 2025-01-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19129 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7013 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25803227 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25803227 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E141480081/2 | 2025-01-23 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
19130 | CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 564 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25803489 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25803489 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E105541578/2 | 2025-01-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19131 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7869 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032997921, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25804001 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25804001 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E143015751/2 | 2025-01-28 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
19132 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00869 | 0.4 | PTAB 4120 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25804147 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25804147 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E112043661/2 | 2025-01-31 | 0.008506 | prosumator | 0.008506 | 0
19133 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00528 | 0.4 | PTA 2145 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25804217 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25804217 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E400258885/3 | 2025-01-22 | 0.005164 | prosumator | 0.005164 | 0
19134 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1197 SMTF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25804800 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25804800 | 2025-01-21 | nu | nu | nu | RO001E301085726/3 | 2025-01-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19135 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1724 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25805662 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25805662 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E100239409/2 | 2025-01-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19136 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00522 | 0.4 | PTA 2713 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25807445 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25807445 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E141910887/2 | 2025-01-22 | 0.005106 | prosumator | 0.005106 | 0
19137 | CEF + Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00996 | 0.4 | PTZ 5026 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25815392 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25815392 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E143456198/2 | 2025-01-23 | 0.00976 | prosumator | 0.00976 | 0
19138 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0049 | 0.4 | PTAB 5224 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25816961 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25816961 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E110822653/2 | 2025-01-28 | 0.004801 | prosumator | 0.004801 | 0
19139 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0042 | 0.4 | PTAB 5224 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25817127 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25817127 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E110823036/2 | 2025-01-28 | 0.004115 | prosumator | 0.004115 | 0
19140 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 598 SI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25820119 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25820119 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E300751534/4 | 2025-01-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19141 | VREDNICU MIRCEA CRISTIAN | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00837 | 0.4 | PTAB 3671 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25821604 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25821604 | 2025-01-24 | nu | nu | nu | RO001E401053890/5 | 2025-01-24 | 0.008103 | prosumator | 0.008103 | 0
19142 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 1192 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25820653 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25820653 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E108849404/2 | 2025-01-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19143 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00888 | 0.4 | PTAB 7419 PRIMARIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25821282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25821282 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E400948656/3 | 2025-01-29 | 0.008701 | prosumator | 0.008701 | 0
19144 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 2487 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25822212 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25822212 | 2025-01-24 | nu | nu | nu | RO001E111939237/2 | 2025-01-24 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19145 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 856 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25822440 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25822440 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E109348768/6 | 2025-01-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19146 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4102 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25825241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25825241 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E141616903/3 | 2025-01-29 | 0.00584 | prosumator | 0.00584 | 0
19147 | Locuinta + CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 4079 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25825377 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25825377 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E142481476/2 | 2025-01-22 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
19148 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PCZ 3065 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25828643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25828643 | 2025-01-30 | nu | nu | nu | RO001E400988469/3 | 2025-01-30 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
19149 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2412 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25828974 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25828974 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E119743182/2 | 2025-01-23 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19150 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0077 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25829069 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25829069 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E143376166/2 | 2025-01-28 | 0.007536 | prosumator | 0.007536 | 0
19151 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25830067 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25830067 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E143376256/2 | 2025-01-29 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
19152 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00605 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25832066 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25832066 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E143239502/2 | 2025-01-29 | 0.005928 | prosumator | 0.005928 | 0
19153 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 2258 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25832946 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25832946 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E100685336/2 | 2025-01-28 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19154 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00924 | 0.4 | PTAB 4626 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25832303 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25832303 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E110428633/1 | 2025-01-28 | 0.009053 | prosumator | 0.009053 | 0
19155 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25834152 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25834152 | 2025-01-24 | nu | nu | nu | RO001E143374535/2 | 2025-01-24 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19156 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2126 BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25833774 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25833774 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E300227958/3 | 2025-01-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19157 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5122 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25835932 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25835932 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E143064069/2 | 2025-01-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19158 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3484 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25836189 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25836189 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E108886876/2 | 2025-01-23 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
19159 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2523 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25836288 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25836288 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E142055620/1 | 2025-01-28 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
19160 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00552 | 0.4 | PTS 1124 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25837771 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25837771 | 2025-01-24 | nu | nu | nu | RO001E103160876/2 | 2025-01-24 | 0.00539 | prosumator | 0.00539 | 0
19161 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0088 | 0.4 | PTA 2354 SAT COPACENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25838139 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25838139 | 2025-01-24 | nu | nu | nu | RO001E142660802/3 | 2025-01-24 | 0.008524 | prosumator | 0.008524 | 0
19162 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4226 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25838135 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25838135 | 2025-01-24 | nu | nu | nu | RO001E401006337/2 | 2025-01-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19163 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0.4 | PTAB 1294 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25842516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25842516 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E301054317/5 | 2025-01-28 | 0.01171 | prosumator | 0.01171 | 0
19164 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4438 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25842755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25842755 | 2025-01-24 | nu | nu | nu | RO001E108978003/2 | 2025-01-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19165 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0055 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25843841 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25843841 | 2025-01-24 | nu | nu | nu | RO001E143374669/2 | 2025-01-24 | 0.00538 | prosumator | 0.00538 | 0
19166 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0072 | 0.4 | PTAB 4230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25844408 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25844408 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E401115697/2 | 2025-01-29 | 0.007055 | prosumator | 0.007055 | 0
19167 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PT 4155 IT OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25844556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25844556 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E400965341/2 | 2025-01-31 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
19168 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1299 HOBAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25844420 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25844420 | 2025-01-24 | nu | nu | nu | RO001E301004738/4 | 2025-01-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19169 | Ilfov, Voluntari, Strada Constantin Tanase, nr. 13 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2850 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25844137 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25844137 | 2025-01-24 | nu | nu | nu | RO001E105362041/2 | 2025-01-24 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
19170 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1015 OGREZENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25846201 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25846201 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E301000802/4 | 2025-01-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19171 | Locuinta+CEF cu stocare-Anexa2 Catalin-Pavel ANCATEU | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0.4 | PTAB 4433 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25847549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25847549 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E141970737/3 | 2025-01-29 | 0.006848 | prosumator | 0.006848 | 0
19172 | Imobil+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02496 | 0.4 | PTZ 1166 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25848102 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25848102 | 2025-01-30 | nu | nu | nu | RO001E119577963/2 | 2025-01-30 | 0.02446 | prosumator | 0.02446 | 0
19173 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009 | 0.4 | PTA 1006 BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25848241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25848241 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E300885532/5 | 2025-01-29 | 0.0088 | prosumator | 0.0088 | 0
19174 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00736 | 0.4 | PTAB 2282 DRAG-VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25851717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25851717 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E141618804/3 | 2025-01-31 | 0.007133 | prosumator | 0.007133 | 0
19175 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00774 | 0.4 | PTAB 582 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25853306 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25853306 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E131441460/2 | 2025-01-28 | 0.007584 | prosumator | 0.007584 | 0
19176 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00534 | 0.4 | PTA 2003 GHIDICENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25855806 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25855806 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E400411044/3 | 2025-01-29 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
19177 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 491 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25854273 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25854273 | 2025-01-30 | nu | nu | nu | RO001E107547486/2 | 2025-01-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19178 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 4628 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25855394 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25855394 | 2025-01-30 | nu | nu | nu | RO001E118440130/3 | 2025-01-30 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19179 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01162 | 0.4 | PTS 319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25855830 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25855830 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E108356205/3 | 2025-01-28 | 0.011387 | prosumator | 0.011387 | 0
19180 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2858-BL 9/2S | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25854406 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25854406 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E131414673/2 | 2025-01-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19181 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 524 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25855740 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25855740 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E108829615/2 | 2025-01-28 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
19182 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 2364 LOC.BERNA TEODOR PT2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25856349 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25856349 | 2025-01-30 | nu | nu | nu | RO001E142820675/2 | 2025-01-30 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
19183 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01978 | 0.4 | PTAB 5003 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25857284 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25857284 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E143330223/2 | 2025-01-31 | 0.019364 | prosumator | 0.019364 | 0
19184 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2373 SAT CRETESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25860021 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25860021 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E400488262/3 | 2025-01-29 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
19185 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0095 | 0.4 | PTZ 3878 NBC PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Romania SA | 25860023 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25860023 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E143272295/3 | 2025-01-29 | 0.0093 | prosumator | 0.0093 | 0
19186 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00405 | 0.4 | PTAB 4360 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25864832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25864832 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E141202825/3 | 2025-01-29 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
19187 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2939-POLIGON AUTO | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25867510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25867510 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E300097021/2 | 2025-01-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19188 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0046 | 0.4 | PTAB 2562 SCOALA NR.2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25867488 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25867488 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E300089291/3 | 2025-01-31 | 0.004498 | prosumator | 0.004498 | 0
19189 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0088 | 0.4 | PTAB 5028 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25867640 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25867640 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E141728356/4 | 2025-01-29 | 0.008614 | prosumator | 0.008614 | 0
19190 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0027 | 0.4 | PTZ 7429 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Romania SA | 25872047 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25872047 | 2025-01-31 | nu | nu | nu | RO001E400595665/3 | 2025-01-31 | 0.002645 | prosumator | 0.002645 | 0
19191 | CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Romania SA | 25873232 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25873232 | 2025-01-29 | nu | nu | nu | RO001E400245881/2 | 2025-01-29 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0