26833 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 5056 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19338138 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19338138 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E141710470/2 | 2024-03-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
26834 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 1192 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria UAEEEDN22810487494, se va programa dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19321587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19321587 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E143239298/2 | 2024-03-07 | 0.00573 | prosumator | 0.00573 | 0
26835 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4120 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria 001000669385712, se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19332391 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19332391 | 2024-03-10 | nu | nu | nu | RO001E104085558/2 | 2024-03-10 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
26836 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7854 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.. | Retele Electrice Muntenia SA | 19325101 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19325101 | 2024-03-08 | nu | nu | nu | RO001E142407968/2 | 2024-03-08 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
26837 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00595 | 0.4 | PTA 2578 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19338220 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19338220 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E141260245/2 | 2024-03-13 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
26838 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5227 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19317281 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19317281 | 2024-03-08 | nu | nu | nu | RO001E141590106/2 | 2024-03-08 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
26839 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1631 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,225 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta in BMP existent.). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19334801 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19334801 | 2024-03-01 | nu | nu | nu | RO001E107810063/2 | 2024-03-01 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
26840 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5250 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19316032 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19316032 | 2024-03-10 | nu | nu | nu | RO001E141808670/2 | 2024-03-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
26841 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7567 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19317579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19317579 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E141417823/2 | 2024-03-27 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
26842 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4412 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19334094 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19334094 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E401065893/2 | 2024-03-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
26843 | LOCUINTA+CEF+ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.016965 | 0.4 | PTS 1012 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 16,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000012760310 se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19330445 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19330445 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E100553622/3 | 2024-03-12 | 0.016526 | prosumator | 0.016526 | 0
26844 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 - AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4281 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19381384 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19381384 | 2024-03-08 | nu | nu | nu | RO001E142866350/2 | 2024-03-08 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
26845 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0057 | 0.4 | PTA 3002 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19347907 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19347907 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E141318317/2 | 2024-03-21 | 0.005585 | prosumator | 0.005585 | 0
26846 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2316 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 1222265 se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune(peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19345896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19345896 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E109132253/2 | 2024-03-12 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
26847 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1023 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19340843 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19340843 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E300907964/2 | 2024-03-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
26848 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3502 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19347940 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19347940 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E142230580/2 | 2024-03-14 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
26849 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00486 | 0.4 | PTAB 4473 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19351482 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19351482 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E141399530/2 | 2024-03-12 | 0.004753 | prosumator | 0.004753 | 0
26850 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4102 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19375972 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19375972 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E142065665/3 | 2024-03-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
26851 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PT 4155 IT OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 05806548, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19347519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19347519 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E142183116/1 | 2024-03-12 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
26852 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5372 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19365767 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19365767 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E141807972/2 | 2024-03-21 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
26853 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5371 AVIZ 138/20 NR 913/52061 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19349898 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19349898 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E142155182/1 | 2024-03-25 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
26854 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3339 SAT MOARA DOMNEASCA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19344064 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19344064 | 2024-03-08 | nu | nu | nu | RO001E141429589/3 | 2024-03-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
26855 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 964 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN21910275549 se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19342955 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19342955 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E100513932/2 | 2024-03-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
26856 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00495 | 0.4 | PTAB 1436 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19345346 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19345346 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E301044271/2 | 2024-03-12 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
26857 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 1621 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria 9025352, se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19352660 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19352660 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E109391463/3 | 2024-03-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
26858 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1472 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19379662 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19379662 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E131262225/2 | 2024-03-12 | 0.005855 | prosumator | 0.005855 | 0
26859 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2370 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19343627 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19343627 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E141619535/2 | 2024-03-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
26860 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00486 | 0.4 | PTA 5056 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19350309 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19350309 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E142467098/2 | 2024-03-26 | 0.004753 | prosumator | 0.004753 | 0
26861 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19391358 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19391358 | 2024-03-19 | nu | nu | nu | RO001E142564096/5 | 2024-03-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
26862 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19376213 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19376213 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E141489530/3 | 2024-03-25 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
26863 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 3636 IT OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19376228 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19376228 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E401116104/3 | 2024-03-14 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
26864 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 1765 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria UCEUEDN15510002653, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19385115 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19385115 | 2024-03-15 | nu | nu | nu | RO001E141433337/2 | 2024-03-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
26865 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2936 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19376146 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19376146 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E142828640/2 | 2024-03-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
26866 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 3762 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19377780 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19377780 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E141860274/2 | 2024-03-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
26867 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19376145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19376145 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E141655007/4 | 2024-03-14 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
26868 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 5055 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19352566 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19352566 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E143104435/2 | 2024-03-14 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
26869 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7642 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19352753 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19352753 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E141374858/3 | 2024-03-14 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
26870 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 450 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,915 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: UFEUEDN22210057929, cu un contor trifazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19344104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19344104 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E105335164/3 | 2024-03-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
26871 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4411 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19353483 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19353483 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E142122984/2 | 2024-03-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
26872 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00486 | 0.4 | PCZ 3201 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19349647 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19349647 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E141190472/2 | 2024-03-12 | 0.004753 | prosumator | 0.004753 | 0
26873 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 5087 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19376227 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19376227 | 2024-03-19 | nu | nu | nu | RO001E141853580/3 | 2024-03-19 | 0.0039 | prosumator | 0.0039 | 0
26874 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2929 COM CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19345433 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19345433 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E400284097/2 | 2024-03-14 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
26875 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2574 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19339825 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19339825 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E142512099/2 | 2024-03-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
26876 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4102 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19375817 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19375817 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E142065687/2 | 2024-03-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
26877 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1825 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,67 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19343225 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19343225 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E106176382/2 | 2024-03-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
26878 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5115 LUCAN GEORGE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19346514 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19346514 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E142912071/4 | 2024-03-21 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
26879 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTM 1308 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UAEEEDN21810407622 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19340289 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19340289 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E107349284/2 | 2024-03-14 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
26880 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00729 | 0.4 | PTA 3500 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19378364 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19378364 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E141472318/3 | 2024-03-12 | 0.007143 | prosumator | 0.007143 | 0
26881 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTZ 4195 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,90 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria 9055049, se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19349738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19349738 | 2024-03-19 | nu | nu | nu | RO001E109434427/4 | 2024-03-19 | 0.009602 | prosumator | 0.009602 | 0
26882 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 2061 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria 001000654210011 se va inlocui cu un contor electronic inteligent cu dublu sens care se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19340320 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19340320 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E104084557/3 | 2024-03-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
26883 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTM 1273 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,65 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19347593 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19347593 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E108422557/2 | 2024-03-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
26884 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3500 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19353592 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19353592 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E142210544/1 | 2024-03-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
26885 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 492 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19385516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19385516 | 2024-03-15 | nu | nu | nu | RO001E104855632/2 | 2024-03-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
26886 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2831 LOC OCU MONICA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul MONOFAZAT existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19340719 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19340719 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E142515294/2 | 2024-03-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
26887 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4074 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UAEEEDN20910230064, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19343229 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19343229 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E109151939/2 | 2024-03-12 | 0.0039 | prosumator | 0.0039 | 0
26888 | CASA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizarea instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19378149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19378149 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E111288177/2 | 2024-03-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
26889 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2783 GOSPODARIE APA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000022750514, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19376141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19376141 | 2024-03-15 | nu | nu | nu | RO001E141342471/2 | 2024-03-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
26890 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00472 | 0.4 | PTAB 3655 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22910402594, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19382061 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19382061 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E105354941/2 | 2024-03-12 | 0.004606 | prosumator | 0.004606 | 0
26891 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00405 | 0.4 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19339707 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19339707 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E142650193/2 | 2024-03-12 | 0.003968 | prosumator | 0.003968 | 0
26892 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5649 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029514717, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19377604 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19377604 | 2024-03-15 | nu | nu | nu | RO001E141338511/3 | 2024-03-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
26893 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00595 | 0.4 | PTAB 4397 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria UAEEEDN23810530428, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19343472 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19343472 | 2024-03-05 | nu | nu | nu | RO001E108748514/2 | 2024-03-05 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
26894 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 5302 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria UAEEEDN21810422933, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19375381 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19375381 | 2024-03-06 | nu | nu | nu | RO001E142794158/3 | 2024-03-06 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
26895 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 935 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 9024182, cu un contor trifazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19344198 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19344198 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E104902859/3 | 2024-03-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
26896 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19343760 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19343760 | 2024-03-10 | nu | nu | nu | RO001E142833646/2 | 2024-03-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
26897 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5217 BDY CAPITAL INVEST | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19349867 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19349867 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E142886824/2 | 2024-03-14 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
26898 | CASA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7466 VARASTI 2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19339423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19339423 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E400639798/2 | 2024-03-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
26899 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19340728 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19340728 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E141931778/2 | 2024-03-25 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
26900 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 3163 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19378504 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19378504 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E400084231/2 | 2024-03-12 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
26901 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2703 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19342849 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19342849 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E141674985/3 | 2024-03-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
26902 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018249912, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19343036 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19343036 | 2024-03-08 | nu | nu | nu | RO001E143283107/2 | 2024-03-08 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
26903 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0094 | 0.4 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19378706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19378706 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E401036071/3 | 2024-03-26 | 0.009202 | prosumator | 0.009202 | 0
26904 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 3770 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19351453 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19351453 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E141674671/2 | 2024-03-21 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
26905 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7239 GRASTEA 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19352979 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19352979 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E142015299/2 | 2024-03-14 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
26906 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004095 | 0.4 | PTAB 5199 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19340610 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19340610 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E400413237/3 | 2024-03-13 | 0.004012 | prosumator | 0.004012 | 0
26907 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTA 3228 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19367766 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19367766 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E400068132/2 | 2024-03-13 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
26908 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1001 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23810515238 se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19374901 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19374901 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E100309520/2 | 2024-03-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
26909 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 3155 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031081420, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19386078 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19386078 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E110931250/2 | 2024-03-13 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
26910 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5354 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19375854 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19375854 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E401031717/5 | 2024-03-27 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
26911 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTZ 794 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 0750697 se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19350386 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19350386 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E108743935/2 | 2024-03-12 | 0.01464 | prosumator | 0.01464 | 0
26912 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 3100 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19346737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19346737 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E400165657/3 | 2024-03-12 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
26913 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3725 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19376643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19376643 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E142233347/3 | 2024-03-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
26914 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4418 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018249912, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19346525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19346525 | 2024-03-10 | nu | nu | nu | RO001E141679665/2 | 2024-03-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
26915 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2225 CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19346256 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19346256 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E400994646/3 | 2024-03-13 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
26916 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 491 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria 001000701751916 se va inlocui cu un contor electronic inteligent cu dublu sens care se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19385637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19385637 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E107548690/3 | 2024-03-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
26917 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2705 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19346986 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19346986 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E142149703/2 | 2024-03-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
26918 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2845 COM. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 13G26510110057453, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19351516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19351516 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E141359558/3 | 2024-03-14 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
26919 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5269 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19378514 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19378514 | 2024-03-17 | nu | nu | nu | RO001E141572959/2 | 2024-03-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
26920 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5240 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19340355 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19340355 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E142567651/3 | 2024-03-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
26921 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4112 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria UAEEEDN19810231263, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19385555 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19385555 | 2024-03-17 | nu | nu | nu | RO001E142486011/2 | 2024-03-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
26922 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2113 FAB.CERAMICA BRAGAD.+SAT | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19352844 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19352844 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E142481375/2 | 2024-03-14 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
26923 | AFM Locuin?a + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.4 | PTAB 3886 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19386367 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19386367 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E400068277/2 | 2024-03-13 | 0.004703 | prosumator | 0.004703 | 0
26924 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5498 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19353209 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19353209 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E142961435/2 | 2024-03-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
26925 | Imobil+CEF prosumator-anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 1476 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19349381 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19349381 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E131442988/2 | 2024-03-13 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
26926 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4411 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19353789 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19353789 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E142827728/2 | 2024-03-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
26927 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7419 PRIMARIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19362493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19362493 | 2024-03-15 | nu | nu | nu | RO001E141204197/2 | 2024-03-15 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
26928 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 2309 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19379541 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19379541 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E143265376/2 | 2024-03-21 | 0.01955 | prosumator | 0.01955 | 0
26929 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19350981 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19350981 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E141667875/3 | 2024-03-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
26930 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5451 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19344034 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19344034 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E141550180/2 | 2024-03-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
26931 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2003 GHIDICENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19343471 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19343471 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E141457838/3 | 2024-03-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
26932 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00354 | 0.4 | PTA 7741 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19382484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19382484 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E141850543/2 | 2024-03-14 | 0.003449 | prosumator | 0.003449 | 0
26933 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00615 | 0.4 | PTZ 2258 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000613033410 se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19375639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19375639 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E100688373/2 | 2024-03-12 | 0.006026 | prosumator | 0.006026 | 0
26934 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.003 | 0.4 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19350730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19350730 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E142245564/2 | 2024-03-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
26935 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 4056 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000026324816, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19351248 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19351248 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E142093756/3 | 2024-03-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
26936 | AFM Locuin?a + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 785 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19385918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19385918 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E105291525/2 | 2024-03-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
26937 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 3331 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19340453 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19340453 | 2024-03-10 | nu | nu | nu | RO001E101421571/2 | 2024-03-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
26938 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 2341 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN22810479777, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19377499 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19377499 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E102234226/2 | 2024-03-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
26939 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.011 | 0.4 | PTA 5083 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19385763 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19385763 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E141901652/3 | 2024-03-21 | 0.010778 | prosumator | 0.010778 | 0
26940 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2958 IT CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19352375 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19352375 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E141787069/2 | 2024-03-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
26941 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005915 | 0.23 | PTS 1148 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19382647 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19382647 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E102352979/2 | 2024-03-14 | 0.005777 | prosumator | 0.005777 | 0
26942 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3664 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,44 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19340806 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19340806 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E110152367/2 | 2024-03-07 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
26943 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 3709 PRIMAK 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19351772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19351772 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E401164196/3 | 2024-03-12 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
26944 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 7659 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19352450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19352450 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E141559910/2 | 2024-03-14 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
26945 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0041 | 0.4 | PCZ 7622 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19385491 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19385491 | 2024-03-19 | nu | nu | nu | RO001E401068368/2 | 2024-03-19 | 0.004017 | prosumator | 0.004017 | 0
26946 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3846 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19375782 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19375782 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E400040637/2 | 2024-03-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
26947 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5643 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19378729 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19378729 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E143364310/2 | 2024-03-14 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
26948 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4411 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19356134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19356134 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E142994879/2 | 2024-03-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
26949 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2548 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19339511 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19339511 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E400245498/2 | 2024-03-14 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
26950 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 2202 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19339614 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19339614 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E401137994/3 | 2024-03-13 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
26951 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4501 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19351711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19351711 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E141660946/3 | 2024-03-12 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
26952 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5262 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19346893 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19346893 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E143341203/2 | 2024-03-13 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
26953 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTA 2713 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016187011, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19347462 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19347462 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E141415731/3 | 2024-03-13 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
26954 | CASA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3400 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19339747 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19339747 | 2024-03-10 | nu | nu | nu | RO001E101349895/2 | 2024-03-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
26955 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7579 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19348503 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19348503 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E141225910/3 | 2024-03-14 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
26956 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5371 AVIZ 138/20 NR 913/52061 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19353153 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19353153 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E142557256/3 | 2024-03-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
26957 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1024 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19340896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19340896 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E301100498/3 | 2024-03-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
26958 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19345651 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19345651 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E109424303/3 | 2024-03-13 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
26959 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2712 DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034235222, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19344500 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19344500 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E143101779/3 | 2024-03-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
26960 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00595 | 0.4 | PTAB 5003 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19375429 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19375429 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E142521370/2 | 2024-03-14 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
26961 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00387 | 0.4 | PTAB 3977 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19381529 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19381529 | 2024-03-18 | nu | nu | nu | RO001E400174242/2 | 2024-03-18 | 0.00387 | prosumator | 0.00387 | 0
26962 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 3608 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19379120 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19379120 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E401042214/2 | 2024-03-12 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
26963 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005856 | 0.4 | PTS 2571 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19379828 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19379828 | 2024-03-15 | nu | nu | nu | RO001E101808738/4 | 2024-03-15 | 0.005719 | prosumator | 0.005719 | 0
26964 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19486051 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19486051 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E143384211/2 | 2024-03-21 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
26965 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3347 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria UAEEEDN23210090665, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19488238 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19488238 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E110057945/2 | 2024-03-14 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
26966 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01218 | 0.4 | PTA 121 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In In In instalatia In instalatia de In instalatia de utilizare la iesirea din In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de a din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 19468616 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19468616 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E131433348/3 | 2024-03-26 | 0.011849 | prosumator | 0.011849 | 0
26967 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5473 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19406528 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19406528 | 2024-03-20 | nu | nu | nu | RO001E141832600/2 | 2024-03-20 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
26968 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00595 | 0.4 | PTAB 3921 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19477039 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19477039 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E400023919/3 | 2024-03-14 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
26969 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 3799 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 9707483 se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19415277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19415277 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E109110934/2 | 2024-03-14 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
26970 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5187 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19493731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19493731 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E401054903/2 | 2024-03-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
26971 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4353 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19415542 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19415542 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E142911609/3 | 2024-03-27 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
26972 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00328 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19495363 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19495363 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E142318925/2 | 2024-03-13 | 0.003174 | prosumator | 0.003174 | 0
26973 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0085 | 0.4 | PTZ 546 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19502841 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19502841 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E101069074/3 | 2024-03-21 | 0.008329 | prosumator | 0.008329 | 0
26974 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0119 | 0.4 | PTAB 4159 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19495415 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19495415 | 2024-03-20 | nu | nu | nu | RO001E111585548/2 | 2024-03-20 | 0.011644 | prosumator | 0.011644 | 0
26975 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0048 | 0.4 | PTZ 3951 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria 9577081 se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19499657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19499657 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E107548308/2 | 2024-03-14 | 0.004703 | prosumator | 0.004703 | 0
26976 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 5680 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria UAEEEDN23810540674, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19445221 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19445221 | 2024-03-19 | nu | nu | nu | RO001E111781186/2 | 2024-03-19 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
26977 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00672 | 0.4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19482253 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19482253 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E143314630/2 | 2024-03-13 | 0.006581 | prosumator | 0.006581 | 0
26978 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1116 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 9089814 se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19501402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19501402 | 2024-03-20 | nu | nu | nu | RO001E103247018/2 | 2024-03-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
26979 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PCZ 2187 COM CHIAJNA BARIERA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19431410 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19431410 | 2024-03-19 | nu | nu | nu | RO001E141681927/3 | 2024-03-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
26980 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19420427 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19420427 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E141750823/3 | 2024-03-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
26981 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4657 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19502401 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19502401 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E143193488/2 | 2024-03-27 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
26982 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 1631 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria 001000726929821, se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19493506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19493506 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E105379993/2 | 2024-03-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
26983 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 4195 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria 004000885227610, se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19415383 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19415383 | 2024-03-17 | nu | nu | nu | RO001E108775604/2 | 2024-03-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
26984 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19423891 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19423891 | 2024-03-19 | nu | nu | nu | RO001E141837504/3 | 2024-03-19 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
26985 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2085 LOC CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19479253 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19479253 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E400275154/2 | 2024-03-21 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
26986 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2370 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19502329 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19502329 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E401020973/2 | 2024-03-25 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
26987 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00425 | 0.4 | PTAB 551 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 19499750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19499750 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E300775428/2 | 2024-03-27 | 0.004155 | prosumator | 0.004155 | 0
26988 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 3198 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034845623, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19488240 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19488240 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E141398045/3 | 2024-03-13 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
26989 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4233 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000728390021 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19503341 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19503341 | 2024-03-20 | nu | nu | nu | RO001E141641912/3 | 2024-03-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
26990 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2145 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19416438 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19416438 | 2024-03-20 | nu | nu | nu | RO001E400258155/4 | 2024-03-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
26991 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00957 | 0.4 | PTZ 2922-BANCPOST | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025273815, Contorul trifazat existent, cu seria 001000025273815, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19499120 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19499120 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E301128117/2 | 2024-03-26 | 0.009349 | prosumator | 0.009349 | 0
26992 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2730 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19493058 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19493058 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E110932330/2 | 2024-03-21 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
26993 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2888 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19494717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19494717 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E400472344/3 | 2024-03-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
26994 | HALA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.04928 | 20 | PTAB 4474 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 49,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria 20G14570110092552, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19488266 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19488266 | 2024-03-22 | nu | nu | nu | RO001E141404021/1 | 2024-03-22 | 0.048284 | prosumator | 0.048284 | 0
26995 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2423 COM 1 DECEMBRIE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19413890 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19413890 | 2024-03-19 | nu | nu | nu | RO001E400511089/2 | 2024-03-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
26996 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5473 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19415062 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19415062 | 2024-03-20 | nu | nu | nu | RO001E142313155/3 | 2024-03-20 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
26997 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3500 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19503869 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19503869 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E142235282/2 | 2024-03-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
26998 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3657 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19501866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19501866 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E400108609/2 | 2024-03-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
26999 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19495360 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19495360 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E109118505/3 | 2024-03-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27000 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTM 5586 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,44 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19495481 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19495481 | 2024-03-20 | nu | nu | nu | RO001E108975178/2 | 2024-03-20 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
27001 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 436 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta in BMP existent.). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19415693 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19415693 | 2024-03-04 | nu | nu | nu | RO001E103168885/2 | 2024-03-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27002 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2017 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19503142 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19503142 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E100604911/2 | 2024-03-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27003 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5098 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19419354 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19419354 | 2024-03-19 | nu | nu | nu | RO001E141222681/2 | 2024-03-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27004 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1929 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UAEEEDN23810515953 contor electronic inteligent cu dublu sens care se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19467450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19467450 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E107691071/2 | 2024-03-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27005 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3846 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19503194 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19503194 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E141189931/4 | 2024-03-14 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
27006 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.005 | 0.4 | PTA 4045 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19420336 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19420336 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E142337476/2 | 2024-03-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27007 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2141 CHITILA CARTIER | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19502896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19502896 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E400265490/2 | 2024-03-25 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
27008 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7175 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19465502 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19465502 | 2024-03-19 | nu | nu | nu | RO001E141522077/3 | 2024-03-19 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
27009 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2238 DUDU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19501651 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19501651 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E141856550/2 | 2024-03-26 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
27010 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3198 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19430477 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19430477 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E141713710/3 | 2024-03-25 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
27011 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 2235 BLOCURI CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19467249 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19467249 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E400280992/2 | 2024-03-21 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
27012 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 4014 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23210307250 se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19437307 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19437307 | 2024-03-20 | nu | nu | nu | RO001E142809706/3 | 2024-03-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
27013 | LOCUINTA+ CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7869 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19494570 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19494570 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E142608196/3 | 2024-03-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27014 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 864 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19499810 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19499810 | 2024-03-20 | nu | nu | nu | RO001E119739132/2 | 2024-03-20 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
27015 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0.4 | PTZ 1242 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,819 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UCEUEDN18510049931 contor electronic inteligent cu dublu sens care se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19412169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19412169 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E108903427/4 | 2024-03-13 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
27016 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2571 BL. CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19501837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19501837 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E142650081/2 | 2024-03-21 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
27017 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 539 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19413641 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19413641 | 2024-03-20 | nu | nu | nu | RO001E109129383/2 | 2024-03-20 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
27018 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00567 | 0.4 | PTAB 5594 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19494340 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19494340 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E141604854/3 | 2024-03-21 | 0.005556 | prosumator | 0.005556 | 0
27019 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 815 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,33 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19496537 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19496537 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E104844225/2 | 2024-03-21 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
27020 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2604 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19494290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19494290 | 2024-03-22 | nu | nu | nu | RO001E142188953/2 | 2024-03-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
27021 | LOCUINTA+ CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00405 | 0.4 | PTAB 2720 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19477905 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19477905 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E400379856/4 | 2024-03-21 | 0.003968 | prosumator | 0.003968 | 0
27022 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2431 COMUNA JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19424886 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19424886 | 2024-03-19 | nu | nu | nu | RO001E143003185/2 | 2024-03-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
27023 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTZ 4792 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria UAEEEDN15510005303, se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19472882 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19472882 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E104928813/2 | 2024-03-14 | 0.0039 | prosumator | 0.0039 | 0
27024 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 5055 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19445193 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19445193 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E141744501/2 | 2024-03-25 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
27025 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5115 LUCAN GEORGE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19499247 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19499247 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E142892584/3 | 2024-03-25 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
27026 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4309 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN22810441456 se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19444137 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19444137 | 2024-03-19 | nu | nu | nu | RO001E105771887/2 | 2024-03-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27027 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00492 | 0.23 | PTZ 1008 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19465662 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19465662 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E105304744/3 | 2024-03-21 | 0.004817 | prosumator | 0.004817 | 0
27028 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19477842 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19477842 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E143384244/2 | 2024-03-21 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
27029 | AFM Locuin?a + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 4411 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19499429 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19499429 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E142827706/2 | 2024-03-13 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
27030 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19501719 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19501719 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E142659923/2 | 2024-03-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27031 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 4411 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19499395 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19499395 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E142827694/2 | 2024-03-13 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
27032 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4689 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19467152 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19467152 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E141613573/4 | 2024-03-25 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
27033 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3612 O.S. PCT CONEXIUNE ST. OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19534927 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19534927 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E143096963/2 | 2024-03-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27034 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5316 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19511759 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19511759 | 2024-03-20 | nu | nu | nu | RO001E142740867/2 | 2024-03-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27035 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19531985 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19531985 | 2024-03-15 | nu | nu | nu | RO001E141610345/3 | 2024-03-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27036 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5619 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19517191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19517191 | 2024-03-20 | nu | nu | nu | RO001E143082632/2 | 2024-03-20 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
27037 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 553 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19510895 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19510895 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E101351843/2 | 2024-03-21 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
27038 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5537 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19535696 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19535696 | 2024-03-22 | nu | nu | nu | RO001E142753164/2 | 2024-03-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27039 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19518829 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19518829 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E141852051/3 | 2024-03-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27040 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00425 | 0.4 | PTAB 4058 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN20810356090 se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19519265 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19519265 | 2024-03-19 | nu | nu | nu | RO001E142399081/3 | 2024-03-19 | 0.004164 | prosumator | 0.004164 | 0
27041 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 3229 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19528938 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19528938 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E110741259/3 | 2024-03-14 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
27042 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 1013 OGREZENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19521189 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19521189 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E301000183/2 | 2024-03-27 | 0.003915 | prosumator | 0.003915 | 0
27043 | Locuinta + CEF Prosumator + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2082 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19511572 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19511572 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E142550114/3 | 2024-03-21 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
27044 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 5301 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19529053 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19529053 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E100624373/2 | 2024-03-21 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
27045 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00704 | 0.4 | PTAB 5417 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19523467 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19523467 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E131381733/3 | 2024-03-26 | 0.006799 | prosumator | 0.006799 | 0
27046 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00957 | 0.4 | PTAB 4283 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,57 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 9233470 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19515964 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19515964 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E108910010/2 | 2024-03-21 | 0.009359 | prosumator | 0.009359 | 0
27047 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3826 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19510332 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19510332 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E141386996/2 | 2024-03-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27048 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 1582 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). Contorul cu seria 122803 se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19511633 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19511633 | 2024-03-04 | nu | nu | nu | RO001E108191505/2 | 2024-03-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27049 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.027 | 0.4 | PTAB 5564 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 26,459 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UFEUEDN23210078877 contor electronic inteligent cu dublu sens care se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19516138 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19516138 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E111888320/2 | 2024-03-26 | 0.026459 | prosumator | 0.026459 | 0
27050 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 4195 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN20810307619 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19535189 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19535189 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E141575682/2 | 2024-03-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27051 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5251 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19512898 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19512898 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E142331650/4 | 2024-03-21 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
27052 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006825 | 0.4 | PTA 7437 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19531237 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19531237 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E143118924/4 | 2024-03-26 | 0.006659 | prosumator | 0.006659 | 0
27053 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2929 COM CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19517737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19517737 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E400281623/3 | 2024-03-21 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
27054 | Locuinta + CEF Prosumator + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 7082 LOTO BUFTEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19535053 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19535053 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E400534017/2 | 2024-03-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
27055 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19536977 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19536977 | 2024-03-20 | nu | nu | nu | RO001E142024008/2 | 2024-03-20 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
27056 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 7485 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19530870 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19530870 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E142586933/2 | 2024-03-26 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
27057 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 2068 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19510057 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19510057 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E104484225/2 | 2024-03-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27058 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4532 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,65 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000723330620 se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina , protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19530220 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19530220 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E107553371/2 | 2024-03-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27059 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2524 DOMNESTI POD | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19522773 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19522773 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E143301603/2 | 2024-03-26 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
27060 | Locuinta + CEF Prosumator + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19513472 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19513472 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E142367570/2 | 2024-03-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27061 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTS 5067 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23810547883 se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19511495 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19511495 | 2024-03-17 | nu | nu | nu | RO001E142804699/3 | 2024-03-17 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
27062 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7437 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19517755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19517755 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E142694810/3 | 2024-03-25 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
27063 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00768 | 0.4 | PTA 1106 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19533818 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19533818 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E300976803/5 | 2024-03-27 | 0.007524 | prosumator | 0.007524 | 0
27064 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 1258 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,88 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19525170 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19525170 | 2024-03-22 | nu | nu | nu | RO001E104832389/2 | 2024-03-22 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
27065 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 370 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19511290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19511290 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E111248656/2 | 2024-03-21 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
27066 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00328 | 0.4 | PTA 2912 DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19522694 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19522694 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E142609940/4 | 2024-03-28 | 0.003204 | prosumator | 0.003204 | 0
27067 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTS 5067 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23810547796 se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19512338 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19512338 | 2024-03-19 | nu | nu | nu | RO001E142664547/3 | 2024-03-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27068 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0.4 | PTA 2334 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19535907 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19535907 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E301243801/4 | 2024-03-28 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
27069 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1214 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,680 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UAEEEDN22810442436 contor electronic inteligent cu dublu sens care se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19534244 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19534244 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E105585565/2 | 2024-03-26 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
27070 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2839 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19528350 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19528350 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E141458682/3 | 2024-03-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27071 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTAB 4063 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23810514003 se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19508989 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19508989 | 2024-03-18 | nu | nu | nu | RO001E141444610/2 | 2024-03-18 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
27072 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 2475 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,98 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19521423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19521423 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E111016277/2 | 2024-03-21 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
27073 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0.4 | PTAB 5294 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19528713 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19528713 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E400946216/5 | 2024-03-26 | 0.006859 | prosumator | 0.006859 | 0
27074 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4059 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN21810394863, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19504929 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19504929 | 2024-03-18 | nu | nu | nu | RO001E105403902/2 | 2024-03-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27075 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.4 | PTZ 3636 IT OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19509036 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19509036 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E400201771/2 | 2024-03-14 | 0.004703 | prosumator | 0.004703 | 0
27076 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00405 | 0.4 | PTAB 4284 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19537241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19537241 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E141766785/3 | 2024-03-14 | 0.003968 | prosumator | 0.003968 | 0
27077 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3373 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 004010009840611, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19531787 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19531787 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E400053215/3 | 2024-03-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27078 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.005 | 0.4 | PTA 5056 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19538043 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19538043 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E141649932/3 | 2024-03-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27079 | CASA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4473 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19511279 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19511279 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E142573872/2 | 2024-03-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27080 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 4661 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19512753 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19512753 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E101072146/2 | 2024-03-21 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
27081 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2506 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19519748 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19519748 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E401037645/2 | 2024-03-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27082 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004095 | 0.4 | PTA 5086 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19519958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19519958 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E142562601/3 | 2024-03-21 | 0.004012 | prosumator | 0.004012 | 0
27083 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7814 SC RAJA SA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19518484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19518484 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E142226945/2 | 2024-03-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27084 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.005 | 0.4 | PTZ 3709 PRIMAK 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19520610 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19520610 | 2024-03-20 | nu | nu | nu | RO001E142287144/3 | 2024-03-20 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
27085 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19511486 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19511486 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E142766191/2 | 2024-03-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27086 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2871 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19527818 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19527818 | 2024-03-20 | nu | nu | nu | RO001E108890095/2 | 2024-03-20 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
27087 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.011 | 0.4 | PTS 5067 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN22210042772 se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19530096 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19530096 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E142572477/3 | 2024-03-26 | 0.010779 | prosumator | 0.010779 | 0
27088 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTAB 4054 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,910 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UAEEEDN21910280717 contor electronic inteligent cu dublu sens care se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19537677 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19537677 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E108879889/2 | 2024-03-26 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
27089 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4473 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19512771 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19512771 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E143151303/4 | 2024-03-14 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
27090 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00498 | 0.4 | PTAB 680 CRANGURI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19525249 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19525249 | 2024-03-20 | nu | nu | nu | RO001E301230009/2 | 2024-03-20 | 0.004879 | prosumator | 0.004879 | 0
27091 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00819 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19536626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19536626 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E142216517/4 | 2024-03-14 | 0.008025 | prosumator | 0.008025 | 0
27092 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5314 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19511952 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19511952 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E141792302/2 | 2024-03-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27093 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7702 MACABI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19517431 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19517431 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E141785584/2 | 2024-03-26 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
27094 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7865 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19518585 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19518585 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E142965541/2 | 2024-03-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
27095 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3826 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19521261 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19521261 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E141477773/2 | 2024-03-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27096 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3141 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018847313, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19506568 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19506568 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E141617364/2 | 2024-03-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27097 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 1057 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19527853 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19527853 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E100542350/2 | 2024-03-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27098 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 4030 KARMA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19508920 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19508920 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E400959108/2 | 2024-03-14 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
27099 | Locuinta + CEF Prosumator + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5537 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19535277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19535277 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E142753186/2 | 2024-03-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27100 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 4056 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000028191617, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19517709 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19517709 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E142170998/4 | 2024-03-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27101 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTZ 855 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19511504 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19511504 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E104795499/2 | 2024-03-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
27102 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7814 SC RAJA SA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19518790 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19518790 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E141351112/2 | 2024-03-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27103 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 419 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19518943 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19518943 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E108941171/2 | 2024-03-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27104 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 668 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19517942 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19517942 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E104300402/2 | 2024-03-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27105 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4231 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19531872 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19531872 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E400921275/3 | 2024-03-14 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
27106 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4283 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000015549811 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19506217 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19506217 | 2024-03-19 | nu | nu | nu | RO001E141329858/3 | 2024-03-19 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
27107 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4230 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19528664 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19528664 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E141536061/5 | 2024-03-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27108 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 608 UZUNU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19529351 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19529351 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E300508938/4 | 2024-03-27 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
27109 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 5680 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23210184654 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19525252 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19525252 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E111781322/2 | 2024-03-21 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
27110 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 2247 BL. MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000012953610, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19531251 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19531251 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E141360819/3 | 2024-03-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27111 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0085 | 0.4 | PTAB 4194 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000028178917, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19507269 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19507269 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E142230030/2 | 2024-03-14 | 0.00825 | prosumator | 0.00825 | 0
27112 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4473 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19530724 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19530724 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E142805173/2 | 2024-03-14 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
27113 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4411 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19519930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19519930 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E142833253/4 | 2024-03-14 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
27114 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00321 | 0.4 | PTAB 7488 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19537394 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19537394 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E141772546/3 | 2024-03-26 | 0.003106 | prosumator | 0.003106 | 0
27115 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7331 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19521004 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19521004 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E141187771/2 | 2024-03-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27116 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0099 | 0.4 | PTA 1101 SPIRIDON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19532393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19532393 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E131398955/2 | 2024-03-27 | 0.009682 | prosumator | 0.009682 | 0
27117 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3002 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19529478 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19529478 | 2024-03-15 | nu | nu | nu | RO001E141313132/3 | 2024-03-15 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
27118 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 5517 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19535017 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19535017 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E141882403/2 | 2024-03-27 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
27119 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19537180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19537180 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E142307709/4 | 2024-03-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27120 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 119 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19506263 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19506263 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E108345865/2 | 2024-03-28 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
27121 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 403 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19518555 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19518555 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E101148656/3 | 2024-03-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27122 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5262 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19513293 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19513293 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E141707577/2 | 2024-03-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27123 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 2408 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,65 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19534918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19534918 | 2024-03-18 | nu | nu | nu | RO001E103503653/4 | 2024-03-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27124 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4473 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025903416, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19527630 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19527630 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E142038643/2 | 2024-03-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27125 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2133 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19519815 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19519815 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E100679902/2 | 2024-03-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27126 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 953 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,06 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23210307878 se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19522314 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19522314 | 2024-03-19 | nu | nu | nu | RO001E107699530/2 | 2024-03-19 | 0.004949 | prosumator | 0.004949 | 0
27127 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5426 CARTIER TINERETULUI CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031147820, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19521350 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19521350 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E142628615/2 | 2024-03-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27128 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1889 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19506372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19506372 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E111002014/2 | 2024-03-21 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
27129 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19522286 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19522286 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E401111705/2 | 2024-03-26 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
27130 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19528021 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19528021 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E142088132/3 | 2024-03-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27131 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 5049 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN23210079441 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina , protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19536843 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19536843 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E141857944/4 | 2024-03-28 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
27132 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 4195 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN20810307619 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19535594 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19535594 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E103201355/2 | 2024-03-25 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
27133 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7105 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19529633 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19529633 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E400789480/3 | 2024-03-27 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
27134 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0.4 | PTZ 367 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1x6,00 kW + 1x3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19512674 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19512674 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E115343397/3 | 2024-03-21 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
27135 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4495 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23210192860 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19535024 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19535024 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E141612550/2 | 2024-03-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27136 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 1250 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19530182 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19530182 | 2024-03-22 | nu | nu | nu | RO001E108851159/2 | 2024-03-22 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
27137 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19533360 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19533360 | 2024-03-22 | nu | nu | nu | RO001E142503752/3 | 2024-03-22 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
27138 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5204 BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020162614, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19536631 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19536631 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E141663028/2 | 2024-03-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27139 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008075 | 0.4 | PTAB 3799 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19531784 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19531784 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E109345541/2 | 2024-03-21 | 0.007913 | prosumator | 0.007913 | 0
27140 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19518374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19518374 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E141357635/4 | 2024-03-14 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
27141 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 2256 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN21810412215 se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19537068 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19537068 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E100511952/2 | 2024-03-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
27142 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 5680 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23810540691 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19520777 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19520777 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E111781210/2 | 2024-03-21 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
27143 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5245 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19535722 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19535722 | 2024-03-22 | nu | nu | nu | RO001E141830125/2 | 2024-03-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
27144 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4230 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19511573 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19511573 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E141428106/4 | 2024-03-14 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
27145 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0.4 | PTA 3581 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19525225 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19525225 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E400034089/4 | 2024-03-25 | 0.004879 | prosumator | 0.004879 | 0
27146 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2481 COM.CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19531326 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19531326 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E400422080/2 | 2024-03-27 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
27147 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2548 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19513875 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19513875 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E400245577/2 | 2024-03-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27148 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00924 | 0.4 | PTZ 5026 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 13G26510110057371, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19540629 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19540629 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E141293218/4 | 2024-03-26 | 0.009054 | prosumator | 0.009054 | 0
27149 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4239 LOCUINTE ARABESK | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19589005 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19589005 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E400200354/2 | 2024-03-25 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
27150 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4457 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19539668 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19539668 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E141566075/2 | 2024-03-25 | 0.0039 | prosumator | 0.0039 | 0
27151 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5317 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19577557 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19577557 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E142223953/1 | 2024-03-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27152 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2178 PUTINEIU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19575192 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19575192 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E300339963/3 | 2024-03-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27153 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTS 875 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,01 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19589506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19589506 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E108843442/2 | 2024-03-29 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
27154 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00672 | 0.4 | PTAB 5195 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19538367 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19538367 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E142047216/2 | 2024-03-29 | 0.00658 | prosumator | 0.00658 | 0
27155 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5325 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 19540552 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19540552 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E143151853/3 | 2024-03-29 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
27156 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 403 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19576567 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19576567 | 2024-03-31 | nu | nu | nu | RO001E101148746/2 | 2024-03-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27157 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 1825 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19589603 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19589603 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E109005162/3 | 2024-03-21 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
27158 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5561 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19589990 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19589990 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E142199168/1 | 2024-03-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27159 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 2603 N&B DEZVOLTARE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19543896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19543896 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E142799625/3 | 2024-03-27 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
27160 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 1251 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,46 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19543898 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19543898 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E105262309/2 | 2024-03-28 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
27161 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5657 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN23210089803 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19544604 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19544604 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E143388989/2 | 2024-03-28 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
27162 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 5063 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000033264621 se va inlocui cu un contor nou inteligent trifazat si se va programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19590036 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19590036 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E111091663/2 | 2024-03-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27163 | IMOBIL+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4444 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 0950274 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina,protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19544589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19544589 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E143389014/2 | 2024-03-28 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
27164 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTS 1124 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19545588 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19545588 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E109275419/2 | 2024-03-27 | 0.014697 | prosumator | 0.014697 | 0
27165 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5284 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN23210086357 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19538699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19538699 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E143389104/2 | 2024-03-28 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
27166 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 5282 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027645317, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19590107 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19590107 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E141765380/3 | 2024-03-28 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
27167 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3156 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19591035 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19591035 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E141328284/2 | 2024-03-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27168 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 752 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,02 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19557958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19557958 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E105294461/2 | 2024-03-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27169 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.4 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19575132 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19575132 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E401026081/3 | 2024-03-29 | 0.004703 | prosumator | 0.004703 | 0
27170 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7063 CACIULATI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19544562 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19544562 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E400932592/3 | 2024-03-27 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
27171 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5204 BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19577618 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19577618 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E401044542/2 | 2024-03-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27172 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007395 | 0.4 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19540646 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19540646 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E142266163/4 | 2024-03-29 | 0.007047 | prosumator | 0.007047 | 0
27173 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2720 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19542434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19542434 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E142372059/3 | 2024-03-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
27174 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 4056 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029037817, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19548036 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19548036 | 2024-03-20 | nu | nu | nu | RO001E142265375/4 | 2024-03-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27175 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0.4 | PCZ 4056 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19548392 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19548392 | 2024-03-20 | nu | nu | nu | RO001E142245137/3 | 2024-03-20 | 0.004879 | prosumator | 0.004879 | 0
27176 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 3839 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19577111 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19577111 | 2024-03-22 | nu | nu | nu | RO001E142558190/3 | 2024-03-22 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
27177 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01523 | 0.4 | PTA 3846 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19546029 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19546029 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E400176424/5 | 2024-03-25 | 0.014924 | prosumator | 0.014924 | 0
27178 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01722 | 0.4 | PTAB 4297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,22 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19546450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19546450 | 2024-03-19 | nu | nu | nu | RO001E141399181/2 | 2024-03-19 | 0.01671 | prosumator | 0.01671 | 0
27179 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0077 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029042117, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19555153 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19555153 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E143283310/2 | 2024-03-21 | 0.007536 | prosumator | 0.007536 | 0
27180 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5657 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN23210087475 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19538586 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19538586 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E143388945/2 | 2024-03-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
27181 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19546823 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19546823 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E141789915/2 | 2024-03-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27182 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTA 2031 MOARA SLOBOZIA | e vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19578925 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19578925 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E300393008/3 | 2024-03-28 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
27183 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.004 | 0.4 | PTAB 149 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN22810433723 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19543336 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19543336 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E142339625/2 | 2024-03-29 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
27184 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5657 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN23210089805 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19538564 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19538564 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E143388855/2 | 2024-03-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
27185 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2309 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19590552 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19590552 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E142042985/2 | 2024-03-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27186 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 947 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19567040 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19567040 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E100639717/2 | 2024-03-27 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
27187 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4442 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19577328 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19577328 | 2024-03-22 | nu | nu | nu | RO001E142466828/2 | 2024-03-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27188 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4433 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19576141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19576141 | 2024-03-22 | nu | nu | nu | RO001E400203324/3 | 2024-03-22 | 0.004892 | prosumator | 0.004892 | 0
27189 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4351 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19541830 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19541830 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E400007719/3 | 2024-03-25 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
27190 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00376 | 0.4 | PTZ 1914 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,76 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 4947550 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina<(>,<)> protectie la scurtcircuit , care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19543450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19543450 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E109142467/2 | 2024-03-26 | 0.003684 | prosumator | 0.003684 | 0
27191 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7471 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19576161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19576161 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E401045486/3 | 2024-03-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27192 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00473 | 0.4 | PCZ 3562 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,73 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 3081000367 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19545927 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19545927 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E109140375/2 | 2024-03-29 | 0.004634 | prosumator | 0.004634 | 0
27193 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4427 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,870 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000021472314, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19577903 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19577903 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E108801064/2 | 2024-03-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
27194 | IMOBIL+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5657 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN23210082258 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19544598 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19544598 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E143389126/2 | 2024-03-28 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
27195 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2712 DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19545414 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19545414 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E143131031/2 | 2024-03-29 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
27196 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTA 4065 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19554930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19554930 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E142587114/2 | 2024-03-21 | 0.004742 | prosumator | 0.004742 | 0
27197 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5657 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN23210089824 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19538622 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19538622 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E143388912/2 | 2024-03-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
27198 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTAB 370 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19540862 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19540862 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E105244859/2 | 2024-03-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
27199 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5473 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19578080 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19578080 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E142402840/2 | 2024-03-29 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
27200 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4240 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029042117, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19542185 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19542185 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E400952482/3 | 2024-03-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27201 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2906-CASA TINERETULUI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19575098 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19575098 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E300046519/2 | 2024-03-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27202 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00462 | 0.4 | PTAB 7848 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19542922 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19542922 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E141616699/2 | 2024-03-26 | 0.004527 | prosumator | 0.004527 | 0
27203 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0099 | 0.4 | PTZ 2028-SMA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19543085 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19543085 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E301144171/2 | 2024-03-27 | 0.009697 | prosumator | 0.009697 | 0
27204 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1383 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,395 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19591313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19591313 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E109347363/2 | 2024-03-27 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
27205 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004392 | 0.4 | PTZ 1988 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,284 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 004010010858911, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19584301 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19584301 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E108839302/2 | 2024-03-28 | 0.004284 | prosumator | 0.004284 | 0
27206 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5284 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19589921 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19589921 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E142889490/3 | 2024-03-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27207 | CASA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 786 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,02 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19548231 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19548231 | 2024-03-19 | nu | nu | nu | RO001E107813257/2 | 2024-03-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27208 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19590886 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19590886 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E141366297/3 | 2024-03-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27209 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 2352 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UAEEEDN23810615623 contor electronic inteligent cu dublu sens care se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19590327 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19590327 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E119788710/2 | 2024-03-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27210 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3632 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19543607 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19543607 | 2024-03-20 | nu | nu | nu | RO001E142380755/2 | 2024-03-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27211 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5657 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN23210089807 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19538657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19538657 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E143389160/2 | 2024-03-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
27212 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19575709 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19575709 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E142014782/2 | 2024-03-29 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
27213 | IMOBIL + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02475 | 0.4 | PTAB 2214 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19579195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19579195 | 2024-03-31 | nu | nu | nu | RO001E131369773/3 | 2024-03-31 | 0.02425 | prosumator | 0.02425 | 0
27214 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4397 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN19810206271 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina , protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19539714 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19539714 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E110567705/2 | 2024-03-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27215 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 2224 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,680 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UAEEEDN22910403952 contor electronic inteligent cu dublu sens care se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19590700 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19590700 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E104135554/2 | 2024-03-28 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
27216 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTA 4045 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19543170 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19543170 | 2024-03-20 | nu | nu | nu | RO001E142211578/3 | 2024-03-20 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
27217 | CASA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 1737 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000655475911 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19549807 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19549807 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E141545780/2 | 2024-03-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
27218 | IMOBIL+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5657 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN23210087919 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19544592 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19544592 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E143388978/2 | 2024-03-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
27219 | IMOBIL+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5657 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN23210089830 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19544587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19544587 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E143388956/2 | 2024-03-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
27220 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5556 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19578447 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19578447 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E142968162/2 | 2024-03-29 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
27221 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTZ 737 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19538402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19538402 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E108624416/2 | 2024-03-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
27222 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 4011 LOCUINTE OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19544466 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19544466 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E142258939/3 | 2024-03-25 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
27223 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19560632 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19560632 | 2024-03-22 | nu | nu | nu | RO001E400939904/3 | 2024-03-22 | 0.003914 | prosumator | 0.003914 | 0
27224 | cef + locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3921 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19550000 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19550000 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E400022008/2 | 2024-03-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27225 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19544298 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19544298 | 2024-03-20 | nu | nu | nu | RO001E142691705/3 | 2024-03-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
27226 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3924 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23210168287 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19538655 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19538655 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E142600323/2 | 2024-03-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
27227 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.4 | PTAB 5195 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19567206 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19567206 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E142581163/2 | 2024-03-29 | 0.004703 | prosumator | 0.004703 | 0
27228 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19542486 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19542486 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E400246567/2 | 2024-03-27 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
27229 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5657 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN23210089809 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19538679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19538679 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E143388888/2 | 2024-03-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
27230 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2831 LOC OCU MONICA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0869734, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19538294 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19538294 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E143209587/3 | 2024-03-29 | 0 | prosumator | 0 | 0
27231 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19614653 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19614653 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E143334733/2 | 2024-03-27 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
27232 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4353 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9074601, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19612269 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19612269 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E141243044/2 | 2024-03-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27233 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00492 | 0.4 | PTAB 2447 SAT BALANOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19594945 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19594945 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E131351538/2 | 2024-03-29 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
27234 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5211 TIMEA TRADE INVESTMENT | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19592309 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19592309 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E142980425/2 | 2024-03-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27235 | LOCUINTA+CEF ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4507 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,64 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19605720 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19605720 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E110092214/2 | 2024-03-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
27236 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3373 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9074601, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19606233 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19606233 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E401152474/2 | 2024-03-25 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27237 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3766 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0040014814, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19626048 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19626048 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E141539794/4 | 2024-03-26 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
27238 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3612 O.S. PCT CONEXIUNE ST. OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19624339 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19624339 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E143133549/2 | 2024-03-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27239 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0.4 | T 1726 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,96 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). ,, | Retele Electrice Muntenia SA | 19606820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19606820 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E109035660/4 | 2024-03-26 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
27240 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 984 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN20910130585 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19598206 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19598206 | 2024-03-31 | nu | nu | nu | RO001E108231634/2 | 2024-03-31 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
27241 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3612 O.S. PCT CONEXIUNE ST. OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19604130 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19604130 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E141525238/2 | 2024-03-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27242 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00819 | 0.4 | PTAB 3657 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19608795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19608795 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E141662780/3 | 2024-03-26 | 0.007926 | prosumator | 0.007926 | 0
27243 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3612 O.S. PCT CONEXIUNE ST. OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19616884 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19616884 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E141879511/2 | 2024-03-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27244 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3921 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19610418 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19610418 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E142146384/2 | 2024-03-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27245 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4610 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19612119 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19612119 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E142262765/2 | 2024-03-25 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
27246 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3154 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19611267 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19611267 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E400017080/2 | 2024-03-26 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
27247 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00534 | 0.4 | PTZ 1914 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,34 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UCEUEDN18410009382 se va programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19598729 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19598729 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E110693682/2 | 2024-03-26 | 0.005033 | prosumator | 0.005033 | 0
27248 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19600332 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19600332 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E142120229/2 | 2024-03-27 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
27249 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4577 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19612391 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19612391 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E143334744/2 | 2024-03-26 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
27250 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3356 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19593894 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19593894 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E400133887/4 | 2024-03-25 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
27251 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19596973 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19596973 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E143281510/2 | 2024-03-27 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
27252 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 1726 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19624243 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19624243 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E119604021/3 | 2024-03-29 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
27253 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.4 | PTAB 4411 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19599274 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19599274 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E142442664/2 | 2024-03-26 | 0.004703 | prosumator | 0.004703 | 0
27254 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3442 SC CAN | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19615899 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19615899 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E142022589/3 | 2024-03-27 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
27255 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4219 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19614016 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19614016 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E141189009/2 | 2024-03-26 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
27256 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4457 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19605487 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19605487 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E141382161/3 | 2024-03-25 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
27257 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4505 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19600866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19600866 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E400209195/2 | 2024-03-26 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
27258 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 3568 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19625833 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19625833 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E401000780/2 | 2024-03-27 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
27259 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19595026 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19595026 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E142807546/3 | 2024-03-25 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
27260 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4577 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19614492 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19614492 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E143334755/2 | 2024-03-27 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
27261 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2035 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,870 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 94890839, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19610970 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19610970 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E108834891/2 | 2024-03-29 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
27262 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 4174 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,09 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19607612 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19607612 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E119049338/2 | 2024-03-27 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
27263 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3502 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19613542 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19613542 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E142230715/3 | 2024-03-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27264 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTAB 4322 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,565 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19607647 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19607647 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E110494805/2 | 2024-03-28 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
27265 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTA 1965 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,740 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria 001000628359810 se va inlocui cu un contor electronic inteligent cu dublu sens care se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19614582 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19614582 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E107675770/2 | 2024-03-29 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
27266 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 4505 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 19601556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19601556 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E142617321/2 | 2024-03-26 | 0.004802 | prosumator | 0.004802 | 0
27267 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4226 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19634525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19634525 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E400021063/3 | 2024-03-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27268 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3538 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19627793 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19627793 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E142096333/1 | 2024-03-26 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
27269 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19641948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19641948 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E141934423/2 | 2024-03-28 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
27270 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 3526 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19635082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19635082 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E142878623/3 | 2024-03-26 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
27271 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 3366 - TUFA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19636231 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19636231 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E131398933/2 | 2024-03-27 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
27272 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2347 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19643634 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19643634 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E400351014/3 | 2024-03-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27273 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4423 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19632229 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19632229 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E141966507/3 | 2024-03-27 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
27274 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4427 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,870 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN23210076665, se va inlocui/REPROGRAMA cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19627943 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19627943 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E108202722/4 | 2024-03-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
27275 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1023 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19634838 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19634838 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E131311736/3 | 2024-03-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27276 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4482 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19634713 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19634713 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E142281159/2 | 2024-03-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27277 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4442 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19635566 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19635566 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E142220624/4 | 2024-03-26 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
27278 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2080 POLICLINICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19644389 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19644389 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E300163340/3 | 2024-03-28 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
27279 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3722 IRIGATII PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19628177 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19628177 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E142423652/3 | 2024-03-26 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
27280 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3826 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19642609 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19642609 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E141387526/2 | 2024-03-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27281 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3719 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19638298 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19638298 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E400174152/2 | 2024-03-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27282 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2016 UZINA DE APA | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19677883 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19677883 | 2024-03-31 | nu | nu | nu | RO001E131364453/2 | 2024-03-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27283 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2373-INTERNAT-IRE | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19678246 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19678246 | 2024-03-31 | nu | nu | nu | RO001E300086344/3 | 2024-03-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27284 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01425 | 0.4 | PTAB 4634 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19037700 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19037700 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E111442775/2 | 2024-03-07 | 0.01425 | prosumator | 0.01425 | 0
27285 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5227 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19279928 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19279928 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E142466569/3 | 2024-03-07 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
27286 | CASA+ CEF Prosumator+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5222 NEW REAL ESTATE CAPITAL SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19339386 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19339386 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E141362754/4 | 2024-03-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27287 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00396 | 0.4 | PTA 3433 SAT | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 05806548, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19339347 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19339347 | 2024-03-11 | nu | nu | nu | RO001E400176930/2 | 2024-03-11 | 0.003801 | prosumator | 0.003801 | 0
27288 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.35 | 20 | PCZ 2459* | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in PT 2459* /1000 KVA(20/0,4 KV) se va monta un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura <(>,<)> iar daca cel existent corespunde descrierii , se va reprograma. | Retele Electrice Muntenia SA | 17397435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17397435 | 2024-03-11 | nu | nu | nu | RO001E119472035/2 | 2024-03-11 | 0.3423 | prosumator | 0.3423 | 0
27289 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 3375 - DRAGANESCU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 17627525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17627525 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E131263642/3 | 2024-03-26 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
27290 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5090 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000017968212, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19504486 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19504486 | 2024-03-21 | nu | nu | nu | RO001E400975117/4 | 2024-03-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27291 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4338 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19504644 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19504644 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E141351190/3 | 2024-03-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27292 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 5403 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19279796 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19279796 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E141322075/3 | 2024-03-07 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
27293 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2537 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,47 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19279688 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19279688 | 2024-03-06 | nu | nu | nu | RO001E114917315/2 | 2024-03-06 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
27294 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19279584 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19279584 | 2024-03-06 | nu | nu | nu | RO001E141196580/3 | 2024-03-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27295 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2912 DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19279553 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19279553 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E141560552/2 | 2024-03-07 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
27296 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 5063 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria UAEEEDN22910360744 se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19279834 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19279834 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E111366118/2 | 2024-03-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27297 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4341 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18064461 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18064461 | 2024-03-22 | nu | nu | nu | RO001E141981234/3 | 2024-03-22 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
27298 | HALA + CEF -prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | Giurgiu | 0.07958 | 20 | ISOCAS-ICMUG GR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18169094 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18169094 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E131390069/2 | 2024-03-28 | 0.077987 | prosumator | 0.077987 | 0
27299 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0085 | 0.4 | PTAB 4487 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18423134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18423134 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E143175736/2 | 2024-03-12 | 0.008329 | prosumator | 0.008329 | 0
27300 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4487 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18423216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18423216 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E143175747/2 | 2024-03-12 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
27301 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00984 | 0.4 | PTA 7254 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18488864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18488864 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E141191686/2 | 2024-03-14 | 0.009642 | prosumator | 0.009642 | 0
27302 | cef + locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTA 5082 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18508522 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18508522 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E400502078/2 | 2024-03-14 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
27303 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0198 | 0,4 | PTAB 7130 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din BMPT cu unul avand I=50A, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre E-Distributie Muntenia pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Muntenia SA | 17108128 | 2023-04-21 | 17108128 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E141872884/3 | 2025-01-16 | 0.019403 | prosumator | 0.019403 | 0
27304 | CEF Prosumator - ANEXA 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.10935 | 0,4 | PTS 105 | Sporul de putere se va realiza: -Montare pe cabluri existente o cutie de exterior destinata furnizarii CF-180A, echipata in vederea montarii contorului semidirect, prevazuta cu sir de cleme tip GSCC025/02, care se va amplasa pe suport betonat, la limita de proprietate cu desfiintare nisa imobil existenta. Cutia de exterior destinata furnizarii se va echipa cu: - un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 [A/A]; - un adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intrerupator de joasa tensiune de 180A si un separator 250A. Se va realiza o priza de pamant corespunzatoare la cutia de furnizare, prin grija si cheltuiala utilizatorului; Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 107,063 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata dupa PVR si PIF (mentionata mai sus).Se va inlocui/programa contorul cu contor smart trifazat in montaj semidirect pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 17896373 | 2023-08-08 | 17896373 | 2024-04-29 | nu | nu | nu | RO001E108635520/2 | 2024-04-29 | 0.10706 | prosumator | 0.10706 | 0
27305 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0105 | 0,4 | PTAB 1429 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. ,,Instalatia de producere CEF suplimentara 3,3 kW se va conecta in tabloul general de distributie de joasa tensiune al clientului, alaturi de CEF existenta, iar debitarea energiei electrice produse se va realiza prin instalatia electrica existenta (mentionata mai sus). Reprogramare contor inteligent trifazat bidirectional existent in BMPT conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Lucrari executate de operatorul de retea conform Ord. ANRE nr. 11/2014: Inlocuire siguranta trifazata existenta in BMPT-2M cu o siguranta automata trifazata noua de 25 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). | Retele Electrice Muntenia SA | 17966642 | 2024-02-14 | 17966642 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E110100900/5 | 2024-04-11 | 0.010289 | prosumator | 0.010289 | 0
27306 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013 | 0,4 | PTA 4256 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18329078 | 2024-02-02 | 18329078 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E109062569/3 | 2024-03-13 | 0.01261 | prosumator | 0.01261 | 0
27307 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01635 | 0,4 | PTA 7352 | -Bransamentul existent se va dezafecta -Contorul cu se va demonta de catre UT ILFOV - Bransament trifazat subteran realizat cu cablu JT unificat tip ENEL 3x25+16C (DC 4126RO) , avand lungimea de 34m pana la un BMPT Ir=40A, tip FT_124_MAT, Ed.04. BMPT-ul se va amplasa peretele exterior al gardului cu acces din domeniul public. BMPT-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 1460 lei fara TVA -,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMPT catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). Nota: La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. | Retele Electrice Muntenia SA | 18461656 | 2023-10-31 | 18461656 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.016013
27308 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 4473 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima=16A existent cu disjunctor trifazat Ima=32A. Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18563093 | 2024-02-13 | 18563093 | 2024-05-09 | nu | nu | nu | RO001E142752365/3 | 2024-05-09 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
27309 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2291 LOC CIOROGARLA STATIA POMPE APA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18624621 | 2023-12-05 | 18624621 | 2024-03-11 | nu | nu | nu | RO001E141334517/4 | 2024-03-11 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
27310 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01548 | 0,4 | PTZ 2595 | Inlocuire siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata tetrapolara noua de 40A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18667898 | 2023-12-07 | 18667898 | 2024-04-10 | nu | nu | nu | RO001E104507029/2 | 2024-04-10 | 0.01512 | prosumator | 0.01512 | 0
27311 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 844 | Pentru realizarea sporului de putere: Se va realiza bransament trifazat nou alimentat din LEA JT prin cablu aerian 4x16 nou L=15m pana la stalp 10A nou ce se va amplasa pe domeniul public, la limita de proprietate cablu coaxial 3x25+16c L=13m pozat pe stalpul 10A nou. Contorul se va monta in BMPT PAFS FT_133 pe domeniul public, la limita de proprietate GPS 44.295075, 26.011775 si se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat mixt din LEA JT este 2430 lei. | Retele Electrice Muntenia SA | 18712924 | 2023-12-12 | 18712924 | 2024-02-28 | nu | nu | nu | RO001E300490657/4 | 2024-02-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
27312 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 3100 | ... Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18761416 | 2023-12-19 | 18761416 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E400088932/3 | 2024-04-11 | 0.011024 | prosumator | 0.011024 | 0
27313 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4080 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia: Utilizare instalatiilor existente cu creare loc de montare contor si disjunctor trifazat Ima=20 A in FDCP existent. Vechiul contor se va demonta si preda la UT Ilfov. | Retele Electrice Muntenia SA | 18767623 | 2024-01-16 | 18767623 | 2024-05-23 | nu | nu | nu | RO001E143269695/2 | 2024-05-23 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
27314 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7720 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UCEUEDN18410003845 se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,intrerupatorul de 16A se va inlocui cu unul de 25A. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 18767206 | 2023-12-27 | 18767206 | 2024-06-20 | nu | Avand in vedere incarcarea postului se propune tra 7720/250kVA in PTAB de 400kVA pentru a putea permite satisfacerea viitoarelor necesitati ale clientilor existenti si ale celor ce se vor racorda, cat si asigurarea calitatii energiei electrice pentru consumatori. Termenul pentru realizarea lucrarii este de 730 de zile. Valoarea lucrariilor de intarire este de 300000 de lei fara TVA. | nu | RO001E141508611/4 | 2024-06-20 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
27315 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 7030 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa : o,,conform puterilor solicitate ; o,,pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ·,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A; ·,,se va inlocui intrerupatorul tetrapolar de 32A cu unul de 40A. Beneficiarul isi monteaza in instalatia de utilizare CEF - 23 panouri fotovoltaice. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile sicompletarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 18776246 | 2024-02-01 | 18776246 | 2024-08-21 | nu | Avand in vedere incarcarea postului PTAB 7030 se propune inlocuirea transformatorului 250kVA cu unul de 400kVA pentru a putea permite satisfacerea viitoarelor necesitati ale clientilor existenti si ale celor ce se vor racorda, cat si asigurarea calitatii energiei electrice pentru consumatori. Termenul pentru realizarea lucrarii este de 365 de zile. Valoarea lucrariilor de intarire este de 100000 de lei fara TVA. | nu | RO001E142347792/2 | 2024-08-21 | 0.01171 | prosumator | 0.01171 | 0
27316 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0198 | 0,4 | PTA 3557 RADIOFAR PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 32A ce va ? realizat prin grija si cheltuiala Retele Electrice Muntenia conform ord. ANRE. 4/2023 si reprogramarea contorului trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=19,8kW) Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va montade firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18795859 | 2024-01-23 | 18795859 | 2024-07-16 | nu | nu | nu | RO001E143080876/2 | 2024-07-16 | 0.019402 | prosumator | 0.019402 | 0
27317 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01716 | 0,4 | PTZ 3037 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, se va schimba in sitemul informatic Retele Electrice Muntenia putere solicitata (Pa=17,5kW). In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18815542 | 2024-02-20 | 18815542 | 2024-12-06 | nu | nu | nu | RO001E400170271/4 | 2024-12-06 | 0.016717 | prosumator | 0.016717 | 0
27318 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTS 1255 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea puterii solicitate de client sunt necesare urmatoarele lucrari: 1.,,Lucrari pe tarif de racordare ????? NU ????? 2.,,Lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014 Se va repoza bran?amentul consumatorului printr-un tub PVC pân? la un BMPM, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat în locul grupului de m?sur? existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul din BMPM se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 18887876 | 2024-01-05 | 18887876 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E100697621/2 | 2024-04-17 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
27319 | CEF 400kW -Mall Baneasa-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.4 | 20 | S20 T3892-TIMPURI NOI CEL 13 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contoarele electronice inteligente trifazate existente se vor programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiaraul BANEASA DEVELOPMENTS S.R.L., doreste actualizarea PV aferente CEF existenta, ce va avea ca ?i echipamente principale un num?r total de 1070 panouri fotovoltaice cu puterea instalat? de 455 Wp, rezultand o putere instalata de minim 486.85kWp, 8 de invertoare cu putere nominala în curent alternativ: 400kW. Centrala fotovoltaic? va avea o putere totala?produsa?de panourile fotovoltaice de 400kWp. CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4kV in tabloul electric general de distributie al clientului in instalatia de utilizare prevazuta cu transformator de putere de 2x1600 kVA. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 300/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18865766 | 2024-01-31 | 18865766 | 2024-02-23 | nu | nu | nu | RO001E109433560/4 | 2024-02-23 | 0.3918 | prosumator | 0.3918 | 0
27320 | casa+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00996 | 0,4 | PTAB 4382 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune, printr-un cablu jt 3x25+16C ce alimenteaza un contor trifazat montat in BMPT (32A), amplasat pe peretele casei. | Retele Electrice Muntenia SA | 18871365 | 2024-02-20 | 18871365 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E400949433/3 | 2024-10-02 | 0.00976 | prosumator | 0.00976 | 0
27321 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 4136 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent (32A), cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18914364 | 2024-01-12 | 18914364 | 2024-06-13 | nu | nu | nu | RO001E141398551/4 | 2024-06-13 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
27322 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.025 | 0,4 | PTZ 814 | Inlocuire siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata tetrapolara. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta, mentionata mai sus, cu modificarea precizata. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 18892736 | 2024-01-11 | 18892736 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E105266392/3 | 2024-04-17 | 0.02449 | prosumator | 0.02449 | 0
27323 | Imobil+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 2291 LOC CIOROGARLA STATIA POMPE APA | Se vor utiliza instalatiile existente, Se va programa contorul dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18892148 | 2024-02-28 | 18892148 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E400990170/3 | 2024-05-20 | 0.0146 | prosumator | 0.0146 | 0
27324 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00531 | 0,4 | PTA 3340 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 18971568 | 2024-02-23 | 18971568 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E141221769/3 | 2024-04-04 | 0.005203 | prosumator | 0.005203 | 0
27325 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02349 | 0,4 | PTAB 3251 | Se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> iar contorul trifazat cu seria UCEUEDN18410003583 se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Conform Ord. ANRE nr. 4/2023 se vor realiza lucrari prin grija si pe cheltuiala Re?ele Electrice Muntenia S.A. prin care se va inlocui disjunctorul trifazat existent 32A cu un disjunctor trifazat de 50A nou proiectat. Valoarea totala a lucrarilor va fi de aproximativ 1000 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 90 de zile calendaristice. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18982466 | 2024-01-23 | 18982466 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E400181576/2 | 2024-10-16 | 0.02299 | prosumator | 0.02299 | 0
27326 | casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 3087 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima existent cu disjunctor trifazat Ima. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18991532 | 2024-02-23 | 18991532 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E401051449/3 | 2024-10-11 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
27327 | IMOBIL+CEF -PROSUMATOR ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.39934 | 20 | S20 PIONEER-AFUMATI IF | Beneficiarul doreste separarea celor doua enelteluri RO001E401073544 / RO001E401073533. Astfel pentru pod RO001E401073544 ramane trafo 4048*/1000 kVA cu puterea de 1250 kW iar pentru pod RO001E401073533 ramane trafo 4047*/630 kVA cu puterea de 492 kW. | Retele Electrice Muntenia SA | 18943474 | 2024-02-06 | 18943474 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E401073544/3 | 2024-04-05 | 0.39133 | prosumator | 0.39133 | 0
27328 | PRIMARIA ORAS PANTELIMON+CEF- ANEXA4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.08 | 0,4 | PTZ 2164 | Racordarea la RED a instalatiei de producerese va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPTS existent se va programa contorul seria: UGEQEDN21210102618, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18970925 | 2024-01-31 | 18970925 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E108755703/3 | 2024-05-30 | 0.07828 | prosumator | 0.07828 | 0
27329 | ORAS PANTELIMON - SALA DE SPORT + CEF - ANEXA 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.075 | 0,4 | PTZ 413 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPTS existent se va inlocui contorul seria: 20G14570110102043, cu un contor inteligent trifazat semidirect nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18994431 | 2024-01-31 | 18994431 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E141736568/2 | 2024-06-04 | 0.07338 | prosumator | 0.07338 | 0
27330 | ORAS PANTELIMON - SALA DE SPORT + CEF - ANEXA 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.075 | 0,4 | PTZ 2164 | Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPTS existent se va inlocui contorul seria: 23G14570110112307, cu un contor inteligent trifazat semidirect nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18993756 | 2024-01-31 | 18993756 | 2024-06-21 | nu | nu | nu | RO001E141737558/1 | 2024-06-21 | 0.07338 | prosumator | 0.07338 | 0
27331 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0,4 | PTA 7254 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate cu cablu jt 3x10+6C si se va reprograma contorul trifazat inteligent pentru noua putere solicitata. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19015436 | 2024-01-31 | 19015436 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E141776472/3 | 2024-03-13 | 0.009682 | prosumator | 0.009682 | 0
27332 | GRADINITA + CEF- ANEXA 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.06 | 0,4 | PTAB 3639 | Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPTS existent se va inlocui contorul seria: 20G14570110094343, cu un contor inteligent trifazat semidirect nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18993158 | 2024-01-31 | 18993158 | 2024-06-21 | nu | nu | nu | RO001E141528286/2 | 2024-06-21 | 0.05868 | prosumator | 0.05868 | 0
27333 | ORAS PANTELIMON-sala de sport+CEF-Anexa4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02494 | 0,4 | PTZ 3165 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000020412614, cu un contor inteligent trifazat direct nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18993675 | 2024-01-31 | 18993675 | 2024-06-21 | nu | nu | nu | RO001E141512313/2 | 2024-06-21 | 0.024321 | prosumator | 0.024321 | 0
27334 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 4238 POLIGON MOGOSOAIA | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,intrerupatorul existent se va inlocui cu unul de 50A ; ·,,separatorul existent se va inlocui cu unul de 63A. | Retele Electrice Muntenia SA | 19047038 | 2024-02-19 | 19047038 | 2025-01-09 | nu | nu | nu | RO001E400960683/3 | 2025-01-09 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
27335 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009 | 0,4 | PTZ 2004-STR LIBERTATII | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19059239 | 2024-02-09 | 19059239 | 2024-05-06 | nu | nu | nu | RO001E300022625/2 | 2024-05-06 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
27336 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTAB 1506 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 63A, iar contorul existent de tip smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Conf. ord. 4 valoarea modificarilor in BMP vor fi suportate de catre OD | Retele Electrice Muntenia SA | 19053063 | 2024-02-05 | 19053063 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E300838653/7 | 2024-05-20 | 0.0078 | prosumator | 0.0078 | 0
27337 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTZ 7631 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UFEUEDN21 210031058 se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui intrerupatorul existent cu unul de 50A. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19141500 | 2024-02-15 | 19141500 | 2024-04-24 | nu | nu | nu | RO001E143001914/3 | 2024-04-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27338 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7601 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate numai dupa realizarea lucrarilor de intarire; ·,,se va inlocui intrerupatorul existent cu unul 50A ; ·,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A. | Retele Electrice Muntenia SA | 19157022 | 2024-02-20 | 19157022 | 2024-05-09 | nu | Avand in vedere incarcarea postului PTA 7601 se pr transformatorului 100kVA cu unul de 250kVA pentru a putea permite satisfacerea viitoarelor necesitati ale clientilor existenti si ale celor ce se vor racorda, cat si asigurarea calitatii energiei electrice pentru consumatori. Termenul pentru realizarea lucrarii este de 365 de zile. Valoarea lucrariilor de intarire este de 60000 de lei fara TVA. | nu | RO001E142950657/3 | 2024-05-09 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
27339 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01665 | 0,4 | PTA 7224 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa : o,,conform puterilor solicitate ; o,,pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Beneficiarul isi monteaza in instalatia de utilizare CEF - 37 panouri fotovoltaice. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19066175 | 2024-02-05 | 19066175 | 2024-06-03 | nu | nu | nu | RO001E141282340/2 | 2024-06-03 | 0.016297 | prosumator | 0.016297 | 0
27340 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 1914 | Sporul de putere se va asigura prin utilizarea instalatiilor electrice existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Lucrari in afara tarifului de racordare (conform Ordinul ANRE 11/2014 + 87/09.2014): se vor inlocui protectiile existente in BMP-25A cu Ir=32A, lucrari suportate de catre operatorul de retea. Beneficiarul are obligatia dea dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 19103266 | 2024-01-31 | 19103266 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E110458827/1 | 2024-04-04 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
27341 | Centrala electrica fotovoltaica + Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0,4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19099706 | 2024-02-12 | 19099706 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.006855
27342 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,23 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19153591 | 2024-02-21 | 19153591 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E141826276/4 | 2024-05-24 | 0.01173 | prosumator | 0.01173 | 0
27343 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 2685 COM.CHITILA+CFR CHITILA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor trifazat existent de 63A in FDCP existent, iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19111016 | 2024-02-13 | 19111016 | 2024-04-04 | nu | nu | nu | RO001E141357208/3 | 2024-04-04 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
27344 | Imobil + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7829 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP -ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19067121 | 2024-02-06 | 19067121 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E142451394/3 | 2024-05-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27345 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTS 1059 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: pe bransamentul aerian trifazic existent se va monta un BMPT-50A, tip FT-133_MAT ed. 05, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, in locul BMP-ului existent. Dupa PIF si PVR se va desfiinta BMPT-ul existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT proiectat contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19164189 | 2024-02-16 | 19164189 | 2024-06-13 | nu | nu | nu | RO001E100669440/3 | 2024-06-13 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
27346 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00864 | 0,4 | PTA 3983 COM OTOPENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent (32A), cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19107283 | 2024-02-15 | 19107283 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009799
27347 | CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTAB 616 CAP | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19107938 | 2024-02-15 | 19107938 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E301220132/4 | 2024-03-25 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
27348 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 7849 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UFEUEDN23 210069728 se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui intrerupatorul existent cu unul de 40A. | Retele Electrice Muntenia SA | 19105085 | 2024-02-16 | 19105085 | 2024-06-13 | nu | nu | nu | RO001E143200409/3 | 2024-06-13 | 0.00973 | prosumator | 0.00973 | 0
27349 | Imobil + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5188 LOCUINTE IONESCU LAURENTIU ROM | Conform ord. ANRE . 4/2023 solutia va fi cu Lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Utilizarea instalatiilor existente, cu inlocuirea disjunctorului monofazat, cu un disjunctor trifazat cu Ir=32 A, si reprogramarea contorului, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19065104 | 2024-01-30 | 19065104 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E141912014/2 | 2024-07-01 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
27350 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1298 | 0,4 | PTAB 4677 | Pentru realizarea sporului de putere: Se va inlocui intrerupatorul existent cu un intrerupator 250A ,conform Ord. ANRE . 87/2014 - SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial (130 kW) ,inlocuirea intrerupatorului se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect cu TC 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19171620 | 2024-02-21 | 19171620 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E142533430/2 | 2024-10-23 | 0.12719 | prosumator | 0.12719 | 0
27351 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 2571 BL. CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile electrice existente -Retea de joasa tensiune -LES JT aferenta PT 2571 | Retele Electrice Muntenia SA | 19071613 | 2024-01-31 | 19071613 | 2024-05-16 | nu | nu | nu | RO001E142164878/3 | 2024-05-16 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
27352 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0,4 | PTAB 7727 IT COLENTINA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19184825 | 2024-02-21 | 19184825 | 2024-04-25 | nu | nu | nu | RO001E400680402/4 | 2024-04-25 | 0.009516 | prosumator | 0.009516 | 0
27353 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0,4 | PCZ 2019 BLOCURI BRAGADIRU | Conform ord. ANRE . 4/2023 solutia va fi cu Lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Utilizarea instalatiilor existente, cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent, cu un disjunctor trifazat cu Ir=25 A, si reprogramarea contorului, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19156669 | 2024-02-23 | 19156669 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E141931688/3 | 2024-05-22 | 0.009672 | prosumator | 0.009672 | 0
27354 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 7477 | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate cu cablu jt ACYABY 4x16 si se va reprograma contorul trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=20 kW). Conform Ord. ANRE nr. 4/2023 se vor realiza lucrari prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia S.A. prin care se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat de 40A nou proiectat. Valoarea totala a lucrarilor va fi de aproximativ 1000 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 90 de zile calendaristice. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19069612 | 2024-02-09 | 19069612 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E141291755/2 | 2024-06-19 | 0.01952 | prosumator | 0.01952 | 0
27355 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTZ 7631 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui intrerupatorul existent cu unul de 50A. Beneficiarul va adauga in CEF - 6 panouri fotovoltaice cu o putere per unitate de 0,55 kW. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19141492 | 2024-02-15 | 19141492 | 2024-04-23 | nu | nu | nu | RO001E143001846/3 | 2024-04-23 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
27356 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7251 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din FDCP cu unul avand I=40A, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19115237 | 2024-02-26 | 19115237 | 2024-04-25 | nu | nu | nu | RO001E142763558/3 | 2024-04-25 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
27357 | Imobil + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0099 | 0,4 | PTA 682 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19183519 | 2024-02-23 | 19183519 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E131307955/4 | 2024-03-25 | 0.009602 | prosumator | 0.009602 | 0
27358 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,23 | PTA 5082 | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia si constau in : inlocuire disjunctor existent cu disjunctor 40 A nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 800 lei, ce se vor realiza in termen de 90 zile de la data achitarii Tarifului de racordare. ,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 19191306 | 2024-02-28 | 19191306 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E400501987/2 | 2024-07-01 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
27359 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTAB 4283 | Sporul de putere absorbita se va asigura din instalatiile existente ;se va programa contorul trifazic existent din BMPT. Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19186478 | 2024-02-20 | 19186478 | 2024-05-02 | nu | nu | nu | RO001E108860799/3 | 2024-05-02 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
27360 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7806 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19072612 | 2024-02-06 | 19072612 | 2024-05-08 | nu | nu | nu | RO001E401164567/5 | 2024-05-08 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
27361 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente, alimentare cu cablu 3x95+50N, se va inlocui disjunctorul existent Ir=16A, cu un disjunctor monofazat Ir=32A , iar contorul se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA: Conform ord. 4/2023 ANRE, inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia, prin lucrari de intarire retea. | Retele Electrice Muntenia SA | 19082733 | 2024-02-08 | 19082733 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E142750420/3 | 2024-04-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
27362 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 1894 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele operatii: se va inlocui intreruptorul bipolar Ia=32A existent cu un nou intreruptor bipolar avand Ia=50A in BMP existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN21910309217 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19081952 | 2024-01-31 | 19081952 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E110093844/2 | 2024-07-11 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
27363 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 7092 | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate cu cablu jt 3x10+6C, se va reprograma contorul trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=21 kW). Conform Ord. ANRE nr. 4/2023 se vor realiza lucrari prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia S.A. prin care se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat de 40A nou proiectat. Valoarea totala a lucrarilor va fi de aproximativ 1000 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 90 de zile calendaristice. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19077988 | 2024-02-13 | 19077988 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.019582
27364 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00574 | 0,4 | PTZ 3330 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se vor utiliza instalatiile electrice existente cu inlocuirea contorului in BMP cu un nou contor inteligent monofazat de tip ?smart meter? si cu programarea acestuia. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19194697 | 2024-02-16 | 19194697 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E101420705/1 | 2024-03-14 | 0.005605 | prosumator | 0.005605 | 0
27365 | LOCUINTA + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02337 | 0,4 | PTA 1104 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19091121 | 2024-02-09 | 19091121 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E300979738/4 | 2024-04-03 | 0.022902 | prosumator | 0.022902 | 0
27366 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7318 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT -ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 14kW) Contorul trifazat existent, cu seria se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19077897 | 2024-02-07 | 19077897 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009782
27367 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00847 | 0,4 | PTAB 4239 LOCUINTE ARABESK | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19201899 | 2024-02-28 | 19201899 | 2024-07-16 | nu | nu | nu | RO001E400937407/4 | 2024-07-16 | 0.008295 | prosumator | 0.008295 | 0
27368 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0279 | 0,4 | PTA 2814 LOC GHITA VALENTIN | ,,Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va reprograma pentru cu dublu sens, pentru noua putere avizata astfel incat sa masoare energia electrictrica absorbita/evacuata din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19094314 | 2024-02-08 | 19094314 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E141694426/3 | 2024-07-01 | 0.027341 | prosumator | 0.027341 | 0
27369 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.018 | 0,4 | PTA 2641 CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui atat contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor, cat si disjunctorul cu unul trifazat Ir=40A. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19197974 | 2024-02-28 | 19197974 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E400394976/4 | 2024-04-17 | 0.01762 | prosumator | 0.01762 | 0
27370 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5189 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente realizate, se va utiliza disjunctorul existent, iar contorul se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19250441 | 2024-02-28 | 19250441 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E400379687/2 | 2024-06-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
27371 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5300 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente realizate conform FS:05800145, si se va inlocui disjunctorul existent cu unul nou monofazat iar contorul se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA: Conform ord. 4/2023 ANRE, inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia, prin lucrari de intarire retea. | Retele Electrice Muntenia SA | 19225994 | 2024-02-23 | 19225994 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E143108574/3 | 2024-04-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27372 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 1507 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 19193985 | 2024-02-28 | 19193985 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E131368660/4 | 2024-03-13 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
27373 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTAB 4121 METEO STRAULESTI | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A ce va ? realizat prin grija si cheltuiala Retele Electrice Muntenia SA conform ord. ANRE. 4/2023, se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent si reprogramarea contorului trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=9,5kW).Contorul trifazat existent, cu seria 0296856, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19095253 | 2024-02-22 | 19095253 | 2024-04-24 | nu | nu | nu | RO001E400734806/2 | 2024-04-24 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
27374 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009 | 0,4 | PTAB 533 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Se va inlocui intrerupatorul automat existent cu unul nou de 50 A. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 19092733 | 2024-02-13 | 19092733 | 2024-04-10 | nu | nu | nu | RO001E300738977/2 | 2024-04-10 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
27375 | Hala Productie+CEF-PROSUMATOR ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.396 | 20 | PTAB 5620* | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva , dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura din PT 5620*/400 KVA , se va reprograma . In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19096127 | 2024-02-15 | 19096127 | 2024-06-03 | nu | nu | nu | RO001E142645726/3 | 2024-06-03 | 0.32 | prosumator | 0.32 | 0
27376 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 2514 COM. JILAVA | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia si constau in : inlocuire disjunctor existent cu disjunctor 63 A nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 800 lei, ce se vor realiza in termen de 90 zile de la data achitarii Tarifului de racordare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19240201 | 2024-02-28 | 19240201 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E400428198/2 | 2024-04-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27377 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00984 | 0,4 | PTZ 947 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se vor utiliza instalatiile electrice existente cu reprogramarea contorului inteligent trifazat de tip ?Smart meter? pentru puterea absorbita Pa=22 ,50 kW. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19238953 | 2024-02-22 | 19238953 | 2024-09-02 | nu | nu | nu | RO001E108912775/3 | 2024-09-02 | 0.009642 | prosumator | 0.009642 | 0
27378 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5218 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente realizate conform FS:06334034, si se va inlocui disjunctorul existent cu unul nou monofazat, iar contorul se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA: Conform ord. 4/2023 ANRE, inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia, prin lucrari de intarire retea. | Retele Electrice Muntenia SA | 19224442 | 2024-02-23 | 19224442 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E142777520/3 | 2024-04-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27379 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 2831 LOC OCU MONICA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente realizate si se va inlocui disjunctorul existent cu unul nou monofazat Ir=32A, iar contorul se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA: Conform ord. 4/2023 ANRE, inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia, prin lucrari de intarire retea. | Retele Electrice Muntenia SA | 19226831 | 2024-02-22 | 19226831 | 2024-06-20 | nu | nu | nu | RO001E142745840/2 | 2024-06-20 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
27380 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5218 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente realizate conform FS:05800145, si se va inlocui disjunctorul existent cu unul nou monofazat iar contorul se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA: Conform ord. 4/2023 ANRE, inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia, prin lucrari de intarire retea. | Retele Electrice Muntenia SA | 19224887 | 2024-02-23 | 19224887 | 2024-04-02 | nu | nu | nu | RO001E142704520/2 | 2024-04-02 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27381 | Locuinta+CEF - ANEXA4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0,4 | PTAB 4762 | Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 82598,, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19044145 | 2024-01-31 | 19044145 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E119498112/3 | 2024-11-27 | 0.004772 | prosumator | 0.004772 | 0
27382 | Locuinta+CEF+Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PCZ 2811 COMPRADAL | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir= 50A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19042311 | 2024-02-01 | 19042311 | 2024-07-02 | nu | nu | nu | RO001E401121425/3 | 2024-07-02 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27383 | Casa+CEF- ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7870 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din BMPT si circuitele aferente ( inclusiv separatorul ) cu unul avand I=50A, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19037132 | 2024-02-02 | 19037132 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E141374791/5 | 2024-03-25 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27384 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 5087 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19036371 | 2024-01-31 | 19036371 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E141228722/3 | 2024-04-11 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
27385 | Locuinta+CEF+Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0046 | 0,4 | PTZ 1825 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu montare disjunctor automat monofazat Ir=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Exista contor smart programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19031055 | 2024-01-31 | 19031055 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E106176304/3 | 2024-11-18 | 0.004308 | prosumator | 0.004308 | 0
27386 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 2610 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 24kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19044253 | 2024-02-01 | 19044253 | 2024-07-09 | nu | nu | nu | RO001E142001799/3 | 2024-07-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27387 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | GIURGIU | 2.76 | 20 | A20 GOLEASCA-MARSA GR | Conform aviz CTE nr. 21/2/20.03.2023 , faza studiu de solutie si anume: Solutie unica de racordare analizata: ? Racordare intrare-iesire, in linia LEA 20 kV Goleasca , din statia 110/20kV Marsa (intre ST 35 si PTAB 1237); A. Lucrari pe tarif de racordare -,,plantare 2 stalpi speciali in axul LEA 20 kV Goleasca intre ST 35 si PTAB 1237) si echiparea acestora cu console terminale , STEPnv 24 kV in montaj vertical, DRV ZnO 24kV, CT exterior si Rp? 4? - pozare LES 20 kV de tipul 2xARE4H5(AR)E 3x(1x185)AL mmp (lungime de 2x250m) intre stalpii proiectati si PC 20kV proiectat amplasat la limita de proprietate -depozarea conductorului izolat existent intre stalpii proiectati din axul LEA 20 kV Goleasca - punct de conexiuni 20 kV proiectat in anvelopa de beton echipat cu: ·,,2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. Specificatie Enel ·,,o celula de masura conf. Specificatie Enel cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar; Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. ·,,integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). ·,,Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. B. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Ø,,Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; -,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; -,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); -,,protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune imediata la 10 minute. Ø,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. Ø,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat incompartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. Ø,,instala?ie de legare la pãmânt la PC 20kV proiectat cu R? 1?. Ø,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de 0,02 km Ø,,posturi de transformare cu puterea unitara sub 2000kVA Ø,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDM. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | Retele Electrice Muntenia SA | 08382046 | 2023-05-12 | 08382046 | 2025-05-19 | nu | nu | nu | RO001E131458480/1 | 2025-05-19 | 2.685 | PRODUCATOR | 2.685 | 0
27388 | Magazin + CEF -Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.04 | 20 | S20 ORAS-OTOPENI IF | Se propune realizarea unui post de transformare in anvelopa de beton, de 400 kVA, 20/0,4 kV, conform Norma Tehnica ENEL? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, cu delimitarea si masura energiei, la medie tensiune. Lucrari pe tarif de racordare: A. Montare racord electric subteran 20 kV Racordarea postului de transformare se va realizeaza prin sistem intrare-iesire L20kV FERMEI ? OTOPENI intre PT 3104 si PT 3637, cu 2 racorduri subterane in cablu Al, XPLE, 3x(1x185 mmp) aprox 2x230 m traseu total protejat in tub tip DS 4247 pentru pozarea in trotuare si DS 4235 pentru subtraversari, conform schita. B. Echipare compartiment racordare in PT nou prefabricat in anvelopa de beton In compartimentul de racordare din PT proiectat, se va monta instalatia de racordare, la care va avea acces exclusiv personalul autorizat ENEL si va fi echipat cu: 1 celule de linie, LE(intrare), tip DY 803/416 RO; ? 1 celula de linie ( LE - iesire ) tip DY 800/116 RO, prevazuta cu RGDMI conform GSTP011 si cutii terminale Smart conform GSCC012; 1 celula masura, UTM, tip DY 803/4 RO echipata cu doua transformatoare de curent 50/5A si doua transformatoare de tensiune 20/0.1kV, integrate in sistemul de telecontrol E-distributie. Celulele DY 803 se vor prevedea cu rezistente anticondens.In compartimentul de racordare sursa de 230/400 V, pentru tabloul de servicii auxiliare, se va asigura din instalatia de j.t. a utilizatorului. Compartimentul de racordare se va dimensiona conform Norma Tehnica ENEL astfel incat, sa se poata asigura montarea sistemului de telecontrol si sa se poata extinde pe viitor, tabloul de mt. Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant a PT. In cazul in care distanta intre celula UTM si DG este mai mare de 20m in compartimentul de racordare a PT-ului proiectat, intre celula de linie (LE) proiectata, tip DY 800/116 RO si celula UTM proiectata, tip DY 803/4 RO, se vor monta: ? 1 celula de linie (LE) tip DY 800/116 RO; ? 1 celula RC. Valoarea lucrarilor suplimentare in cazul mai sus mentionat nu sunt incluse in tariful de racordare. Lucrari in afara tarifului de racordare A. Montare anvelopa de beton Se va achizitiona si monta pe terenul utilizatorului, un post de transformare, in anvelopa de beton, conform Norma Tehnica ENEL? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ce va apartine utilizatorului si va fi compartimentat astfel: - un compartiment de racordare in care se va monta instalatia de racordare (cuprinsa in lucrarile pe tarif de racordare), la care va avea acces exclusiv ENEL; - un compartiment pentru instalatia de masurare (cuprinsa in lucrarile pe tarif de racordare), la care va avea acces ENEL si utilizatorul; - un compartiment pentru instalatia de utilizare, la care va avea acces utilizatorul. B. Echipare compartiment pentru instalatia de utilizare - 1 celula cu separator si intrerupator (DG - dispozitiv general) prevazut cu sistem de protectie generala, transformatoare de curent TC 300/5 A pe faze + 1 tor homopolar 100/1 A si bobina de minima tensiune (conform specificatiei - NT ENEL); - 1 celula de transformator echipata cu protectiile aferente; - 1 transformator de putere, trifazat, de 400 kVA, 20/0,4 kV; - 1 tablou de joasa tensiune + 1 tablou de servicii auxiliare si iluminat. Legatura intre instalatia de racordare si instalatia de utilizare se va realiza cu un cablu de legatura, de 20 kV, Al, XLPE, 3x(1x185 mmp). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile stabilite in Norma Tehnica ENEL? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ed.3. C. Priza de pamant pentru PT nou Se va realiza o instalatie de legare la pamant a carei rezistenta de dispersie va fi Rd < 4 Ohmi. | Retele Electrice Muntenia SA | 17462730 | 2023-06-22 | 17462730 | 2025-02-14 | nu | nu | nu | RO001E400843122/2 | 2025-02-14 | 0.0374 | prosumator | 0.0374 | 0
27389 | casa+CEF - ANEXA 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 5348 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 17735356 | 2023-07-17 | 17735356 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E141681523/2 | 2024-05-20 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
27390 | CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01188 | 20 | A20 AVICOLA 1-MIHAILESTI GR | Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia: Se va monta un intrerupator de 350A ,conform DY 3101 RO in cutia de exterior in cadru careia se regaseste complexul de transformatoare de curent de j.t., conf. DMI 031055RO, pentru grupuri de masura in montaj semidirect prin TC 125/5A conf. DMI031055RO realizat conf,ATR: 189333673/17.07.2017,CTE: 15/26.03.2018 si receptionata prin PVR:516/02.10.2018. Lucrari in afara tarifului de racordare: -Se vor inlocui sigurantele SFEN 24kV existente, cu sigurante SFEN 24kV ? 25A MT nou proiectate; -Platforma metalica pentru sustinerea transformatorului de 160 kVA existenta, se va inlocui cu o platfoma metalica ce va sustine transformatorul de 250 kVA nou proiectat; -Se va inlocui cablul 3x95+50N (din bornele transformatorului) cu un cablu 3x150 CU ,in lungime de 10m; -Se va inlocui intrerupatorul existent de180A, amplasat in cutia de exterior de pe stalpul PTA cu un intrerupator de 350A, conform DY3102 RO; -Se va inlocui transformatorul aferent PTA 5206 /160kVA cu transformator conform puterii solicitate,respectiv 250kVA. Nota 1 : Se vor aplica corectii de tarif pentru pierderile in LES PVC/AL 185/20, LEA OL-AL 70/20 si in Trafo 250 kVA. | Retele Electrice Muntenia SA | 18188748 | 2023-09-21 | 18188748 | 2024-03-20 | nu | nu | nu | RO001E131381542/2 | 2024-03-20 | 0.011542 | prosumator | 0.011542 | 0
27391 | casa+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 1126 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 18877769 | 2024-01-18 | 18877769 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E301034865/4 | 2024-02-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
27392 | Hala+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.79221 | 0,4 | PTZ 3346- BORANGICUL | Centrala electrica fotovoltaica existenta cu Pev 392,93 kW va ramane racordata la trafo 1 aferent E 131343225 , contor seria 12G14570110043737 prin intermediul TC 750/5 A. Centrala electrica fotovoltaica noua cu Pev=399,28 kW se va racorda la trafo 2 aferent E 131345249 , contor seria UGEQEDN21210102084 prin intermediul TC 750/5 A ce se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Nota; Ambele trafo fiind in functiune nu se poate asigura rezerva. In cazul defectarii unui trafo nu se poate prelua Pabs/Pevacuata pe celalalt trafo. | Retele Electrice Muntenia SA | 18868119 | 2024-01-31 | 18868119 | 2024-02-13 | nu | nu | nu | RO001E131345249/1 | 2024-02-13 | 0.79221 | prosumator | 0.79221 | 0
27393 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,23 | PTAB 4475 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu reprogramare contor smart. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii. | Retele Electrice Muntenia SA | 18935030 | 2024-01-05 | 18935030 | 2024-02-23 | nu | nu | nu | RO001E119832248/3 | 2024-02-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27394 | Magazin +CEF PROSUMATOR ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.291 | 10 | S10 T10056-PA1400 CEL 13 BUC | Sporul de putere consum de la 300 la 550 kw se va realiza din instalatiile existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 284,380 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie. Contorul se va inlocui ,daca este cazul, cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19045854 | 2024-01-29 | 19045854 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E109433616/5 | 2024-02-22 | 0.28438 | prosumator | 0.28438 | 0
27395 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0216 | 0,4 | PTZ 170 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se vor utiliza instalatiile electrice existente cu reprogramarea contorului inteligent trifazat de tip ?Smart meter? pentru puterea absorbita Pa=28 ,00 kW. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2x10,80 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19058506 | 2024-01-17 | 19058506 | 2024-02-28 | nu | nu | nu | RO001E108737220/3 | 2024-02-28 | 0.0216 | prosumator | 0.0216 | 0
27396 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente realizate conform FS: 11354638, alimentat cu cablu 3x25+16C, se va utiliza disjunctorul existent, iar contorul se va reprograma conform puterii solicitate, cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19085675 | 2024-02-08 | 19085675 | 2024-02-21 | nu | nu | nu | RO001E142437747/3 | 2024-02-21 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
27397 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5435 | Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia si constau in: inlocuire disjunctor existent cu disjunctor 32A nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 800 lei, ce se vor realiza in termen de 90 zile de la data achitarii Tarifului de racordare. Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19074709 | 2024-02-05 | 19074709 | 2024-02-23 | nu | nu | nu | RO001E142048958/4 | 2024-02-23 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27398 | CEF Locuinta + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0194 | 0,4 | PTAB 5218 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente realizate se va utiliza disjunctorul existent, iar contorul se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19209969 | 2024-02-22 | 19209969 | 2024-03-06 | nu | nu | nu | RO001E142150682/3 | 2024-03-06 | 0.019009 | prosumator | 0.019009 | 0
27399 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTZ 7560 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19193852 | 2024-02-26 | 19193852 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E400826954/4 | 2024-02-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27400 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0054 | 0,4 | PTAB 2574 | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19041367 | 2024-02-05 | 19041367 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E141326181/4 | 2024-02-14 | 0.005272 | prosumator | 0.005272 | 0
27401 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 2907 | Utilizarea instalatiilor existente, cu reprogramarea contorului, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19038747 | 2024-01-31 | 19038747 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E401006146/3 | 2024-02-14 | 0.00528 | prosumator | 0.00528 | 0
27402 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTA 7251 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033012621, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18664396 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18664396 | 2024-02-16 | nu | nu | nu | RO001E142814218/3 | 2024-02-16 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
27403 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 7577 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025238115, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18675901 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18675901 | 2024-02-12 | nu | nu | nu | RO001E141937202/4 | 2024-02-12 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
27404 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7030 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000022930714, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18649878 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18649878 | 2024-02-08 | nu | nu | nu | RO001E401039917/2 | 2024-02-08 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
27405 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7070 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020457914, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18674028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18674028 | 2024-02-28 | nu | nu | nu | RO001E141729346/3 | 2024-02-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27406 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.025 | 0.4 | PTZ 3507 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 27,54 kW (68 de panouri de 0,405 kW fiecare, cu 1 invertor de 25 kW) se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie (0,4 kV) iar debitarea in retea a energiei electrice produsa in centrala se va realiza prin intermediul instalatiei electrice existente, mentionata mai sus. In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat semidirect se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum sau se va inlocui cu un contor inteligent trifazat, programat pentru inregistrare cu dublu sens, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului OD la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 18759480 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18759480 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E119184574/2 | 2024-02-29 | 0.0244 | prosumator | 0.0244 | 0
27407 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTA 7028 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18788175 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18788175 | 2024-02-04 | nu | nu | nu | RO001E400982238/2 | 2024-02-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27408 | HALA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1 | 10 | S10 T5700-TITAN CEL 11 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 114,24 kW (272 de panouri de 0,42 kW fiecare, cu 2 invertoare de 50 kW) se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie (0,4 kV) iar debitarea in retea a energiei electrice produsa in centrala se va realiza prin intermediul instalatiei electrice existente, mentionata mai sus. In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat semidirect se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum sau se va inlocui cu un contor inteligent trifazat, programat pentru inregistrare cu dublu sens, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre operatorul de retea si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 18774398 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18774398 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E111676820/2 | 2024-02-29 | 0.097945 | prosumator | 0.097945 | 0
27409 | institutie invatamant + CEF-prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.15 | 20 | S20 SERE POPESTI-POP LEORDENI IF | Se vor utiliza instalatiile electrice existente: POST DE TRANSFORMARE PTAB 40705*. | Retele Electrice Muntenia SA | 18800553 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18800553 | 2024-02-09 | nu | nu | nu | RO001E111679845/2 | 2024-02-09 | 0.1469 | prosumator | 0.1469 | 0
27410 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7929 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034884423, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18892550 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18892550 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E143284490/2 | 2024-02-22 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
27411 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 20 | S20 GEMPAT-GLINA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor calcula pierderi in trafo 63kVA si LES 150mmp,L=30m. | Retele Electrice Muntenia SA | 18941655 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18941655 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E401011872/3 | 2024-02-20 | 0.01468 | prosumator | 0.01468 | 0
27412 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00598 | 0.4 | PTA 5427 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de a din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 18949847 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18949847 | 2024-02-12 | nu | nu | nu | RO001E142862660/4 | 2024-02-12 | 0.00581 | prosumator | 0.00581 | 0
27413 | hala + CEF Prosumator + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.09675 | 0.4 | PTAB 4102 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Serie contor:UGEUEDN19210004274 In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18633896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18633896 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E142596024/4 | 2024-02-22 | 0.094715 | prosumator | 0.094715 | 0
27414 | Locuinta+CEF-Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.04 | 0.4 | PTAB 3016 VILE PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19020022 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19020022 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E400845540/5 | 2024-02-29 | 0.039198 | prosumator | 0.039198 | 0
27415 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 7030 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034974523, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19060466 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19060466 | 2024-02-07 | nu | nu | nu | RO001E143294907/4 | 2024-02-07 | 0.003917 | prosumator | 0.003917 | 0
27416 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 184 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,820 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN23210223599, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19166174 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19166174 | 2024-02-12 | nu | nu | nu | RO001E107564407/2 | 2024-02-12 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
27417 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTA 3242 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0296424, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19064834 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19064834 | 2024-02-16 | nu | nu | nu | RO001E400943516/2 | 2024-02-16 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
27418 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 156 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19160721 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19160721 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E115325667/2 | 2024-02-14 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
27419 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1083 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19105204 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19105204 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E301026518/3 | 2024-02-14 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
27420 | HALA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.049875 | 0.4 | PTAB 4102 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Serie contor: UGEQEDN23210105587; In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19152731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19152731 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E143242157/2 | 2024-02-26 | 0.048778 | prosumator | 0.048778 | 0
27421 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01104 | 0.4 | PTZ 7631 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9050666, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19141535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19141535 | 2024-02-13 | nu | nu | nu | RO001E401130054/2 | 2024-02-13 | 0.010809 | prosumator | 0.010809 | 0
27422 | IMOBIL + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4125 SIDNEY | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Contorul trifazat existent, cu seria 001000010326509, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 19187218 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19187218 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E141286243/3 | 2024-02-20 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
27423 | PROSUMATOR AFM - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5104 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19179409 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19179409 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E142727479/2 | 2024-02-20 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
27424 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4324 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 9027539, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19194070 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19194070 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E401002805/3 | 2024-02-20 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
27425 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009975 | 0.4 | PTA 7712 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033312421, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19167310 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19167310 | 2024-02-19 | nu | nu | nu | RO001E143087064/2 | 2024-02-19 | 0.009766 | prosumator | 0.009766 | 0
27426 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3858 IT PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034555522, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19196900 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19196900 | 2024-02-23 | nu | nu | nu | RO001E142958789/2 | 2024-02-23 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
27427 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1589 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23210334442 se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19200675 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19200675 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E104831186/2 | 2024-02-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27428 | LOCUINTA+CEF ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTS 3970 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 645008, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19196377 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19196377 | 2024-02-23 | nu | nu | nu | RO001E401131167/2 | 2024-02-23 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27429 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4481 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,01 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN15510000685, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19196961 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19196961 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E109355205/2 | 2024-02-29 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
27430 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3878 NBC PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035150723, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19241033 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19241033 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E400966690/2 | 2024-02-26 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
27431 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19210983 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19210983 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E142818582/2 | 2024-02-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27432 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 07522330, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19215845 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19215845 | 2024-02-28 | nu | nu | nu | RO001E400139951/2 | 2024-02-28 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
27433 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4412 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare electrica existenta. Se va reprograma contorul inteligent, cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 19222189 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19222189 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E106138830/2 | 2024-02-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27434 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 1507 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,39 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000733691222, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19225697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19225697 | 2024-02-28 | nu | nu | nu | RO001E105333117/2 | 2024-02-28 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
27435 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00455 | 0.4 | PTZ 1238 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN20910234593 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19226813 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19226813 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E108214466/2 | 2024-02-22 | 0.004449 | prosumator | 0.004449 | 0
27436 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 866 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000687788814 se va inlocui cu un contorul electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19195094 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19195094 | 2024-02-08 | nu | nu | nu | RO001E106166606/2 | 2024-02-08 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
27437 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4347 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020182214, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19222272 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19222272 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E141763715/3 | 2024-02-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27438 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7263 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19217281 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19217281 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E401143160/3 | 2024-02-29 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
27439 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3446 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 004000843335409 se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19249778 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19249778 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E103286268/2 | 2024-02-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27440 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2578 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19205691 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19205691 | 2024-02-23 | nu | nu | nu | RO001E142813026/2 | 2024-02-23 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
27441 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00455 | 0.4 | PTAB 4209 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19216030 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19216030 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E110412940/1 | 2024-02-22 | 0.00455 | prosumator | 0.00455 | 0
27442 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 5465 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN21810411787,, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19205309 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19205309 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E111413458/2 | 2024-02-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
27443 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5025 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19248657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19248657 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E142016830/2 | 2024-02-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
27444 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 425 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19213944 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19213944 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E108934285/2 | 2024-02-26 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
27445 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2574 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19208284 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19208284 | 2024-02-23 | nu | nu | nu | RO001E141865628/2 | 2024-02-23 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
27446 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1825 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000677507513 se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19224843 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19224843 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E108969261/2 | 2024-02-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27447 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 4195 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000652400111 se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19276802 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19276802 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E115172195/2 | 2024-02-22 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
27448 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 682 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000010292709, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19243365 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19243365 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E300509793/3 | 2024-02-26 | 0.005862 | prosumator | 0.005862 | 0
27449 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 07522330, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19205071 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19205071 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E141549548/2 | 2024-02-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27450 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 3720 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 002004002790012, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19224815 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19224815 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E141540033/2 | 2024-02-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27451 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTA 7352 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 04865613, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19204579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19204579 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E400730554/2 | 2024-02-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
27452 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00495 | 0.23 | PTZ 2537 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in FDCP cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19234040 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19234040 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E111367737/2 | 2024-02-29 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
27453 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 103 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19317246 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19317246 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E100141041/2 | 2024-02-29 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
27454 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3201 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existenta contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19317601 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19317601 | 2024-02-28 | nu | nu | nu | RO001E100494761/3 | 2024-02-28 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
27455 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.010375 | 0.4 | PTS 1132 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,50 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19315084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19315084 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E110310789/2 | 2024-02-29 | 0.010275 | prosumator | 0.010275 | 0
27456 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 3543 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000013867110, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 14013011 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14013011 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E141320848/3 | 2024-02-22 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
27457 | imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0.4 | PCZ 3698 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contor trifazat electronic de energie activa si reactiva, cu curba de sarcina dublu sens, interfata seriala RS 232, in montaj semidirect, cu transformatoare de masurare curent cu raportul de transformare 200/5A, montat in tabloul JT al PT se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 10337979 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10337979 | 2024-02-19 | nu | nu | nu | RO001E401043776/2 | 2024-02-19 | 0.024499 | prosumator | 0.024499 | 0
27458 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7534 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016465211, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 17983772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17983772 | 2024-02-06 | nu | nu | nu | RO001E141434484/2 | 2024-02-06 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
27459 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0045 | 0.4 | PTAB 4094 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18238318 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18238318 | 2024-02-16 | nu | nu | nu | RO001E119632246/3 | 2024-02-16 | 0.004408 | prosumator | 0.004408 | 0
27460 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTZ 4346 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020273614, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18418750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18418750 | 2024-02-07 | nu | nu | nu | RO001E141763131/3 | 2024-02-07 | 0.003914 | prosumator | 0.003914 | 0
27461 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.12 | 0.4 | PTS 1434 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 125,55 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in cutia de furnizare cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea sau se va reprograma contorul trifazat existent in cutia de furnizare pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre ansamblul de masura si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18540831 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18540831 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E110094935/4 | 2024-02-29 | 0.1175 | prosumator | 0.1175 | 0
27462 | cef + locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00484 | 0.4 | PTAB 5122 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18574128 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18574128 | 2024-02-16 | nu | nu | nu | RO001E142776473/3 | 2024-02-16 | 0.004733 | prosumator | 0.004733 | 0
27463 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0055 | 0.4 | PTA 7219 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 16910981 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16910981 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E141736355/3 | 2024-02-26 | 0.00538 | prosumator | 0.00538 | 0
27464 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01476 | 0.4 | PTA 7224 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17613641 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17613641 | 2024-02-06 | nu | nu | nu | RO001E141750878/2 | 2024-02-06 | 0.014445 | prosumator | 0.014445 | 0
27465 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2081 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 1242229 , se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 17794307 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17794307 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E109148003/3 | 2024-02-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27466 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0.4 | PTA 2903 IZVOARELE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18098434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18098434 | 2024-02-07 | nu | nu | nu | RO001E131399787/3 | 2024-02-07 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
27467 | BIROURI, SHOWROOM, DEPOZIT +CEF-PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.175 | 20 | S20 ELECTRONICA-PIPERA IF | ... ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 18G90220110079169 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | Retele Electrice Muntenia SA | 18207576 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18207576 | 2024-02-02 | nu | nu | nu | RO001E401148318/2 | 2024-02-02 | 0.17145 | prosumator | 0.17145 | 0
27468 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 2363 LOC. BERNA TEODOR PT1 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025021815, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18209823 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18209823 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E141193543/3 | 2024-02-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27469 | PUNCT DE LUCRU - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0.4 | PTAB 4444 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024919115, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18269213 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18269213 | 2024-02-06 | nu | nu | nu | RO001E141804643/2 | 2024-02-06 | 0.029399 | prosumator | 0.029399 | 0
27470 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.017 | 0.4 | PTAB 3688 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032674121, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18259118 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18259118 | 2024-02-27 | nu | nu | nu | RO001E142763019/2 | 2024-02-27 | 0.01665 | prosumator | 0.01665 | 0
27471 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7725 CASUTE IZVORANI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18336915 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18336915 | 2024-02-13 | nu | nu | nu | RO001E141679261/3 | 2024-02-13 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
27472 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1074 JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18338104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18338104 | 2024-02-04 | nu | nu | nu | RO001E131363597/3 | 2024-02-04 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
27473 | Hala industriala+CEF -Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.3984 | 20 | PC 2344* | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva , dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura din PC 2344* , se va reprograma . | Retele Electrice Muntenia SA | 18471207 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18471207 | 2024-02-19 | nu | nu | nu | RO001E401153532/2 | 2024-02-19 | 0.38943 | prosumator | 0.38943 | 0
27474 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 7014 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18470277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18470277 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E141466849/2 | 2024-02-14 | 0.011755 | prosumator | 0.011755 | 0
27475 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00328 | 0.4 | PTA 1098 SMA POENARI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18554079 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18554079 | 2024-02-12 | nu | nu | nu | RO001E301027126/3 | 2024-02-12 | 0.003204 | prosumator | 0.003204 | 0
27476 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 355 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18551965 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18551965 | 2024-02-05 | nu | nu | nu | RO001E300535613/3 | 2024-02-05 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
27477 | Scoala + CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.11 | 0.4 | PTAB 4189 TRIUMF CONSTRUCT S.A. | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect cu TC 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18630500 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18630500 | 2024-02-13 | nu | nu | nu | RO001E119414929/1 | 2024-02-13 | 0.10774 | prosumator | 0.10774 | 0
27478 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7105 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18658431 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18658431 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E400789547/3 | 2024-02-20 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
27479 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 4276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18654651 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18654651 | 2024-02-08 | nu | nu | nu | RO001E143294828/2 | 2024-02-08 | 0.011758 | prosumator | 0.011758 | 0
27480 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3538 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18681282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18681282 | 2024-02-12 | nu | nu | nu | RO001E400181778/3 | 2024-02-12 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
27481 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3581 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18690699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18690699 | 2024-02-08 | nu | nu | nu | RO001E142193623/1 | 2024-02-08 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
27482 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00324 | 0.4 | PTAB 5188 LOCUINTE IONESCU LAURENTIU ROM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18690129 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18690129 | 2024-02-28 | nu | nu | nu | RO001E141468289/2 | 2024-02-28 | 0.003135 | prosumator | 0.003135 | 0
27483 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 1531 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18699900 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18699900 | 2024-02-08 | nu | nu | nu | RO001E131289842/3 | 2024-02-08 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
27484 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01729 | 0.4 | PTA 2593 JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18710786 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18710786 | 2024-02-01 | nu | nu | nu | RO001E400432216/3 | 2024-02-01 | 0.016844 | prosumator | 0.016844 | 0
27485 | IMOBIL+ CEF Prosumator + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 7131 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 18G26510110080928, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18710942 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18710942 | 2024-02-12 | nu | nu | nu | RO001E400878962/2 | 2024-02-12 | 0.01465 | prosumator | 0.01465 | 0
27486 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0054 | 0.4 | PTAB 7886 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18703344 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18703344 | 2024-02-08 | nu | nu | nu | RO001E141883763/2 | 2024-02-08 | 0.00529 | prosumator | 0.00529 | 0
27487 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 2830 IT CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18755082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18755082 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E142394941/3 | 2024-02-20 | 0.0145 | prosumator | 0.0145 | 0
27488 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3487 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18762832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18762832 | 2024-02-06 | nu | nu | nu | RO001E142020251/2 | 2024-02-06 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
27489 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2032 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18746369 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18746369 | 2024-02-08 | nu | nu | nu | RO001E300383917/2 | 2024-02-08 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
27490 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3138 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18765364 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18765364 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E142780311/2 | 2024-02-20 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
27491 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 7282 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria 14G14514100006730 se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Putere de consum: 76 kW; Putere de productie declarata: 3,04 kW; Putere invertor: 3 kW. Beneficiarul isi monteaza in instalatia de utilizare CEF - 8 panouri fotovoltaice cu o putere per unitate de 0<(>,<)>38 kW. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 18793379 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18793379 | 2024-02-19 | nu | nu | nu | RO001E400920713/2 | 2024-02-19 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
27492 | pensiune + CEF prosumator + ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.022 | 0.4 | PTA 3002 | Solutia propusa conform cereri de mai sus se va realiza prin inlocuirea BMPT-ului existent cu un BMPT SEMIDIRECT 125A, amplasat pe un soclu incastrat in fundatie de beton, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMPT-ul va fi de tipul FT-257 editia 2, ansamblu TC 125/5A tip DMI 031055, adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT, intrerup?tor automat 125A. Contorul trifazat existent cu seria UCEUEDN16510014036 si materialele rezultate din dezafectare se vor preda catre UTR-ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18810716 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18810716 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E401013324/2 | 2024-02-22 | 0.021558 | prosumator | 0.021558 | 0
27493 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1827 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,870 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000702177716, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18866940 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18866940 | 2024-02-12 | nu | nu | nu | RO001E105548834/2 | 2024-02-12 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
27494 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 116 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18853526 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18853526 | 2024-02-08 | nu | nu | nu | RO001E300489576/4 | 2024-02-08 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
27495 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01357 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18874332 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18874332 | 2024-02-06 | nu | nu | nu | RO001E142278447/4 | 2024-02-06 | 0.013279 | prosumator | 0.013279 | 0
27496 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7072 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 07812941, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18866057 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18866057 | 2024-02-12 | nu | nu | nu | RO001E400583617/2 | 2024-02-12 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
27497 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2232 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18878903 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18878903 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E400961268/4 | 2024-02-20 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
27498 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0055 | 0.4 | PTAB 5370 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18878249 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18878249 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E141735040/3 | 2024-02-14 | 0.005385 | prosumator | 0.005385 | 0
27499 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02668 | 0.4 | PTAB 4121 METEO STRAULESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18867103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18867103 | 2024-02-19 | nu | nu | nu | RO001E110017996/3 | 2024-02-19 | 0.026136 | prosumator | 0.026136 | 0
27500 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7024 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18908355 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18908355 | 2024-02-16 | nu | nu | nu | RO001E143303661/2 | 2024-02-16 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
27501 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01691 | 0.4 | PTAB 5204 BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18938041 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18938041 | 2024-02-01 | nu | nu | nu | RO001E143085309/2 | 2024-02-01 | 0.016571 | prosumator | 0.016571 | 0
27502 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2383 VIDRA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18897565 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18897565 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E142730091/2 | 2024-02-22 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
27503 | Spatiu comercial+CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 1436 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18939975 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18939975 | 2024-02-16 | nu | nu | nu | RO001E131460775/2 | 2024-02-16 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
27504 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 957 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18971456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18971456 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E110023106/3 | 2024-02-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
27505 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTA 2092 MELETIE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18949260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18949260 | 2024-02-13 | nu | nu | nu | RO001E300247578/3 | 2024-02-13 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
27506 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0042 | 0.4 | PTAB 7175 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18971512 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18971512 | 2024-02-08 | nu | nu | nu | RO001E141423493/2 | 2024-02-08 | 0.004113 | prosumator | 0.004113 | 0
27507 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3498 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18943846 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18943846 | 2024-02-16 | nu | nu | nu | RO001E143189315/2 | 2024-02-16 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
27508 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03572 | 10 | PTZ 3998 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 36,00 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=63A, protectie la scurtcircuit Ia=63A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19022772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19022772 | 2024-02-08 | nu | nu | nu | RO001E109202981/2 | 2024-02-08 | 0.034656 | prosumator | 0.034656 | 0
27509 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9050659, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19022025 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19022025 | 2024-02-05 | nu | nu | nu | RO001E400165017/3 | 2024-02-05 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
27510 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 1420 BACU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19004829 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19004829 | 2024-02-16 | nu | nu | nu | RO001E131274048/3 | 2024-02-16 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
27511 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 7203 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19045734 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19045734 | 2024-02-06 | nu | nu | nu | RO001E141935682/2 | 2024-02-06 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
27512 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00498 | 0.4 | PTAB 2033 MOARA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19046088 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19046088 | 2024-02-05 | nu | nu | nu | RO001E301206170/3 | 2024-02-05 | 0.004879 | prosumator | 0.004879 | 0
27513 | cef + locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00324 | 0.4 | PTA 7463 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19047536 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19047536 | 2024-02-01 | nu | nu | nu | RO001E400689186/2 | 2024-02-01 | 0.003135 | prosumator | 0.003135 | 0
27514 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.019135 | 0.4 | PTA 7579 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila incadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 19048617 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19048617 | 2024-02-08 | nu | nu | nu | RO001E143350326/2 | 2024-02-08 | 0.018751 | prosumator | 0.018751 | 0
27515 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 2961 LOCUINTE CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000642406011, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19051803 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19051803 | 2024-02-08 | nu | nu | nu | RO001E400925921/2 | 2024-02-08 | 0.003917 | prosumator | 0.003917 | 0
27516 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01012 | 0.4 | PTAB 3141 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031917921, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19051106 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19051106 | 2024-02-16 | nu | nu | nu | RO001E401058738/3 | 2024-02-16 | 0.009908 | prosumator | 0.009908 | 0
27517 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTS 4813 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existenta, se va inlocui contorul existent serie: 001000020370614 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19054742 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19054742 | 2024-02-05 | nu | nu | nu | RO001E110070197/2 | 2024-02-05 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
27518 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0066 | 0.4 | PTZ 1203 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19057303 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19057303 | 2024-02-01 | nu | nu | nu | RO001E110492410/2 | 2024-02-01 | 0.006466 | prosumator | 0.006466 | 0
27519 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2103-SAT RALESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19052734 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19052734 | 2024-02-08 | nu | nu | nu | RO001E300292747/4 | 2024-02-08 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
27520 | Sistem fotovoltaic | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1472 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19057651 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19057651 | 2024-02-08 | nu | nu | nu | RO001E131422740/2 | 2024-02-08 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
27521 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2002 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19066284 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19066284 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E300042302/2 | 2024-02-26 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
27522 | Instalatie | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.04158 | 0.4 | PTZ 1283 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 50,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=80A, protectie la scurtcircuit Ia=80A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19154677 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19154677 | 2024-02-23 | nu | nu | nu | RO001E119045109/1 | 2024-02-23 | 0.04158 | prosumator | 0.04158 | 0
27523 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4742 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19065788 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19065788 | 2024-02-08 | nu | nu | nu | RO001E142054966/3 | 2024-02-08 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
27524 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00321 | 0.23 | PTZ 1988 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN22810482383 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19166369 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19166369 | 2024-02-07 | nu | nu | nu | RO001E105706975/2 | 2024-02-07 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
27525 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7849 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19140875 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19140875 | 2024-02-12 | nu | nu | nu | RO001E142429445/2 | 2024-02-12 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
27526 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5055 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19102655 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19102655 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E143036901/3 | 2024-02-14 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
27527 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3016 VILE PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019939614, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19162117 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19162117 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E141744174/4 | 2024-02-20 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
27528 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 2396 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19160996 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19160996 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E101059657/2 | 2024-02-14 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
27529 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00595 | 0.4 | PTAB 5549 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19067819 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19067819 | 2024-02-07 | nu | nu | nu | RO001E143227992/3 | 2024-02-07 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
27530 | Locuinta + CEF - prosumator-anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.23 | PTAB 4715 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in FDCP cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19148560 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19148560 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E110885337/2 | 2024-02-14 | 0.003917 | prosumator | 0.003917 | 0
27531 | Pensiune+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5643 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19167277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19167277 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E143370036/2 | 2024-02-14 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
27532 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4159 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19166193 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19166193 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E119481136/2 | 2024-02-20 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
27533 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004895 | 0.4 | PTA 5203 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276265915, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19112396 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19112396 | 2024-02-12 | nu | nu | nu | RO001E141596135/3 | 2024-02-12 | 0.004597 | prosumator | 0.004597 | 0
27534 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00702 | 0.4 | PTAB 4612 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19064642 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19064642 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E141722394/4 | 2024-02-22 | 0.00702 | prosumator | 0.00702 | 0
27535 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0081 | 0.4 | PTZ 791 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000026651216 se va inlocui cu un contoru electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19166161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19166161 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E107352682/2 | 2024-02-22 | 0.007928 | prosumator | 0.007928 | 0
27536 | CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4676 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034080722, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19104564 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19104564 | 2024-02-12 | nu | nu | nu | RO001E143143168/2 | 2024-02-12 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
27537 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 475 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,26 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19156272 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19156272 | 2024-02-23 | nu | nu | nu | RO001E118186104/2 | 2024-02-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27538 | CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0172 | 0.4 | PTA 4063 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19107536 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19107536 | 2024-02-12 | nu | nu | nu | RO001E142627119/5 | 2024-02-12 | 0.016855 | prosumator | 0.016855 | 0
27539 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5058 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19061963 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19061963 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E141570823/4 | 2024-02-22 | 0.00558 | prosumator | 0.00558 | 0
27540 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3243 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19150617 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19150617 | 2024-02-13 | nu | nu | nu | RO001E400028262/2 | 2024-02-13 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
27541 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0027 | 0.4 | PCZ 3201 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19066543 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19066543 | 2024-02-08 | nu | nu | nu | RO001E141472206/2 | 2024-02-08 | 0.00264 | prosumator | 0.00264 | 0
27542 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02436 | 0.4 | PTAB 676 BUDENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19067775 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19067775 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E131295489/5 | 2024-02-20 | 0.023872 | prosumator | 0.023872 | 0
27543 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00792 | 0.4 | PTZ 2110 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN23210087160, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19111570 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19111570 | 2024-02-07 | nu | nu | nu | RO001E143359853/3 | 2024-02-07 | 0.007682 | prosumator | 0.007682 | 0
27544 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7755 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19171975 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19171975 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E400983576/2 | 2024-02-29 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
27545 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 3243 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19107336 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19107336 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E131358962/3 | 2024-02-22 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
27546 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0.4 | PTZ 1192 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN18510052222, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19148279 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19148279 | 2024-02-08 | nu | nu | nu | RO001E104929533/3 | 2024-02-08 | 0.006858 | prosumator | 0.006858 | 0
27547 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.2 | 20 | A20 CIOROGARLA-ARCUDA IF | Se vor utiliza instalatiile existente conform ATR: IVRMC00007 din 27.09.2006.. Se va programa contorul dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19149926 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19149926 | 2024-02-23 | nu | nu | nu | RO001E401074545/2 | 2024-02-23 | 0.196 | prosumator | 0.196 | 0
27548 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0.4 | PTZ 2317 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19179893 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19179893 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E100699218/4 | 2024-02-14 | 0.0082 | prosumator | 0.0082 | 0
27549 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00665 | 0.4 | PTA 5087 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19107627 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19107627 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E141936908/4 | 2024-02-14 | 0.006507 | prosumator | 0.006507 | 0
27550 | Sediu + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0.4 | PTAB 2536 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19187419 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19187419 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E301117867/3 | 2024-02-20 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
27551 | Scarlatescu 37 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 3651 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria 13G26510110057016 se va inlocui cu un contor electronic inteligent si se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19177525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19177525 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E100058150/2 | 2024-02-14 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
27552 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4297 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UCEUEDN18410014800 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19161119 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19161119 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E141532416/2 | 2024-02-14 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
27553 | PROSUMATOR AFM - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 3664 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UCEUEDN19410025034 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19180244 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19180244 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E119956403/2 | 2024-02-20 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
27554 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 4150 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 19140654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19140654 | 2024-02-13 | nu | nu | nu | RO001E401048838/3 | 2024-02-13 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
27555 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5109 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19148534 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19148534 | 2024-02-13 | nu | nu | nu | RO001E142854762/2 | 2024-02-13 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
27556 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00455 | 0.4 | PTAB 4374 SC FUTURE TOOLS CONSTRUCTION S | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19176607 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19176607 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E141987892/2 | 2024-02-22 | 0.004458 | prosumator | 0.004458 | 0
27557 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 450 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,67 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 9055250, cu un contor trifazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19179854 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19179854 | 2024-02-07 | nu | nu | nu | RO001E109371270/2 | 2024-02-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27558 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00763 | 0.4 | PTZ 869 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,63 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19106365 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19106365 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E110094485/2 | 2024-02-14 | 0.007476 | prosumator | 0.007476 | 0
27559 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 436 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 004000844018709 se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19165368 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19165368 | 2024-02-06 | nu | nu | nu | RO001E103176389/2 | 2024-02-06 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
27560 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 4058 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,07 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000709009417, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19180531 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19180531 | 2024-02-07 | nu | nu | nu | RO001E109097040/2 | 2024-02-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27561 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5187 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19184856 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19184856 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E141509588/3 | 2024-02-20 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
27562 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.182 | 0.4 | PTZ 451 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 182,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 23G90290210113041 se va inlocui/reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; | Retele Electrice Muntenia SA | 19172072 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19172072 | 2024-02-16 | nu | nu | nu | RO001E109195274/2 | 2024-02-16 | 0.182 | prosumator | 0.182 | 0
27563 | LOCUINTA+CEF ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19109727 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19109727 | 2024-02-12 | nu | nu | nu | RO001E141828605/2 | 2024-02-12 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
27564 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7534 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19140332 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19140332 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E143244553/2 | 2024-02-20 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
27565 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1347 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19181944 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19181944 | 2024-02-19 | nu | nu | nu | RO001E100610514/2 | 2024-02-19 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
27566 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0046 | 0.4 | PTZ 330 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,60 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19182222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19182222 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E100316168/2 | 2024-02-14 | 0.0046 | prosumator | 0.0046 | 0
27567 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4125 SIDNEY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19079379 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19079379 | 2024-02-12 | nu | nu | nu | RO001E142796363/4 | 2024-02-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27568 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00715 | 0.4 | PTA 7463 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19081816 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19081816 | 2024-02-07 | nu | nu | nu | RO001E141196041/3 | 2024-02-07 | 0.007002 | prosumator | 0.007002 | 0
27569 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2551 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000025374615 se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19162988 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19162988 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E103179360/3 | 2024-02-14 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
27570 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003735 | 0.4 | PCZ 2621 BLOCURI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19079615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19079615 | 2024-02-27 | nu | nu | nu | RO001E400511113/4 | 2024-02-27 | 0.003659 | prosumator | 0.003659 | 0
27571 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTZ 7203 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19166978 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19166978 | 2024-02-19 | nu | nu | nu | RO001E141955594/4 | 2024-02-19 | 0.019598 | prosumator | 0.019598 | 0
27572 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005985 | 0.4 | PTAB NR.151851416 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 19087242 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19087242 | 2024-02-21 | nu | nu | nu | RO001E143328488/2 | 2024-02-21 | 0.005665 | prosumator | 0.005665 | 0
27573 | Parohie+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012564 | 0.4 | PTM 3079 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029353917, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19074448 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19074448 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E141449806/3 | 2024-02-20 | 0.012312 | prosumator | 0.012312 | 0
27574 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5235 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000730023622, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19184195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19184195 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E143098774/2 | 2024-02-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
27575 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7554 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19196001 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19196001 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E141483657/3 | 2024-02-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27576 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5166 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000720384819, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19196368 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19196368 | 2024-02-08 | nu | nu | nu | RO001E142564726/3 | 2024-02-08 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
27577 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4159 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19165900 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19165900 | 2024-02-19 | nu | nu | nu | RO001E119481147/2 | 2024-02-19 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
27578 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1315 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19193732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19193732 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E300898200/2 | 2024-02-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27579 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19186634 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19186634 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E143208014/2 | 2024-02-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
27580 | IMOBIL+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0099 | 0.4 | PTAB 1053 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19179944 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19179944 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E301172734/2 | 2024-02-20 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
27581 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5216 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19076613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19076613 | 2024-02-13 | nu | nu | nu | RO001E401171970/5 | 2024-02-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27582 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2675 COMUNITATE DRAGOMIRESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19172132 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19172132 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E142110655/4 | 2024-02-22 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
27583 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.4 | PTZ 1621 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000015624711 se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19086622 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19086622 | 2024-02-01 | nu | nu | nu | RO001E141397224/3 | 2024-02-01 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
27584 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4080 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19079244 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19079244 | 2024-02-16 | nu | nu | nu | RO001E142532620/2 | 2024-02-16 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
27585 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 3280 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000033990022 se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19091882 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19091882 | 2024-02-08 | nu | nu | nu | RO001E119534821/2 | 2024-02-08 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
27586 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00729 | 0.4 | PTAB 5412 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,29 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19082004 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19082004 | 2024-02-01 | nu | nu | nu | RO001E111366523/2 | 2024-02-01 | 0.007124 | prosumator | 0.007124 | 0
27587 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19178891 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19178891 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E400250012/3 | 2024-02-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27588 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00324 | 0.4 | PTZ 657 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19180134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19180134 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E100675874/2 | 2024-02-14 | 0.00324 | prosumator | 0.00324 | 0
27589 | cef + locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003645 | 0.4 | PTAB 4284 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19085509 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19085509 | 2024-02-12 | nu | nu | nu | RO001E143114199/3 | 2024-02-12 | 0.003522 | prosumator | 0.003522 | 0
27590 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00981 | 0.4 | PTZ 5026 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19081637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19081637 | 2024-02-16 | nu | nu | nu | RO001E143037766/3 | 2024-02-16 | 0.009604 | prosumator | 0.009604 | 0
27591 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007565 | 0.4 | PTAB 5283 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029348217, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19194112 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19194112 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E142260011/2 | 2024-02-22 | 0.007214 | prosumator | 0.007214 | 0
27592 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 122 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000011636809 se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19086556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19086556 | 2024-02-06 | nu | nu | nu | RO001E119752496/2 | 2024-02-06 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
27593 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3496 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19079178 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19079178 | 2024-02-08 | nu | nu | nu | RO001E400130378/3 | 2024-02-08 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
27594 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 5236 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19092084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19092084 | 2024-02-12 | nu | nu | nu | RO001E141378751/4 | 2024-02-12 | 0.01455 | prosumator | 0.01455 | 0
27595 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTZ 2239 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19181910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19181910 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E104506972/2 | 2024-02-20 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
27596 | PROSUMATORI AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19178644 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19178644 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E142770848/2 | 2024-02-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
27597 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTA 3414 - SAT SCHITU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19085730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19085730 | 2024-02-08 | nu | nu | nu | RO001E300673784/4 | 2024-02-08 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
27598 | CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PCZ 2811 COMPRADAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19084513 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19084513 | 2024-02-08 | nu | nu | nu | RO001E142256667/2 | 2024-02-08 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
27599 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5473 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19083994 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19083994 | 2024-02-16 | nu | nu | nu | RO001E142142425/4 | 2024-02-16 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
27600 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19216394 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19216394 | 2024-02-27 | nu | nu | nu | RO001E141920901/2 | 2024-02-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27601 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0144 | 0.4 | PTS 960 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP_8T existent, contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19205803 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19205803 | 2024-02-19 | nu | nu | nu | RO001E111704967/3 | 2024-02-19 | 0.013912 | prosumator | 0.013912 | 0
27602 | PROSUMATORI AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2242 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19178219 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19178219 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E141659078/4 | 2024-02-20 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
27603 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2352 INSTITUT DARVARI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000014062910 , se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19229417 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19229417 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E400389701/2 | 2024-02-29 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
27604 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3719 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19233498 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19233498 | 2024-02-27 | nu | nu | nu | RO001E400082778/2 | 2024-02-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
27605 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 4045 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19226539 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19226539 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E142038205/2 | 2024-02-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27606 | Prosumator AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2786 STOICA ION | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19177717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19177717 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E141874000/3 | 2024-02-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27607 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5604 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19204851 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19204851 | 2024-02-27 | nu | nu | nu | RO001E143135439/2 | 2024-02-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27608 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5604 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19205557 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19205557 | 2024-02-27 | nu | nu | nu | RO001E142851107/3 | 2024-02-27 | 0.003968 | prosumator | 0.003968 | 0
27609 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4167 BUSU MARIUS | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19224198 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19224198 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E141193453/2 | 2024-02-26 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
27610 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 3846 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19203288 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19203288 | 2024-02-23 | nu | nu | nu | RO001E400176840/2 | 2024-02-23 | 0.00387 | prosumator | 0.00387 | 0
27611 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 3459 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN22810429772 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19208503 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19208503 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E108296916/4 | 2024-02-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
27612 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5216 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19202355 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19202355 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E400960391/2 | 2024-02-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27613 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0.4 | PTZ 1363/TR 02391489 STR. ORASTIE 26 SC | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,819 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN21910306046, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19196534 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19196534 | 2024-02-12 | nu | nu | nu | RO001E105542579/3 | 2024-02-12 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
27614 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 184 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,780 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN23210223599, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19192380 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19192380 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E107712749/2 | 2024-02-22 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
27615 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5312 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19191744 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19191744 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E142727851/3 | 2024-02-22 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
27616 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5437 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19205304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19205304 | 2024-02-27 | nu | nu | nu | RO001E142773357/2 | 2024-02-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
27617 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7105 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19217145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19217145 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E400788580/2 | 2024-02-29 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
27618 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5206 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19239515 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19239515 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E142199056/2 | 2024-02-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27619 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00624 | 0.4 | PTAB 7879 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19208020 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19208020 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E142616511/2 | 2024-02-29 | 0.006035 | prosumator | 0.006035 | 0
27620 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 801 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,799 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000022881514, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19239100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19239100 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E108921720/2 | 2024-02-22 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
27621 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5261 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19223092 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19223092 | 2024-02-28 | nu | nu | nu | RO001E400931940/3 | 2024-02-28 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
27622 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00455 | 0.4 | PTS 249 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19248725 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19248725 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E100498114/2 | 2024-02-26 | 0.00455 | prosumator | 0.00455 | 0
27623 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4322 ORECO CAPITAL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19211961 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19211961 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E142091721/3 | 2024-02-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
27624 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5422 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19231147 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19231147 | 2024-02-28 | nu | nu | nu | RO001E141874819/2 | 2024-02-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27625 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2234 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19213864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19213864 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E401007620/2 | 2024-02-14 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
27626 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003915 | 0.4 | PTS 2468 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19197025 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19197025 | 2024-02-19 | nu | nu | nu | RO001E100426407/2 | 2024-02-19 | 0.003836 | prosumator | 0.003836 | 0
27627 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19250239 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19250239 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E142558572/3 | 2024-02-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
27628 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2180 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,799 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria 001000026538616 se va inlocui cu un contor electronic inteligent cu dublu sens care se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19266021 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19266021 | 2024-02-28 | nu | nu | nu | RO001E108772184/2 | 2024-02-28 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
27629 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19232516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19232516 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E143285592/2 | 2024-02-26 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
27630 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2291 LOC CIOROGARLA STATIA POMPE APA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020809614, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19208910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19208910 | 2024-02-27 | nu | nu | nu | RO001E141784606/3 | 2024-02-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27631 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4063 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 004010010352111, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19197060 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19197060 | 2024-02-07 | nu | nu | nu | RO001E105390851/2 | 2024-02-07 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
27632 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.005 | 0.4 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19208992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19208992 | 2024-02-28 | nu | nu | nu | RO001E142274634/3 | 2024-02-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27633 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 2149 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19215994 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19215994 | 2024-02-28 | nu | nu | nu | RO001E141738638/2 | 2024-02-28 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
27634 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00946 | 0.4 | PTA 2240 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19093097 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19093097 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E141393309/2 | 2024-02-22 | 0.00927 | prosumator | 0.00927 | 0
27635 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1164 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN22810502614 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19195071 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19195071 | 2024-02-08 | nu | nu | nu | RO001E108161300/2 | 2024-02-08 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
27636 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5436 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19240446 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19240446 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E142846943/6 | 2024-02-29 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
27637 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19213009 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19213009 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E141927087/2 | 2024-02-14 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
27638 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 834 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19263670 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19263670 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E100644690/2 | 2024-02-26 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
27639 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01221 | 0.4 | PTAB 5283 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19192740 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19192740 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E401120378/2 | 2024-02-26 | 0.011886 | prosumator | 0.011886 | 0
27640 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3240 IMPACT 3-4 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19221877 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19221877 | 2024-02-27 | nu | nu | nu | RO001E143191060/2 | 2024-02-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27641 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5315 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19234724 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19234724 | 2024-02-28 | nu | nu | nu | RO001E142403504/2 | 2024-02-28 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
27642 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004905 | 0.4 | PTAB 87 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19194498 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19194498 | 2024-02-16 | nu | nu | nu | RO001E109012564/2 | 2024-02-16 | 0.004905 | prosumator | 0.004905 | 0
27643 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19223252 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19223252 | 2024-02-23 | nu | nu | nu | RO001E141906703/2 | 2024-02-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27644 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00455 | 0.4 | PTAB 4341 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19225353 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19225353 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E141981009/4 | 2024-02-26 | 0.004458 | prosumator | 0.004458 | 0
27645 | LOCUINTA+CEF STOCARE-ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00486 | 0.4 | PTS 1685 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19212094 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19212094 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E119946110/3 | 2024-02-20 | 0.004753 | prosumator | 0.004753 | 0
27646 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 1016 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,919 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 11G26510110026616, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19247891 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19247891 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E109050522/2 | 2024-02-22 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
27647 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0.4 | PTZ 1975 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19264942 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19264942 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E100412435/3 | 2024-02-26 | 0.0082 | prosumator | 0.0082 | 0
27648 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 1727 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,44 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19195312 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19195312 | 2024-02-27 | nu | nu | nu | RO001E105317782/2 | 2024-02-27 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
27649 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 4927 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19205225 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19205225 | 2024-02-28 | nu | nu | nu | RO001E110359579/1 | 2024-02-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
27650 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3240 IMPACT 3-4 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19210403 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19210403 | 2024-02-28 | nu | nu | nu | RO001E143191688/2 | 2024-02-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27651 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 3562 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 07522330, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19209097 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19209097 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E105320674/2 | 2024-02-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27652 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 744 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19265434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19265434 | 2024-02-28 | nu | nu | nu | RO001E100610840/2 | 2024-02-28 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
27653 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7148 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19212292 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19212292 | 2024-02-28 | nu | nu | nu | RO001E400775913/3 | 2024-02-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27654 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3799 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19231504 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19231504 | 2024-02-28 | nu | nu | nu | RO001E142201016/1 | 2024-02-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
27655 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19206297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19206297 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E143384198/2 | 2024-02-29 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
27656 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7707 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19208012 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19208012 | 2024-02-28 | nu | nu | nu | RO001E141240759/3 | 2024-02-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27657 | IMOBIL + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 326 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,01 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul existent cu seria: 001000023716514, cu un contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19202007 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19202007 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E109029315/2 | 2024-02-22 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
27658 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTA 2578 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032185321, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19213811 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19213811 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E143202502/2 | 2024-02-26 | 0.008006 | prosumator | 0.008006 | 0
27659 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2793 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000026998316 se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19195054 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19195054 | 2024-02-07 | nu | nu | nu | RO001E108864355/2 | 2024-02-07 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
27660 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 947 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19248260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19248260 | 2024-02-28 | nu | nu | nu | RO001E100636141/2 | 2024-02-28 | 0.004 | prosumator | 0.004 | 0
27661 | LOCUINTA+CEF ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.23 | PTAB 4927 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,35 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in FDCP cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19197359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19197359 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E110376501/2 | 2024-02-22 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
27662 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5398 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19225934 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19225934 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E141695685/2 | 2024-02-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
27663 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 170 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19239597 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19239597 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E101140401/2 | 2024-02-22 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
27664 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19206452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19206452 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E143384413/2 | 2024-02-29 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
27665 | Pensiune+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5435 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19195146 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19195146 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E143023367/2 | 2024-02-22 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
27666 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5238 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023159614, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19235185 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19235185 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E141933826/3 | 2024-02-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27667 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTS 1609 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19205042 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19205042 | 2024-02-16 | nu | nu | nu | RO001E100506271/4 | 2024-02-16 | 0.014698 | prosumator | 0.014698 | 0
27668 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7553 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19209366 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19209366 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E400769916/4 | 2024-02-29 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
27669 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 597 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare electrica propusa. Se va inlocui contorul cu contor inteligent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 19221973 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19221973 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E108179758/3 | 2024-02-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27670 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2291 LOC CIOROGARLA STATIA POMPE APA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032083521, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19250043 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19250043 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E142881043/2 | 2024-02-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
27671 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19250063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19250063 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E141595594/2 | 2024-02-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27672 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5603 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19246481 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19246481 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E141452507/2 | 2024-02-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27673 | Rezidential | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 3081003893, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19227751 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19227751 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E401118476/2 | 2024-02-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
27674 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4473 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19204779 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19204779 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E143151347/4 | 2024-02-22 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
27675 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4523 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000706566817, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19205397 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19205397 | 2024-02-08 | nu | nu | nu | RO001E142078030/4 | 2024-02-08 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
27676 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 4570 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN20910192817 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19265934 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19265934 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E108907410/2 | 2024-02-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
27677 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005995 | 0.4 | PTAB 1414 CASCIOARE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19241999 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19241999 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E131325551/2 | 2024-02-26 | 0.005857 | prosumator | 0.005857 | 0
27678 | CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00495 | 0.4 | PTS 2162 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN20910147723 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19196366 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19196366 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E103175524/2 | 2024-02-20 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
27679 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTZ 1008 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19212450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19212450 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E105300874/2 | 2024-02-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
27680 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2726 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000025669916 se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19224476 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19224476 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E110207830/2 | 2024-02-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27681 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5300 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19247967 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19247967 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E143108563/5 | 2024-02-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27682 | CASA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4411 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19225439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19225439 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E142215819/3 | 2024-02-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27683 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2574 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19223286 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19223286 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E142733353/2 | 2024-02-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27684 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5300 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19225384 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19225384 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E142592064/2 | 2024-02-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27685 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5336 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19216082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19216082 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E143173576/2 | 2024-02-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
27686 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1238 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000023001014 se va inlocui cu un contorul electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=10A, protectie la scurtcircuit Ia=10A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19224931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19224931 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E109033837/2 | 2024-02-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27687 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5222 NEW REAL ESTATE CAPITAL SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19224626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19224626 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E142307776/2 | 2024-02-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27688 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7737 VILE TAMASI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19208620 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19208620 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E141774380/3 | 2024-02-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27689 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTZ 2161 COM CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19215025 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19215025 | 2024-02-27 | nu | nu | nu | RO001E400274861/2 | 2024-02-27 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
27690 | Sediu + CEF Prosumator+ Anexa 2 | Fotovoltaic | Bucuresti | 0.02 | 0.4 | PTS 1596 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2x20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT existent contorUL electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=63A, protectie la scurtcircuit Ia=63A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19264518 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19264518 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E110564522/3 | 2024-02-29 | 0.02079 | prosumator | 0.02079 | 0
27691 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4351 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19221350 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19221350 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E400005885/3 | 2024-02-26 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
27692 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5090 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19212127 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19212127 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E142627153/3 | 2024-02-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
27693 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19218046 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19218046 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E141797464/3 | 2024-02-29 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
27694 | LOCUINTA+CEF ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 5055 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19197012 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19197012 | 2024-02-08 | nu | nu | nu | RO001E143243912/3 | 2024-02-08 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
27695 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5370 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19231543 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19231543 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E141821552/2 | 2024-02-29 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
27696 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 947 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19216496 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19216496 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E100651025/2 | 2024-02-22 | 0.004 | prosumator | 0.004 | 0
27697 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5543 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19222731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19222731 | 2024-02-28 | nu | nu | nu | RO001E142773728/2 | 2024-02-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27698 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2467 COM. BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19207434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19207434 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E142604798/3 | 2024-02-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
27699 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4297 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN23210081175 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19260031 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19260031 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E109055123/2 | 2024-02-22 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
27700 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2831 LOC OCU MONICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19248821 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19248821 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E141991583/2 | 2024-02-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
27701 | Pensiune+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 4240 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000011675109, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19241058 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19241058 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E141283633/2 | 2024-02-26 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
27702 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00918 | 0.4 | PTA 3076 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19226853 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19226853 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E400193894/3 | 2024-02-26 | 0.008995 | prosumator | 0.008995 | 0
27703 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5261 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000704204916, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19215819 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19215819 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E141976025/2 | 2024-02-26 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
27704 | IMOBIL+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 1196 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19217188 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19217188 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E301178392/2 | 2024-02-26 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
27705 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5201 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032185321, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19208824 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19208824 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E142824871/3 | 2024-02-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27706 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 3550 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000656910311, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19212225 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19212225 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E141593659/3 | 2024-02-26 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
27707 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2574 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19224366 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19224366 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E142512077/2 | 2024-02-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27708 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 2103 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,799 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UFEUEDN22210057696 se va inlocui cu un contor electronic inteligent cu dublu sens care se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19267901 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19267901 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E108199334/3 | 2024-02-29 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
27709 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2267 COM. CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19206394 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19206394 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E143303526/2 | 2024-02-29 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
27710 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4457 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19221874 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19221874 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E142055147/3 | 2024-02-26 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
27711 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0076 | 0.4 | PTAB 4178 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19240791 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19240791 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E119482946/3 | 2024-02-22 | 0.0076 | prosumator | 0.0076 | 0
27712 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2376 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276444115, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19215769 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19215769 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E141914106/4 | 2024-02-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
27713 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 899 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000020705614 se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=10A, protectie la scurtcircuit Ia=10A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19278294 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19278294 | 2024-02-27 | nu | nu | nu | RO001E108916038/2 | 2024-02-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27714 | LOCUINTA+CEF ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4516 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19202116 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19202116 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E142847641/2 | 2024-02-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
27715 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02295 | 0.4 | PCZ 3065 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19226837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19226837 | 2024-02-23 | nu | nu | nu | RO001E400954608/2 | 2024-02-23 | 0.02249 | prosumator | 0.02249 | 0
27716 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005915 | 0.4 | PTA 2571 BL. CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19208765 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19208765 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E401041224/2 | 2024-02-20 | 0.005796 | prosumator | 0.005796 | 0
27717 | LOCUINTA - CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00605 | 0.4 | PTA 7702 MACABI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19276536 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19276536 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E141424517/2 | 2024-02-22 | 0.005919 | prosumator | 0.005919 | 0
27718 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.005 | 0.4 | PTAB NR.151851416 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19204421 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19204421 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E143336555/3 | 2024-02-22 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
27719 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2240 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19205617 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19205617 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E142188717/3 | 2024-02-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
27720 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4661 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19218810 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19218810 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E101072876/2 | 2024-02-22 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
27721 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 5282 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19211612 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19211612 | 2024-02-27 | nu | nu | nu | RO001E142604349/2 | 2024-02-27 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
27722 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7645 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19215617 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19215617 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E401027497/3 | 2024-02-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
27723 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTA 1105 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19225395 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19225395 | 2024-02-23 | nu | nu | nu | RO001E131405112/2 | 2024-02-23 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
27724 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 5049 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19214947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19214947 | 2024-02-27 | nu | nu | nu | RO001E142529907/3 | 2024-02-27 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
27725 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4383 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19235728 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19235728 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E401052934/3 | 2024-02-26 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
27726 | LOCUINTA+ CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2881 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19249011 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19249011 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E142597687/2 | 2024-02-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27727 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3612 O.S. PCT CONEXIUNE ST. OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19205011 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19205011 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E142704430/2 | 2024-02-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
27728 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007735 | 0.4 | PTA 7737 VILE TAMASI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19208398 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19208398 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E141670521/2 | 2024-02-29 | 0.007579 | prosumator | 0.007579 | 0
27729 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5049 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19208414 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19208414 | 2024-02-23 | nu | nu | nu | RO001E142276614/3 | 2024-02-23 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
27730 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4054 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,930 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UFEUEDN21210004877 contor electronic inteligent cu dublu sens care se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19323054 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19323054 | 2024-02-28 | nu | nu | nu | RO001E141528657/2 | 2024-02-28 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
27731 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7870 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19280393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19280393 | 2024-02-19 | nu | nu | nu | RO001E142608028/2 | 2024-02-19 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
27732 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 977 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23810548106 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19309356 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19309356 | 2024-02-27 | nu | nu | nu | RO001E107306119/2 | 2024-02-27 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
27733 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 279 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN21910348767 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19282482 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19282482 | 2024-02-27 | nu | nu | nu | RO001E105469915/2 | 2024-02-27 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
27734 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006075 | 0.4 | PAZ 99 MOSILOR | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19312931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19312931 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E100798195/2 | 2024-02-26 | 0.006075 | prosumator | 0.006075 | 0
27735 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7724 IZVORANI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19035425 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19035425 | 2024-02-01 | nu | nu | nu | RO001E400743648/2 | 2024-02-01 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
27736 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0247 | 0.4 | PTAB 4223 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19039900 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19039900 | 2024-02-06 | nu | nu | nu | RO001E141260290/3 | 2024-02-06 | 0.024204 | prosumator | 0.024204 | 0
27737 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3799 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19025061 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19025061 | 2024-02-04 | nu | nu | nu | RO001E141417418/3 | 2024-02-04 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
27738 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19036179 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19036179 | 2024-02-05 | nu | nu | nu | RO001E400959524/3 | 2024-02-05 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
27739 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02236 | 0.4 | PTA 3666 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19033982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19033982 | 2024-02-16 | nu | nu | nu | RO001E400195740/5 | 2024-02-16 | 0.021912 | prosumator | 0.021912 | 0
27740 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004225 | 0.23 | PTS 11 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,22 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent pe rama pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19043223 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19043223 | 2024-02-02 | nu | nu | nu | RO001E104652952/2 | 2024-02-02 | 0.003741 | prosumator | 0.003741 | 0
27741 | IMOBIL+CEF -PROSUMATOR ANEXA 2 -FARA EVACUARE | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.35 | 20 | S20 PC1-MIHAI BRAVU CEL 12 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 388,55 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune. In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum, sau se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Conform declaratie beneficiar, CEF este formata din 818 panouri de 0,475 kW fiecare, montate pe acoperisul imobilului si conectate la 4 invertoare, din care 3x100 kW si 1x50 kW. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3 - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionareain regim insularizat. CEF racordata in tabloul de distributie al abonatului va fi fara evacuare energie in retea, iar protectiile se vor seta in concordanta. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 19039279 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19039279 | 2024-02-06 | nu | nu | nu | RO001E109168588/3 | 2024-02-06 | 0 | prosumator | 0 | 0
27742 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 597 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19033343 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19033343 | 2024-02-01 | nu | nu | nu | RO001E108185665/2 | 2024-02-01 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27743 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 3097 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9025678, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19039086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19039086 | 2024-02-01 | nu | nu | nu | RO001E400946889/3 | 2024-02-01 | 0.01468 | prosumator | 0.01468 | 0
27744 | LOCUINTA+CEA PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01275 | 0.4 | PTAB 7826 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033324221, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 13530853 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13530853 | 2024-02-08 | nu | nu | nu | RO001E142673053/2 | 2024-02-08 | 0.012455 | prosumator | 0.012455 | 0
27745 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7471 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 16830542 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16830542 | 2024-02-01 | nu | nu | nu | RO001E401151260/3 | 2024-02-01 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
27746 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 130 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UCEUEDN15510003064 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 17527204 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17527204 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E109431637/2 | 2024-02-20 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
27747 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7031 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17741952 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17741952 | 2024-02-07 | nu | nu | nu | RO001E143264421/2 | 2024-02-07 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
27748 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 4442 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18000992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18000992 | 2024-02-23 | nu | nu | nu | RO001E142558965/3 | 2024-02-23 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
27749 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0.4 | PTAB 7723 IT CIOFLICENI | ... Se vor utiliza instalatiile existente, BMP-ul existent se va inlocui cu un BMPT semidirect nou si se va monta un contor electronic inteligent trifazat semidirect cu TC de 125/5A programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 22G26510110109816, se va demonta de catre UT ILFOV. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18066447 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18066447 | 2024-02-16 | nu | nu | nu | RO001E141644308/2 | 2024-02-16 | 0.02939 | prosumator | 0.02939 | 0
27750 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1217 POIANA LUI STINGA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18120774 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18120774 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E301055329/3 | 2024-02-20 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
27751 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1070 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18121255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18121255 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E300990393/3 | 2024-02-20 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
27752 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.04 | 20 | PTA 20140 VEKA INTERNATIONAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat semidirect se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Se vor percepe pierderi: L=0,02 km OL/AL 70/12, Trafo 100 kVA Filiasi. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect cu TC 100/5A in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18127778 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18127778 | 2024-02-06 | nu | nu | nu | RO001E400945934/2 | 2024-02-06 | 0.03918 | prosumator | 0.03918 | 0
27753 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1070 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18121454 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18121454 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E131405875/3 | 2024-02-20 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
27754 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0045 | 0.4 | PTAB 3608 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18239265 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18239265 | 2024-02-12 | nu | nu | nu | RO001E141902945/2 | 2024-02-12 | 0.004407 | prosumator | 0.004407 | 0
27755 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTZ 3237 VILE MIRICA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034032122, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18230113 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18230113 | 2024-02-04 | nu | nu | nu | RO001E141704350/3 | 2024-02-04 | 0.019597 | prosumator | 0.019597 | 0
27756 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4383 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18301881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18301881 | 2024-02-06 | nu | nu | nu | RO001E400166737/3 | 2024-02-06 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
27757 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4353 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18433109 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18433109 | 2024-02-16 | nu | nu | nu | RO001E142323853/2 | 2024-02-16 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
27758 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3016 VILE PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032838721, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18513332 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18513332 | 2024-02-12 | nu | nu | nu | RO001E400926124/3 | 2024-02-12 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
27759 | Depozit+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01978 | 0.4 | PTA 5045 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18494727 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18494727 | 2024-02-08 | nu | nu | nu | RO001E141915927/2 | 2024-02-08 | 0.019379 | prosumator | 0.019379 | 0
27760 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7107 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18497378 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18497378 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E400833660/3 | 2024-02-14 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
27761 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3802 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18536678 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18536678 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E143321144/2 | 2024-02-14 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
27762 | Imobil+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.19 | 20 | S20 PORTLAND-DRAGOMIRESTI IF | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens,cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in CELULA DE MASURA-PT. | Retele Electrice Muntenia SA | 18613798 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18613798 | 2024-02-13 | nu | nu | nu | RO001E401075186/3 | 2024-02-13 | 0.18618 | prosumator | 0.18618 | 0
27763 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0.4 | PTA 7254 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18615423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18615423 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E141564242/5 | 2024-02-29 | 0.024499 | prosumator | 0.024499 | 0
27764 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 3120 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18617570 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18617570 | 2024-02-01 | nu | nu | nu | RO001E143279315/2 | 2024-02-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27765 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2881 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018826213, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18621237 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18621237 | 2024-02-12 | nu | nu | nu | RO001E401022830/4 | 2024-02-12 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
27766 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 3120 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18617781 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18617781 | 2024-02-01 | nu | nu | nu | RO001E143279427/2 | 2024-02-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27767 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 3120 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18617720 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18617720 | 2024-02-01 | nu | nu | nu | RO001E143279416/2 | 2024-02-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27768 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 3085 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000030481419, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18576245 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18576245 | 2024-02-27 | nu | nu | nu | RO001E142764458/2 | 2024-02-27 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
27769 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 1.419 | 20 | S20 T4808-VULCAN CEL 15 BUC | Varianta unica ? transformarea locului de consum in loc de consum si producere prin instalatia de racordare Lucrari pe tarif de racordare: Echipare punct de conexiune medie tensiune ? PC4808 pentru transmiterea informatiilor aferente CEF catre SCADA EDM, in punctul de conexiune PC4808 se vor monta urmatoarele echipamente: Unitatea Periferica - Dispozitiv capabil s? telecontroleze 16 aparate de comutare, in locul celei existente pentru 8 aparate. Lucrari prin grija utilizatorului: Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tablourile electrice generale existente ale beneficiarului aflate în posturile de transformare PTCz Galerie & Small Strip si PT BIG STRIP. In fiecare tablou JT-CEF este prevazut pe legatura cu tabloul general unde se racordeaza, un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional, prin urmatoarele protectii, conform ord. ANRE 132/2020: ?protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; ?protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; ?protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; ?protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; ?protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. Valorile de reglaj ale dispozitivelor de interfata vor avea reglajele prevazute in Ord 132/2020. In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrerupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie).Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare. Suplimentar se va monta cate un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (contor, cleme si conectica, TC-urile se vor monta in TE CEF) dimensionata pentru puterea debitata de fiecare TE - CEF in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie de OD. Datele fiecarui punct de racord, se vor centraliza intr-un PLC master instalat in T-CEF-uri. PLC-ul master va fi interconectat cu un PLC(T-COM) instalat in PC4808 pentru a transmite informatiile despre P, Q, U, f si pozitii dispozitive de interfata. De la PLC (T-COM) catre Unitatea Periferica din PT, se vor folosi ie?irile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia, însumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. In PC4808 , compartiment utilizator se va monta un analizor calitatea energie clasa A, (certificate PSL) pentru monitorizare permanenta calitate energie 20kV, si un traductor de tensiune si frecventa tip MC2UP, pentru transmitere in SCADA OD informatia de tensiune 20kV. Traductorul tip MCUP vafi prevazut cu iesiri 4-20mA, direct proportionale cu tensiunea, prin intermediul carora se va face transmiterea informatiei de tensiune catre catre UP nou prevazuta. Traductorul, analizorul si PLC-ul vor fi montate intr-un dulap nou T-COM, montat in PC4808 compartiment utilizator. Pentru preluarea in sistemul SCADA OD, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: ?Putere active, P; ?Putere reactiva, Q, ?Tensiune, U, ?Frecventa, f, ?Pozitie dispozitive de interfata, DI, sub forma de contact liber de potential. Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA OD, in unitatea periferica, UP nou prevazuta. | Retele Electrice Muntenia SA | 17428652 | 2023-12-05 | 17428652 | 2025-02-11 | nu | nu | nu | RO001E110054223/3 | 2025-02-11 | 1.419 | prosumator | 1.419 | 0
27770 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTAB 3572 | -inlocuire BMPT existent cu BMPT fix-50A echipat conform FT124 MAT ed. 04, amplasat in gard (PAFS ) ,pe cablul existent,cu acces din domeniul public. Se va programa contorul trifazic existent conform puterii aprobate. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 17622797 | 2023-06-16 | 17622797 | 2024-08-29 | nu | nu | nu | RO001E109048439/2 | 2024-08-29 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
27771 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01494 | 0,4 | PTA 7254 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se are in vedere refacere conductorilor intrare iesire contor. | Retele Electrice Muntenia SA | 18098431 | 2023-10-30 | 18098431 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E400833288/2 | 2024-10-16 | 0.014441 | prosumator | 0.014441 | 0
27772 | casa+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PAZ 620 GLUCOZEI | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urm?toarele lucr?ri în instala?ia electric? existent?: -,,Lucrarea este executat? de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014. -,,Se va înlocui BMPM existent cu un nou BMPM-50A<(>,<)> tip FT-133_MAT ed.05<(>,<)> echipat conform FT-124_MAT ed.04 amplasat în propietate, pe peretele exterior al imobilului. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). În BMPM nou instalat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18140769 | 2023-12-07 | 18140769 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E101353441/4 | 2024-07-03 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
27773 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01458 | 0,4 | PTA 3682 | ... Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat existent Ima=20 A cu disjunctor trifazat Ima=50A. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18209463 | 2023-11-03 | 18209463 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.014238
27774 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0,4 | PTAB 2762 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=25 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat care se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18260541 | 2023-10-26 | 18260541 | 2024-08-14 | nu | nu | nu | RO001E400342036/2 | 2024-08-14 | 0.004504 | prosumator | 0.004504 | 0
27775 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0135 | 0,4 | PTA 633 BAZA SPORTIVA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18475574 | 2023-12-21 | 18475574 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E131319453/4 | 2024-02-14 | 0.013225 | prosumator | 0.013225 | 0
27776 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0077 | 0,4 | PTAB 4577 | ... Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima=16A existent cu disjunctor trifazat Ima=25A. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18564826 | 2023-11-17 | 18564826 | 2024-06-13 | nu | nu | nu | RO001E401116092/4 | 2024-06-13 | 0.007541 | prosumator | 0.007541 | 0
27777 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0,4 | PTAB 709 | Pentru realizarea sporului de putere - inlocuire siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 25A conform FT 178. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu modificarile precizate. Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18626298 | 2023-12-14 | 18626298 | 2024-04-10 | nu | nu | nu | RO001E110590059/1 | 2024-04-10 | 0.008026 | prosumator | 0.008026 | 0
27778 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTAB 3392 BISERICA NAIPU | ... Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18648233 | 2023-11-22 | 18648233 | 2024-02-28 | nu | nu | nu | RO001E300619616/2 | 2024-02-28 | 0.007837 | prosumator | 0.007837 | 0
27779 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.025 | 0,4 | PTA 1383 LOCUINTE JOITA | Bransament electric trifazat subteran alimentat din reteaua electrica de jt aferenta PT 1383, 1*160kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/11RO- 3x25+16c; L= 12m, protejat pe stalp cu tub din PVC cu Ø 40 mmp si manson termocontractabil, in canalizatie de tip A L= 2m, in tub de protectie pliabil cu Ø 50 mmp conform DS 4247 RO, cu montare BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 5, echipata cu rama de contor de tip T6A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat ce se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea; prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40m de la sol, prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.=63A, la limita de proprietate, pe domeniul public. NOTA: Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA/mixt 0,4 kV este de 2430 lei. La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. -Executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. | Retele Electrice Muntenia SA | 18627578 | 2023-12-15 | 18627578 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E131370922/3 | 2024-08-08 | 0.02449 | prosumator | 0.02449 | 0
27780 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0147 | 20 | A20 POTLOGI-MARSA GR | Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata. In PC -ul proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat in montaj indirect prin 2x TC 50/5 A, cls. 05 si 2x TT 20/0.1 kV, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; NOTA: In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va pastra BMP-ului in montaj direct existent pentru masurarea energiei electrice produse de centrala. Alimentarea cu energie electrica a noului obiectiv se realizeaza printr-un PC (PTAB) de tip unificat amplasat pe domeniul privat,cu acces din domeniul public, echipat cu transformator care sa asigure consumul solicitat , 20/0,4 kV, racordat in sistem intrare-iesire intre S1949 (PC1541) si S1946 la L 20 kV POTLOGI prin cablu tip 3*1*185 mmp, L= 20m. Lucrari pe tarif de racordare: Racord MT : Se intercepteaza L20kV POTLOGI pentru executarea racordarii in sistem intrare-iesire prin cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru pozare subterana 3*1*185 mmp , conform DC 4385/2 RO, L= 25m, montat in canalizatie dubla de tip A ? L= 5m respectiv in canalizatie simpla de tip A ? L= 10m, introdus in tub de protectie pliabil cu Ø 160 mmp conform DC 4247 RO , pana la PC-ul proiectat. Racordul MT se va amplasa pe domeniul public iar PC-ul se va amplasa pe domeniul privat realizandu-se un contract de uz si servitute pentru instalatiile Retele Electrice Muntenia ce se vor amplasa pe proprietati private. PC (PTAB-ul): va fi format din doua compartimente separate - un compartiment OD si un compartiment al utilizatorului, fiecare dotat cu usa de acces separata. Compartimentul OD cu acces din domeniul public va fi echipat cu: 1x celula de linie LE tip DY 803/416 pe intrare echipata cu: detectoare directionale de defect RGDAT si cu separatoare de sarcina 24kV, 400A actionata cu motor 24 Vcc (IMS); 1x celula LE cu intrerupator ICS tip DY 800/116 pe iesire, echipata cu: întreruptor cu izola?ie în vid, separator de linie ?i separator de legare la p?mânt cu izola?ie în SF6 pentru tipul de 16 kA, terminale smart si RGDMI ; - 1x celula de masura echipata cu separator IMS, comutatie in SF 6, tip DY803/316, UT. Celulele vor fi echipate corespunzator pentru integrare in sistemul de telecontrol. TSA-ul va fi alimentat din instalatiile de JT ale utilizatorului. Din TSA se va alimenta si instalatia de iluminat a postului de transformare. UP-ul se va racorda la TSA. Celule de MT din PC proiectat vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Acest compartiment de racordare trebuie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori, conform specificatiilor E-DM, astfel realizat incat sa nu permita propagarea flacarii, caldurii sau fumului avand orificii de aerisire care comunica doar cu spatii deschise. NOTA: Pentru respectarea continuitatii si evitarea defectelor in instalatiile de distributie se are in vedere preluarea cablului MT existent pe intrare si executia unui singur manson pe iesire conf. schita atasata. Materialele rezultate in urma realizarii sporului de putere prin dezafectarea ? les JT, BMPT-ul si grupul de masura vor fi predate la UT Giurgiu, terenul fiind readus la starea initiala, normala. Lucrari in afara tarifului de racordare Compartimentul utilizatorului se va echipa cu : - 1x celula de protectie dispozitiv general DG conform Normei Tehnice EDM, cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator ; -1x celula de transformator echipata cu sigurante ; -1x transformator trifazat de putere care sa asigure consumul solicitat . -Tabloul general de joasa tensiune va fi echipatpe sosirea generala cu intreruptor automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. Tabloul de servicii auxiliare se va alimenta din circuitul de j.t.al utilizatorului. Terenul pe care urmeaza sa fie amplasat racordul MT apartine domeniului public ,iar terenul pe care se amplaseara PC apartine domeniului privat. Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp < 1 Ohmi. Anvelopa prefabricata, prizele de legare la pamant si trotuarul din jurul anvelopei, vor fi realizate de beneficiar. | Retele Electrice Muntenia SA | 18672861 | 2023-12-21 | 18672861 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.014386
27781 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 5003 | Conform ord. ANRE . 4/2023 solutia va fi cu Lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Utilizarea instalatiilor existente, cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent, cu un disjunctor monofazat cu Ir=50 A, si reprogramarea contorului, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18654416 | 2024-01-03 | 18654416 | 2024-05-08 | nu | nu | nu | RO001E142031950/2 | 2024-05-08 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
27782 | Statie+CEF+Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.272 | 0,4 | PTAB 5197 STATIE EPURARE | Se va inlocui tablou JT existent cu tablu JT +intrerupator de 630A nou proiectat, se va dubla legatura dintre borne JT transformator si tablou JT cu cablu de CU 1x150mm2 ,8m /faza, L=32m . Din intrerupatorul de 630 A nou proiectat se vor poza cate doua cabluri / faza, tip 3x150+95N , in lungime de L=15m fiecare .Se va inlocui grupul de masura existent cu un BMPT de tipul FT-257 editia 2, echipat cu ansamblu TC 300/5A 1200A tip DMI 031055, adaptor contor in montaj semidirect , intrerup?tor automat cu reglaj la 500A . BMP-ul se va amplasa langa peretele exterior aferent PTAB 5197 BMP-ul realizat conform GHID PENTRUPROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. | Retele Electrice Muntenia SA | 18656107 | 2024-01-04 | 18656107 | 2025-03-21 | nu | nu | nu | RO001E141431380/1 | 2025-03-21 | 0.26576 | prosumator | 0.26576 | 0
27783 | CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 5249 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=40 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18651531 | 2023-12-28 | 18651531 | 2024-02-06 | nu | nu | nu | RO001E142217787/3 | 2024-02-06 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
27784 | Gospodarie apa Pantelimon - anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.037 | 0,4 | PTZ 935 | CF amplasata pe peretele PT 935, alimentata prin cablu 3x150+70mmp. Cutie de furnizare echipata cu 3 transformatoare de curent 125/5 [A/A], contor electronic trifazat semidirect | Retele Electrice Muntenia SA | 18715964 | 2024-01-03 | 18715964 | 2024-05-28 | nu | nu | nu | RO001E108660720/3 | 2024-05-28 | 0.03586 | prosumator | 0.03586 | 0
27785 | Gospodarie apa Gradistea - ANEXA4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0,4 | PTA 7431 IT GRADISTEA | Se va utiliza instalatia de racordare existenta, iar contorul electronic se va inlocui cu un contor inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul fi demontate/dezafectate si predate catre UT. | Retele Electrice Muntenia SA | 18717005 | 2024-01-03 | 18717005 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E142106010/1 | 2024-06-25 | 0.0489 | prosumator | 0.0489 | 0
27786 | Imobil+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.134 | 0,4 | PTAB 2232 | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 18714408 | 2024-01-03 | 18714408 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E401159538/1 | 2024-05-20 | 0.13082 | prosumator | 0.13082 | 0
27787 | Gospodarie apa Peris - ANEXA 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.186 | 20 | A20 PERIS-TANCABESTI IF | Solutie propusa pentru realizarea sporului de putere: Lucrari in afara tarifului de racordare: -,,Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar instalatia de utilizare se va dimensiona conform puterii solicitate. Lucrari pe tarif de racordare: -,,Se va monta un BMPT Ir=350A, tip FT_257_MAT in montaj semidirect cu ansamblu de TC 300/5. Blocul de masurare se va monta langa CDPT existent pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare. -,,Contorul cu se va demonta din CDPT existent si se va remonta in BMPT semidirect nou proiectat. BMPT se va echipa cu : ? contor trifazat de energie pentru montaj semidirect; ? ansamblu de transformatoare de masurare de curent 300/5A conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO ; ? separator trifazat 350A ; ? circuite electrice interioare ; ?intrerupator magnetotermic 350A; ? adaptor pentru instalarea contorului AEM; ? clema de 240 mm de tipul DS 4533 RO. Cablurile se vor poza pe domeniul public/privat si vor fi protejate pe intreg traseul subteran in tub pliabil, tip DS 4247 RO si DS 4235 la subtraversari. Conform ord 4/2023, BMPT-ul anterior mentionat se va monta pe cheltuiala OD, cu o valoare de aproximativ 12.000 lei, intr-un termen de 90 de zile. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT semidirect cu ansamblu de TC 300/5 in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMPT-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. OBS: Se vor calcula pierderi pe LES MT 20kV ( 350ml, s150), trafo 400kVA, LES JT 0,4kV ( 60ml, s150) | Retele Electrice Muntenia SA | 18717235 | 2024-01-12 | 18717235 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E401076402/2 | 2024-08-07 | 0.18188 | prosumator | 0.18188 | 0
27788 | IMOBIL+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTAB 3826 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuire intreruptor existent Ia=40A, cu intreruptor trifazat automat Ia=50A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18716578 | 2023-12-13 | 18716578 | 2024-03-08 | nu | nu | nu | RO001E108602513/4 | 2024-03-08 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
27789 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0,4 | PTA 324 - LILI TIGANUL | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18692313 | 2024-01-15 | 18692313 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E300517567/4 | 2024-03-12 | 0.014697 | prosumator | 0.014697 | 0
27790 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0,4 | PTZ 2730 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014: pe bransamentul aerian monofazat se va inlocui BMPM-32A existent cu un nou BMPM-50A, tip FT-133_MAT ed. 05, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, pe perete imobil. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; | Retele Electrice Muntenia SA | 18698642 | 2024-01-22 | 18698642 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E101357647/4 | 2024-05-31 | 0.004 | prosumator | 0.004 | 0
27791 | GOSPODARIE+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.022 | 0,4 | PTAB 2444 | Se vor utiliza instalatiile existente. Se va programa contorul conform sporului de putere. Se va programa contorul dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 18689771 | 2024-01-08 | 18689771 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E400866453/3 | 2024-05-20 | 0.02126 | prosumator | 0.02126 | 0
27792 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7618 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,separatorul existent se va inlocui cu unul de 63A ; ·,,intrerupatorul de 20A se va inlocui cu unul de 50A. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 18715549 | 2023-12-14 | 18715549 | 2024-02-15 | nu | nu | nu | RO001E400925561/3 | 2024-02-15 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
27793 | Gospodarie apa Dobroesti - ANEXA 4 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.116 | 0,4 | PTA 4465 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente: POST DE TRANSFORMARE PTA 4465/160kVA | Retele Electrice Muntenia SA | 18715666 | 2024-01-12 | 18715666 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E142245351/2 | 2024-05-31 | 0.11328 | prosumator | 0.11328 | 0
27794 | Locuinta+CEF+Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0,4 | PTS 1223 | Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se vor utiliza instalatiile electrice existente cu inlocuirea intreruptorului tetrapolar Ia=20A existent cu un nou intreruptor tetrapolar avand Ia=40A in BMPT existent,, Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18750904 | 2024-01-09 | 18750904 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E102235643/3 | 2024-05-24 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
27795 | IMOBIL + CIF +ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 3566 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Conform Ord. ANRE nr. 4/2023 se vor realiza lucrari prin grija si pe cheltuiala Re?ele Electrice Muntenia S.A. prin care se va inlocui disjunctorul monofazat existent 20A cu un disjunctor monofazat de 40A nou proiectat. Valoarea totala a lucrarilor va fi de aproximativ 500 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 90 de zile calendaristice. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18759406 | 2024-01-09 | 18759406 | 2024-03-06 | nu | nu | nu | RO001E142125213/2 | 2024-03-06 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
27796 | casa+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 3725 | Pentru realizarea sporului de putere: Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia: Utilizare bransament monofazat cu inlocuire disjunctor monofazat Ima=20A existent cu disjunctor monofazat Ima=25A. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18744171 | 2023-12-14 | 18744171 | 2024-04-10 | nu | nu | nu | RO001E142324056/2 | 2024-04-10 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
27797 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0,4 | PTAB 2224 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18743444 | 2023-12-14 | 18743444 | 2025-02-14 | nu | nu | nu | RO001E109393948/2 | 2025-02-14 | 0.012 | prosumator | 0.012 | 0
27798 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 3555 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014: se va repoza bransamentul existent prin tub PVC pe perete exterior la imobilului pana la un BMPM, tip FT-133_MAT ed. 05, echipat conform FT-124_MAT ed. 04 ce va inlocui BMP existent, amplasat in proprietate, pe imobil. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18794065 | 2024-01-04 | 18794065 | 2024-04-02 | nu | nu | nu | RO001E100573051/2 | 2024-04-02 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
27799 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0,4 | PTAB 3049 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima=25A existent cu disjunctor trifazat Ima=50A. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18792748 | 2023-12-22 | 18792748 | 2024-04-10 | nu | nu | nu | RO001E141408171/2 | 2024-04-10 | 0.02449 | prosumator | 0.02449 | 0
27800 | CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02952 | 0,4 | PTZ 1836 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus dupa realizarea lucrarii pentru spor de putere. Contorul contor electronic inteligent se va reprograma, contor cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Solutie propusa pentru spor putere: Se va inlocui pe bransamentul existent, cofretul cu un BMPT 1S semidirect FT 257 MAT care se va amplasa la limita de proprietate utilizator si se va echipa in vederea montarii contorului semidirect cu: Un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5A pentru utilizatori de joasa tensiune trifazata cu puterea de pana la 200kW(DMI 031055RO); Contrapanou, Adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069RO in montaj semidirect; Un intreruptor de joasa tensiune 80 A, un separator 100A. BMPT 1S se va echipa conform FT 124 MAT, ed.4, va fi legata la o priza artificiala de impamantare a instalatiei de utilizare amplasata la limita de proprietate pe domeniul privat. Realizarea suportului betonat si a prizei de impamantare se face prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. Se vor pastra distantele normate fata de celelalte instalatii. Inlocuieste ATR 18124728 / 23.08.2023 anulat de catre utilizator. | Retele Electrice Muntenia SA | 18792760 | 2023-12-18 | 18792760 | 2024-02-21 | nu | nu | nu | RO001E108570944/4 | 2024-02-21 | 0.02888 | prosumator | 0.02888 | 0
27801 | CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5604 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 24kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18791671 | 2023-12-28 | 18791671 | 2024-02-06 | nu | nu | nu | RO001E141799220/4 | 2024-02-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27802 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTA 1147 ZORILE | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18841068 | 2024-01-10 | 18841068 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E301022570/3 | 2024-05-15 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
27803 | Imobil+CEF+Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 1825 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu reprogramare contor pentru noua putere. Racordarea la RED a instalatiei de producere este realizata in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18825702 | 2024-01-18 | 18825702 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E109328362/3 | 2024-02-14 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
27804 | Imobil+CEF+Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 1825 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu reprogramare contor pentru noua putere. Racordarea la RED a instalatiei de producere este realizata in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18823808 | 2024-01-18 | 18823808 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E109328373/3 | 2024-02-14 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
27805 | casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 2444 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18810696 | 2024-01-05 | 18810696 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E400947352/2 | 2024-06-19 | 0.005862 | prosumator | 0.005862 | 0
27806 | Imobil+CEF+Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0,4 | PTA 4063 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18817254 | 2024-01-18 | 18817254 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E142091585/4 | 2024-02-20 | 0.048997 | prosumator | 0.048997 | 0
27807 | Locuinta Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 2090-GOGOSARI | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18817425 | 2023-12-22 | 18817425 | 2024-02-12 | nu | nu | nu | RO001E301242541/3 | 2024-02-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27808 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 1246 FS 8581428/SOS CHITILEI 196 SCH | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014: se va inlocui intreruptorul tetrapolar existent Ia=20A cu un nou intreruptor tetrapolar avand Ia=25A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT_1T+1M existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18861596 | 2024-01-03 | 18861596 | 2024-03-05 | nu | nu | nu | RO001E110648402/3 | 2024-03-05 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
27809 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 2803 | Conform ord. ANRE . 4/2023 solutia va fi cu Lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Utilizarea instalatiilor existente, cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent, cu un disjunctor trifazat cu Ir=50 A, si reprogramarea contorului, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18866580 | 2024-01-11 | 18866580 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E141382666/3 | 2024-04-11 | 0.008623 | prosumator | 0.008623 | 0
27810 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 1053 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18874105 | 2024-01-15 | 18874105 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E300966587/2 | 2024-02-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27811 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 2762 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18874348 | 2024-01-05 | 18874348 | 2024-02-28 | nu | nu | nu | RO001E141184846/4 | 2024-02-28 | 0.009745 | prosumator | 0.009745 | 0
27812 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013 | 0,4 | PTA 7683 | - Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 18860971 | 2024-01-04 | 18860971 | 2025-03-28 | nu | nu | nu | RO001E400830667/3 | 2025-03-28 | 0.012685 | prosumator | 0.012685 | 0
27813 | CEF VERNOMAX | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0,4 | PTA 5256 GAD SPECIAL CONSTRUCT | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18860956 | 2024-01-05 | 18860956 | 2024-02-15 | nu | nu | nu | RO001E142694360/3 | 2024-02-15 | 0.02449 | prosumator | 0.02449 | 0
27814 | CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 3671 COMPLEX VILE | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent(32A), cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18890124 | 2024-01-12 | 18890124 | 2024-02-21 | nu | nu | nu | RO001E401006988/4 | 2024-02-21 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
27815 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0,4 | PTZ 751 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se vor utiliza instalatiile electrice existente cu reprogramarea contorului de tip ?Smart meter?. Necesar dosar de utilizare Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18878573 | 2024-01-05 | 18878573 | 2024-03-01 | nu | nu | nu | RO001E118917465/3 | 2024-03-01 | 0.012 | prosumator | 0.012 | 0
27816 | LOCUINTA + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 1007 BOL. DEAL | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18859863 | 2024-01-12 | 18859863 | 2024-02-06 | nu | nu | nu | RO001E301210041/2 | 2024-02-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27817 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 3612 O.S. PCT CONEXIUNE ST. OTOPENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18878252 | 2024-01-05 | 18878252 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E141804586/2 | 2024-05-24 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
27818 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 5216 | Conform ord. ANRE . 4/2023 solutia va fi cu Lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Utilizarea instalatiilor existente, cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent, cu un disjunctor trifazat cu Ir=25 A, si reprogramarea contorului, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18884407 | 2024-01-03 | 18884407 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E141553734/2 | 2024-05-27 | 0.00976 | prosumator | 0.00976 | 0
27819 | IMOBIL+CEF-PROSUMATOR ANEXA 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.39852 | 20 | A20 BALOTESTI-CACIULATI IF | Solutie propusa: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP semidirect cu ansamblu de TC 300/5 in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18865852 | 2024-01-05 | 18865852 | 2025-03-20 | nu | nu | nu | RO001E141218260/2 | 2025-03-20 | 0.39055 | prosumator | 0.39055 | 0
27820 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 578 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18890869 | 2024-01-25 | 18890869 | 2024-03-19 | nu | nu | nu | RO001E300715433/3 | 2024-03-19 | 0.005862 | prosumator | 0.005862 | 0
27821 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTA 3411 - CAMINEASCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18883055 | 2024-01-11 | 18883055 | 2024-02-15 | nu | nu | nu | RO001E300678802/2 | 2024-02-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27822 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.017 | 0,4 | PTA 2725 CHITILA CARTIER | Pentru realizarea sporului de putere , se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor trifazat existent cu Ir=63A , in BMPT existent , si inlocuirea contorului trifazat existent cu un contor trifazat inteligent care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=20kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18915745 | 2024-01-12 | 18915745 | 2024-04-25 | nu | nu | nu | RO001E400930433/3 | 2024-04-25 | 0.01646 | prosumator | 0.01646 | 0
27823 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 7175 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria 001000018494913 se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; ·,,se va inlocui intrerupatorul de 16A cu unul de 32A ; ·,,separatorul existent se va inlocui cu unul de 63A. Putere de productie declarata: 14,4 kW; Putere invertor: 10 kW. Beneficiarul isi monteaza in instalatia de utilizare CEF - 32 panouri fotovoltaice cu o putere per unitate de 0<(>,<)>45 kW. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 18935984 | 2024-01-09 | 18935984 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E400712149/3 | 2024-04-17 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
27824 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 7046 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din BMPT si circuitele aferente cu unul avand I=50A, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18916463 | 2024-01-12 | 18916463 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E401134924/5 | 2024-04-03 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
27825 | casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0,4 | PTA 646 TEREN SPORT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18894349 | 2024-01-09 | 18894349 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E300566673/3 | 2024-04-03 | 0.011758 | prosumator | 0.011758 | 0
27826 | casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0107 | 0,4 | PTAB 4387 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18945061 | 2024-01-25 | 18945061 | 2024-02-12 | nu | nu | nu | RO001E141589979/3 | 2024-02-12 | 0.010485 | prosumator | 0.010485 | 0
27827 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0,4 | PTAB 1332 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20,350 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18952472 | 2024-01-15 | 18952472 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E131371721/2 | 2024-04-05 | 0.019598 | prosumator | 0.019598 | 0
27828 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTAB 1332 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8,25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18949932 | 2024-01-29 | 18949932 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E300848913/2 | 2024-04-05 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
27829 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0175 | 0,4 | PTAB 4593 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: se va inlocui intreruptorul tetrapolar existent cu un nou intreruptor tetrapolar (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; | Retele Electrice Muntenia SA | 18976848 | 2024-01-19 | 18976848 | 2024-04-17 | nu | nu | nu | RO001E110684222/4 | 2024-04-17 | 0.0175 | prosumator | 0.0175 | 0
27830 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 2474 | Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia si constau in : inlocuire disjunctor existent cu disjunctor monofazat 40 A nou proiectat, 'Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18951273 | 2024-01-30 | 18951273 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E141355880/3 | 2024-02-26 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
27831 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 2189 BRAGADIRU | Conform ord. ANRE . 4/2023 solutia va fi cu Lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Utilizarea instalatiilor existente, cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent, cu un disjunctor monofazat cu Ir=50 A, si reprogramarea contorului, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18950021 | 2024-01-03 | 18950021 | 2024-02-23 | nu | nu | nu | RO001E143045338/2 | 2024-02-23 | 0.007802 | prosumator | 0.007802 | 0
27832 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 4586 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat cu unul nou. | Retele Electrice Muntenia SA | 19002494 | 2024-01-19 | 19002494 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007839
27833 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00637 | 0,4 | PTZ 2317 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014: pe bransamentul aerian trifazat se va inlocui BMPT-32A existent cu un nou BMPT-40A, tip FT-133_MAT ed. 05, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, pe perete imobil. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT proiectat contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; | Retele Electrice Muntenia SA | 19091060 | 2024-01-29 | 19091060 | 2024-06-09 | nu | nu | nu | RO001E108373855/3 | 2024-06-09 | 0.00637 | prosumator | 0.00637 | 0
27834 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00594 | 0,4 | PTS 2483 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urm?toarele lucr?ri în instala?ia electric? existent?: -,,Lucrarea este executat? de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014. -,,Se va înlocui BMP existent cu un nou BMPM-50A, tip FT-133_MAT ed.05, echipat conform FT-124_MAT ed.04 amplasat în propietate, pe peretele imobilului. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,94 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). În BMPM nou instalat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19035859 | 2024-01-25 | 19035859 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E101357658/3 | 2024-07-17 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
27835 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 3097 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se va modifica in sistemul informatic Retele Electrice Muntenia Putere avizata consum 16 kW, In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19032427 | 2024-01-23 | 19032427 | 2024-03-06 | nu | nu | nu | RO001E400919991/3 | 2024-03-06 | 0.009796 | prosumator | 0.009796 | 0
27836 | Locuinta+CEF-Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0,4 | PTZ 2379 | Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014: pe bransamentul aerian monofazat se va inlocui BMPM-32A existent cu un nou BMPM-50A, tip FT-133_MAT ed. 05, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, pe perete imobil. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul electronic inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19039758 | 2024-01-22 | 19039758 | 2024-11-14 | nu | nu | nu | RO001E100543924/3 | 2024-11-14 | 0.009 | prosumator | 0.009 | 0
27837 | CEF Petrachioaia+baterii stocare | Fotovoltaic | ILFOV | 2.4705 | 20 | A20 PETRACHIOAIA-CACIULATI IF | Conform SS revizia 1-aviz CTE 37/2/24.08.2022-var 1. Lucrari pe tarif de racordare - racordarea centralei electrice fotovoltaice CEF Petrachioaia intrare-iesire în LEA 20 kV Petrachioaia st. 362 din statia Caciulati, prin LES 20 kV si PC 20kV noi proiectate - echiparea stalpului 356 cu: coronament semiorizontal, lanturi duble compozit, STEPnv 24 kV in montaj vertical, DRV ZnO 24kV, CT exterior si Rp? 4?; - plantare stalp unificat tip 12G/31 pe domeniul public, dupa stalpul nr. 362 de racord spre PTA 70408 echipat cu: coronament semiorizontal, lanturi duble de intindere, DRV ZnO 24kV, CT exterior si Rp? 4?; - pozare LES 20 kV de tipul ARE4H5(AR)E 3x(1x185)AL mmp intre stalpul 356 si PC 20kV proiectat respectiv intre PC 20kV proiectat si stalpul proiectat (l total =270m). - demontare conductorul existent in deschiderea intre stalpul existent nr.362 si cel proiectat - PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasata langa LEA 20 kV Petrachioaia st.362 echipata cu: ? 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. DY803/416-LE ? celula de masura conf. DY 803M/316-1UT cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. ? integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. Lucrari prin grija beneficiarului - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDM (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; - LES 20kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; - protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor,impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF - Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDM. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | Retele Electrice Muntenia SA | 10053375 | 2022-11-29 | 10053375 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 1.8769
27838 | CEF Letca 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 7.175 | 20 | CLEJANI 110/20 KV | Conform aviz CTE nr. 50/4/17.11.2022 -Varianta 1, aviz CTES nr.320/2022 si aviz CTE 79/23.11.2023 faza studiu de solutie, si anume: Racordare in antena pe bara A 20 kV a statiei de transformare 110/20 kV Clejani celula 4 (Rezerva 1), cu PC individual in apropierea sta?iei Clejani Lucrari pe tarif de racordare Condi?iile de racordare la re?ea în aceast? solu?ie presupun urm?toarele lucr?ri: - Lucr?ri în sta?ia 110/20 kV Clejani: - Montare (completare) intreruptor in celula 4 (Rezerva 1), 24 kV, 630 A; - Montare (completare) releu protectie in celula 4 (Rezerva 1); - Montare sistem de contorizare de balanta pe celula 4 (Rezerva 1): TC si contor de energie electrica - LES 20 kV cu cablu Al 3x185 mmp+FO în lungime de 0,150 km cu traseul de la celula 20kV 4 din statia Clejani pana la punctul de conexiune de 20 kV proiectat langa statie - Montare Punct de Conexiuni în apropierea statiei 110/20 kV Clejani cu compartimente echipat cu: ?,,? 1 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. DY803/416-LE ed. 2 ?,,? o celula de masura conf. DY 803M/316-1UT cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. ?,,? integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. Punctul de conexiune 20 kV va fi in anvelopa de beton amplasat langa statia 110/20kV Giurgiu Vest, cu acces din domeniu public si va fi alcatuit din doua compartimente cu acces separat fiecare: unul cu acces numai pentru personalul EDM (compartiment de racordare) iar cealalalt cu acces pentru utilizator (compartiment utilizator). Anvelopa va fi prevazuta cu nisa pentru montarea contorului de decontare cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie Muntenia cat si de catre beneficiar. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDM (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; - protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de cca 4,85km pentru ambele variante - Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic - Asigurare accesuluila PC 20kV proiectat pentru EDM. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | Retele Electrice Muntenia SA | 09178908 | 31.01.2023 Actualizat in 22.12.2023 | 09178908 | 2024 | Puterea maximă care poate fi evacuată fără realiza întărire este 0MW/0MVA Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV din zona EDM: - reconductorare LEA 110 kV Ghizdaru – Nicolae Caramfil – 8,355 km - reconductorare LEA 110 kV Domnești – Mihăilești-16,88 km; - reconductorare LEA 110 kV Copăceni – Uzunu– 15,31 km; - reconductorare LEA 110 kV Jilava – Copăceni– 13,62 km; - reconductorare LEA 110 kV Videle – Nicolae Caramfil 46,6km (DEO 26,8 km+19,8km EDM); - reconductorare LEA 110 kV Clejani – Mihăilești-21,25 km; - reconductorare LEA 110 kV Clejani – Videle-20,24 km. Lungimea liniilor electrice 110kV din gestiunea DEO ce vor trebui reconductorate este de 26,8km. Lungimea liniilor electrice 110kV din gestiunea EDM ce vor trebui reconductorate este de 115,45km. Lungime totala 142,25km. Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED pentru pct. 3.2, este de : 10 luni/ buc*7*22 zilelucratoare +15 zile/km x 142,25km = 3673 zile lucratoare. Nu este inclus timpul pentru obtinerea avizelor si acordurilor proprietarilor. Solutia 1,2 -valoarea estimata pe baza de deviz general pentru lucrarile de intarire enuntate la pct 3.2 este de: (Ti )SS= 63.759.001,39 lei fără TVA Beneficiarul CEF Letca 1 a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala a puterii tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED. Instalatia de automatizare propusă deconectează integral CEF Letca 1 in solutia de racordare , la apariția unor situații ce pot crea suprasolicitari ale elementelor rămase în funcțiune; Instalatia de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicatii instalata in sistemul SCADA propriu al CEF Letca 1 In vederea securizarii unei temporizari totale care sa nu puna in pericol mentinerea sigurantei in functionare a SEN va fi avuta in vedere functionare/actionare a logicii de limitare automata a puterii generate prin monitorizare contingente cu deconectarea CEF Letca 1 Principiile de realizare a instalatiei de automatizare sunt: • in centrala , instalatia de automatizare trebuie să includă supravegherea permanentă a căilor de comunicație (principală, respectiv de rezervă) cu echipamentele dedicate culegerii de date din toate locațiile identificate prin studiul de soluție, cat si starea surselor de alimentare pentru echipamentele programabile si de telecomunicatie (surse ca-cc/cccc/UPS). Se recomandă utilizarea de protocoale standardizate și de echipamente dedicate asigurării securității cibernetice. În cazul în care se utilizează echipamente/circuite de comunicație ale OTS, utilizatorul trebuie să asigure măsuri solide de securitate cibernetică și care să evite orice interferență asupra comunicațiilor OTS. • Din centrală, instalatia de automatizare trebuie să transmită, în timp real, spre sistemul EMS-SCADA DEN, cel puțin următoarele informații: -instalatia de automatizare în funcțiune/anulat; -starea de defect a oricărei căi de comunicație, principală sau redundantă a instalatiei de automatizare cu echipamentele dedicate culegerii de date din toate locațiile identificate prin studiul de soluție; - starea de defect a oricărui RTU dedicat instalatiei de automatizare pentru culegerea de date din oricare locație identificată prin studiul de soluție. • Pentru a putea transmite on-line poziția întreruptorului este necesar un abonament de date la un operator de telefonie mobilă, abonament de tip APN cu IP fix (static). Costul abonamentului va fi suportat integral de către Utilizator pentru toate instalațiile montate in RET/RED și în instalațiile proprii. • Utilizatorul va fi răspunzător de funcționarea corectă a automatizării de limitare operațională a puterii centralei pe întreaga durată de funcționare, până la finalizarea lucrărilorde întărire la N -1 elemente în funcțiune. • Costurile tuturor lucrarilor efectuate in instalațiile proprii CEF Letca 1 pentru realizarea automatizării limitării operaționale se vor achita de către Utilizator. • Echipamentele de automatizare montate in instalatiile Operatorului de Transport și Sistem (Transelectrica) ce realizeaza preluarea pozitiilor de stare a intreruptoarelor din ambele capete ale liniei electrice aeriene care, prin declansare, produc suprasarcini. Avand in vedere ca beneficiarul CEF Letca 1 a optat pentru limitarea /deconectarea puterii produse, automatica de limitare operationala se va realiza:• pentru toate lucrarile de intarire necesare pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie in RED; Proiectarea sistemului de automatizare si a logicii de functionare s-a realizat pornind de la rezultatul analizei de sistem pentru regimul N-1 elemente in functiune , pentru toate variantele de racordare analizate in studiul de solutie. Echipamentele de automatizare se vor monta in instalatiile operatorilor de transport respectiv de distributie in statiile de capat ale liniilor in suprasarcina la N-1 conform tabel de mai jos: Statiile in care se vor monta elementele componente ale instalatiei de automatizare sunt: - 2 statii ce apartin OTS si anume: Ghizdaru (110 kV, 220 kV), Domnesti (110kV,220kV,400kV) - 2 statii ce apartine Retele Electrice Muntenia: 110/20kV Mihailesti; 110/20kV N. Caranfil Date privind protectiile si automatizarile la interfata cu reteaua electrica: a) Deconectarea CEF Letca 1 nu trebuie sa produca functionarea unei protectii din retea; b) Reglajul protectiilor intrerupatorului din gestiunea utilizatorului se va corela cu cel al protectiilor din instalatiile OD respectiv CNTEE Transelectrica SA din amonte. Cerinte si conditii specifice pentru furnizarea de servicii tehnologice de sistem catre operatorul de transport si de sistem (OTS) sau catre operatorul de distributie (OD), la solicitarea OTS (precizate numai daca sunt aplicabile). Conditii specifice pentru racordare privind realizarea probelor pentru punerea in functiune: Punerea sub tensiune pentru perioada de probe si certificarea conformitatii tehnice se va realiza cu respectarea cerintelor Ord 51/2019. Datele inregistrate care necesita verificarea in timpul functionarii: puterea produsa de CEF, parametrii de calitate a energiei electrice produse, conform Ordinului Ordinului 208/2018. Centralele si grupurile generatoare trebuie sa respecte cerintele tehnice de proiectare, racordare si de functionare prevazute dupa caz, in Codul Tehnic al Retelei Electrice de Transport, Codul Tehnic al Retelelor Electrice de Distributie, Ord. 208/2018 si Ord 51/2019. Punerea in functiune si darea in exploatare a unui grup generator se va face numai dupa realizarea probelor de functionare prin care se demonstreaza capacitatea grupului/ centralei de a indeplini conditiile impuse prin prezentul aviz si prin Codul Tehnic al Retelei Electrice de Transport, Codul Tehnic al Retelelor Electrice de Distributie, Ord.208/2018 si Ord 51/2019 si dupa integrarea in sistemul SCADA al operatorului de retea si transmiterea la acesta a rezultatelor probelor conform tabelelor date si conform procedurilor elaborate de operatorul de retea. Indicatorii de siguranta si continuitate, in punctul de delimitare, conform studiului de solutie vor avea urmatoarele valori: Numar mediu de intreruperi anual[intr/an ]: 2,6 Numar maxim de intreruperi de durata/an: 2 Durata maxima aunei intreruperi[ore]: 1,73 | nu | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 6.69
27839 | CEF Letca 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 7.175 | 20 | CLEJANI 110/20 KV | Conform SS -aviz CTE nr.79/2/23.11.2023 -Solutia 2 si aviz CTES nr. 319/2022 emis de Transelectrica?Solutia 2 ? Racordarea în anten? în sta?ia 110/20 kV Clejani pe bara B 20kV, celula 5 (Rezerva 2) Lucrari pe tarif de racordare ? Lucr?ri în sta?ia 110/20 kV Clejani: - Montare (completare) intreruptor in celula 5 (Rezerva 2), 24 kV, 630 A; - Montare (completare) releu protectie in celula 5 (Rezerva 2); - Montare sistem de contorizare de balanta pe celula 5 (Rezerva 2): TC si contor de energie electrica - LES 20 kV cu cablu Al 3x185 mmp+FO în lungime de 0,150 km cu traseul de la celula 20kV 4 din statia Clejani pana la punctul de conexiune de 20 kV proiectat langa statie ? Montare Punct de Conexiuni în apropierea statiei 110/20 kV Clejani cu compartimente echipat cu: ? o celul de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. Specificatiei Enel; ? o celula de masura conf. Specificatiei Enel cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de ?,,curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. ?,,? integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului pentru ambele variante 1 si 2: - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDM (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; - protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectiede frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de cca 4,5 km pentru ambele variante - Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDM. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | Retele Electrice Muntenia SA | 09179048 | 02.02.2023 Actualizat in 22.12.2023 | 09179048 | 2024 | Puterea maximă care poate fi evacuată fără realiza 0MW/0MVA Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV din zona EDM: - reconductorare LEA 110 kV Ghizdaru – Nicolae Caramfil – 8,355 km - reconductorare LEA 110 kV Domnești – Mihăilești-16,88 km; - reconductorare LEA 110 kV Copăceni – Uzunu– 15,31 km; - reconductorare LEA 110 kV Jilava – Copăceni– 13,62 km; - reconductorare LEA 110 kV Videle – Nicolae Caramfil 46,6km (DEO 26,8 km+19,8km EDM); - reconductorare LEA 110 kV Clejani – Mihăilești-21,25 km; - reconductorare LEA 110 kV Clejani – Videle-20,24 km. Lungimea liniilor electrice 110kV din gestiunea DEO ce vor trebui reconductorate este de 26,8km. Lungimea liniilor electrice 110kV din gestiunea EDM ce vor trebui reconductorate este de 115,45km. Lungime totala 142,25km. Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED pentru pct. 3.2, este de : 10 luni/ buc*7*22 zile lucratoare +15 zile/km x 142,25km = 3673 zile lucratoare. Nu este inclus timpul pentru obtinerea avizelor si acordurilor proprietarilor. Valoarea estimata pe baza de deviz general pentru lucrarile de intarire enuntate la pct 3.2 este de: (Ti )SS= 63.759.001,39 lei fără TVA Beneficiarul CEF Letca 2 a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala a puterii tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED. Instalatia de automatizare propusă deconectează integral CEF Letca 2 in solutia de racordare , la apariția unor situații ce pot crea suprasolicitari ale elementelor rămase în funcțiune; Instalatia de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicatii instalata in sistemul SCADA propriu al CEF Letca 2 In vederea securizarii unei temporizari totale care sa nu puna in pericol mentinerea sigurantei in functionare a SEN va fi avuta in vedere functionare/actionare a logicii de limitare automata a puterii generate prin monitorizare contingente cu deconectarea CEF Letca 2 Principiile de realizare a instalatiei de automatizare sunt: • in centrala , instalatia de automatizare trebuie să includă supravegherea permanentă a căilor de comunicație (principală, respectiv de rezervă) cu echipamentele dedicate culegerii de date din toate locațiile identificate prin studiul de soluție, cat si starea surselor de alimentare pentru echipamentele programabile si de telecomunicatie (surse ca-cc/cccc/UPS). Se recomandă utilizarea de protocoale standardizate și de echipamente dedicate asigurării securității cibernetice. În cazul în care se utilizează echipamente/circuite de comunicație ale OTS, utilizatorul trebuie să asigure măsuri solide de securitate cibernetică și care să evite orice interferență asupra comunicațiilor OTS. • Din centrală, instalatia de automatizare trebuie să transmită, în timp real, spre sistemul EMS-SCADA DEN, cel puțin următoarele informații: -instalatia de automatizare în funcțiune/anulat; -starea de defect a oricărei căi de comunicație, principală sau redundantă a instalatiei de automatizare cu echipamentele dedicate culegerii de date din toate locațiile identificate prin studiul de soluție; - starea de defect a oricărui RTU dedicat instalatiei de automatizare pentru culegerea de date din oricare locație identificată prin studiul de soluție. • Pentru a putea transmite on-line poziția întreruptorului este necesar un abonament de date la un operator de telefonie mobilă, abonament de tip APN cu IP fix (static). Costul abonamentului va fi suportat integral de către Utilizator pentru toate instalațiile montate in RET/RED și în instalațiile proprii. • Utilizatorul va fi răspunzător de funcționarea corectă a automatizării de limitare operațională a puterii centralei pe întreaga durată de funcționare, până la finalizarea lucrărilorde întărire la N -1 elemente în funcțiune. • Costurile tuturor lucrarilor efectuate in instalațiile proprii CEF Letca 2 pentru realizarea automatizării limitării operaționale se vor achita de către Utilizator. • Echipamentele de automatizare montate in instalatiile Operatorului de Transport și Sistem (Transelectrica) ce realizeaza preluarea pozitiilor de stare a intreruptoarelor din ambele capete ale liniei electrice aeriene care, prin declansare, produc suprasarcini. | nu | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 6.69
27840 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.019875 | 0,4 | PTA 4065 | ... Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat existent cu disjunctor trifazat Ima=32A. Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17951669 | 2023-11-03 | 17951669 | 2024-10-08 | Beneficiarul CEF Letca 2 a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala a puterii tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED. Instalatia de automatizare propusa deconecteaza integral CEF Letca 2 in solutia de racordare , la aparitia unor situatii ce pot crea suprasolicitari ale elementelor ramase in functiune; Instalatia de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicatii instalata in sistemul SCADA propriu al CEF Letca 2 In vederea securizarii unei temporizari totale care sa nu puna in pericol mentinerea sigurantei in functionare a SEN va fi avuta in vedere functionare/actionare a logicii de limitare automata a puterii generate prin monitorizare contingente cu deconectarea CEF Letca 2 Principiile de realizare a instalatiei de automatizare sunt: • in centrala , instalatia de automatizare trebuie sa includa supravegherea permanenta a cailor de comunicatie (principala, respectiv de rezerva) cu echipamentele dedicate culegerii de date din toate locatiile identificate prin studiul de solutie, cat si starea surselor de alimentare pentru echipamentele programabile si de telecomunicatie (surse ca-cc/cccc/UPS). Se recomanda utilizarea de protocoale standardizate si de echipamente dedicate asigurarii securitatii cibernetice. In cazul in care se utilizeaza echipamente/circuite de comunicatie ale OTS, utilizatorul trebuie sa asigure masuri solide de securitate cibernetica si care sa evite orice interferenta asupra comunicatiilor OTS. • Din centrala, instalatia de automatizare trebuie sa transmita, in timp real, spre sistemul EMS-SCADA DEN, cel putin urmatoarele informatii: -instalatia de automatizare in functiune/anulat; -starea de defect a oricarei cai de comunicatie, principala sau redundanta a instalatiei de automatizare cu echipamentele dedicate culegerii de date din toate locatiile identificate prin studiul de solutie; - starea de defect a oricarui RTU dedicat instalatiei de automatizare pentru culegerea de date din oricare locatie identificata prin studiul de solutie. • Pentru a putea transmite on-line pozitia intreruptorului este necesar un abonament de date la un operator de telefonie mobila, abonament de tip APN cu IP fix (static). Costul abonamentului va fi suportat integral de catre Utilizator pentru toate instalatiile montate in RET/RED si in instalatiile proprii. • Utilizatorul va fi raspunzator de functionarea corecta a automatizarii de limitare operationala a puterii centralei pe intreaga durata de functionare, pana la finalizarea lucrarilorde intarire la N -1 elemente in functiune. • Costurile tuturor lucrarilor efectuate in instalatiile proprii CEF Letca 2 pentru realizarea automatizarii limitarii operationale se vor achita de catre Utilizator. • Echipamentele de automatizare montate in instalatiile Operatorului de Transport si Sistem (Transelectrica) ce realizeaza preluarea pozitiilor de stare a intreruptoarelor din ambele capete ale liniei electrice aeriene care, prin declansare, produc suprasarcini. CONFIGURAREA INSTALATIEI DE AUTOMATIZARE PENTRU REALIZAREA LIMITARII OPERATIONALE Pentru a asigura o optimizare a aplicatiei si un nivel de reproductibilitate tehnologica si functionala a modulelor componente ale instalatiei de automatizare, se vor utiliza module tipizate pe categorii de functii realizate : - Culegere semnal analogic; - Culegere semnal numeric; - PLC cu logica inscriptibila si conversie analog-numerica a semnalelor preluate (cu minim 6 intrari analogice si 6 intrari numerice, cu posibilitate de multiplicare) - CPU statie de transformare (unitate centrala de procesare) cu software dedicat si iesire Modbus TCP (cu minim 16 canale de intrare cu posibilitate de multiplicare, modem iesire GSM, semnalizari de functionare si alarme) - RTU universal minim 8 canale cu posibilitate de extensie; - Echipament GSM minim 4G pentru doua retele de telefonie); - Sursa DC cu conversie DC/DC 220/24Vcc; - Sistem de semnalizare In functie de elementul de retea deservit modulele se vor configure pentru fiecare celula LEA 110kV. Instalatia este reprezentata de un modul de insumare /multiplexare si transmitere date catre Unitatea Centrala aflata in Instalatia Utilizatorului. Aceasta instalatie poate fi reprezentata de un RTU sau un Multiplexor cu Modul GSM. Timpii de conversie si transmitere semnal vor fi : - pentru RTU/MUX: max 25s; - pentru Modul GSM: max 0,5 s; - pentru transmitere date prin GPRS 4G: max 600 s Timpii totali de procesare: max 630s Se asigura, de asemenea: - Surse cc 12/24 V /convertoare cc/cc. - un echipament UPS pentru asigurarea continuitatii alimentarii cu energie electrica pentru cel putin 24h Pentru reducerea timpului intre momentul in care sunt create conditii pentru ca elemente de retea sa fie suprasolicitate ca urmare a iesirii din functiune a unui alt element de retea si deconectarea efectiva a CEF proiectata, informatiile sunt culese de pe contacte libere de pozitie a intreruptoarelor de inalta tensiune sau din sir de cleme cu multiplicare prin echipamentele de automatizare prevazute si transmise catre echipamentul de automatizare centralizator al utilizatorului in vederea deconectarii rapide. Tipul de comunicatie a semnalelor primite/transmise de automatica de limitare/deconectare poate fi transmis prin protocol de comunicatie de tip GSM 4G sau fibra optica atat pentru comunicatia de baza cat si pentru cea de rezerva. Se recomanda ca in cazul in care exista disponibil un canal de comunicatie prin fibra optica continuu de la nivelul fiecarei statii monitorizate pana la statia de evacuare a puterii din CEF Letca 2 aceasta sa fie calea de baza a realizarii comunicatiei la nivelul sistemului de limitare/deconectare automata a puterii. In caz contrar, tipul de comunicatie va fi prin GSM de minim 4G securizat la nivelul fiecarei statii monitorizate. Lipsa comunicatiei/informatiilor intre automatizarea de limitare a puterii centralei si echipamentele care transmit datele culese de pe elementele de retea monitorizate va conduce la deconectarea automata a centralei electrice. Echipamentele de automatizare necesar a fi realizate in statiile aferente elementelor de retea care, prin deconectare, produc contingente periculoase, vor fi montate in compartiment dedicat. Dulapurile de automatizare vor fi echipate cu: •,,Device tip Demultiplexor cu modem GSM -2 buc, sau Router GSM 4G (PH) -1 buc •,,Router GSM 4G ; •,,UPS pentru asigurarea continuitatii in alimentarea cu energie electrica pentru cel putin 24h; •,,Sir cleme pentru preluarea starilor echipamentelor monitorizate; •,,Elemente de interfata pentru testare si afisaj. Pentru a putea transmite on-line pozitia intrerupatorului solutia propusa necesita un abonament de date la un operator de telefonie mobila abonament de tip APN cu IP fix (static). Costul abonamentului va fi suportat integral de catre beneficiar. Modul de deconectare se face automat pe baza intrarilor logice transmise de dispozitivele slave montate in releul de protectie aferent fiecarei celule, modul de revenire este similar procesul fiind tot automat. Timpul total de procesare, estimat de la declansarea intreruptorului de contingenta (considerat t=0, pana la transmiterea impulsului de declansare a intreruptorului (cu releu intermediar cu tp=8ms), este de 8 ,630ms. Cu td intreruptor 40ms, rezulta ttot=48,63 ms. Utilizatorul nu poate solicita si primi de la operatorul de retea despagubiri pentru energia electrica ce nu a fost produsa si livrata in retea pe perioada limitarii. Implementarea, parametrizarea, punerea in functie, testele de PIF, mentenanta, asigurarea comunicatiei si licenta aferenta automatizarii de limitare operationala a puterii centralei implementate in cadrul centralei vor fi asigurate de catre utilizator pe cheltuiala acestuia. Utilizatorul este raspunzator de functionare corecta a automatizarii de limitare operationala a puterii centralei pe intreaga durata de existenta a centralei electrice. Automatizarea de limitare operationala a puterii centralei va monitoriza toate elementele de retea rezultate din analiza de sistem pentru regimul de N-1 elemente in functiune, care prin iesirea acestora din functiune au ca efect aparitia de suprasarcini in retea si, in consecinta, imposibilitatea elementelor retelei ramase in functiune si a retelei in ansamblul ei de a functiona pe timp nelimitat in aceste conditii si va limita operational puterea maxima ce poate fi evacuata de centrala in retea. In situatia in care comunicatia prin GSM (minim 4G) nu va asigura timpii de deconectare conform normativelor in vigoare de la la data PIF a centralei, calea de comunicatie se va asigura prin fibra optica ale carei costuri de instalare si mentenanta se vor asigura de catre beneficiarul CEF Echipamentele de automatizare se vor monta in instalatiile operatorilor de transport respectiv de distributie in statiile de capat ale liniilor in suprasarcina la N-1 conform tabel de mai jos: Statiile in care se vor monta elementele componente ale instalatiei de automatizare sunt: - 2 statii ce apartin OTS si anume: Ghizdaru (110 kV, 220 kV), Domnesti (110kV,220kV,400kV) - 2 statii ce apartine Retele Electrice Muntenia: 110/20kV Mihailesti; 110/20kV N. Caranfil Statiile in care se vor monta elementele componente ale instalatiei de automatizare sunt: - 2 statii ce apartin OTS si anume: Ghizdaru (110 kV, 220 kV), Domnesti (110kV,220kV,400kV) - 2 statii ce apartine Retele Electrice Muntenia: 110/20kV Mihailesti; 110/20kV N. Caranfil Punerea in functiune si darea in exploatare a unui grup generator se va face numai dupa realizarea probelor de functionare prin care se demonstreaza capacitatea grupului/ centralei de a indeplini conditiile impuse prin prezentul aviz si prin Codul Tehnic al Retelei Electrice de Transport, Codul Tehnic al Retelelor Electrice de Distributie, Ord.208/2018 si Ord 51/2019 si dupa integrarea in sistemul SCADA al operatorului de retea si transmiterea la acesta a rezultatelor probelor conform tabelelor date si conform procedurilor elaborate de operatorul de retea. - Probele prevazute sau stabilite dupa caz, conform Codului Tehnic al Retelei Electrice de Transport, Codului Tehnic al Retelelor Electrice de Distributie , Ord.208/2018 si Ord.51/2019 - Utilizatorul trebuie sa asigure sistemul de comunicatii compatibil cu sistemul EMS-SCADA al DEN, inclusiv partea de comunicatie pe F.O. Proiectul tehnic de integrare a sistemului de comunicatii al CEF in sistemul EMS-SCADA al DEN se va aviza la CNTEE Transelectrica S.A.- Operatorul de Transport si de Sistem; - Inceperea probelor si verificarilor de punere in functiune este conditionata de avizarea la UNO – DEN a proiectului de integrare in SCADA care sa cuprinda si sa respecte conceptul de conducere prin dispecer a CEF dispecerizabile iar punerea in functiune a centralei poate avea loc numai in conditiile in care CEF Letca 2 este integrata in sistemul SCADA - DEN, iar rezultatele probelor functionale, dovedesc respectarea acestor cerinte impuse CEF Letca 2; - Efectuarea testelor de verificare si acceptare a punerii in functiune, integrarea in sistemul EMS - SCADA al DEN sunt cerinte obligatorii pentru acordarea acceptului de PIF si darea in exploatare a CEF Letca 2. In cazul in care puterea aprobata totala este mai mare de 1 MW si daca sunt necesare lucrari de intarire a retelei electrice in amonte de punctul de racordare pentru realizarea conditiilor tehnice necesare racordarii, utilizatorul va constitui o garantie in cuantum 76.482,722 lei fara TVA ce reprezinta 10% din valoarea tarifului de racordare stabilita de catre OD din componetele TR si TU si TI. Garantia se va constitui pana la incheierea contractului de racordare si va fi sub forma de: scrisoare de garantie bancara, cont colateral de garantie, bilet la ordin avalizat de banca in cazul persoanelor juridice sau cont de consemnatiuni in cazul persoanelor fizice. Aceasta garantie constituita de utilizator se executa/restituie in conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE nr. 59/2013 cu modificarile si completarile ulterioare. Indicatorii de siguranta si continuitate, in punctul de delimitare, conform studiului de solutie vor avea urmatoarele valori: Solutie de racordare-1 Numar mediu de intreruperi anual [intr/an ]-2,6 Numar maxim de intreruperi de durata /an-2 Durata maxima a unei intreruperi [ore]-1,73 Sistemul de protectie al retelei de 20 kV este structurat si coordonat pentru a realiza eliminarea selectiva a defectelor. Acesta nu are scopul de a proteja instalatiile utilizatorului. In consecinta, protectia propriilor instalatii revine exclusiv utilizatorului. | nu | nu | RO001E141661385/2 | 2024-10-08 | 0.019472 | prosumator | 0.019472 | 0
27841 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0099 | 0,4 | PCZ 3798 ERACLE ARION | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente realizate cu cablu jt 3x25+16C, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, contorul se va reprograma pentru noua , In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat , tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | Retele Electrice Muntenia SA | 18248976 | 2023-11-03 | 18248976 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E400193579/4 | 2024-05-20 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
27842 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTS 43 | Din FB se va poza o coloana noua in cablu 3x10+6 prin tub PVC pozat aparent pana la un BMPT-20A, tip FT133 MAT ed.05 fara soclu montat pe perete imobil, intr-un spatiu pus la dispozitie de beneficiar. Dupa PIF si PVR se va desfinta instalatia de alimentare existenta. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria 4970252 se va inlocui cu un contor electronic inteligent si se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18326429 | 2023-10-20 | 18326429 | 2024-08-21 | nu | nu | nu | RO001E106032664/3 | 2024-08-21 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
27843 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 7792 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din BMPM, cu unul avand I=40A, iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre E-Distributie Muntenia pe cheltuiala proprie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18440425 | 2023-11-01 | 18440425 | 2024-03-27 | nu | nu | nu | RO001E400740432/3 | 2024-03-27 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
27844 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0,4 | PTAB 1228 MIRSA | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 18506820 | 2023-11-03 | 18506820 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E301176525/3 | 2024-02-14 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
27845 | CEF 460KW Fara injectie in retea | Fotovoltaic | ILFOV | 0.46 | 20 | S20 PA 7749(1)-CHITILA IF | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria 18G90220110084794 se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Putere de consum: 2250 kW; Putere de productie declarata: 512,43 kW; Putere invertor: 4x100 kW+2x30 kW. Beneficiarul isi monteaza in instalatia de utilizare CEF - 1178 panouri fotovoltaice cu o putere per unitate de 0,435 kW. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 18573259 | 2023-12-05 | 18573259 | 2024-03-29 | nu | nu | nu | RO001E141488090/2 | 2024-03-29 | 0 | prosumator | 0 | 0
27846 | imobil+CEF460kW | Fotovoltaic | ILFOV | 0.46 | 20 | S20 PA 7749(1)-CHITILA IF | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul existent se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Putere de consum: 2250 kW; Putere de productie declarata: 509,82 kW; Putere invertor: 4x100 kW+2x30 kW. Beneficiarul isi monteaza in instalatia de utilizare CEF - 1172 panouri fotovoltaice cu o putere per unitate de 0,435 kW. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 18580458 | 2023-12-05 | 18580458 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E141488124/2 | 2024-04-03 | 0 | prosumator | 0 | 0
27847 | IMOBIL+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00984 | 0,4 | PTZ 1836 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,593 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UFEUEDN22210043514 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18750014 | 2023-12-14 | 18750014 | 2024-01-17 | nu | nu | nu | RO001E108570911/4 | 2024-01-17 | 0.009593 | prosumator | 0.009593 | 0
27848 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.011 | 0,4 | PTZ 3579 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18751288 | 2023-12-28 | 18751288 | 2024-01-17 | nu | nu | nu | RO001E109072199/4 | 2024-01-17 | 0.011 | prosumator | 0.011 | 0
27849 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 2316 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor trifazat existent de 32A , in FDCP existent, iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=20 kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18794790 | 2023-12-22 | 18794790 | 2024-01-17 | nu | nu | nu | RO001E142134808/3 | 2024-01-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27850 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 3071 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul trifazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Conform Ord. ANRE nr. 4/2023 se vor realiza lucrari prin grija si pe cheltuiala Re?ele Electrice Muntenia S.A. prin care se va inlocui disjunctorul trifazat existent 16A cu un disjunctor trifazat de 20A nou proiectat. Valoarea totala a lucrarilor va fi de aproximativ 1000 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 90 de zile calendaristice. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18884262 | 2024-01-08 | 18884262 | 2024-01-31 | nu | nu | nu | RO001E141423325/2 | 2024-01-31 | 0.009745 | prosumator | 0.009745 | 0
27851 | locuinta-spor putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 2842 COM CHIAJNA | Pentru realizarea sporului de putere , se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor monofazat existent in BMPM iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18856292 | 2024-01-04 | 18856292 | 2024-01-09 | nu | nu | nu | RO001E400935630/3 | 2024-01-09 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
27852 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 2370 ROSU | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent cu un disjunctor trifazat cu Ir=50A , in FDCP existent <(>,<)> iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=26 kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului trifazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 18890284 | 2024-01-12 | 18890284 | 2024-01-25 | nu | nu | nu | RO001E141869879/3 | 2024-01-25 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27853 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01512 | 0,4 | PTA 1216 VINATORII MICI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 24 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18908713 | 2024-01-10 | 18908713 | 2024-01-26 | nu | nu | nu | RO001E131292475/3 | 2024-01-26 | 0.014618 | prosumator | 0.014618 | 0
27854 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTAB 5166 | ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014 se va inlocui intrerupatorul automat monofazat de 32A cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18916020 | 2024-01-03 | 18916020 | 2024-01-25 | nu | nu | nu | RO001E142376727/4 | 2024-01-25 | 0.00877 | prosumator | 0.00877 | 0
27855 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 1900 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu montare siguranta automata Ir=32A. Racordarea la RED a instalatiei de producere este realizata in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT exista contorul smart care se va programa pentru noua putere. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18907732 | 2024-01-08 | 18907732 | 2024-01-30 | nu | nu | nu | RO001E109012485/3 | 2024-01-30 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
27856 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTA 1500 BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul contor smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 18974206 | 2024-01-18 | 18974206 | 2024-02-02 | nu | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul contor smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | nu | RO001E301233608/3 | 2024-02-02 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
27857 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 2239 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente conform FS 05951821 din 15.09.2020 si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 17520807 | 2023-06-19 | 17520807 | 2024-01-19 | nu | nu | nu | RO001E142782852/2 | 2024-01-19 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
27858 | SPOR PUTERE LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 7318 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 17746499 | 2023-09-08 | 17746499 | 2024-01-23 | nu | nu | nu | RO001E141467569/3 | 2024-01-23 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
27859 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3500 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate cu cablu jt 3x150+95N si se va inlocui intrerupatorul trifazat existent cu un intrerupator trifazat nou proiectat cu Ir= 180A (cu reglaj la 0,9*In). | Retele Electrice Muntenia SA | 08938654 | 2021-11-05 | 08938654 | 2024-01-25 | nu | nu | nu | RO001E401173185/4 | 2024-01-25 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
27860 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.33 | 20 | S20 AVIA-SOLEX IF | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 18G90220110083817 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | Retele Electrice Muntenia SA | 16563795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16563795 | 2024-01-25 | nu | nu | nu | RO001E141179312/3 | 2024-01-25 | 0.3233 | prosumator | 0.3233 | 0
27861 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTA 7352 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000679288113, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 16849493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16849493 | 2024-01-26 | nu | nu | nu | RO001E400729327/2 | 2024-01-26 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
27862 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 3218 VILE PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 13G26510110052646, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 17552799 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17552799 | 2024-01-15 | nu | nu | nu | RO001E401066399/2 | 2024-01-15 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
27863 | IMOBIL+CEF -PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.15 | 20 | S20 PERCY-OTOPENI IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 19G14570110087026 se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. Se vor percepe pierderi in TRAFO 250 kVA. | Retele Electrice Muntenia SA | 17727266 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17727266 | 2024-01-12 | nu | nu | nu | RO001E401095920/3 | 2024-01-12 | 0.1467 | prosumator | 0.1467 | 0
27864 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5192 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17905992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17905992 | 2024-01-09 | nu | nu | nu | RO001E141502435/4 | 2024-01-09 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
27865 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03026 | 20 | A20 PLOIESTI-TANCABESTI IF | Solutie propusa: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor percepe pierderi in LEA20kV (30m, sectiune 70mmp) si trafo 400kVA FILIASI | Retele Electrice Muntenia SA | 17965331 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17965331 | 2024-01-03 | nu | nu | nu | RO001E400896849/2 | 2024-01-03 | 0.029605 | prosumator | 0.029605 | 0
27866 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0092 | 0.4 | PTAB 3183 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18481589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18481589 | 2024-01-15 | nu | nu | nu | RO001E142531876/2 | 2024-01-15 | 0.008961 | prosumator | 0.008961 | 0
27867 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3029 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 002004003293513, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18445426 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18445426 | 2024-01-15 | nu | nu | nu | RO001E141679687/3 | 2024-01-15 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
27868 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3083 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004150295164815, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18549864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18549864 | 2024-01-08 | nu | nu | nu | RO001E141939912/2 | 2024-01-08 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
27869 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTA 3148 VILE BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000028224017, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18648002 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18648002 | 2024-01-26 | nu | nu | nu | RO001E110545273/3 | 2024-01-26 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
27870 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.049875 | 20 | S20 MASSA-GLINA IF | Se vor utiliza instalatiile electrice existente: Post de transformare PTAB 4372*/630kVA. | Retele Electrice Muntenia SA | 18630598 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18630598 | 2024-01-15 | nu | nu | nu | RO001E141845547/2 | 2024-01-15 | 0.048868 | prosumator | 0.048868 | 0
27871 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01472 | 0.4 | PTAB 3908 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032731621, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18629787 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18629787 | 2024-01-30 | nu | nu | nu | RO001E401102200/2 | 2024-01-30 | 0.014416 | prosumator | 0.014416 | 0
27872 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5273 ZMARANDA LUCIAN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18654233 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18654233 | 2024-01-09 | nu | nu | nu | RO001E141269828/3 | 2024-01-09 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
27873 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4679 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18704753 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18704753 | 2024-01-30 | nu | nu | nu | RO001E143224999/3 | 2024-01-30 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
27874 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 2686 STATIA POMPE APA COMAICO | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18699312 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18699312 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E142786014/2 | 2024-01-10 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
27875 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.06 | 20 | PTA 3333 - CANAL MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat semidirect se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect cu TC 150/5 in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18760774 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18760774 | 2024-01-29 | nu | nu | nu | RO001E131307315/2 | 2024-01-29 | 0.0587 | prosumator | 0.0587 | 0
27876 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3218 VILE PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18748483 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18748483 | 2024-01-22 | nu | nu | nu | RO001E141331794/3 | 2024-01-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
27877 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3107 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034015522, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18754254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18754254 | 2024-01-15 | nu | nu | nu | RO001E143174207/2 | 2024-01-15 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
27878 | CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0276 | 0.4 | PTAB 3041 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18791398 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18791398 | 2024-01-15 | nu | nu | nu | RO001E142761545/3 | 2024-01-15 | 0.027047 | prosumator | 0.027047 | 0
27879 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00486 | 0.4 | PTAB 4383 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 07219166, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18782586 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18782586 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E401047040/3 | 2024-01-18 | 0.004761 | prosumator | 0.004761 | 0
27880 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7455 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034362522, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18777370 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18777370 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E143116573/2 | 2024-01-18 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
27881 | Locuinta+CEF-Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2082 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18781668 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18781668 | 2024-01-19 | nu | nu | nu | RO001E141284083/2 | 2024-01-19 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
27882 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3225 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027577317, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18823897 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18823897 | 2024-01-30 | nu | nu | nu | RO001E142147341/2 | 2024-01-30 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
27883 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00324 | 0.4 | PTA 3973 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18817952 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18817952 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E400165039/2 | 2024-01-18 | 0.003135 | prosumator | 0.003135 | 0
27884 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7618 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000022929814, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18817376 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18817376 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E400948566/2 | 2024-01-18 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
27885 | COMPLEX COMERCIAL+CEF-PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.3 | 20 | S20 T5381-DUDESTI CEL 11 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 323,6 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune (0,4 kV). In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum sau se va inlocui cu un contor inteligent trifazat, programate pentru inregistrare cu dublu sens, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 18835832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18835832 | 2024-01-31 | nu | nu | nu | RO001E110952691/2 | 2024-01-31 | 0.29394 | prosumator | 0.29394 | 0
27886 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00435 | 0.4 | PTAB 4679 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18810687 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18810687 | 2024-01-19 | nu | nu | nu | RO001E143224797/3 | 2024-01-19 | 0.004262 | prosumator | 0.004262 | 0
27887 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0125 | 0.4 | PTS 4488 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18886294 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18886294 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E108619959/3 | 2024-01-10 | 0.012249 | prosumator | 0.012249 | 0
27888 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00494 | 0.4 | PTAB 2675 COMUNITATE DRAGOMIRESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18878585 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18878585 | 2024-01-15 | nu | nu | nu | RO001E401095009/3 | 2024-01-15 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
27889 | cef + locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTS 3534 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18888546 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18888546 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E142925457/1 | 2024-01-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27890 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2642 COM DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18867769 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18867769 | 2024-01-04 | nu | nu | nu | RO001E400412506/3 | 2024-01-04 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
27891 | cef+locuinta + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTS 3534 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18889129 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18889129 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E142925468/1 | 2024-01-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27892 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01458 | 0.4 | PTAB 5604 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18868990 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18868990 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E141377222/4 | 2024-01-10 | 0.014278 | prosumator | 0.014278 | 0
27893 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7131 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033310921, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18897378 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18897378 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E142877240/2 | 2024-01-18 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
27894 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2288 CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18931577 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18931577 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E142013130/3 | 2024-01-10 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
27895 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7263 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18939626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18939626 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E141183306/2 | 2024-01-18 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
27896 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5293 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18916456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18916456 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E142855796/2 | 2024-01-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
27897 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7829 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18913932 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18913932 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E142763031/2 | 2024-01-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27898 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTS 1061 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,65 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18918034 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18918034 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E104211830/2 | 2024-01-18 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
27899 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5104 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18898399 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18898399 | 2024-01-17 | nu | nu | nu | RO001E142593829/2 | 2024-01-17 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
27900 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3908 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276121115, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18893175 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18893175 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E400965510/2 | 2024-01-18 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
27901 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00966 | 0.4 | PTAB 3107 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276220115, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18891995 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18891995 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E400994400/4 | 2024-01-10 | 0.009466 | prosumator | 0.009466 | 0
27902 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3141 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18941778 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18941778 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E141346734/3 | 2024-01-18 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
27903 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0598 | 0.4 | PTZ 1349 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1x50,00 kW + 1x10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=100A, protectie la scurtcircuit Ia=100A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie lasupratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18917453 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18917453 | 2024-01-19 | nu | nu | nu | RO001E109175700/1 | 2024-01-19 | 0.0598 | prosumator | 0.0598 | 0
27904 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTAB 5305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 23,76 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18896926 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18896926 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E111585616/4 | 2024-01-18 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
27905 | cef + locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2604 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, incare OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 18892997 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18892997 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E141297470/3 | 2024-01-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27906 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3833 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023043314, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 18974871 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18974871 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E400937339/3 | 2024-01-18 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
27907 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3982 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000022644714, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18978604 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18978604 | 2024-01-23 | nu | nu | nu | RO001E400194446/2 | 2024-01-23 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
27908 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5204 BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18946662 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18946662 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E401100309/2 | 2024-01-10 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
27909 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2460 COM. CLINCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18952042 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18952042 | 2024-01-11 | nu | nu | nu | RO001E142602482/2 | 2024-01-11 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
27910 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3952 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18970145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18970145 | 2024-01-17 | nu | nu | nu | RO001E141650114/2 | 2024-01-17 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
27911 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01056 | 0.4 | PTAB 4657 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18978461 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18978461 | 2024-01-22 | nu | nu | nu | RO001E143213830/3 | 2024-01-22 | 0.010269 | prosumator | 0.010269 | 0
27912 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02376 | 0.4 | PTAB 5222 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UCEUEDN18410016395 se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18971703 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18971703 | 2024-01-15 | nu | nu | nu | RO001E110809838/2 | 2024-01-15 | 0.025 | prosumator | 0.025 | 0
27913 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00328 | 0.4 | PTAB 5104 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de ea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 18966090 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18966090 | 2024-01-12 | nu | nu | nu | RO001E142782515/3 | 2024-01-12 | 0.003204 | prosumator | 0.003204 | 0
27914 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005775 | 0.23 | PTS 997 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000710649917 se va inlocui cu un contor inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18971086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18971086 | 2024-01-11 | nu | nu | nu | RO001E100527465/2 | 2024-01-11 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
27915 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 161 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19010648 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19010648 | 2024-01-11 | nu | nu | nu | RO001E100873605/2 | 2024-01-11 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
27916 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7025 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0869745, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18997913 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18997913 | 2024-01-19 | nu | nu | nu | RO001E400977209/3 | 2024-01-19 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
27917 | IMOBIL+CEF-PROSUMATOR-ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05005 | 20 | S20 T1609-RADU ZANE CEL 7 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 80,00 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: -,,doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima<(>,<)> maxima tensiune<(>,<)> minima<(>,<)> maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI <(>,<)> prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: -,,protectie maximala de tensiune netemporizata; -,,protectie minimala de tensiune temporizata; -,,protectiemaximala/minimala de frecventa netemporizata; -,,protectie de tensiune homopolara temporizata; -,,protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. dhgt251659264fLayoutInCell1fAllowOverlap1fBehindDocument1fHidden0pctHori z0pctVert0sizerelh1sizerelv1fLayoutInCell1Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului<(>,<)> daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 18996452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18996452 | 2024-01-16 | nu | nu | nu | RO001E119889767/3 | 2024-01-16 | 0.05005 | prosumator | 0.05005 | 0
27918 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 4387 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,81 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UAEEEDN23810596948, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19001866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19001866 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E109404750/3 | 2024-01-18 | 0.0088 | prosumator | 0.0088 | 0
27919 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3016 VILE PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019914014, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19014345 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19014345 | 2024-01-30 | nu | nu | nu | RO001E141744141/4 | 2024-01-30 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
27920 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7567 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033177921, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19002451 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19002451 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E142913814/2 | 2024-01-18 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
27921 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005995 | 0.4 | PTS 1126 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18997042 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18997042 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E108748143/2 | 2024-01-10 | 0.005995 | prosumator | 0.005995 | 0
27922 | Locuinta+CEF-Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 1799 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19001963 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19001963 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E104407253/2 | 2024-01-18 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
27923 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005265 | 0.4 | PTS 506 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,27 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19047701 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19047701 | 2024-01-22 | nu | nu | nu | RO001E119140239/2 | 2024-01-22 | 0.0051 | prosumator | 0.0051 | 0
27924 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 7846 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033035621, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19053385 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19053385 | 2024-01-31 | nu | nu | nu | RO001E142993991/5 | 2024-01-31 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
27925 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1995 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19050161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19050161 | 2024-01-30 | nu | nu | nu | RO001E109076485/2 | 2024-01-30 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
27926 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 553 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,07 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000021470414 se va inlocui un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19105208 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19105208 | 2024-01-26 | nu | nu | nu | RO001E108903180/2 | 2024-01-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27927 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 957 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19086716 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19086716 | 2024-01-26 | nu | nu | nu | RO001E100431964/2 | 2024-01-26 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
27928 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4735 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19072577 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19072577 | 2024-01-22 | nu | nu | nu | RO001E118994448/3 | 2024-01-22 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
27929 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0138 | 0.4 | PTZ 3064 (PT5) | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 1588848A, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19041922 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19041922 | 2024-01-15 | nu | nu | nu | RO001E401036206/3 | 2024-01-15 | 0.013523 | prosumator | 0.013523 | 0
27930 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.010125 | 0.4 | PTA 3129 UM MOGOSOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018263612, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19042165 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19042165 | 2024-01-31 | nu | nu | nu | RO001E118417426/2 | 2024-01-31 | 0.009922 | prosumator | 0.009922 | 0
27931 | Cladire + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0496 | 0.4 | PTAB 4199 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 12675593 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12675593 | 2024-01-31 | nu | nu | nu | RO001E142814599/2 | 2024-01-31 | 0.048408 | prosumator | 0.048408 | 0
27932 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0.4 | PTA 3662 GANEASA | ... Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente trifazate, si se va programa contorul conform puterii avizate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17649506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17649506 | 2024-01-09 | nu | nu | nu | RO001E400912691/2 | 2024-01-09 | 0.02939 | prosumator | 0.02939 | 0
27933 | hotel+CEF-prosumator ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 20 | S20 FERMEI-OTOPENI IF | Solutie propusa: Se vor utiliza instalatiile electrice existente conf ATR: 1581/1999, iar contorul electronic in montaj indirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18488037 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18488037 | 2024-01-25 | nu | nu | nu | RO001E141179198/2 | 2024-01-25 | 0.04895 | prosumator | 0.04895 | 0
27934 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0.4 | PTAB 3333 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18602284 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18602284 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E142763930/3 | 2024-01-18 | 0.029399 | prosumator | 0.029399 | 0
27935 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7769 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 16942495 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16942495 | 2024-01-30 | nu | nu | nu | RO001E142358288/3 | 2024-01-30 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
27936 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0055 | 0.4 | PTA 7196 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17202392 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17202392 | 2024-01-04 | nu | nu | nu | RO001E400828619/3 | 2024-01-04 | 0.005389 | prosumator | 0.005389 | 0
27937 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 5050 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 17547507 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17547507 | 2024-01-23 | nu | nu | nu | RO001E400453185/3 | 2024-01-23 | 0.01164 | prosumator | 0.01164 | 0
27938 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 370 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 17624896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17624896 | 2024-01-23 | nu | nu | nu | RO001E105250991/3 | 2024-01-23 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
27939 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7028 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17657539 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17657539 | 2024-01-04 | nu | nu | nu | RO001E401114966/2 | 2024-01-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
27940 | Spatiu comercial + ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0.4 | PTAB 5273 ZMARANDA LUCIAN | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu cablu jt 3X95+50N , L=80m , pana la un BMPT - 160A existent , prevazut cu contor electronic trifazat de energie activa si reactiva , dublu sens , in montaj semidirect cu TC 125/5A (DMI 031055) <(>,<)> care se va reprograma . In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18027706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18027706 | 2024-01-22 | nu | nu | nu | RO001E142278863/3 | 2024-01-22 | 0.0293 | prosumator | 0.0293 | 0
27941 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 1105 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18022842 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18022842 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E301179922/3 | 2024-01-18 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
27942 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000723426920, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18154040 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18154040 | 2024-01-15 | nu | nu | nu | RO001E142614744/2 | 2024-01-15 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
27943 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00581 | 0.4 | PTAB 7871 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18346190 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18346190 | 2024-01-15 | nu | nu | nu | RO001E400915829/4 | 2024-01-15 | 0.005684 | prosumator | 0.005684 | 0
27944 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00546 | 0.4 | PTAB 7871 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18341329 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18341329 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E141429208/3 | 2024-01-18 | 0.005251 | prosumator | 0.005251 | 0
27945 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7794 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18465494 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18465494 | 2024-01-26 | nu | nu | nu | RO001E141885563/3 | 2024-01-26 | 0.009797 | prosumator | 0.009797 | 0
27946 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3666 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18444730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18444730 | 2024-01-26 | nu | nu | nu | RO001E142229375/3 | 2024-01-26 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
27947 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2342 AUTOGARA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18444548 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18444548 | 2024-01-15 | nu | nu | nu | RO001E300022399/2 | 2024-01-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
27948 | IMOBIL+CEF -PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 20 | A20 BRANESTI-SOLEX IF | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 09G10220110000211 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | Retele Electrice Muntenia SA | 18466412 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18466412 | 2024-01-19 | nu | nu | nu | RO001E141783335/2 | 2024-01-19 | 0.0977 | prosumator | 0.0977 | 0
27949 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7794 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18464442 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18464442 | 2024-01-26 | nu | nu | nu | RO001E141925737/3 | 2024-01-26 | 0.009797 | prosumator | 0.009797 | 0
27950 | CEF - SEDIU - anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 3455 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18483151 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18483151 | 2024-01-30 | nu | nu | nu | RO001E400020286/4 | 2024-01-30 | 0.009701 | prosumator | 0.009701 | 0
27951 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000723440020, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18470069 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18470069 | 2024-01-15 | nu | nu | nu | RO001E142614812/2 | 2024-01-15 | 0.004802 | prosumator | 0.004802 | 0
27952 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client stalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 18563488 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18563488 | 2024-01-25 | nu | nu | nu | RO001E141910797/2 | 2024-01-25 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
27953 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 4163 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18555111 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18555111 | 2024-01-30 | nu | nu | nu | RO001E401059863/3 | 2024-01-30 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
27954 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7407 DASCALU 1 PRIMARIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18568485 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18568485 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E400714646/4 | 2024-01-18 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
27955 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTA 7422 GAGU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18635435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18635435 | 2024-01-26 | nu | nu | nu | RO001E142870377/2 | 2024-01-26 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
27956 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00598 | 0.4 | PTA 632 MOSTENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18623031 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18623031 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E300510256/3 | 2024-01-10 | 0.00585 | prosumator | 0.00585 | 0
27957 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18633574 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18633574 | 2024-01-25 | nu | nu | nu | RO001E143209824/2 | 2024-01-25 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
27958 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7082 LOTO BUFTEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18628681 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18628681 | 2024-01-22 | nu | nu | nu | RO001E400532408/2 | 2024-01-22 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
27959 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00506 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18681321 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18681321 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E142015277/2 | 2024-01-18 | 0.004759 | prosumator | 0.004759 | 0
27960 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 4295 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18625684 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18625684 | 2024-01-12 | nu | nu | nu | RO001E108877955/2 | 2024-01-12 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
27961 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.3 | 0.4 | PTAB 4032 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 293,950 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 21G14570110105716, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18633758 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18633758 | 2024-01-30 | nu | nu | nu | RO001E109203454/4 | 2024-01-30 | 0.29395 | prosumator | 0.29395 | 0
27962 | Locuinta+CEF-Anexa 5 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4423 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18673049 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18673049 | 2024-01-12 | nu | nu | nu | RO001E142062763/2 | 2024-01-12 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
27963 | IMOBIL+ CEF Prosumator + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.3 | 10 | PTZ 3893 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 305,2 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum, sau se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 18660060 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18660060 | 2024-01-14 | nu | nu | nu | RO001E109199852/3 | 2024-01-14 | 0.2939 | prosumator | 0.2939 | 0
27964 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7879 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18675753 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18675753 | 2024-01-26 | nu | nu | nu | RO001E142896241/3 | 2024-01-26 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
27965 | Imobil+ CEF -anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.39975 | 20 | S20 AVICOLA VOLUNTARI-AFUMATI IF | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 21G90290210106410 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | Retele Electrice Muntenia SA | 18651081 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18651081 | 2024-01-25 | nu | nu | nu | RO001E143248490/2 | 2024-01-25 | 0.39173 | prosumator | 0.39173 | 0
27966 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4373 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18670510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18670510 | 2024-01-03 | nu | nu | nu | RO001E141924961/2 | 2024-01-03 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
27967 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2636 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client stalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 18710354 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18710354 | 2024-01-04 | nu | nu | nu | RO001E400905570/4 | 2024-01-04 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
27968 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3977 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18692100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18692100 | 2024-01-26 | nu | nu | nu | RO001E142273273/2 | 2024-01-26 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
27969 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTS 5067 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN22210045779, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18690324 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18690324 | 2024-01-03 | nu | nu | nu | RO001E143127902/2 | 2024-01-03 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
27970 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009975 | 0.4 | PTA 7420 SURLARI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18710590 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18710590 | 2024-01-26 | nu | nu | nu | RO001E143183454/2 | 2024-01-26 | 0.009766 | prosumator | 0.009766 | 0
27971 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4637 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024354915, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18715844 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18715844 | 2024-01-30 | nu | nu | nu | RO001E110112172/3 | 2024-01-30 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
27972 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01725 | 0.4 | PTA 3129 UM MOGOSOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, se va reprograma contorul electric inteligent pentru puterea evacuate de 16 ,895 kW. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18712131 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18712131 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E118736879/4 | 2024-01-10 | 0.016895 | prosumator | 0.016895 | 0
27973 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 10 | S10 PC3-FCME CEL 23 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,9 kW (30 de panouri de 0,43 kW fiecare, cu 1 invertor de 10 kW) se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie (0,4 kV) iar debitarea in retea a energiei electrice produsa in centrala se va realiza prin intermediul instalatiei electrice existente, mentionata mai sus. In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat semidirect se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum sau se va inlocui cu un contor inteligent trifazat, programat pentru inregistrare cu dublu sens, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 18705158 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18705158 | 2024-01-30 | nu | nu | nu | RO001E115364536/3 | 2024-01-30 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
27974 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5594 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18751459 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18751459 | 2024-01-23 | nu | nu | nu | RO001E142733050/3 | 2024-01-23 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
27975 | DEPOZIT+CEF-PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.33 | 10 | PTAB 5034 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 330kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa/inlocui contorul existent cu contor inteligent de energie electrica activa si reactiva&lt;(&gt;,&lt;)&gt; in montaj indirect&lt;(&gt;,&lt;)&gt; cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asiguraserviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 18757535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18757535 | 2024-01-28 | nu | nu | nu | RO001E111744804/2 | 2024-01-28 | 0.3233 | prosumator | 0.3233 | 0
27976 | CEF IMOBIL + ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00774 | 0.4 | PCZ 3199 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004150295056915, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18751164 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18751164 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E141956865/2 | 2024-01-10 | 0.007584 | prosumator | 0.007584 | 0
27977 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.013 | 0.4 | PTA 1490 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18757446 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18757446 | 2024-01-12 | nu | nu | nu | RO001E131295041/4 | 2024-01-12 | 0.01269 | prosumator | 0.01269 | 0
27978 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4523 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000712072517, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18761510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18761510 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E142187547/3 | 2024-01-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27979 | Locuinta+CEF-Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7462 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18760542 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18760542 | 2024-01-19 | nu | nu | nu | RO001E141855683/4 | 2024-01-19 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
27980 | CEF IMOBIL + ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.345 | 0.4 | PTAB 5068 FERGUS | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu contor electronic trifazat de energie activa si reactiva , dublu sens , in montaj semidirect cu TC 300/5A (DMI031055; DMI031061) <(>,<)> care se va reprograma . In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect , in vederea masurarii energie electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18762954 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18762954 | 2024-01-22 | nu | nu | nu | RO001E142582939/2 | 2024-01-22 | 0.33809 | prosumator | 0.33809 | 0
27981 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3270 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18738424 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18738424 | 2024-01-26 | nu | nu | nu | RO001E142605069/2 | 2024-01-26 | 0.004886 | prosumator | 0.004886 | 0
27982 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.011 | 0.4 | PTA 3242 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18763818 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18763818 | 2024-01-30 | nu | nu | nu | RO001E111705845/2 | 2024-01-30 | 0.01077 | prosumator | 0.01077 | 0
27983 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004005 | 0.4 | PTAB 7769 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18759531 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18759531 | 2024-01-26 | nu | nu | nu | RO001E142475503/2 | 2024-01-26 | 0.003922 | prosumator | 0.003922 | 0
27984 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7136 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18774387 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18774387 | 2024-01-30 | nu | nu | nu | RO001E400759342/3 | 2024-01-30 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
27985 | Casa si CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5314 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18772507 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18772507 | 2024-01-23 | nu | nu | nu | RO001E142438210/1 | 2024-01-23 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
27986 | CEF 4.95 kw | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTAB 1737 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000680980613, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18790956 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18790956 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E109101091/3 | 2024-01-10 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
27987 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2853 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 1735034, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18778449 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18778449 | 2024-01-03 | nu | nu | nu | RO001E401112964/3 | 2024-01-03 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
27988 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0462 | 20 | S20 PHILIP MORRIS-CACIULATI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor calcula pierderi in racordul LEA de 10m si in PTA de 250 kVA. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect cu TC 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18788139 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18788139 | 2024-01-23 | nu | nu | nu | RO001E401072802/2 | 2024-01-23 | 0.045275 | prosumator | 0.045275 | 0
27989 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0121 | 0.4 | PTA 1071 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18795741 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18795741 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E131449211/2 | 2024-01-18 | 0.011848 | prosumator | 0.011848 | 0
27990 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00405 | 0.4 | PTA 7028 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18783506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18783506 | 2024-01-08 | nu | nu | nu | RO001E400577665/3 | 2024-01-08 | 0.003959 | prosumator | 0.003959 | 0
27991 | IMOBIL+CEF -PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03445 | 20 | S20 T3249-PANDURI CEL 5 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 33,391 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 20G90290210101713, contor electronic inteligent , cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 18800982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18800982 | 2024-01-26 | nu | nu | nu | RO001E119552663/4 | 2024-01-26 | 0.033391 | prosumator | 0.033391 | 0
27992 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18796797 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18796797 | 2024-01-09 | nu | nu | nu | RO001E143182431/2 | 2024-01-09 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
27993 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4239 LOCUINTE ARABESK | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent tifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18818450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18818450 | 2024-01-26 | nu | nu | nu | RO001E400981732/2 | 2024-01-26 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
27994 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 3063 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18824130 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18824130 | 2024-01-30 | nu | nu | nu | RO001E400003401/3 | 2024-01-30 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
27995 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2110 SAT REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18831872 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18831872 | 2024-01-04 | nu | nu | nu | RO001E131449716/2 | 2024-01-04 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
27996 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5211 TIMEA TRADE INVESTMENT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18810423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18810423 | 2024-01-04 | nu | nu | nu | RO001E143295526/3 | 2024-01-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
27997 | LOCUINTA+CEF ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18858848 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18858848 | 2024-01-03 | nu | nu | nu | RO001E142444543/2 | 2024-01-03 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
27998 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 2202 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18867143 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18867143 | 2024-01-15 | nu | nu | nu | RO001E400250247/3 | 2024-01-15 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
27999 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00595 | 0.4 | PTA 3799 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18868236 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18868236 | 2024-01-04 | nu | nu | nu | RO001E143353183/2 | 2024-01-04 | 0.005781 | prosumator | 0.005781 | 0
28000 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0102 | 0.4 | PTAB 7826 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18863557 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18863557 | 2024-01-04 | nu | nu | nu | RO001E141637513/4 | 2024-01-04 | 0.009936 | prosumator | 0.009936 | 0
28001 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0087 | 0.4 | PTAB 1916 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,7 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000023746314, cu un contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18888211 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18888211 | 2024-01-03 | nu | nu | nu | RO001E109306133/3 | 2024-01-03 | 0.008426 | prosumator | 0.008426 | 0
28002 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008625 | 0.4 | PTZ 2388 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,373 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN23210064010, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18887369 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18887369 | 2024-01-09 | nu | nu | nu | RO001E111716533/2 | 2024-01-09 | 0.008373 | prosumator | 0.008373 | 0
28003 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1935 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul seria: UGEUEDN17010006123 pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18878233 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18878233 | 2024-01-04 | nu | nu | nu | RO001E110615473/2 | 2024-01-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
28004 | cef + locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18870088 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18870088 | 2024-01-04 | nu | nu | nu | RO001E141821484/2 | 2024-01-04 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
28005 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 5275 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18873102 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18873102 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E142398372/2 | 2024-01-10 | 0.004722 | prosumator | 0.004722 | 0
28006 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18856863 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18856863 | 2024-01-09 | nu | nu | nu | RO001E401168730/2 | 2024-01-09 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
28007 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00595 | 0.4 | PTA 3799 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18868388 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18868388 | 2024-01-04 | nu | nu | nu | RO001E143353150/2 | 2024-01-04 | 0.005781 | prosumator | 0.005781 | 0
28008 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7843 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18872971 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18872971 | 2024-01-26 | nu | nu | nu | RO001E143371486/1 | 2024-01-26 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
28009 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004905 | 0.4 | PTAB 3797 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18878925 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18878925 | 2024-01-09 | nu | nu | nu | RO001E119573992/2 | 2024-01-09 | 0.004905 | prosumator | 0.004905 | 0
28010 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 116 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18882067 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18882067 | 2024-01-04 | nu | nu | nu | RO001E301221920/2 | 2024-01-04 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
28011 | Cef | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00324 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18856938 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18856938 | 2024-01-15 | nu | nu | nu | RO001E142350572/2 | 2024-01-15 | 0.003135 | prosumator | 0.003135 | 0
28012 | LOCUINTA+PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | Ilfov | 0.003 | 0.4 | PTAB 7752 VILE RIMON RESIDENCE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18858170 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18858170 | 2024-01-04 | nu | nu | nu | RO001E142287199/3 | 2024-01-04 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
28013 | Sediu firma + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 2044 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,88 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18870769 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18870769 | 2024-01-04 | nu | nu | nu | RO001E108821112/2 | 2024-01-04 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
28014 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.017 | 0.4 | PTAB 5402 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizarea instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18881687 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18881687 | 2024-01-04 | nu | nu | nu | RO001E111269446/4 | 2024-01-04 | 0.016659 | prosumator | 0.016659 | 0
28015 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034216722, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18882247 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18882247 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E142875529/2 | 2024-01-18 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
28016 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 3492 - IEPURESTI, BUBI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18883697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18883697 | 2024-01-04 | nu | nu | nu | RO001E300608771/3 | 2024-01-04 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
28017 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 611 BADESCU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18866638 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18866638 | 2024-01-04 | nu | nu | nu | RO001E300503034/3 | 2024-01-04 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
28018 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2149 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18890221 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18890221 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E142523035/3 | 2024-01-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
28019 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5371 AVIZ 138/20 NR 913/52061 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18867864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18867864 | 2024-01-03 | nu | nu | nu | RO001E142143336/1 | 2024-01-03 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
28020 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 4023 SC HOTEL STERE SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18878920 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18878920 | 2024-01-04 | nu | nu | nu | RO001E400190138/2 | 2024-01-04 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
28021 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18871137 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18871137 | 2024-01-03 | nu | nu | nu | RO001E141609297/3 | 2024-01-03 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
28022 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00874 | 0.4 | PTAB 3587 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18865737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18865737 | 2024-01-04 | nu | nu | nu | RO001E400923929/2 | 2024-01-04 | 0.008535 | prosumator | 0.008535 | 0
28023 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5238 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18890656 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18890656 | 2024-01-15 | nu | nu | nu | RO001E143160381/4 | 2024-01-15 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
28024 | Hala | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0.4 | PTAB 5134 CHIAJNA CENTURA | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu contor electronic trifazat de energie activa si reactiva , dublu sens , in montaj semidirect cu TC 125/5A (DMI031055; DMI031061) <(>,<)> care se va reprograma . In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect , in vederea masurarii energie electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18853077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18853077 | 2024-01-31 | nu | nu | nu | RO001E142179920/1 | 2024-01-31 | 0.029398 | prosumator | 0.029398 | 0
28025 | LOCUINTA SI CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18853672 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18853672 | 2024-01-23 | nu | nu | nu | RO001E143045697/2 | 2024-01-23 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
28026 | Imobil+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2919 CANTON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18871654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18871654 | 2024-01-03 | nu | nu | nu | RO001E300060111/2 | 2024-01-03 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
28027 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7477 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18889964 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18889964 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E142077815/2 | 2024-01-18 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
28028 | CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006075 | 0.4 | PTZ 2343 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,075 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18858175 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18858175 | 2024-01-03 | nu | nu | nu | RO001E119961993/2 | 2024-01-03 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
28029 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 791 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,67 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18942011 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18942011 | 2024-01-15 | nu | nu | nu | RO001E119931383/3 | 2024-01-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
28030 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005995 | 0.4 | PTAB 5477 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18899714 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18899714 | 2024-01-04 | nu | nu | nu | RO001E143386987/2 | 2024-01-04 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
28031 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PT 4155 IT OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18918203 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18918203 | 2024-01-23 | nu | nu | nu | RO001E143138993/2 | 2024-01-23 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
28032 | CENTRAL? ELECTRIC? FOTOVOLTAIC? | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 3900 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,64 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18941989 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18941989 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E105282042/2 | 2024-01-18 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
28033 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005995 | 0.4 | PTAB 5477 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18906970 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18906970 | 2024-01-04 | nu | nu | nu | RO001E143386954/2 | 2024-01-04 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
28034 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2609 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18897678 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18897678 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E142865797/3 | 2024-01-18 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
28035 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2684 SALCEANU VALENTIN | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035341023, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18942889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18942889 | 2024-01-09 | nu | nu | nu | RO001E143316878/2 | 2024-01-09 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
28036 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00375 | 0.4 | PTZ 1621 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,665 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 9028741 se va inlocui cu un contor electronic inteligent, contor cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18914550 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18914550 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E109440873/2 | 2024-01-10 | 0.003665 | prosumator | 0.003665 | 0
28037 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTA 1230 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,66 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria UAEEEDN22810461701 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18936063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18936063 | 2024-01-03 | nu | nu | nu | RO001E108805798/2 | 2024-01-03 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
28038 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00445 | 0.4 | PTAB 4248 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18933536 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18933536 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E142358165/3 | 2024-01-10 | 0.00436 | prosumator | 0.00436 | 0
28039 | cef + locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 1694319, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18899799 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18899799 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E401048771/2 | 2024-01-10 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
28040 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5055 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000030707219, Contorul trifazat existent, cu seria 001000030707219, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. preda catre UT ILFOV. In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe at ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 18897349 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18897349 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E142730237/3 | 2024-01-10 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
28041 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00574 | 0.4 | PTAB 2190 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18912639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18912639 | 2024-01-12 | nu | nu | nu | RO001E401131875/3 | 2024-01-12 | 0.005624 | prosumator | 0.005624 | 0
28042 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0091 | 0.4 | PTZ 821 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18918110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18918110 | 2024-01-15 | nu | nu | nu | RO001E110258151/2 | 2024-01-15 | 0.008908 | prosumator | 0.008908 | 0
28043 | cef + locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7136 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276108115, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18908423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18908423 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E400759959/2 | 2024-01-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
28044 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007885 | 0.4 | PCZ 2525 BL. MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18899011 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18899011 | 2024-01-11 | nu | nu | nu | RO001E143341618/2 | 2024-01-11 | 0.007717 | prosumator | 0.007717 | 0
28045 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3722 IRIGATII PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18932137 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18932137 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E143103568/3 | 2024-01-10 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
28046 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01702 | 0.4 | PCZ 7622 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18940203 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18940203 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E141240490/4 | 2024-01-18 | 0.01666 | prosumator | 0.01666 | 0
28047 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 904 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18910759 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18910759 | 2024-01-04 | nu | nu | nu | RO001E110257420/2 | 2024-01-04 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
28048 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTA 2435 LOC. APOSTOLACHE LAURENTIU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18898331 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18898331 | 2024-01-05 | nu | nu | nu | RO001E401170946/3 | 2024-01-05 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
28049 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2004-STR LIBERTATII | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18893464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18893464 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E131440829/2 | 2024-01-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
28050 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTZ 2005 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,01 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18903739 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18903739 | 2024-01-12 | nu | nu | nu | RO001E108811504/2 | 2024-01-12 | 0.019594 | prosumator | 0.019594 | 0
28051 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTAB 5643 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18907009 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18907009 | 2024-01-04 | nu | nu | nu | RO001E143350258/2 | 2024-01-04 | 0.004846 | prosumator | 0.004846 | 0
28052 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006545 | 0.4 | PTA 2384 COM. VIDRA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18942619 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18942619 | 2024-01-11 | nu | nu | nu | RO001E141430288/3 | 2024-01-11 | 0.006413 | prosumator | 0.006413 | 0
28053 | cef + locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007875 | 0.4 | PTAB 4657 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18912646 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18912646 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E143183993/2 | 2024-01-18 | 0.007717 | prosumator | 0.007717 | 0
28054 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTZ 2005 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,01 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18903537 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18903537 | 2024-01-12 | nu | nu | nu | RO001E108863376/2 | 2024-01-12 | 0.019594 | prosumator | 0.019594 | 0
28055 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 7544 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033195921, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18936504 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18936504 | 2024-01-11 | nu | nu | nu | RO001E142872100/2 | 2024-01-11 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
28056 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005785 | 0.4 | PTAB 343 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,785 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22810452332, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18939635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18939635 | 2024-01-12 | nu | nu | nu | RO001E105337997/2 | 2024-01-12 | 0.005649 | prosumator | 0.005649 | 0
28057 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTAB 3799 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18940779 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18940779 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E109331489/2 | 2024-01-10 | 0.012 | prosumator | 0.012 | 0
28058 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2520-300 CENTRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18948708 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18948708 | 2024-01-11 | nu | nu | nu | RO001E131452091/2 | 2024-01-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
28059 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3324 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UCEUEDN18510044435, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18951086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18951086 | 2024-01-16 | nu | nu | nu | RO001E109005117/3 | 2024-01-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
28060 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1106 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000010344809, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18965461 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18965461 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E301083601/3 | 2024-01-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
28061 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5109 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18944715 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18944715 | 2024-01-12 | nu | nu | nu | RO001E143177143/2 | 2024-01-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
28062 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 4527 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN22210050891, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18968742 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18968742 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E142259299/2 | 2024-01-18 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
28063 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01056 | 0.4 | PTAB 4657 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18978430 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18978430 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E143213829/3 | 2024-01-18 | 0.010269 | prosumator | 0.010269 | 0
28064 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00516 | 0.4 | PTZ 1383 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,16kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 5206912 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18948406 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18948406 | 2024-01-03 | nu | nu | nu | RO001E109035266/2 | 2024-01-03 | 0.005056 | prosumator | 0.005056 | 0
28065 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 1024 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18944348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18944348 | 2024-01-11 | nu | nu | nu | RO001E131429781/3 | 2024-01-11 | 0.003915 | prosumator | 0.003915 | 0
28066 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 819 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18944605 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18944605 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E103503495/3 | 2024-01-18 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
28067 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.011715 | 0.4 | PT 4155 IT OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18974519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18974519 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E141310050/4 | 2024-01-18 | 0.01148 | prosumator | 0.01148 | 0
28068 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003815 | 0.4 | PTZ 946 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18972730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18972730 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E108377220/2 | 2024-01-10 | 0.003815 | prosumator | 0.003815 | 0
28069 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0138 | 0.4 | PTAB 4412 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria 12G26510110047018 se va inlocui cu un contor electronic inteligent si se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18970129 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18970129 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E109055493/2 | 2024-01-18 | 0.015 | prosumator | 0.015 | 0
28070 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0138 | 0.4 | PTAB 4412 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria 001000020739014 se va inlocui cu un contor electronic inteligent si se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18970133 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18970133 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E109055459/2 | 2024-01-18 | 0.015 | prosumator | 0.015 | 0
28071 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7105 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18970478 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18970478 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E400788591/3 | 2024-01-18 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
28072 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1501 RADULESCU ALEXANDRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18978594 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18978594 | 2024-01-15 | nu | nu | nu | RO001E131364240/2 | 2024-01-15 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
28073 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01044 | 0.4 | PTAB 4621 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1x3 + 1x10 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN21210042141 se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la crestereafrecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18949785 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18949785 | 2024-01-12 | nu | nu | nu | RO001E141639278/4 | 2024-01-12 | 0.013 | prosumator | 0.013 | 0
28074 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02376 | 0.4 | PTAB 5222 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UCEUEDN18410016395 se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18971076 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18971076 | 2024-01-09 | nu | nu | nu | RO001E110977238/2 | 2024-01-09 | 0.025 | prosumator | 0.025 | 0
28075 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4616 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18951797 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18951797 | 2024-01-11 | nu | nu | nu | RO001E115349674/2 | 2024-01-11 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
28076 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3100 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18968023 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18968023 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E143114458/2 | 2024-01-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
28077 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5220 OILROM SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18977035 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18977035 | 2024-01-15 | nu | nu | nu | RO001E142459190/3 | 2024-01-15 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
28078 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4298 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,48 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18965412 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18965412 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E109142849/2 | 2024-01-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
28079 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTAB 4412 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria 13G26510110058447 se va inlocui cu un contor electronic inteligent si se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18970126 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18970126 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E108933037/2 | 2024-01-18 | 0.015 | prosumator | 0.015 | 0
28080 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 4147 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18983223 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18983223 | 2024-01-17 | nu | nu | nu | RO001E143011353/4 | 2024-01-17 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
28081 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5426 CARTIER TINERETULUI CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18951076 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18951076 | 2024-01-30 | nu | nu | nu | RO001E142193005/2 | 2024-01-30 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
28082 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005915 | 0.23 | PTZ 850 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,795 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000633649010 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18990016 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18990016 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E119814316/2 | 2024-01-18 | 0.005795 | prosumator | 0.005795 | 0
28083 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005995 | 0.4 | PTAB 2967 CENTRU REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18952060 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18952060 | 2024-01-12 | nu | nu | nu | RO001E131449738/2 | 2024-01-12 | 0.005865 | prosumator | 0.005865 | 0
28084 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7489 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18989083 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18989083 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E141306066/2 | 2024-01-18 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
28085 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 1737 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 8476875, cu un contor trifazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18967443 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18967443 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E109050937/2 | 2024-01-18 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
28086 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00405 | 0.4 | PTAB 4411 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18971691 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18971691 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E142544331/2 | 2024-01-18 | 0.003968 | prosumator | 0.003968 | 0
28087 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0068 | 0.4 | PTAB 5237 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 002004003507913, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19005524 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19005524 | 2024-01-15 | nu | nu | nu | RO001E141643778/3 | 2024-01-15 | 0.006663 | prosumator | 0.006663 | 0
28088 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.04 | 0.4 | PTS 3805 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 40,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatiile electrice existente se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=80A, protectie la scurtcircuit Ia=80A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19022982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19022982 | 2024-01-26 | nu | nu | nu | RO001E109198121/2 | 2024-01-26 | 0.04 | prosumator | 0.04 | 0
28089 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 5463 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19010929 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19010929 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E143354207/2 | 2024-01-18 | 0.009602 | prosumator | 0.009602 | 0
28090 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 3649 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19013187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19013187 | 2024-01-23 | nu | nu | nu | RO001E301158312/4 | 2024-01-23 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
28091 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4874 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,700 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UCEUEDN18510048797, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19024115 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19024115 | 2024-01-22 | nu | nu | nu | RO001E110578000/2 | 2024-01-22 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
28092 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 517 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19002462 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19002462 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E108772656/2 | 2024-01-10 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
28093 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1929 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19021910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19021910 | 2024-01-12 | nu | nu | nu | RO001E107689034/2 | 2024-01-12 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
28094 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4258 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,35 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 0168742, cu un contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19003076 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19003076 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E108979521/3 | 2024-01-18 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
28095 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01485 | 0.4 | PTAB 2131 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19023423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19023423 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E400915201/2 | 2024-01-18 | 0.014548 | prosumator | 0.014548 | 0
28096 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19010625 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19010625 | 2024-01-19 | nu | nu | nu | RO001E142376660/3 | 2024-01-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
28097 | Sediu firma + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3610 - APA MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19024141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19024141 | 2024-01-23 | nu | nu | nu | RO001E300592481/4 | 2024-01-23 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
28098 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4474 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,01 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN15510000745, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18996276 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18996276 | 2024-01-16 | nu | nu | nu | RO001E141684885/2 | 2024-01-16 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
28099 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 414 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19022457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19022457 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E107581495/2 | 2024-01-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
28100 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7878 NR.913/51548 L HAGIESTI T 71 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0869745, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18993364 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18993364 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E141552430/2 | 2024-01-18 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
28101 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00957 | 0.4 | PTAB 3797 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19002470 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19002470 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E119574027/2 | 2024-01-10 | 0.00957 | prosumator | 0.00957 | 0
28102 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTA 1965 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,897 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 0257928 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19002192 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19002192 | 2024-01-19 | nu | nu | nu | RO001E107678223/2 | 2024-01-19 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
28103 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2730 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19021719 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19021719 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E115321618/2 | 2024-01-10 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
28104 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4258 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,67 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 004000886892410, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19003700 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19003700 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E105172006/2 | 2024-01-18 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
28105 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00891 | 0.4 | PTAB 3198 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18994413 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18994413 | 2024-01-22 | nu | nu | nu | RO001E400972798/2 | 2024-01-22 | 0.008722 | prosumator | 0.008722 | 0
28106 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0041 | 0.4 | PTAB 1042 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19015595 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19015595 | 2024-01-22 | nu | nu | nu | RO001E300928990/3 | 2024-01-22 | 0.004008 | prosumator | 0.004008 | 0
28107 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5503 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19045166 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19045166 | 2024-01-22 | nu | nu | nu | RO001E141734083/3 | 2024-01-22 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
28108 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0088 | 0.4 | PTAB 5235 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19045694 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19045694 | 2024-01-25 | nu | nu | nu | RO001E111037438/2 | 2024-01-25 | 0.008614 | prosumator | 0.008614 | 0
28109 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005265 | 0.4 | PTAB 618 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19047213 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19047213 | 2024-01-30 | nu | nu | nu | RO001E300487798/4 | 2024-01-30 | 0.00506 | prosumator | 0.00506 | 0
28110 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00273 | 0.4 | PTS 3617 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19053872 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19053872 | 2024-01-23 | nu | nu | nu | RO001E105999104/4 | 2024-01-23 | 0.00273 | prosumator | 0.00273 | 0
28111 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1935 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,52 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN21910310012 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19060753 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19060753 | 2024-01-31 | nu | nu | nu | RO001E107282741/2 | 2024-01-31 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
28112 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00356 | 0.4 | PTA 2545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19052516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19052516 | 2024-01-31 | nu | nu | nu | RO001E401064016/3 | 2024-01-31 | 0.003289 | prosumator | 0.003289 | 0
28113 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.085 | 0.4 | PTZ 1581 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 83 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul trifazic existent din CF pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizarea instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19050390 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19050390 | 2024-01-22 | nu | nu | nu | RO001E108794458/4 | 2024-01-22 | 0.08329 | prosumator | 0.08329 | 0
28114 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 149 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,725 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN15510000158, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19061868 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19061868 | 2024-01-31 | nu | nu | nu | RO001E141750979/3 | 2024-01-31 | 0.01465 | prosumator | 0.01465 | 0
28115 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1056 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,61 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000027094616 se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19062751 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19062751 | 2024-01-30 | nu | nu | nu | RO001E107320025/2 | 2024-01-30 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
28116 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 4182 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19101672 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19101672 | 2024-01-23 | nu | nu | nu | RO001E143325575/3 | 2024-01-23 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
28117 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4637 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19084652 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19084652 | 2024-01-26 | nu | nu | nu | RO001E110801065/2 | 2024-01-26 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
28118 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4611 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,46 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19084255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19084255 | 2024-01-30 | nu | nu | nu | RO001E142088402/2 | 2024-01-30 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
28119 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.025 | 0.4 | PTS 1367 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2x12,50 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19081098 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19081098 | 2024-01-26 | nu | nu | nu | RO001E119513457/2 | 2024-01-26 | 0.025 | prosumator | 0.025 | 0
28120 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1814 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,65 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19081258 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19081258 | 2024-01-25 | nu | nu | nu | RO001E111153347/2 | 2024-01-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
28121 | Locuinta + CEF - prosumator-anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00348 | 0.4 | PTAB 604 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19081950 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19081950 | 2024-01-26 | nu | nu | nu | RO001E119512973/3 | 2024-01-26 | 0.003409 | prosumator | 0.003409 | 0
28122 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00602 | 0.4 | PTAB 5301 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19073157 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19073157 | 2024-01-23 | nu | nu | nu | RO001E100620986/2 | 2024-01-23 | 0.00602 | prosumator | 0.00602 | 0
28123 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.018 | 0.4 | PTA 7618 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19095431 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19095431 | 2024-01-26 | nu | nu | nu | RO001E142854706/2 | 2024-01-26 | 0.01762 | prosumator | 0.01762 | 0
28124 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTA 5082 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19033179 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19033179 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E400459169/4 | 2024-01-18 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
28125 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00324 | 0.23 | PTZ 2937 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19036599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19036599 | 2024-01-22 | nu | nu | nu | RO001E104870684/2 | 2024-01-22 | 0.003135 | prosumator | 0.003135 | 0
28126 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 853 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 00228552, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19035440 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19035440 | 2024-01-30 | nu | nu | nu | RO001E105386597/3 | 2024-01-30 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
28127 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 355 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19033081 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19033081 | 2024-01-30 | nu | nu | nu | RO001E131404661/2 | 2024-01-30 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
28128 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00602 | 0.4 | PTAB 5337 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19035555 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19035555 | 2024-01-22 | nu | nu | nu | RO001E141867686/2 | 2024-01-22 | 0.005899 | prosumator | 0.005899 | 0
28129 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19033233 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19033233 | 2024-01-26 | nu | nu | nu | RO001E141866629/2 | 2024-01-26 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
28130 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009315 | 0.4 | PTAB 2841 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19041737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19041737 | 2024-01-22 | nu | nu | nu | RO001E141346509/3 | 2024-01-22 | 0.009128 | prosumator | 0.009128 | 0
28131 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 570 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UAEEEDN23210092429 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19030644 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19030644 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E103182858/2 | 2024-01-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
28132 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3770 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19037127 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19037127 | 2024-01-31 | nu | nu | nu | RO001E401158087/2 | 2024-01-31 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
28133 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 5099 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19032339 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19032339 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E142027225/2 | 2024-01-18 | 0.0039 | prosumator | 0.0039 | 0
28134 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4657 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18943212 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18943212 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E143090686/3 | 2024-01-18 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
28135 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00348 | 0.4 | PTZ 7385 PRIMARIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 15792635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15792635 | 2024-01-09 | nu | nu | nu | RO001E400544108/2 | 2024-01-09 | 0.003409 | prosumator | 0.003409 | 0
28136 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7870 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000028861717, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 17226631 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17226631 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E142608118/2 | 2024-01-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
28137 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01215 | 0.4 | PTAB 3910 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,50 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 17540621 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17540621 | 2024-01-09 | nu | nu | nu | RO001E108899724/3 | 2024-01-09 | 0.01215 | prosumator | 0.01215 | 0
28138 | IMOBIL+CEF-PROSUMATOR-ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 20 | S20 IPRS 2-PIPERA IF | ... ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 20G90290210100839 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | Retele Electrice Muntenia SA | 17885658 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17885658 | 2024-01-29 | nu | nu | nu | RO001E142607601/2 | 2024-01-29 | 0.09791 | prosumator | 0.09791 | 0
28139 | Spatiu comercial + ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.06 | 10 | S10 T1347-PA1570 CEL 6 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiaraul MEGA IMAGE S.R.L., doreste realizarea unei Centrale electrice fotovoltaica, ce va avea ca ?i echipamente principale un num?r total de 158 panouri fotovoltaice cu puterea instalat? de 63,99 Wp, rezultand o putere instalata de minim 63.99kWp, 2 de invertoare cu putere nominala 30kW în curent alternativ. Centrala fotovoltaic? va avea o putere total? produs? de panourile fotovoltaice de 60kWp. CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4kV in tabloul electric general de distributie al clientului. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In instalatia de utilizare (producere) va fi prevazuta cu doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Functii de protectie si reglaje de interfata vor fi prevazute conform Ord 132/2020 Tabelul 2P. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 17973965 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17973965 | 2024-01-29 | nu | nu | nu | RO001E110714552/2 | 2024-01-29 | 0.0587 | prosumator | 0.0587 | 0
28140 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4239 LOCUINTE ARABESK | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 17996603 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17996603 | 2024-01-15 | nu | nu | nu | RO001E142389068/2 | 2024-01-15 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
28141 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 659 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in cutia de furnizare pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre ansamblul de masura si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18120193 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18120193 | 2024-01-30 | nu | nu | nu | RO001E111730517/3 | 2024-01-30 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
28142 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 630 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18235789 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18235789 | 2024-01-22 | nu | nu | nu | RO001E301253431/3 | 2024-01-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
28143 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 570 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18251364 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18251364 | 2024-01-22 | nu | nu | nu | RO001E300790616/3 | 2024-01-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
28144 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0066 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18299488 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18299488 | 2024-01-22 | nu | nu | nu | RO001E401021985/2 | 2024-01-22 | 0.006467 | prosumator | 0.006467 | 0
28145 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 601 CAP AD COPACENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18417767 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18417767 | 2024-01-30 | nu | nu | nu | RO001E300488867/2 | 2024-01-30 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
28146 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PCZ 3798 ERACLE ARION | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18418008 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18418008 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E110775391/2 | 2024-01-18 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
28147 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1315 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18541681 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18541681 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E300898390/3 | 2024-01-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
28148 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18488460 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18488460 | 2024-01-15 | nu | nu | nu | RO001E142009315/2 | 2024-01-15 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
28149 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4241 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18618622 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18618622 | 2024-01-09 | nu | nu | nu | RO001E141512526/4 | 2024-01-09 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
28150 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00495 | 0.4 | PTA 1012 OGREZENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18602411 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18602411 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E300996221/3 | 2024-01-10 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
28151 | CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0,4 | PTZ 2089 | Pentru sporul de putere pe partea de consum se va inlocui siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 50 A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). ,,Instalatia de producere CEF suplimentara 3,24 kW se va conecta in tabloul general de distributie de joasa tensiune al clientului, alaturi de CEF existenta, iar debitarea energiei electrice produse se va realiza prin instalatia electrica existenta (mentionata mai sus). Reprogramare contor inteligent trifazat bidirectional existent in BMPT conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 16910026 | 2023-11-20 | 16910026 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E119579594/3 | 2024-08-07 | 0.008016 | prosumator | 0.008016 | 0
28152 | HALE+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.65 | 20 | A20 IRIGATII BERCENI-POP LEORDENI IF | Conform solutiei stabilita in SS avizat cu aviz CTE nr. 35/2/09.05.2023:Racordare intrare-iesire in LEA 20 kV Irigatii Berceni din statia 110/20kV Popesti Leordeni intre PTA 20660 si S 6830 ,,a) Lucrarile pe tarif de racordare ,, Inserierea PC 20kV proiectat intre PTA 20660 ? S 6830 prin urmatoarele lucrari: -demontare stalp existent si a echipamentului existent pe stalp respectiv separatorul nr. 6830 aflat la jonctiunea LEA-LES -plantare stalp nou special 12G inaintea PTA-ului 20660 si echiparea acestuia cu consola terminale , STEPnv 24 kV in montaj vertical, DRV ZnO 24kV, CT exterior si Rp? 4? - pozare LES 20kV intre PC 20kV proiectat si stalpul proiectat respectiv pct de mansonare cu cablu existent la baza stalpului demolat(SS6830) 2x50m - PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasat la limita de proprietate echipat cu: ? 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. DY803/416-LE ? o celula de masura conf. DY 803M/316-1UT cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,5 si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,5s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. ? integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc ,UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. ,,b) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; - protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); - protectie maximala de curent directionala homopolara. In instalatia de utilizare se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. Beneficiarul este responsabil pentru limitarea defectului in cazul unei avarii pe bara de 20 kV, utilizand mijloacele de protectie automatizate pentru reducerea impactului in instalatiile de distributie ce apartin operatorului. Protectiile Celulelor vor fi conform Ord.132 / 2020 si se vor conforma cerintelor Operatorului de Retea. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ? instala?ie de legare la pãmânt la PC 20kV proiectat cu R? 1?. p ? LES 20kV intre PC 20kV proiectat si PT client ? post de transformare echipat cu transformator de putere avand puterea unitara sub 2000kVA; ? Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDM. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | Retele Electrice Muntenia SA | 17084146 | 2023-05-30 | 17084146 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E143312829/1 | 2024-06-04 | 0.63698 | prosumator | 0.63698 | 0
28153 | CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006282 | 0,4 | PTA 3490 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Materiale rezultate se vor demonta si preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18200941 | 2023-09-28 | 18200941 | 2024-06-14 | nu | nu | nu | RO001E142140209/2 | 2024-06-14 | 0.006136 | prosumator | 0.006136 | 0
28154 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 4202 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18284608 | 2023-10-20 | 18284608 | 2024-02-05 | nu | nu | nu | RO001E400091284/6 | 2024-02-05 | 0.014698 | prosumator | 0.014698 | 0
28155 | Restaurant + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1 | 0,4 | PTAB 4585 | Pentru asigurarea sporului de putere sunt necesare urmatoarele lucrari: - inlocuire tablou JT existent in interiorul PT 4585 cu un tablou JT nou tip DY 3009/3 RO echipat pentru posibilitatea montarii unor intreruptoare JT de 350 A; - inlocuire intreruptor JT de 250 A existent pe tabloul JT cu un intreruptor JT nou de 350 A tip DY 3101 RO, care se va monta pe tabloul JT nou; - inlocuire cablu JT 3x150+95N existent intre tabloul JT si cutia de furnizare cu un cablu JT nou 3x240+150N, care se va monta intre intreruptorul JT nou de 350 A si cutia de furnizare existenta; - inlocuire intreruptor JT si separator general existente din cutia de furnizare cu un intreruptor JT nou de 350 A (reglat la 0,9xIr) si un separator nou. CEF se mentine conectata in tabloul general de distributie al clientului, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul trifazat existent in cutia de furnizare conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre cutia de furnizare si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 18324716 | 2023-10-18 | 18324716 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.097999
28156 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5268 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18464419 | 2023-12-05 | 18464419 | 2024-12-06 | nu | nu | nu | RO001E141612639/2 | 2024-12-06 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
28157 | casa+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00736 | 0,4 | PTS 103 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se vor utiliza instalatiile electrice existente cu inlocuirea contorului cu un nou contor de tip ?Smart meter? si programarea acestuia pentru puterea absorbita. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectiela suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18560497 | 2023-11-16 | 18560497 | 2024-09-02 | nu | nu | nu | RO001E100140220/2 | 2024-09-02 | 0.00736 | prosumator | 0.00736 | 0
28158 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTA 5347 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 16A cu un disjunctor trifazat cu Ir=50A , in BMPT existent iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului trifazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia SA prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 18558368 | 2023-12-20 | 18558368 | 2024-02-06 | nu | nu | nu | RO001E141681152/3 | 2024-02-06 | 0.011706 | prosumator | 0.011706 | 0
28159 | LOCUINTA + CEF PROSUMATOR + Spor Putere ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 1083 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 18551696 | 2023-12-22 | 18551696 | 2024-02-06 | nu | nu | nu | RO001E131298651/4 | 2024-02-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
28160 | casa+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0077 | 0,4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din FDCP si circuitele aferente cu unul avand I=40A, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18644846 | 2023-12-07 | 18644846 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E143044001/3 | 2024-02-14 | 0.007446 | prosumator | 0.007446 | 0
28161 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7495 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,separatorul existent se va inlocui cu unul de 63A ; ·,,intrerupatorul de 16A se va inlocui cu unul de 50A. | Retele Electrice Muntenia SA | 18644581 | 2023-12-15 | 18644581 | 2024-02-02 | nu | nu | nu | RO001E141357714/3 | 2024-02-02 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
28162 | Imobil+CEF+Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.022825 | 0,4 | PTA 5230 LIFTOON GRAPHICS SRL | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune, disjunctor 63A existent printr-un contor trifazat montat in BMP existent. Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18646500 | 2023-11-27 | 18646500 | 2024-01-22 | nu | nu | nu | RO001E141599004/2 | 2024-01-22 | 0.022359 | prosumator | 0.022359 | 0
28163 | IMOBIL+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0198 | 0,4 | PTA 2030 SLOBOZIA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18641675 | 2023-11-23 | 18641675 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E300393266/2 | 2024-02-22 | 0.019394 | prosumator | 0.019394 | 0
28164 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.3996 | 20 | A20 OLF-CHITILA IF | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva , dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura din PT 5084*/630+800 KVA, se va reprograma . | Retele Electrice Muntenia SA | 11047080 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11047080 | 2022-10-12 | nu | nu | nu | RO001E141249253/2 | 2022-10-12 | 0.3916 | prosumator | 0.3916 | 0
28165 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0083 | 0,4 | PTA 3433 SAT | Se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> iar contorul trifazat cu seria UCEUEDN18510043019 se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Conform Ord. ANRE nr. 4/2023 se vor realiza lucrari prin grija si pe cheltuiala Re?ele Electrice Muntenia S.A. prin care se va inlocui disjunctorul trifazat existent 16A cu un disjunctor trifazat de 40A nou proiectat. Valoarea totala a lucrarilor va fi de aproximativ 1000 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 90 de zile calendaristice. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18669272 | 2023-11-28 | 18669272 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.008133
28166 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.016 | 0,4 | PTZ 986 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu inlocuire BMPT existent cu BMPT-50A echipat conform FT 124 MAT ed.04. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare dupa PVR si PIF. In BMPT proiectat, se va inlocui contorul serie: 0040017248 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18675354 | 2023-12-08 | 18675354 | 2024-02-19 | nu | nu | nu | RO001E107314400/2 | 2024-02-19 | 0.01565 | prosumator | 0.01565 | 0
28167 | casa+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,23 | PTAB 3927 | Pentru realizarea sporului de putere - inlocuire siguranta automata monofazata existenta in FDCP cu o siguranta automata bipolara noua 32A conform FT 178 MAT si reprogramare contor inteligent pentru puterea avizata. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu modificarile precizate. Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in FDCP pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator,conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18669614 | 2023-12-07 | 18669614 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E110845007/3 | 2024-02-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
28168 | Imobil+CEF+Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01978 | 0,4 | PTS 1223 | Pentru acordarea sporului de puterese vor realiza urmatoarele lucrari: Montare BMPT 50 A, prevazut cu sir cleme 150 mmp echipat conform FT 124 MAT, ed. 04, pe bransamentul subteran existent,amplasat pe teren beneficiar,la limita de proprietate. Se va dezafecta nisa si masura existenta. ,, Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. | Retele Electrice Muntenia SA | 18676172 | 2023-12-05 | 18676172 | 2024-09-24 | nu | nu | nu | RO001E108572654/2 | 2024-09-24 | 0.019379 | prosumator | 0.019379 | 0
28169 | Statie+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.067 | 20 | S20 ISLAZ - SOLEX IF | Se vor utiliza instalatiile electrice existente PTAB 4360/400kVA. | Retele Electrice Muntenia SA | 18699957 | 2023-12-22 | 18699957 | 2024-05-23 | nu | nu | nu | RO001E141766730/1 | 2024-05-23 | 0.06526 | prosumator | 0.06526 | 0
28170 | Gospodarie apa Cernica (Posta) | Fotovoltaic | ILFOV | 0.062 | 0,4 | PTA 3225 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat in montaj semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18715256 | 2023-12-20 | 18715256 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E141468098/4 | 2024-05-31 | 0.06046 | prosumator | 0.06046 | 0
28171 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 4423 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=20 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18696797 | 2023-12-07 | 18696797 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E141445587/3 | 2024-02-14 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
28172 | Imobil+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00731 | 0,4 | PTZ 3504 | ... Se vor utiliza instalatiile electrice existente. PTZ 3504/630kVA. | Retele Electrice Muntenia SA | 18699700 | 2023-12-22 | 18699700 | 2024-05-23 | nu | nu | nu | RO001E141837111/1 | 2024-05-23 | 0.006764 | prosumator | 0.006764 | 0
28173 | CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.018 | 0,4 | PTA 7065 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,intrerupatorul de 25A se va inlocui cu unul de 40A ; ·,,separatorul tetrapolar existent se va inlocui cu unul de 63A. Beneficiarul va adauga in CEF: ·,,16 panouri fotovoltaice cu o putere per unitate de 0,425 kW; ·,,un invertor de 5kW. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 18713422 | 2023-12-28 | 18713422 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E110887407/3 | 2024-03-07 | 0.01756 | prosumator | 0.01756 | 0
28174 | Gospodarie apa Balotesti - ANEXA 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.048 | 0,4 | PTZ 7429 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT semidirect cu ansamblu de TC 125/5 in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMPT-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18716185 | 2023-12-22 | 18716185 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E400879491/3 | 2024-08-07 | 0.04664 | prosumator | 0.04664 | 0
28175 | Imobil+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01462 | 0,4 | PTAB 2533 | Situatia existenta: In prezent beneficiarul este alimentat pe joasa tensiune, din PTAB 2533/400 kVA cu un cablu 3x150+95N in lungime de L=232 m, pana la un BMPT in montaj semidirect cu TC 125/5 A/A, amplasat la limita de proprietate, pe domeniul public. BMPT tip FT_257-MAT echipat cu un ansamblu compus din transformatoare de curent 125A/5A, adaptor ptr instalarea contorului ?AEM? in montaj semidirect pe ansamblul TC conform specificatiei unificate Enel DMI031055 RO, cu aprobare de model BRML. Descrierea solutiei de racordare propuse (avizate): Se va utiliza instalatia de racordare existenta, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18687605 | 2023-12-15 | 18687605 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E400857048/3 | 2024-05-20 | 0.013528 | prosumator | 0.013528 | 0
28176 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 7713 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarea modificare : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 18695109 | 2023-12-14 | 18695109 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01463
28177 | Statie epurare apa uzata Cernica (Balaceanca)- ANEXA 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.06 | 0,4 | PTA 4079 | ... Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT - ul existent, cu un intrerupator Ir= 125 A nou ( reglaj la 100A ) , iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 60 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. F43/1P05-10 rev.0 Pag. 2 din 3 INTERNAL Conform Ord. ANRE nr. 4/2023 se vor realiza lucrari prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia S.A., prin ca se va inlocui disjunctorul de 32A cu un disjunctor de 125A in BMPT existent. Valoarea totala a lucrarilor va fi de aproximativ 1500 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 90 de zile calendaristice. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18715523 | 2023-12-22 | 18715523 | 2024-08-16 | nu | nu | nu | RO001E141650697/1 | 2024-08-16 | 0.0585 | prosumator | 0.0585 | 0
28178 | Statie epurare apa uzata Balotesti - anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.042 | 20 | A20 BALOTESTI-CACIULATI IF | Solutie propusa: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP semidirect cu ansamblu de TC 125/5 in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. Obs: Se vor calcula pierderi in trafo ( 250 kVA) si racord de medie tensiune aerian ( l=250 ml, 70 mmp), joasa tensiune (40ml,70mmp) | Retele Electrice Muntenia SA | 18716604 | 2023-12-22 | 18716604 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E400879738/3 | 2024-08-07 | 0.04096 | prosumator | 0.04096 | 0
28179 | Statie+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.024 | 0,4 | PTA 2677 DRAGOM VALE | Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic trifazat de energie activa si reactiva , dublu sens , in montaj semidirect cu TC 125/5A (DMI 031055) care se va reprograma . In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect , in vederea masurarii energie electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18703904 | 2023-12-22 | 18703904 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E141401512/3 | 2024-05-20 | 0.02322 | prosumator | 0.02322 | 0
28180 | CEF PROSUMATOR-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 2929 COM CHITILA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 20A cu un disjunctor trifazat cu Ir=50A in BMPT existent , iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 26,9 kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 18697235 | 2023-12-14 | 18697235 | 2024-01-19 | nu | nu | nu | RO001E141307618/4 | 2024-01-19 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
28181 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 7418 VINATORI | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va reprograma contorul monofazat inteligent pentru noua putere solicitata. Conform Ord. ANRE nr. 4/2023 se vor realiza lucrari prin grija si pe cheltuiala RETELE ELECTRICE Muntenia S.A. prin care se va inlocui disjunctorul trifazat existent de 16A cu un disjunctor monofazat de 25A nou proiectat. Valoarea totala a lucrarilor va fi de aproximativ 1000 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 90 de zile calendaristice. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18703063 | 2023-12-11 | 18703063 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E141735499/4 | 2024-02-14 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
28182 | Gospodarie apa Cernica - ANEXA 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.032 | 0,4 | PTA 4334 GOSPODARIE APA CERNICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat in montaj semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18715031 | 2023-12-22 | 18715031 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E141752432/2 | 2024-05-31 | 0.03096 | prosumator | 0.03096 | 0
28183 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0297 | 0,4 | PTAB 2131 | RETEA JT AFERENTA PTAB 2131 In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor trifazat montat in BMP existent. Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18701263 | 2023-12-18 | 18701263 | 2024-02-05 | nu | nu | nu | RO001E141419319/6 | 2024-02-05 | 0.029096 | prosumator | 0.029096 | 0
28184 | Statie+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.11 | 0,4 | PTAB 5354 | In prezent beneficiarul este alimentat pe joasa tensiune, din PTAB 5354/400 kVA cu doua cabluri 3x240+150N in lungime de L=15 m, pana la un BMPT 630 A cu reglaj la 470 A, in montaj semidirect cu TC 500/5 A/A, amplasat la limita de proprietate, pe domeniul public. Descrierea solutiei de racordare propuse (avizate): Se va utiliza instalatia de racordare existenta, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect cu TC 125/5 A/A, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului | Retele Electrice Muntenia SA | 18689004 | 2023-12-15 | 18689004 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E141725612/1 | 2024-05-20 | 0.107 | prosumator | 0.107 | 0
28185 | Statie+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00903 | 0,4 | PTA 5533 | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 18714525 | 2023-12-20 | 18714525 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E142245621/2 | 2024-05-20 | 0.008299 | prosumator | 0.008299 | 0
28186 | cef + locuinta + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,23 | PTA 2176 COM JILAVA | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune , Eneltel: 400434184, Serie contor UAEEEDN21810398028, Putere avizata consum 6 kW. ,, ,,,, ,,,, Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 18705750 | 2023-12-14 | 18705750 | 2024-01-09 | nu | nu | nu | RO001E400434184/2 | 2024-01-09 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
28187 | Statie repompare Branesti - ANEXA 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 3455 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente. | Retele Electrice Muntenia SA | 18714787 | 2023-12-22 | 18714787 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E142100711/2 | 2024-05-31 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
28188 | casa+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 7025 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UCEUEDN18 510055652 se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,separatorul existent se va inlocui cu unul tetrapolar de 63A ; ·,,intrerupatorul de 16A se va inlocui cu unul de 40A. Beneficiarul isi monteaza in instalatia de utilizare CEF - 54 panouri fotovoltaice cu o putere per unitate de 0,46 kW. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 18761028 | 2023-12-13 | 18761028 | 2024-08-21 | nu | nu | nu | RO001E141462878/2 | 2024-08-21 | 0.0195 | prosumator | 0.0195 | 0
28189 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PCZ 4056 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Conform Ord. ANRE nr. 4/2023 se vor realiza lucrari prin grija si pe cheltuiala Re?ele Electrice Muntenia S.A. prin care se va inlocui disjunctorul trifazat existent 16A cu un disjunctor trifazat de 32A nou proiectat. Valoarea totala a lucrarilor va fi de aproximativ 1000 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 90 de zile calendaristice. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18730695 | 2023-12-11 | 18730695 | 2024-06-11 | nu | nu | nu | RO001E142986432/4 | 2024-06-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
28190 | Imobil+CEF+Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.04136 | 20 | S20 TUNARI-PIPERA IF | Se va demonta cablul din bornele trafo si cd-ul existent.Contorul existent se va demonta din cd si se va preda la UT Ilfov. Se va proiectat o cutie de distributie din rasina sintetica pentru PTA, echipata cu intrerupator de joasa tensiune tetrapolar Ima=180 A, montata la baza unui stalp de sustinere al PTA-ului existent . Legatura dintre transformator si cutia de distributie se va realiza cu cablu 1x150 mmp, L =10 m . Din intrerupator nou proiectat existent se va poza un cablu jt de 1x150 mmp, pe un traseu de 5 M pana la un BMPT 125 A, tip FT-257_MAT, echipat cu intrerupator de 125 A si ansamblu TC 125/5 A. Bmpt-ul 125 A va include urmatoarele: ,,Un ansamblu de transformatoare de current 125/5 [A/A] ,,Adaptor pentru instalarea contorului AEM ,,Un intrerupator de joasa tensiune Ir=125 A Noul bmpt va fi amplasat langa pta 30307 si va fi pe banii Distribuitorului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Nota: Se vor percepe pierderi in: - in transformatorul 100 kVA ; - in racordul LES mt 150 mmp L= 50 m; - in racordul les jt 150 mmp L= 15 m; | Retele Electrice Muntenia SA | 18750573 | 2023-12-19 | 18750573 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.040523
28191 | cef + locuinta + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,23 | PTA 7005 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din BMPM, cu unul avand I=50A, iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18748183 | 2023-12-21 | 18748183 | 2024-02-12 | nu | nu | nu | RO001E141479113/3 | 2024-02-12 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
28192 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTA 1023 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 18747471 | 2023-12-12 | 18747471 | 2024-01-05 | nu | nu | nu | RO001E131388190/2 | 2024-01-05 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
28193 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTAB 534 DESZAPEZIRE | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18738508 | 2023-12-14 | 18738508 | 2024-02-09 | nu | nu | nu | RO001E300740666/5 | 2024-02-09 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
28194 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTAB 492 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18737837 | 2023-12-05 | 18737837 | 2024-03-06 | nu | nu | nu | RO001E104853652/3 | 2024-03-06 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
28195 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,23 | PTS 173 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu modificarile precizate. Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in FDCP pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ord. ANRE nr. 11/2014 + Ord. ANRE nr. 87/2014: ,,Inlocuire siguranta monofazata existenta in FDCP (asociata acestei masuri) cu o siguranta automata bipolara noua de 32 A conf. FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). | Retele Electrice Muntenia SA | 18756882 | 2023-12-15 | 18756882 | 2024-07-31 | nu | nu | nu | RO001E111318216/2 | 2024-07-31 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
28196 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0,4 | PTA 2716 IT CARTIER NOU | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=25 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18768227 | 2023-12-22 | 18768227 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E400340449/3 | 2024-05-27 | 0.00486 | prosumator | 0.00486 | 0
28197 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 4194 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18748569 | 2023-12-15 | 18748569 | 2023-12-27 | nu | nu | nu | RO001E141458558/4 | 2023-12-27 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
28198 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 622 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: se vor utiliza instalatiile electrice existente cu reprogramarea contorului inteligent trifazat de tip ?Smart meter? pentru Pa=25,00 kW. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; | Retele Electrice Muntenia SA | 18782924 | 2023-12-19 | 18782924 | 2024-01-04 | nu | nu | nu | RO001E101392714/5 | 2024-01-04 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
28199 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01334 | 0,4 | PTZ 850 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuire intreruptor existent Ia=32A, cu intreruptor trifazat automat Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18773024 | 2023-12-15 | 18773024 | 2024-01-25 | nu | nu | nu | RO001E107754330/4 | 2024-01-25 | 0.013063 | prosumator | 0.013063 | 0
28200 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTZ 7230 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,separatorul existent se va inlocui cu unul de 63A ; ·,,intrerupatorul de 16A se va inlocui cu unul de 32A. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 18780479 | 2023-12-14 | 18780479 | 2024-02-15 | nu | nu | nu | RO001E401014910/3 | 2024-02-15 | 0.00484 | prosumator | 0.00484 | 0
28201 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7870 | - Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18837416 | 2023-12-27 | 18837416 | 2024-03-13 | nu | nu | nu | RO001E143115628/2 | 2024-03-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
28202 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00726 | 0,4 | PTZ 1988 | Sporul de puetere la 21 Kw se va realiza prin inlocuirea disjunctorului existent in BMPT cu un disjunctor trifazat de 40 A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 18838999 | 2023-12-22 | 18838999 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E119350805/3 | 2024-03-28 | 0.007109 | prosumator | 0.007109 | 0
28203 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 4071 | ,,Pentru reaizarea sporului de putere se va inlocui in BMPT existent intrerupatorul automat 20A existent cu unul de 32A. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18812132 | 2023-12-21 | 18812132 | 2024-02-29 | nu | nu | nu | RO001E109406505/4 | 2024-02-29 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
28204 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01722 | 0,4 | PTZ 3421 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul smart se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie pentru noua putere. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18860219 | 2023-12-13 | 18860219 | 2023-12-19 | nu | nu | nu | RO001E108962736/3 | 2023-12-19 | 0.016711 | prosumator | 0.016711 | 0
28205 | Centrala Electrica Fotovoltaica 6,9MW- Crevedia | Fotovoltaic | DAMBOVITA | 6.9 | 20 | BUFTEA 110/20KV | Conform Actualizare ATR din data de 11.10.2024: Conform aviz CTE nr. 49/2/13.08.2024- faza studiu de solutie si anume: Varianta unica : Racordare la tensiunea de 20 kV în sta ia 110/20 kV Buftea prin creare sectie de bare noua 20kV nr.3. Lucrari pe tarif de racordare: Avand in vedere spatiul inexistent in container pentru extinderea barelor existente pentru solutia de racordare propusa sunt necesare urmatoarele lucrari: ● Lucrari in statia 110/20kV Buftea -reabilitare /reamenajare cladire sala de conexiuni MT existenta; -realizare sectia 3 de bare 20kV prin amplasarea a doua celule MT (2 celule de cupla + 1 celula masura) unificate in sala de conexiuni MT existenta si pozarea cablurilor MT cupla noi tip tip Cu 2x3(1x360mmp),intre celula de cupla bara rosie- celula de cupla sectia 3 si intre celula de cupla sectia 3 si celula de cupla existenta bara verde 20kV din containerul existent. -se va monta un dulap nou de m sur CPT, tip DQ1996, in sala de medie tensiune din cl dire; - se va monta o celula MT de linie 24 kV complet echipata ,unificata pe sectia de bare 3 proiectata pentru racordarea noului producator CEF 6,9 MW Crevedia (prevazuta cu TC pentru masura balanta); -se va monta in celula MT de linie 24 kV, un releu de protectie omologat Retele Electrice Muntenia, generatia 3 in dulapul de protec ii nou creat; ● Racord 20kV proiectat -,,Realizarea unei linii electrice subterane LES 20kV cu cablu cu izolaţie XLPE 3x1x185 mmp, și fibră optică, pe o lungime de traseu de 50 m, între celula de racord din stație și celula de linie din compartimentul OD al PC; pe traseu comun cu LES 20 kV nou proiectată, se va monta FO nou proiectată, între PC 20 kV nou proiectat şi camera de telecomunicaţii din staţia 110/20 kV Buftea ● Punct de conexiuni 20 kV proiectat în anvelopă de beton amplasat în apropierea stației 110/20 kV Buftea Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: -,,1 celulă de linie motorizată 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcină în SF6 și CLP conf. specificației OD; -,,loc pentru încă o celulă de linie; -,,1 celulă de măsură motorizată conf. specificației OD cu separator și grup de măsură format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S și contor electronic trifazat static (afișaj LCD), In=5(6)A, Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curbă de sarcină și interfață de comunicație RS 232 și modul comunicație GSM amplasat într-o cutie de măsură; cutia de măsură se va amplasa într-o nișă cu posibilitatea vizualizării atât de către OD cât și de către beneficiar. Integrarea în telecontrol a celulei de linie și măsură din PC 20 kV proiectat, prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router rugged pentru comunicații 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicații FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B și accesoriile de conectică: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC – E2000 APC, 2m – 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre optice – E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m)<(>,<)> Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Lucrări ce se realizează prin grija beneficiarului: -,,Montare punct de conexiune prevăzut cu două compartimente: unul de racordare, pentru instalațiile aferente operatorului de rețea și unul de utilizare pentru instalațiile electrice ale utilizatorului. Compartimentul de racordare va fi cu acționarea echipamentelor din interior și cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevăzute în prescripțiile OD și un gabarit care să permită montarea echipamentelor instalației de racordare și a încă unei celule de MT. -,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; -,,Dispozitivul general - celula sosire cu întrerupător automat și separator în compartimentul utilizatorului (DG) cu următoarele protecții: Sistemul de protecție general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ·,,protecţie maximală de curent cel puţin pe două faze, cu trei trepte. Prima treaptă se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o funcționare temporizată şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; ·,,protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treaptă pentru punerile la pământ simple, şi a doua treaptă pentru duble puneri la pământ); ·,,protecție maximală de curent direcțională homopolară; -,,Pentru racordarea producătorului în plus față de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) în scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protecție SPI asociat DI conține relee de frecvenţă, de tensiune şieventual de tensiune homopolară. Sistemul de protecție de interfață (SPI) asociat dispozitivului de interfață cuprinde: ·,,funcție protecție de tensiune minimă /maximă în 2 trepte; ·,,funcție protecție de frecvență minimă /maximă în 2 trepte; ·,,funcție protecție de maximă de tensiune mediată la 10 minute. -,,serviciile interne în compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -,,montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice; -,,În compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activă P, putere reactivă Q, frecvență f și tensiune U montate în compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda în circuitele de măsură ale transformatoarelor de curent și de tensiune. Semnalele de ieșire ale traductoarelor, împreună cu cel de poziție al dispozitivului general DG, vor fi disponibile într-un șir decleme. De la șirul de cleme până la UP 2020 LITE amplasat în compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte împreună cu traductoarele, din instalația de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depașească 20m. ·,,LES 20kV între PC 20kV proiectat și centrala CEF Buftea în lungime de cca 6,7 km. ·,,Posturi trafo și tablouri jt aferente centralei CEF Buftea, trafo ≤ 2000kVA ·,,Asigurarea accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. | Retele Electrice Muntenia SA | 09384072 | 2022-12-28 | 09384072 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 6.614
28206 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTA 2367 COM CIOROGIRLA | Se vor utiliza instalatiile existente , cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent de 32A cu un disjunctor monofazat cu Ir=40A , in BMPM existent , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | Retele Electrice Muntenia SA | 10319473 | 2023-02-08 | 10319473 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E400427052/4 | 2024-10-16 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
28207 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00495 | 0,4 | PTZ 2397 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea puterii solicitate de client sunt necesare urmatoarele lucrari: 1. Lucrari pe tarif de racordare ????? NU ????? 2. Lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014 Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente prin inlocuirea intreruptorului bipolar Ia=32A existent in BMPM cu un nou intreruptor bipolar avand Ia=50A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 15868791 | 2023-03-24 | 15868791 | 2024-11-19 | nu | nu | nu | RO001E100544228/3 | 2024-11-19 | 0.00495 | prosumator | 0.00495 | 0
28208 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTZ 333 FS 09870031 SANTER SYSTEM SA | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,699 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare dupa realizare spor putere. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 12947014 | 2023-03-15 | 12947014 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E108924767/2 | 2024-01-10 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
28209 | Hala+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.99 | 10 | S10 PA1480-DR.MORARILOR CEL 39 BUC | Conform aviz CTE nr. 40/2/06.09.2022- Varianta 1, faza studiu de solutie Conform SS revizia 1 LUCRARILE PE TARIF DE RACORDARE Racordarea la RED a utilizatorului se va realiza prin intermediul unui punct de conexiune in anvelopa de beton amplasata pe terenul beneficiarului. Punctul de conexiune se va executa conform prevederilor Politicilor EDM nr. 398 si nr. 86 (Reguli tehnice de racordare utilizatori). Punctul de conexiune, cu acces direct din exterior. Amplasarea punctului de conexiune se va face cu respectarea zonelor de protectie si de siguranta conform Ordinului ANRE nr. 239/2020. Racord 20kV intrare-iesire Punctul de conexiune va fi înseriat în re?eaua de medie tensiune de 10kV existent? în zon?, respectiv distribu?ia PA1480 TITAN, sta?ia de transformare Drumul Morarilor 10kV, prin intrare-ie?ire pe cablul distribuitor PT 2743 - PT 4753, astfel: se va sectiona cablul existent 20kV si mansona cu cablu 20kV nou proiectat in lungime de 15m . Se vor utiliza cabluri de medie tensiune tripolare 20kV, tip DC 4385/2 cu izola?ie XLPE ?i sec?iune 3x1x185 mm2 Al, in tub de protectie pliabil cu Ø 160mm, cu mansoane de legatura conform DJ 4387 RO, repsectiv capete terminale uscate de interior performante, conform DJ 4456 RO. Punct de conexiune PC 20kV proiectat Se va monta un PC în anvelop? de beton, cu exploatare din interior, echipat cu celule unificate, pe domeniul public, în apropierea punctului de conexiuni PC 3725 existent. Punctul de conexiune 20kV se va echipa astfel: - 2 buc. celule de medie tensiune, de linie (LE), de interior, simplu sistem de bare, extensibila, independenta, cu izolatie in aer si echipamentul de comutatie in SF6, 24 kV, 630A, 16kA(1s) ? conform DY803/2, echipate cu separator de sarcina si CLP, indicatoare prezenta tensiune, cu motor de actionare 24Vcc; - 1 buc. celul? medie tensiune, de masura (UTM), de interior, simplu sistem de bare, extensibila, independenta, cu izolatia barelor in aer 24kV, 630A, 16kA, echipata cu separator de sarcina si CLP, ? conformDY803/4 - cu motor de actionare 24Vcc, cu 2 buc. transformatoare de MT de masura curent 400/5A cls.0,2S si 2 buc. transformatoare de MT de masura tensiune 10//0,1kV cls.0,2. - montare grup de m?surare de decontare în firid? securizat?, cu contor cu telecitire bidirec?ional, clasa 0,2S (pus la dispozi?ie de OD); - montare echipamente pentru integrarea în sistemul de telecontrol E-Distributie Muntenia a celulelor de medie tensiune - integrare PC 20kV in telecontrol SCADA EDM prin montarea de RGDAT, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). LUCR?RI FINAN?ATE DE BENEFICIAR , realizate prin grija lui, ce devin proprietatea acestuia in ambele variante de racordare - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDM (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; -protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea locului de consum si de producere in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF - Posturi trafo si tablouri jt aferente locului de consum si de producere? (Punitar trafo<=2000kVA) - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDM. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | Retele Electrice Muntenia SA | 10148748 | 2022-11-09 | 10148748 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E111652307/1 | 2024-09-04 | 0.9731 | PRODUCATOR | 0.9731 | 0
28210 | Imobil+CEF+Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.019875 | 0,4 | PTZ 475 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizare instalatie electrica existenta (bransament aerian + BMPT). Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. ,,Lucrari efectuate de Operatorul de retea, conform Ord. ANRE nr. 11/2014 + 87/2014: ,,Inlocuire siguranta automata trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata tetrapolara noua de 32A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 17224034 | 2023-11-02 | 17224034 | 2024-03-11 | nu | nu | nu | RO001E109428576/2 | 2024-03-11 | 0.019472 | prosumator | 0.019472 | 0
28211 | Locuinta-CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 2532 | Reprogramare contor SMART existent in BMPT conform puterii avizate productie / consum. CEF 5,32 kW se mentine conectata in tabloul general de distributie al clientului. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 17520784 | 2023-06-14 | 17520784 | 2024-01-29 | nu | nu | nu | RO001E109157575/3 | 2024-01-29 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
28212 | casa+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01377 | 0,4 | PTAB 4382 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0800713, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17735717 | 2023-11-23 | 17735717 | 2024-06-13 | nu | nu | nu | RO001E400965868/3 | 2024-06-13 | 0.013494 | prosumator | 0.013494 | 0
28213 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 5517 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18164484 | 2023-12-07 | 18164484 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007835
28214 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00819 | 0,4 | PTAB 624 PRIMARIE SINGURENI | Pentru realizarea sporului de putere: Bransament electric trifazat subteran, alimentat din reteaua electrica de joasa tensiune - aferenta PTAB 624 - 1*400kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de joasa tensiune tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/12RO- 3x25+16C, L=21 m. Acesta va fi protejat pe stalp cu tub din PVC cu Ø 40 mmp si manson termocontractabil, ce se va poza in canalizatie de tip A pe o lungime de L=11 m ( 1m zona betonata + 10m canalizatie pamant), in tub de protectie pliabil cu Ø 50 mmp conform DS 4247 RO, cu montare BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 5/03.04.2020, echipat cu rama de contor de tip T6A4 - conform specifica?iei DH 2414 RO, pentru contor trifazat. BMP-ul va fi prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40m de la sol,cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.=63A. BMP-ul se va amplsa la limita de proprietate, conform schita atasata. NOTA: - Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4 kV este de 2430 lei; - La traversarea drumurilor , de orice fel, cablurile de JT/MT este necesar a fi protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N); - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme); - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata; - La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punctul de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractabil si calota cu2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp ; - Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre Punctul de lucru Calugareni. Contorul c se va demonta si se va preda catre Punctul de lucru Calugareni. | Retele Electrice Muntenia SA | 18302179 | 2023-10-12 | 18302179 | 2024-03-05 | nu | nu | nu | RO001E300546547/4 | 2024-03-05 | 0.008024 | prosumator | 0.008024 | 0
28215 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM- anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 2288 CIOROGARLA | ... Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18417031 | 2023-11-01 | 18417031 | 2025-01-09 | nu | nu | nu | RO001E141205255/2 | 2025-01-09 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
28216 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PTZ 397 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: pe bransamentul aerian existent se va inlocui BMPT-16A cu un nou BMPT-50A, tip FT-133_MAT ed. 05, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, pe imobil. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18416715 | 2023-10-23 | 18416715 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.003
28217 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7762 | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va reprograma contorul monofazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=6kW). | Retele Electrice Muntenia SA | 18641792 | 2023-12-07 | 18641792 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E400722982/3 | 2023-12-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
28218 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTS 153 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014: se va repozitiona bransamentul aerian existent prin tub PVC pe peretele exterior al imobilului, pana la un BMPM-50A, tip FT-133_MAT ed. 05, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, pe exteriorul imobilului, intr-un spatiu pus la dispozitie de catre beneficiar, langa usa de acces in imobil. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18652134 | 2023-11-23 | 18652134 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E101407272/2 | 2023-12-28 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
28219 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 2907 | Utilizarea instalatiilor existente, cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent, cu un disjunctor trifazat cu Ir=25 A, si reprogramarea contorului, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18667544 | 2023-11-28 | 18667544 | 2024-01-03 | nu | nu | nu | RO001E141379493/3 | 2024-01-03 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
28220 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 5443 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18716340 | 2023-12-05 | 18716340 | 2024-01-03 | nu | nu | nu | RO001E143243978/3 | 2024-01-03 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
28221 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,4 | PTA 2271 COM JILAVA | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 18735497 | 2023-12-14 | 18735497 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E401123247/3 | 2023-12-28 | 0.008026 | prosumator | 0.008026 | 0
28222 | Locuinta+CEF-Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 2131 | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie., | Retele Electrice Muntenia SA | 18840040 | 2023-12-12 | 18840040 | 2024-01-03 | nu | nu | nu | RO001E141191293/4 | 2024-01-03 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
28223 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTZ 7231 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 18931557 | 2023-12-27 | 18931557 | 2024-01-03 | nu | nu | nu | RO001E142086219/3 | 2024-01-03 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
28224 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTZ 5026 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 17476534 | 2023-11-28 | 17476534 | 2023-12-08 | nu | nu | nu | RO001E142478607/3 | 2023-12-08 | 0.019594 | prosumator | 0.019594 | 0
28225 | CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0057 | 0,4 | PTAB 1737 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,7 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 4877026 cu un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18306354 | 2023-10-31 | 18306354 | 2023-12-19 | nu | nu | nu | RO001E105327198/3 | 2023-12-19 | 0.00558 | prosumator | 0.00558 | 0
28226 | firma | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01456 | 0.4 | PTAB 7784 SC PROINVEST SRL | Se va utiliza instalatia electrica existenta realizata conform ATR 04927879/15.01.2020. Puterea de consum: 90 kW, Puterea productiei declarate: 14,56 kW, Puterea invertorului: 30 kW. Contor cu seria UGEUEDN18 010009807 se va programa conform puterilor solicitate si pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Beneficiarul isi monteaza in instalatia de utilizare CEF -32 panouri fotovoltaice cu o putere per unitate de 0<(>,<)>455 kW. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 17433607 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17433607 | 2023-12-21 | nu | nu | nu | RO001E141550641/3 | 2023-12-21 | 0.014268 | prosumator | 0.014268 | 0
28227 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | Bucuresti | 0.01 | 0.4 | PTZ 589 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,300 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 22G26510110109624 contor electronic inteligent se va reprograma, contor cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 17856879 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17856879 | 2023-12-19 | nu | nu | nu | RO001E108980871/3 | 2023-12-19 | 0.0093 | prosumator | 0.0093 | 0
28228 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTAB 5305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 23,76 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18211536 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18211536 | 2023-12-12 | nu | nu | nu | RO001E111586404/3 | 2023-12-12 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
28229 | HALA + CEF -prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1 | 20 | S20 SERE POPESTI-POP LEORDENI IF | Solutie propusa: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electroni Se vor calcula pierderi in: - - | Retele Electrice Muntenia SA | 18272118 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18272118 | 2023-12-14 | nu | nu | nu | RO001E400900429/4 | 2023-12-14 | 0.097 | prosumator | 0.097 | 0
28230 | spatiu comercial + CEF -prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.22 | 10 | S10 T4006-PA1730 CEL 11 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 262,4 kW (640 panouri de 0,41 kW fiecare, cu 2 invertoare de cate 110 kW) se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie (0,4 kV) iar debitarea in retea a energiei electrice produsa in centrala se va realiza prin intermediul instalatiei electrice existente, mentionata mai sus. In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum sau se va inlocui cu un contor inteligent trifazat, programat pentru inregistrare cu dublu sens, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 18343450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18343450 | 2023-12-19 | nu | nu | nu | RO001E119477322/3 | 2023-12-19 | 0.2155 | prosumator | 0.2155 | 0
28231 | IMOBIL+CEF -PROSUMATOR ANEXA 2-FARA EVACUARE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.266 | 20 | S20 ANA ASLAN-OTOPENI IF | Solutie propusa: Pentru realizarea solutiei conform datelor initiale se vor utiliza instalatiile electrice existente conf ATR: : 09167239/27.12.2021, CTE 135/22.03.2023. PTAB 7951* este racordat din L20kV ANA ASLAN, masurarea energiei electrice se realizeaza printr-un contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva, in montaj indirect prin intermediul a doua transformatoare de curent TC=50/5A si transformatoare de tensiune TT=20/0,1kV | Retele Electrice Muntenia SA | 18339487 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18339487 | 2023-12-12 | nu | nu | nu | RO001E143057487/3 | 2023-12-12 | 0 | prosumator | 0 | 0
28232 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0344 | 20 | S20 T5692-DUDESTI CEL 2 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 34,4 kW (80 de panouri de 0,43 kW fiecare, cu 1 invertor de 36 kW) se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie (0,4 kV) iar debitarea in retea a energiei electrice produsa in centrala se va realiza prin intermediul instalatiei electrice existente, mentionata mai sus. In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat indirect se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum sau se va inlocui cu un contor inteligent trifazat, programat pentru inregistrare cu dublu sens, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform NormaTehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 18464904 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18464904 | 2023-12-13 | nu | nu | nu | RO001E110503143/3 | 2023-12-13 | 0.033692 | prosumator | 0.033692 | 0
28233 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00459 | 0.4 | PTA 7352 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035155623, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18567520 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18567520 | 2023-12-04 | nu | nu | nu | RO001E119577053/2 | 2023-12-04 | 0.004488 | prosumator | 0.004488 | 0
28234 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.023 | 0.4 | PTS 12 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 29,88 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18629372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18629372 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E118718116/3 | 2023-12-28 | 0.022539 | prosumator | 0.022539 | 0
28235 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.018 | 0.4 | PTA 3724 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18671366 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18671366 | 2023-12-05 | nu | nu | nu | RO001E401035328/4 | 2023-12-05 | 0.017639 | prosumator | 0.017639 | 0
28236 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7567 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276194515, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18674051 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18674051 | 2023-12-05 | nu | nu | nu | RO001E400930376/2 | 2023-12-05 | 0.00778 | prosumator | 0.00778 | 0
28237 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3107 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000635148310, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18669896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18669896 | 2023-12-14 | nu | nu | nu | RO001E141327069/3 | 2023-12-14 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
28238 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.027 | 20 | A20 CERNICA-SOLEX IF | Se vor utiliza instalatiile electrice existente. PCZ 30929/630kVA. | Retele Electrice Muntenia SA | 18676625 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18676625 | 2023-12-13 | nu | nu | nu | RO001E400897996/3 | 2023-12-13 | 0.026459 | prosumator | 0.026459 | 0
28239 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4679 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18652753 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18652753 | 2023-12-10 | nu | nu | nu | RO001E143225002/3 | 2023-12-10 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
28240 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7105 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000644169811, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18716810 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18716810 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E400817178/3 | 2023-12-11 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
28241 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18716344 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18716344 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E400428378/2 | 2023-12-11 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
28242 | CEF PROSUMATOR-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 95 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18712149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18712149 | 2023-12-13 | nu | nu | nu | RO001E108831236/3 | 2023-12-13 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
28243 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7141 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033840522, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18696912 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18696912 | 2023-12-07 | nu | nu | nu | RO001E143056295/2 | 2023-12-07 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
28244 | IMOBIL+ CEF Prosumator + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3240 IMPACT 3-4 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18706800 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18706800 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E143189630/2 | 2023-12-11 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
28245 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7076 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035025623, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18682695 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18682695 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E143187807/4 | 2023-12-28 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
28246 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTZ 2277-LIC NR 2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18763032 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18763032 | 2023-12-20 | nu | nu | nu | RO001E300026179/3 | 2023-12-20 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
28247 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 3496 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria 001000690307915 se va inlocui cu un contor electronic inteligent si se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18760558 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18760558 | 2023-12-15 | nu | nu | nu | RO001E107757625/2 | 2023-12-15 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
28248 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02442 | 0.4 | PTA 3451 VILE DRUMUL NEGRU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032349121, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18746260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18746260 | 2023-12-12 | nu | nu | nu | RO001E142924513/3 | 2023-12-12 | 0.023912 | prosumator | 0.023912 | 0
28249 | Spatiu Comercial+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0121 | 0.4 | PTZ 176 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,808 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 19G14570110085646, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18754373 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18754373 | 2023-12-13 | nu | nu | nu | RO001E109119562/2 | 2023-12-13 | 0.011808 | prosumator | 0.011808 | 0
28250 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00819 | 0.4 | PTAB 3927 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,19 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18730729 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18730729 | 2023-12-13 | nu | nu | nu | RO001E110180942/2 | 2023-12-13 | 0.008016 | prosumator | 0.008016 | 0
28251 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7462 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018003212, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18769425 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18769425 | 2023-12-21 | nu | nu | nu | RO001E141554757/2 | 2023-12-21 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
28252 | locuinta + CEF 6kWp + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1129 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18752598 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18752598 | 2023-12-18 | nu | nu | nu | RO001E131397448/2 | 2023-12-18 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
28253 | Selgros Cash&Carry +CEF -FARA EVACUARE | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.33 | 10 | S10 T4658-PA1660 CEL 11 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 323,398 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune. In instalatia electrica existenta contoarele electronice trifazate seria 20G90290210094966,respectiv 20G90290210095027 se vor inlocui/ reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Conform declaratie beneficiar, CEF este formata din 638 panouri de 0,55 kW fiecare, montate pe acoperisul imobilului si conectate la 3 invertoare de 110 kW . Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. CEF racordata in tabloul de distributie al abonatului va fi fara evacuare energie in retea, iar protectiile se vor seta in concordanta. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 18767597 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18767597 | 2023-12-13 | nu | nu | nu | RO001E109430286/2 | 2023-12-13 | 0 | prosumator | 0 | 0
28254 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4422 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18752577 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18752577 | 2023-12-18 | nu | nu | nu | RO001E142440730/2 | 2023-12-18 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
28255 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PAZ 1910 POSTAVARUL | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,02 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18740187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18740187 | 2023-12-18 | nu | nu | nu | RO001E108797608/2 | 2023-12-18 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
28256 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3087 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000697219015, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18757337 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18757337 | 2023-12-21 | nu | nu | nu | RO001E141356836/2 | 2023-12-21 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
28257 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTZ 2825 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18746729 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18746729 | 2023-12-18 | nu | nu | nu | RO001E109109505/2 | 2023-12-18 | 0.0146 | prosumator | 0.0146 | 0
28258 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7070 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000017852612, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18785487 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18785487 | 2023-12-20 | nu | nu | nu | RO001E141566851/2 | 2023-12-20 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
28259 | CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4495 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000701386416, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18777443 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18777443 | 2023-12-27 | nu | nu | nu | RO001E141997916/2 | 2023-12-27 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
28260 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PCZ 7627 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033177221, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18782526 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18782526 | 2023-12-27 | nu | nu | nu | RO001E142904498/3 | 2023-12-27 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
28261 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 624 PRIMARIE SINGURENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18795614 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18795614 | 2023-12-27 | nu | nu | nu | RO001E300546356/2 | 2023-12-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
28262 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004895 | 0.4 | PTZ 3893 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,895 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000019442513, cu un contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18776876 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18776876 | 2023-12-27 | nu | nu | nu | RO001E141669507/2 | 2023-12-27 | 0.004717 | prosumator | 0.004717 | 0
28263 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 3518 - SAT VALEA BUJOR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18801224 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18801224 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E300621024/3 | 2023-12-28 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
28264 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00901 | 0.4 | PTAB 87 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1x3,00 kW + 1x10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18785616 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18785616 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E108935264/6 | 2023-12-28 | 0.00901 | prosumator | 0.00901 | 0
28265 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3924 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,265 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 1194498, cu un contor inteligent monofazat, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18802260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18802260 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E109341255/2 | 2023-12-28 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
28266 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0088 | 0.4 | PTAB 7055 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9050412, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18792323 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18792323 | 2023-12-22 | nu | nu | nu | RO001E401134159/2 | 2023-12-22 | 0.008622 | prosumator | 0.008622 | 0
28267 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7176 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000729115021, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18773693 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18773693 | 2023-12-22 | nu | nu | nu | RO001E143059984/3 | 2023-12-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
28268 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1988 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000012489210, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 18780125 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18780125 | 2023-12-18 | nu | nu | nu | RO001E105763361/2 | 2023-12-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
28269 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2152 COM. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18820560 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18820560 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E400234496/3 | 2023-12-28 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
28270 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00375 | 0.4 | PTM 1308 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,75 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18839711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18839711 | 2023-12-21 | nu | nu | nu | RO001E109400543/2 | 2023-12-21 | 0.003665 | prosumator | 0.003665 | 0
28271 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1468 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18835899 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18835899 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E301036597/3 | 2023-12-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
28272 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0.4 | PTS 524 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000025462715 se va inlocui cu un contor inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18839805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18839805 | 2023-12-19 | nu | nu | nu | RO001E108377444/2 | 2023-12-19 | 0.0082 | prosumator | 0.0082 | 0
28273 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00589 | 0.23 | PTAB 1251 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,89 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18810482 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18810482 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E105316309/2 | 2023-12-28 | 0.005667 | prosumator | 0.005667 | 0
28274 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 846 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 004150276426415 se va inlocui cu un contor inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18872412 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18872412 | 2023-12-22 | nu | nu | nu | RO001E108870273/2 | 2023-12-22 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
28275 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTAB 1270 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,85 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18855706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18855706 | 2023-12-29 | nu | nu | nu | RO001E105307578/2 | 2023-12-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
28276 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 3347 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23210154743 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18866743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18866743 | 2023-12-18 | nu | nu | nu | RO001E105541231/2 | 2023-12-18 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
28277 | CASA+CEF PROSUMATOR + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4533 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul seria: UAEEEDN23210161301, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18854678 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18854678 | 2023-12-29 | nu | nu | nu | RO001E141921317/2 | 2023-12-29 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
28278 | Imobil+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 330 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18940784 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18940784 | 2023-12-27 | nu | nu | nu | RO001E109452416/2 | 2023-12-27 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
28279 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 3722 IRIGATII PANTELIMON | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 13220983 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13220983 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E141190012/3 | 2023-12-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
28280 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7577 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000017125312, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 14983592 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14983592 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E400715175/2 | 2023-12-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
28281 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7434 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034134222, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 16252458 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16252458 | 2023-12-22 | nu | nu | nu | RO001E141284049/2 | 2023-12-22 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
28282 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3984 IT BALACEANCA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000015516411, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 17189249 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17189249 | 2023-12-21 | nu | nu | nu | RO001E141417700/3 | 2023-12-21 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
28283 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 7430 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034804823, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 17951569 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17951569 | 2023-12-15 | nu | nu | nu | RO001E400770367/4 | 2023-12-15 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
28284 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 20 | S20 OTOPENI 2-OTOPENI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect cu TC 300/5 A/A existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 300/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Se vor calcula pierderi in racordul LEA de 15m si in PTA de 250kVA. | Retele Electrice Muntenia SA | 18065440 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18065440 | 2023-12-08 | nu | nu | nu | RO001E141366859/2 | 2023-12-08 | 0.0975 | prosumator | 0.0975 | 0
28285 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 3307 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18251027 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18251027 | 2023-12-20 | nu | nu | nu | RO001E131304525/3 | 2023-12-20 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
28286 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0.4 | PTA 3509 SILOZ C-TIN DAVID | ... Utilizarea instalatiilor existente aferente PTA 3509, cu reprogramarea contorului electronic inteligent existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18300200 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18300200 | 2023-12-21 | nu | nu | nu | RO001E400853617/3 | 2023-12-21 | 0.029399 | prosumator | 0.029399 | 0
28287 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.03 | 0.4 | PTA 644 CJG | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia: Se vor utiliza instalatiile electrice existente, realizate cu cablu jt 3x25+16C si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 63A. Se va programa cu dublu sens contorului trifazat inteligent existent pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea , pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 18322001 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18322001 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E131339679/4 | 2023-12-11 | 0.029399 | prosumator | 0.029399 | 0
28288 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 496 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,265 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18302038 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18302038 | 2023-12-19 | nu | nu | nu | RO001E104882654/3 | 2023-12-19 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
28289 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2978 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016502511, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 18573206 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18573206 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E400258043/2 | 2023-12-28 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
28290 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01482 | 0.4 | PTAB 4706 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18604838 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18604838 | 2023-12-15 | nu | nu | nu | RO001E143267277/2 | 2023-12-15 | 0.014523 | prosumator | 0.014523 | 0
28291 | IMOBIL+ CEF Prosumator + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3155 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN21210042208 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18615838 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18615838 | 2023-12-19 | nu | nu | nu | RO001E108368826/2 | 2023-12-19 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
28292 | Hala+Birouri+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.118 | 0.4 | PTAB 1740 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 115,630 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 19G14570110086920 contor electronic inteligent se va reprograma, contor cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18577635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18577635 | 2023-12-19 | nu | nu | nu | RO001E119539062/2 | 2023-12-19 | 0.11563 | prosumator | 0.11563 | 0
28293 | IMOBIL+CEF -PROSUMATOR ANEXA 2-FARA EVACUARE | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.35 | 10 | S10 T3844-PA600 CEL 4 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 398,05 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune. In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum, sau se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Conform declaratie beneficiar, CEF este formata din 838 panouri de 0,475 kW fiecare, montate pe acoperisul imobilului si conectate la 3 invertoare cu 2x125 kW si 1x110 kW. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. CEF racordata in tabloul de distributie al abonatului va fi fara evacuare energie in retea, iar protectiile se vor seta in concordanta. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 18610246 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18610246 | 2023-12-07 | nu | nu | nu | RO001E109430567/2 | 2023-12-07 | 0 | prosumator | 0 | 0
28294 | Locuinta+CER prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 3107 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276515615, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 16815566 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16815566 | 2023-12-18 | nu | nu | nu | RO001E400946698/2 | 2023-12-18 | 0.009697 | prosumator | 0.009697 | 0
28295 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5315 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 16727776 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16727776 | 2023-12-18 | nu | nu | nu | RO001E143039724/2 | 2023-12-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
28296 | Transformarea unui loc de consum in loc de consum si producere cu amplasare panouri pe casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.027 | 0.4 | PTAB 5593 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat semidirect se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect cu TC 125/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17423379 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17423379 | 2023-12-19 | nu | nu | nu | RO001E142765774/3 | 2023-12-19 | 0.02645 | prosumator | 0.02645 | 0
28297 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 7215 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034015122, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 17556472 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17556472 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E143154564/2 | 2023-12-11 | 0.011755 | prosumator | 0.011755 | 0
28298 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3097 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 17668210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17668210 | 2023-12-20 | nu | nu | nu | RO001E142546591/2 | 2023-12-20 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
28299 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2009 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 17916639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17916639 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E300087020/2 | 2023-12-11 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
28300 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 17916671 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17916671 | 2023-12-15 | nu | nu | nu | RO001E143011667/3 | 2023-12-15 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
28301 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2939-POLIGON AUTO | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17792265 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17792265 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E300097694/3 | 2023-12-11 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
28302 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 7727 IT COLENTINA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 17870844 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17870844 | 2023-12-05 | nu | nu | nu | RO001E142372239/2 | 2023-12-05 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
28303 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17916657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17916657 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E143090709/3 | 2023-12-11 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
28304 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5235 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000729590322, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18031423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18031423 | 2023-12-22 | nu | nu | nu | RO001E143098707/3 | 2023-12-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
28305 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 64/TRD 04230536 STR. C-TIN BOSIANU 2 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,750 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 0040019206 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa, contor cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18201155 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18201155 | 2023-12-15 | nu | nu | nu | RO001E108812516/2 | 2023-12-15 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
28306 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1018 BALASOENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18227490 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18227490 | 2023-12-05 | nu | nu | nu | RO001E301006505/2 | 2023-12-05 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
28307 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3107 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027092416, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18274594 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18274594 | 2023-12-07 | nu | nu | nu | RO001E400923301/3 | 2023-12-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
28308 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1540 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18280504 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18280504 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E301009632/3 | 2023-12-11 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
28309 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTA 5282 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18333526 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18333526 | 2023-12-13 | nu | nu | nu | RO001E142804318/3 | 2023-12-13 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
28310 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTS 5067 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,33 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN23810540857, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18461258 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18461258 | 2023-12-13 | nu | nu | nu | RO001E142793393/2 | 2023-12-13 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
28311 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00456 | 0.4 | PTAB 2081 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,56 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000731580822, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18450663 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18450663 | 2023-12-08 | nu | nu | nu | RO001E105364683/2 | 2023-12-08 | 0.004459 | prosumator | 0.004459 | 0
28312 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2689 SAT TEGHES | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 004000870153010, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18467040 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18467040 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E141328655/3 | 2023-12-11 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
28313 | Locuinta+CEF-Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 4178 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18451295 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18451295 | 2023-12-22 | nu | nu | nu | RO001E109449018/3 | 2023-12-22 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
28314 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5235 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000729589122, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18563249 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18563249 | 2023-12-07 | nu | nu | nu | RO001E143098819/3 | 2023-12-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
28315 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTAB 1135 TANTAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 004000870808910, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18571797 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18571797 | 2023-12-05 | nu | nu | nu | RO001E301019183/3 | 2023-12-05 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
28316 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5192 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18558789 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18558789 | 2023-12-05 | nu | nu | nu | RO001E141231940/2 | 2023-12-05 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
28317 | Locuinta+CEF-Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2303 COM.DR. ILFOV | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18558850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18558850 | 2023-12-08 | nu | nu | nu | RO001E141837627/2 | 2023-12-08 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
28318 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 3556 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000723438620, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18562288 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18562288 | 2023-12-05 | nu | nu | nu | RO001E142994262/2 | 2023-12-05 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
28319 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTA 7146 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18529460 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18529460 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E143235698/2 | 2023-12-11 | 0.009697 | prosumator | 0.009697 | 0
28320 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 20 | S20 PECO 2-JILAVA IF | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 18622366 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18622366 | 2023-12-05 | nu | nu | nu | RO001E141217955/1 | 2023-12-05 | 0.02935 | prosumator | 0.02935 | 0
28321 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 2258 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent, contorul inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18634550 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18634550 | 2023-12-04 | nu | nu | nu | RO001E109020855/2 | 2023-12-04 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
28322 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3360 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023607314, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18630719 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18630719 | 2023-12-14 | nu | nu | nu | RO001E400930792/2 | 2023-12-14 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
28323 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05 | 0.4 | PAZ 2070 CALCULATOARE | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 50,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=80A, protectie la scurtcircuit Ia=80A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18628210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18628210 | 2023-12-20 | nu | nu | nu | RO001E119912494/2 | 2023-12-20 | 0.04899 | prosumator | 0.04899 | 0
28324 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0084 | 0.4 | PTAB 3251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18639179 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18639179 | 2023-12-19 | nu | nu | nu | RO001E400116046/3 | 2023-12-19 | 0.008231 | prosumator | 0.008231 | 0
28325 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.036 | 0.4 | PTAB 3605 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 36,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=63A, protectie la scurtcircuit Ia=63A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18641037 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18641037 | 2023-12-12 | nu | nu | nu | RO001E109193104/2 | 2023-12-12 | 0.036 | prosumator | 0.036 | 0
28326 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 7136 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18666378 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18666378 | 2023-12-12 | nu | nu | nu | RO001E401036172/4 | 2023-12-12 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
28327 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 3243 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18676645 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18676645 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E400027597/5 | 2023-12-28 | 0.01465 | prosumator | 0.01465 | 0
28328 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5262 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18657053 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18657053 | 2023-12-15 | nu | nu | nu | RO001E141351505/2 | 2023-12-15 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
28329 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2571 BL. CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18678496 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18678496 | 2023-12-05 | nu | nu | nu | RO001E141512144/2 | 2023-12-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
28330 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01461 | 0.4 | PTAB 2551 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18678221 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18678221 | 2023-12-07 | nu | nu | nu | RO001E142100812/4 | 2023-12-07 | 0.014316 | prosumator | 0.014316 | 0
28331 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4430 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,830 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UCEUEDN184100002974 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa, contor cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18670290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18670290 | 2023-12-04 | nu | nu | nu | RO001E141324426/3 | 2023-12-04 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
28332 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.243 | 20 | PTZ 3896 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9x27,00 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea&lt;(&gt;,&lt;)&gt; pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: -,,doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima&lt;(&gt;,&lt;)&gt; maxima tensiune&lt;(&gt;,&lt;)&gt; minima&lt;(&gt;,&lt;)&gt; maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI &lt;(&gt;,&lt;)&gt; prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: -,,protectie maximala de tensiune netemporizata; -,,protectie minimala de tensiune temporizata; -,,protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; -,,protectie de tensiune homopolara temporizata; -,,protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului&lt;(&gt;,&lt;)&gt; daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 18668044 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18668044 | 2023-12-04 | nu | nu | nu | RO001E401146765/3 | 2023-12-04 | 0.243 | prosumator | 0.243 | 0
28333 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTS 506 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18665919 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18665919 | 2023-12-04 | nu | nu | nu | RO001E104355053/3 | 2023-12-04 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
28334 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 556 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18667860 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18667860 | 2023-12-19 | nu | nu | nu | RO001E131376849/2 | 2023-12-19 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
28335 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2003 GHIDICENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18671538 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18671538 | 2023-12-07 | nu | nu | nu | RO001E400981372/3 | 2023-12-07 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
28336 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7699 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18669663 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18669663 | 2023-12-04 | nu | nu | nu | RO001E143349368/2 | 2023-12-04 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
28337 | Asociatie Proprietari+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2741 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent pe rama cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18665339 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18665339 | 2023-12-04 | nu | nu | nu | RO001E104292323/2 | 2023-12-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
28338 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3315 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 00045185 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18665863 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18665863 | 2023-12-04 | nu | nu | nu | RO001E107357801/2 | 2023-12-04 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
28339 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2578 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18675987 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18675987 | 2023-12-05 | nu | nu | nu | RO001E142100496/2 | 2023-12-05 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
28340 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1109 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18649686 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18649686 | 2023-12-05 | nu | nu | nu | RO001E100910179/3 | 2023-12-05 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
28341 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008855 | 0.4 | PTAB 5330 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18668543 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18668543 | 2023-12-04 | nu | nu | nu | RO001E142753625/3 | 2023-12-04 | 0.008677 | prosumator | 0.008677 | 0
28342 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 20 | S20 DIMIENI-CACIULATI IF | <![CDATA[Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 18G14570110082057 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta.]]> | Retele Electrice Muntenia SA | 18654951 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18654951 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E401074826/2 | 2023-12-11 | 0.097998 | prosumator | 0.097998 | 0
28343 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18654765 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18654765 | 2023-12-19 | nu | nu | nu | RO001E141175701/3 | 2023-12-19 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
28344 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 3307 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18668288 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18668288 | 2023-12-04 | nu | nu | nu | RO001E300656617/3 | 2023-12-04 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
28345 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00475 | 0.4 | PTAB 676 BUDENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18678499 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18678499 | 2023-12-15 | nu | nu | nu | RO001E300527018/3 | 2023-12-15 | 0.004645 | prosumator | 0.004645 | 0
28346 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00495 | 0.4 | PTA 441 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18716292 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18716292 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E300484717/4 | 2023-12-11 | 0.004846 | prosumator | 0.004846 | 0
28347 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00946 | 0.4 | PTAB 3232 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032347921, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18719923 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18719923 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E142785822/2 | 2023-12-11 | 0.00927 | prosumator | 0.00927 | 0
28348 | LOCUINTA + CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 7231 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18709204 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18709204 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E141362529/2 | 2023-12-11 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
28349 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTAB 4305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18697428 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18697428 | 2023-12-07 | nu | nu | nu | RO001E109005724/2 | 2023-12-07 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
28350 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0.4 | PTAB 752 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18682651 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18682651 | 2023-12-07 | nu | nu | nu | RO001E111680779/2 | 2023-12-07 | 0.008034 | prosumator | 0.008034 | 0
28351 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00979 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0800972, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18695403 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18695403 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E401008025/2 | 2023-12-11 | 0.009593 | prosumator | 0.009593 | 0
28352 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.13855 | 10 | S10 T725B1-DR.TABEREI CEL 62 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 135,778 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie. Contorul seria 20G90290210101699, se va inlocui ,daca este cazul, cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18703421 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18703421 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E111137204/2 | 2023-12-11 | 0.13578 | prosumator | 0.13578 | 0
28353 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5122 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18696720 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18696720 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E143079313/3 | 2023-12-11 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
28354 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 7814 SC RAJA SA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18691403 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18691403 | 2023-12-07 | nu | nu | nu | RO001E400992576/2 | 2023-12-07 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
28355 | GRADINITA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2092 MELETIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18708421 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18708421 | 2023-12-07 | nu | nu | nu | RO001E131395165/2 | 2023-12-07 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
28356 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5216 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18692358 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18692358 | 2023-12-07 | nu | nu | nu | RO001E142218519/3 | 2023-12-07 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
28357 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1724 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18695330 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18695330 | 2023-12-08 | nu | nu | nu | RO001E118389558/2 | 2023-12-08 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
28358 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5201 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18688371 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18688371 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E143284074/2 | 2023-12-28 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
28359 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 5301 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18714761 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18714761 | 2023-12-07 | nu | nu | nu | RO001E100624418/2 | 2023-12-07 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
28360 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3083 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18706665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18706665 | 2023-12-15 | nu | nu | nu | RO001E141312805/3 | 2023-12-15 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
28361 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7493 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18693458 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18693458 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E142301523/2 | 2023-12-11 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
28362 | Locuin??+CEF-Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2460 COM. CLINCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027948417, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18688487 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18688487 | 2023-12-07 | nu | nu | nu | RO001E141649875/3 | 2023-12-07 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
28363 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2772 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18713332 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18713332 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E100925478/4 | 2023-12-11 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
28364 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 3661 OBAIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de ifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 18720127 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18720127 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E131385401/4 | 2023-12-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
28365 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7076 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18695561 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18695561 | 2023-12-22 | nu | nu | nu | RO001E400992497/2 | 2023-12-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
28366 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00445 | 0.4 | PTA 3673 SAT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18718709 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18718709 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E400176671/3 | 2023-12-11 | 0.004161 | prosumator | 0.004161 | 0
28367 | Cladire + CEF prosumator-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 1318 JOITA MALU-ROSU II | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18703729 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18703729 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E301229197/2 | 2023-12-11 | 0.00387 | prosumator | 0.00387 | 0
28368 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4586 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18708808 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18708808 | 2023-12-18 | nu | nu | nu | RO001E143058657/2 | 2023-12-18 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
28369 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18716643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18716643 | 2023-12-10 | nu | nu | nu | RO001E142766517/2 | 2023-12-10 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
28370 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3130 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035151223, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18714771 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18714771 | 2023-12-12 | nu | nu | nu | RO001E400191230/2 | 2023-12-12 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
28371 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 1135 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18712906 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18712906 | 2023-12-08 | nu | nu | nu | RO001E100032275/2 | 2023-12-08 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
28372 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTA 5290 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18689502 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18689502 | 2023-12-07 | nu | nu | nu | RO001E142214661/2 | 2023-12-07 | 0.00926 | prosumator | 0.00926 | 0
28373 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1031 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18698098 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18698098 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E300901946/3 | 2023-12-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
28374 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00996 | 0.4 | PTAB 4593 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000022947414 se va inlocui cu un contor inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18696189 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18696189 | 2023-12-20 | nu | nu | nu | RO001E108833250/2 | 2023-12-20 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
28375 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2240 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18701632 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18701632 | 2023-12-12 | nu | nu | nu | RO001E142828684/2 | 2023-12-12 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
28376 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTS 5067 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN23810540773, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18707282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18707282 | 2023-12-08 | nu | nu | nu | RO001E143205044/2 | 2023-12-08 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
28377 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5549 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033992122, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18697482 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18697482 | 2023-12-08 | nu | nu | nu | RO001E143227958/3 | 2023-12-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
28378 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2881 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18706692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18706692 | 2023-12-07 | nu | nu | nu | RO001E400390703/2 | 2023-12-07 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
28379 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00368 | 0.4 | PTZ 3087 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,68 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18682653 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18682653 | 2023-12-05 | nu | nu | nu | RO001E100898691/2 | 2023-12-05 | 0.00368 | prosumator | 0.00368 | 0
28380 | Sediu+CEF + Anexa2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 3647 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18712688 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18712688 | 2023-12-12 | nu | nu | nu | RO001E108859157/2 | 2023-12-12 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
28381 | cef + locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01001 | 0.4 | PTA 1095 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18714575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18714575 | 2023-12-29 | nu | nu | nu | RO001E131298998/3 | 2023-12-29 | 0.009809 | prosumator | 0.009809 | 0
28382 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0055 | 0.4 | PTA 3606 - SCOALA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18704416 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18704416 | 2023-12-07 | nu | nu | nu | RO001E300581928/2 | 2023-12-07 | 0.00534 | prosumator | 0.00534 | 0
28383 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2036 TERANOVA+SAT VARTEJU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18719045 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18719045 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E141290013/3 | 2023-12-28 | 0.00585 | prosumator | 0.00585 | 0
28384 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2348 SAT COPACENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18689252 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18689252 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E400514981/3 | 2023-12-28 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
28385 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4586 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18696737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18696737 | 2023-12-10 | nu | nu | nu | RO001E143058668/2 | 2023-12-10 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
28386 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 1052 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN15510000987, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18716930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18716930 | 2023-12-13 | nu | nu | nu | RO001E105316680/2 | 2023-12-13 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
28387 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 2826 SAT ORDOREANU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 07254756, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18709705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18709705 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E400372545/2 | 2023-12-11 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
28388 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4621 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UCEUEDN17210026972 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18704554 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18704554 | 2023-12-05 | nu | nu | nu | RO001E142397933/2 | 2023-12-05 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
28389 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0.4 | PTAB 2545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18695505 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18695505 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E142324382/2 | 2023-12-11 | 0.00487 | prosumator | 0.00487 | 0
28390 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01392 | 0.4 | PTAB 1027 | Instalatia de producere CEF suplimentara 16,2 kW se va conecta in tabloul general de distributie de joasa tensiune al clientului, alaturi de CEF existenta, iar debitarea energiei electrice produse se va realiza prin instalatia electrica existenta (mentionata mai sus). Reprogramare contor inteligent trifazat bidirectional existent in BMPT conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 18746035 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18746035 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E109381046/4 | 2023-12-28 | 0.013542 | prosumator | 0.013542 | 0
28391 | IMOBIL+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 2823 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18734245 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18734245 | 2023-12-13 | nu | nu | nu | RO001E104488397/2 | 2023-12-13 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
28392 | Locuinta + CEF Prosumator + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 2230 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UAEEEDN23210092150 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18753133 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18753133 | 2023-12-07 | nu | nu | nu | RO001E106173446/2 | 2023-12-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
28393 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00785 | 0.4 | PTAB 5287 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18747381 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18747381 | 2023-12-15 | nu | nu | nu | RO001E141499991/4 | 2023-12-15 | 0.007683 | prosumator | 0.007683 | 0
28394 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 1297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18752007 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18752007 | 2023-12-05 | nu | nu | nu | RO001E106168776/2 | 2023-12-05 | 0.003915 | prosumator | 0.003915 | 0
28395 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5013 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client stalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 18764136 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18764136 | 2023-12-14 | nu | nu | nu | RO001E141525575/3 | 2023-12-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
28396 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2388 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,870 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN22810480646 contor electronic inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18733481 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18733481 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E119715293/2 | 2023-12-11 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
28397 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTA 1965 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria 4613139 se va inlocui cu un contor electronic inteligent si se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18729138 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18729138 | 2023-12-04 | nu | nu | nu | RO001E107676221/3 | 2023-12-04 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
28398 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2092 MELETIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18748877 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18748877 | 2023-12-13 | nu | nu | nu | RO001E300247725/3 | 2023-12-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
28399 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7418 VINATORI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18758829 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18758829 | 2023-12-18 | nu | nu | nu | RO001E141649796/2 | 2023-12-18 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
28400 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 10 | PT 5372 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3x10,00 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: -,,doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima<(>,<)> maxima tensiune<(>,<)> minima<(>,<)> maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI <(>,<)> prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: -,,protectie maximala de tensiune netemporizata; -,,protectie minimala de tensiune temporizata; -,,protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; -,,protectie de tensiune homopolara temporizata; -,,protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului<(>,<)> daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 18758931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18758931 | 2023-12-13 | nu | nu | nu | RO001E110700377/2 | 2023-12-13 | 0.03 | prosumator | 0.03 | 0
28401 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00598 | 0.4 | PTS 3700 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18730988 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18730988 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E101404426/2 | 2023-12-11 | 0.00598 | prosumator | 0.00598 | 0
28402 | spatiu depozitare + CEF -prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.39949 | 10 | S10 T5034-PA4060 CEL 3 BUC | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 399,49kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa/inlocui contorul existent cu contor inteligent de energie electrica activa si reactiva&lt;(&gt;,&lt;)&gt; in montaj indirect&lt;(&gt;,&lt;)&gt; cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 18758099 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18758099 | 2023-12-13 | nu | nu | nu | RO001E109200620/4 | 2023-12-13 | 0.3914 | prosumator | 0.3914 | 0
28403 | rezidential + CEF- Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0153 | 0.4 | PTAB 4373 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18737140 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18737140 | 2023-12-05 | nu | nu | nu | RO001E141339242/3 | 2023-12-05 | 0.014993 | prosumator | 0.014993 | 0
28404 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2451 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,799 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 0040015330 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa, contor cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18739547 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18739547 | 2023-12-10 | nu | nu | nu | RO001E108742068/2 | 2023-12-10 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
28405 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1473 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18756284 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18756284 | 2023-12-12 | nu | nu | nu | RO001E131408621/2 | 2023-12-12 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
28406 | Mogosoaia + CIF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7462 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18758430 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18758430 | 2023-12-18 | nu | nu | nu | RO001E400667159/2 | 2023-12-18 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
28407 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1129 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18767729 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18767729 | 2023-12-13 | nu | nu | nu | RO001E300931916/3 | 2023-12-13 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
28408 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3096 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023483114, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18746145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18746145 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E400195560/3 | 2023-12-11 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
28409 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00839 | 0.4 | PTAB 5412 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,39 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizarea instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18750911 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18750911 | 2023-12-04 | nu | nu | nu | RO001E111345441/2 | 2023-12-04 | 0.00822 | prosumator | 0.00822 | 0
28410 | Centru+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0.4 | PTS 168 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 20G14570110102174 se va inlocui cu un contor inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18757657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18757657 | 2023-12-21 | nu | nu | nu | RO001E108653610/1 | 2023-12-21 | 0.03 | prosumator | 0.03 | 0
28411 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0054 | 0.4 | PTA 2003 GHIDICENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18728983 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18728983 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E401107373/2 | 2023-12-11 | 0.00529 | prosumator | 0.00529 | 0
28412 | Locuinta + CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0044 | 0.4 | PTS 1609 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18760646 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18760646 | 2023-12-12 | nu | nu | nu | RO001E119393622/2 | 2023-12-12 | 0.0044 | prosumator | 0.0044 | 0
28413 | CASA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1083 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18744104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18744104 | 2023-12-13 | nu | nu | nu | RO001E301026541/3 | 2023-12-13 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
28414 | Locuinta + CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2117 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18735665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18735665 | 2023-12-12 | nu | nu | nu | RO001E300268212/2 | 2023-12-12 | 0.0039 | prosumator | 0.0039 | 0
28415 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0166 | 0.4 | PTM 272 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 16,6kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UFEUEDN22210058965 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18746242 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18746242 | 2023-12-07 | nu | nu | nu | RO001E107807104/4 | 2023-12-07 | 0.016218 | prosumator | 0.016218 | 0
28416 | Locuinta + Panouri + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18736485 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18736485 | 2023-12-12 | nu | nu | nu | RO001E142766528/2 | 2023-12-12 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
28417 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0054 | 0.4 | PTZ 1238 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,282 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN21910306199 contor electronic inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18758603 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18758603 | 2023-12-18 | nu | nu | nu | RO001E110672364/2 | 2023-12-18 | 0.005282 | prosumator | 0.005282 | 0
28418 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5050 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18748172 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18748172 | 2023-12-13 | nu | nu | nu | RO001E142447153/2 | 2023-12-13 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
28419 | Locuin??+CEF-Prosumator + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7437 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18767220 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18767220 | 2023-12-27 | nu | nu | nu | RO001E142679903/2 | 2023-12-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
28420 | Locuinta + CIF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004895 | 0.4 | PTZ 64/TRD 04230536 STR. C-TIN BOSIANU 2 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,297 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000032327121 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa, contor cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18763934 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18763934 | 2023-12-18 | nu | nu | nu | RO001E106141845/3 | 2023-12-18 | 0.004297 | prosumator | 0.004297 | 0
28421 | Locuinta + CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 932 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,52 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18767400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18767400 | 2023-12-20 | nu | nu | nu | RO001E105253826/2 | 2023-12-20 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
28422 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5300 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18757854 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18757854 | 2023-12-18 | nu | nu | nu | RO001E141238442/3 | 2023-12-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
28423 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTS 1418 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,89 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18784393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18784393 | 2023-12-20 | nu | nu | nu | RO001E104499344/2 | 2023-12-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
28424 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0036 | 0.23 | PTZ 3331 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 7161683 se va inlocui cu un contor inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18771951 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18771951 | 2023-12-19 | nu | nu | nu | RO001E101421469/2 | 2023-12-19 | 0.0036 | prosumator | 0.0036 | 0
28425 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18790133 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18790133 | 2023-12-19 | nu | nu | nu | RO001E142593830/3 | 2023-12-19 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
28426 | CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTS 5067 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,075 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN19910048744, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18789346 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18789346 | 2023-12-27 | nu | nu | nu | RO001E142491961/3 | 2023-12-27 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
28427 | Locuin??+CEF-Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 4792 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,265 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN15510019682, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18783043 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18783043 | 2023-12-20 | nu | nu | nu | RO001E141756919/2 | 2023-12-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
28428 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 5282 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18784903 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18784903 | 2023-12-21 | nu | nu | nu | RO001E142545703/2 | 2023-12-21 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
28429 | cef + locuinta + ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2901-ORIENT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18798545 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18798545 | 2023-12-27 | nu | nu | nu | RO001E300038554/2 | 2023-12-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
28430 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004235 | 0.23 | PTZ 3533 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent pe rama pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18799077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18799077 | 2023-12-21 | nu | nu | nu | RO001E104430013/2 | 2023-12-21 | 0.004149 | prosumator | 0.004149 | 0
28431 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7076 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18774334 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18774334 | 2023-12-21 | nu | nu | nu | RO001E401038501/2 | 2023-12-21 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
28432 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5283 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18800240 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18800240 | 2023-12-27 | nu | nu | nu | RO001E142233303/3 | 2023-12-27 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
28433 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PCZ 2686 STATIA POMPE APA COMAICO | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18797729 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18797729 | 2023-12-19 | nu | nu | nu | RO001E142473691/3 | 2023-12-19 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
28434 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTS 2468 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN22910385143 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18797468 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18797468 | 2023-12-20 | nu | nu | nu | RO001E109446756/2 | 2023-12-20 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
28435 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 5280 APA CANAL ILFOV SA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18798763 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18798763 | 2023-12-27 | nu | nu | nu | RO001E143308059/2 | 2023-12-27 | 0.002885 | prosumator | 0.002885 | 0
28436 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5087 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 8961869, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18793521 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18793521 | 2023-12-19 | nu | nu | nu | RO001E400912466/2 | 2023-12-19 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
28437 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003645 | 0.4 | PTAB 4284 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18781129 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18781129 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E143110724/3 | 2023-12-28 | 0.003522 | prosumator | 0.003522 | 0
28438 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0176 | 0.4 | PTZ 853 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000028192217, cu un contor trifazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18796185 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18796185 | 2023-12-21 | nu | nu | nu | RO001E142581411/2 | 2023-12-21 | 0.017198 | prosumator | 0.017198 | 0
28439 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 1347 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23810583571 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18798019 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18798019 | 2023-12-19 | nu | nu | nu | RO001E119530131/2 | 2023-12-19 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
28440 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.016 | 0.4 | PTZ 2597 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 16kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UFEUEDN21210026448 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18777918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18777918 | 2023-12-12 | nu | nu | nu | RO001E110867821/2 | 2023-12-12 | 0.015677 | prosumator | 0.015677 | 0
28441 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 953 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,870 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 1455869 se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 18779800 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18779800 | 2023-12-13 | nu | nu | nu | RO001E107675792/2 | 2023-12-13 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
28442 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00598 | 0.4 | PTA 7061 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18776969 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18776969 | 2023-12-27 | nu | nu | nu | RO001E400725671/2 | 2023-12-27 | 0.00584 | prosumator | 0.00584 | 0
28443 | LOCUINTA+PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5166 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN21910237705, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18769844 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18769844 | 2023-12-13 | nu | nu | nu | RO001E141448995/2 | 2023-12-13 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
28444 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2523 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18797053 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18797053 | 2023-12-20 | nu | nu | nu | RO001E142659248/3 | 2023-12-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
28445 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTM 634 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,820 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN23810601213 contor electronic inteligent se va reprograma, cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18799855 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18799855 | 2023-12-19 | nu | nu | nu | RO001E111783638/2 | 2023-12-19 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
28446 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 5463 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18777905 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18777905 | 2023-12-13 | nu | nu | nu | RO001E142578574/3 | 2023-12-13 | 0.019598 | prosumator | 0.019598 | 0
28447 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00861 | 0.4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18802885 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18802885 | 2023-12-27 | nu | nu | nu | RO001E400325532/3 | 2023-12-27 | 0.008437 | prosumator | 0.008437 | 0
28448 | Spatiu Comercial+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00495 | 0.4 | PTA 598 SI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18780863 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18780863 | 2023-12-19 | nu | nu | nu | RO001E301162384/2 | 2023-12-19 | 0.004801 | prosumator | 0.004801 | 0
28449 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2604 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000030710219, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18779195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18779195 | 2023-12-19 | nu | nu | nu | RO001E142724779/2 | 2023-12-19 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
28450 | Cladire+CEF-Prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0395 | 0.4 | PTAB 3929 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 39,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui/reprograma contorul trifazic existent seria 20G14570110097958 pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18815548 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18815548 | 2023-12-21 | nu | nu | nu | RO001E109200710/2 | 2023-12-21 | 0.03851 | prosumator | 0.03851 | 0
28451 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 5230 LIFTOON GRAPHICS SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18827863 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18827863 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E142592435/2 | 2023-12-28 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
28452 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005885 | 0.23 | PTAB 1251 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,89 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18810375 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18810375 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E109042219/2 | 2023-12-28 | 0.005667 | prosumator | 0.005667 | 0
28453 | CEF+Locuinta - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00385 | 0.4 | PTZ 586 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,85kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UAEEEDN20910151496 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18822131 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18822131 | 2023-12-12 | nu | nu | nu | RO001E107816441/2 | 2023-12-12 | 0.003772 | prosumator | 0.003772 | 0
28454 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4233 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,79 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul seria: UFEUEDN21210005422, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18828851 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18828851 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E143032840/2 | 2023-12-28 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
28455 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00648 | 0.4 | PTAB 5127 LOC. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18817333 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18817333 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E141228609/2 | 2023-12-28 | 0.006348 | prosumator | 0.006348 | 0
28456 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM- anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2500-BL 47 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18831596 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18831596 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E300058545/2 | 2023-12-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
28457 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 1164 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria UAEEEDN22810465627 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18814692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18814692 | 2023-12-18 | nu | nu | nu | RO001E108163560/2 | 2023-12-18 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
28458 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2706 SAT VARTEJU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18821413 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18821413 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E400308937/3 | 2023-12-28 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
28459 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1486 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18817780 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18817780 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E131348196/2 | 2023-12-28 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
28460 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2089 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 18811097 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18811097 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E400236713/3 | 2023-12-28 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
28461 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.025 | 0.4 | PTM 2104 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria UFEUEDN23210076767 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 18825712 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18825712 | 2023-12-29 | nu | nu | nu | RO001E105744742/4 | 2023-12-29 | 0.02 | prosumator | 0.02 | 0
28462 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 161 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 255409 se va inlocui cu un contor inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18810998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18810998 | 2023-12-19 | nu | nu | nu | RO001E119536137/2 | 2023-12-19 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
28463 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.019125 | 0.4 | PTZ 3264 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1x20+3x4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria UCEUEDN17210013994 se va inlocui cu un contor electronic inteligent si se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18831079 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18831079 | 2023-12-14 | nu | nu | nu | RO001E108897069/3 | 2023-12-14 | 0.018688 | prosumator | 0.018688 | 0
28464 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4071 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,88 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN23210079758, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18810327 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18810327 | 2023-12-29 | nu | nu | nu | RO001E143266928/2 | 2023-12-29 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
28465 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 1557 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client stalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 18828884 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18828884 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E131459582/2 | 2023-12-11 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
28466 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3492 - IEPURESTI, BUBI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18812387 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18812387 | 2023-12-27 | nu | nu | nu | RO001E300606296/4 | 2023-12-27 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
28467 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 3900 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,33 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18825716 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18825716 | 2023-12-18 | nu | nu | nu | RO001E119845680/2 | 2023-12-18 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
28468 | CASA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 4159 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,64 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in FDCP pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18858225 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18858225 | 2023-12-29 | nu | nu | nu | RO001E110527262/4 | 2023-12-29 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
28469 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00693 | 0.4 | PTZ 1531 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18858687 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18858687 | 2023-12-12 | nu | nu | nu | RO001E109040723/2 | 2023-12-12 | 0.00693 | prosumator | 0.00693 | 0
28470 | Locuinta + Cef PROSUMATOR - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe at ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrulblocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 18867005 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18867005 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E141306134/3 | 2023-12-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
28471 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 517 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18880588 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18880588 | 2023-12-21 | nu | nu | nu | RO001E100684559/2 | 2023-12-21 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
28472 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0.4 | PTAB 2341 VEDEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18860434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18860434 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E131305593/3 | 2023-12-28 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
28473 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2133 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18889260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18889260 | 2023-12-27 | nu | nu | nu | RO001E108851788/2 | 2023-12-27 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
28474 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4610 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18865744 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18865744 | 2023-12-22 | nu | nu | nu | RO001E142439941/3 | 2023-12-22 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
28475 | Locuinta + CEF Prosumator (instalare baterie) | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTM 1308 | Conform ATR 14337061/22.12.2022 exista instalatie de producere CEF 6 kW si contor smart serie UAEEEDN21810407567 programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor instala baterii conform: Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0) *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18853861 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18853861 | 2023-12-19 | nu | nu | nu | RO001E108940125/3 | 2023-12-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
28476 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18897762 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18897762 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E141666368/2 | 2023-12-28 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
28477 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00765 | 0.4 | PTZ 947 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18936897 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18936897 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E110845175/2 | 2023-12-28 | 0.00765 | prosumator | 0.00765 | 0
28478 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 12052499 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12052499 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E142015301/2 | 2023-12-11 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
28479 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7324 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 13424791 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13424791 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E401003200/2 | 2023-12-11 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
28480 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7318 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 13616214 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13616214 | 2023-12-04 | nu | nu | nu | RO001E142614137/3 | 2023-12-04 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
28481 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7318 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 13617891 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13617891 | 2023-12-04 | nu | nu | nu | RO001E142615149/3 | 2023-12-04 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
28482 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7404 DASCALU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033296821, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 12468704 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12468704 | 2023-12-07 | nu | nu | nu | RO001E143013142/2 | 2023-12-07 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
28483 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0096 | 0.4 | PTAB 5594 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 16236835 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16236835 | 2023-12-19 | nu | nu | nu | RO001E141710447/3 | 2023-12-19 | 0.009403 | prosumator | 0.009403 | 0
28484 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01364 | 0.4 | PTA 3536 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17728301 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17728301 | 2023-12-04 | nu | nu | nu | RO001E400979100/3 | 2023-12-04 | 0.013366 | prosumator | 0.013366 | 0
28485 | Spatiu comercial | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02788 | 20 | S20 T4290-PIPERA CEL 22 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 27,88 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 20 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 16728067 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16728067 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E118988317/2 | 2023-12-11 | 0.02788 | prosumator | 0.02788 | 0
28486 | HALA + CEF -prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.39975 | 20 | S20 FUPS-CHITILA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat indirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj indirect cu TC 50/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17143860 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17143860 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E143132582/2 | 2023-12-11 | 0.38676 | prosumator | 0.38676 | 0
28487 | Magazin+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0.4 | PTAB 4145 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 48,995 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 18G14570110082886, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 17638693 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17638693 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E142398350/2 | 2023-12-11 | 0.048995 | prosumator | 0.048995 | 0
28488 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7330 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client stalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 17692082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17692082 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E141958227/4 | 2023-12-11 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
28489 | panouri fotovoltaice- Prosumator, Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0999 | 20 | S20 MEGA IMAGE-AFUMATI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor calcula pierderi in: -,,Transformator de putere 630kVA -,,LES MT 3x1x150 in lungime L=115m; In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect cu TC 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17948852 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17948852 | 2023-12-06 | nu | nu | nu | RO001E401073184/2 | 2023-12-06 | 0.097847 | prosumator | 0.097847 | 0
28490 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3604 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 00090573, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18054880 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18054880 | 2023-12-05 | nu | nu | nu | RO001E400937621/3 | 2023-12-05 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
28491 | IMOBIL+CEF -PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.15 | 0.4 | PTAB 5452 | Descrierea solutiei de racordare propuse (avizate): Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat in montaj semidirect se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18053954 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18053954 | 2023-12-14 | nu | nu | nu | RO001E141940352/3 | 2023-12-14 | 0.14698 | prosumator | 0.14698 | 0
28492 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2173 MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18047918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18047918 | 2023-12-05 | nu | nu | nu | RO001E400954013/2 | 2023-12-05 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
28493 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 3201 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18132830 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18132830 | 2023-12-18 | nu | nu | nu | RO001E400995838/2 | 2023-12-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
28494 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1931 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000019561513 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa, contor cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18162577 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18162577 | 2023-12-07 | nu | nu | nu | RO001E119033005/2 | 2023-12-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
28495 | HALA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.036 | 0.4 | PTAB 5307 | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu cablu jt 3X50+25C , pana la un BMPT - 80A existent , prevazut cu contor electronic trifazat de energie activa si reactiva , dublu sens , in montaj semidirect cu TC 125/5A (DMI 031055) <(>,<)> care se va reprograma . In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18416785 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18416785 | 2023-12-22 | nu | nu | nu | RO001E142203670/2 | 2023-12-22 | 0.035279 | prosumator | 0.035279 | 0
28496 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.017 | 0.4 | PTS 4049 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In CF contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18503026 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18503026 | 2023-12-07 | nu | nu | nu | RO001E111655401/3 | 2023-12-07 | 0.017 | prosumator | 0.017 | 0
28497 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTS 895 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18491430 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18491430 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E104676767/2 | 2023-12-11 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
28498 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2906-CASA TINERETULUI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18615455 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18615455 | 2023-12-12 | nu | nu | nu | RO001E300050503/2 | 2023-12-12 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
28499 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 367 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN21210013461 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18612550 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18612550 | 2023-12-04 | nu | nu | nu | RO001E109245371/2 | 2023-12-04 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
28500 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5268 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18619491 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18619491 | 2023-12-04 | nu | nu | nu | RO001E141598665/4 | 2023-12-04 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
28501 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2824 SAT ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18580720 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18580720 | 2023-12-05 | nu | nu | nu | RO001E141182664/2 | 2023-12-05 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
28502 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1418 TANTAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18600738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18600738 | 2023-12-05 | nu | nu | nu | RO001E301017967/3 | 2023-12-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
28503 | imobil+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.97848 | 20 | A20 MAGURA-TANCABESTI IF | Conform Certificat de racordare nr. RO001E141353035/1 din data 23.06.2014 si conform Avizul tehnic de racordare nr. 6703441 / 10.11.2010 Conform CTE nr. 50/2/11.07.2023, faza studiu de solutie si anume: Modificare loc de consum existent in loc de consum si producere nou printr-o instalatia de racordare noua avand in instalatia de racordare existenta nu suporta puterea solicitata pentru sporul de putere pe consum si evacuare. Astfel instalatia de racordare noua consta din: - punct de conexiune 20kV proiectat , racordat in sistem intrare- iesire in LES 20kV Magura din Statia Tancabesti 110/20 kV. Lucrarile pe tarif de racordare - demontarea grupului de masura existent si a Blocului de masura si protectie - sectionare si mansonare LES 20kV Magura cu LES 20kV proiectata(l=25m) cu cablu 20kV ARE4H5EX, noi, cu elice vizibila, izolatie XLPE, sectiune 3x(1x185 mm2) Al - PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasat la limita de proprietate echipat cu: ? 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. DY803/416-LE ? o celula de masura conf. DY 803M/316-1UT cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. ? integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc ,UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Anvelopa de beton(cladire) compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDM (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; Compartimentul de utilizare va fi echipat cu: - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protec?ie maximala de curent cel putin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseste impotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata si a treia pentru a permite o interventie rapida. - protectie homopolar? directionala cu doua trepte ( o treata pentru punerile la pamant simple, si a doua treapta pentru duble puneri la pamant ) - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre utilizator. -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice pe perioada de probe ; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P,Q. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG/DI, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Astfel este necesara integrarea PC 20kV proiectat in sistemul de telecontrol/SCADA existent al E-DM si transmiterea urmatoarelor informatii CEF GCIT : -Puterea active P -Puterea reactiva Q -Tensiunea U din punctul de delimitare -Frecventa f -pozitie intreruptoare DI CEF; In instalatia de utilizare se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. Beneficiarul este responsabil pentru limitarea defectului in cazul unei avarii pe bara de 20 kV, utilizand mijloacele de protectie automatizate pentru reducerea impactului in instalatiile de distributie ce apartin operatorului. Protectiile Celulelor vor fi conform Ord.132 / 2020 si se vor conforma cerintelor Operatorului de Retea. Locul de consum si producere se va conecta la transformatoare de putere cu puterea unitara sub 2000kVA. | Retele Electrice Muntenia SA | 17117099 | 2023-08-24 | 17117099 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.95348
28504 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,4 | PTAB 7030 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari: ·,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A; ·,,se va inlocui intrerupatorul de 16A cu unul de 40A. Contorul se va programa conform puterilor solicitate. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 17618941 | 2023-07-03 | 17618941 | 2024-02-06 | nu | nu | nu | RO001E141510681/3 | 2024-02-06 | 0.008016 | prosumator | 0.008016 | 0
28505 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.09966 | 0,4 | PTAB 5073 | Pentru acordarea sporului de putere la 100 Kw,se vor realiza urmatoarele lucrari: Inlocuire in PTAB 5073,tablou jt de tipul DY3009/1RO cu un tablou jt nou de tipul DY3009/3RO,echipat cu intrerupator existent In=180 A + intrerupator jt nou 350 A<(>,<)> DY3102RO. Din intrerupatorul nou ,In=350 A,prin bransament subteran<(>,<)> (L traseu=240 m ) cablu JT 3x240+ 150 N <(>,<)>se va racorda un BMPT S1 ,realizat cf. FT 257 MAT,ed.01,montat pe terenul beneficiarului,la limita de proprietate. BMPT S1 va fi echipat astfel: -Un ansamblu de transformatoare de current 125/5 A/A,DMI 031055 RO; -Adaptor pentru instalarea contorului AEM; -Un intrerupator de joasa tensiune In=200 A ; -Un separator de joasa tensiune Ir=250A. BMPT se va lega la o priza de pamant cuRp<4 ohmi realizata prin grija utilizatorului. Cablul JT se va eticheta la ambele capete pentru identificare, atat la plecarea din PTAB cat si la BMPT proiectat. La iesirea cablului din post, se va monta presetupa pentru etansarea gaurii de la orga PTAB. Dupa PIF,se vor demonta bransamentul aerian si BMPT existente,care vor fi transportate si predate la UTR Bucuresti SUD. ,, Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 97,467 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. | Retele Electrice Muntenia SA | 17710033 | 2023-07-11 | 17710033 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.097467
28506 | panouri fotovoltaice- Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.1023 | 0,4 | PTAB 2396 | Pentru realizarea sporului de putere : I. Lucrari pe tarif de racordare: Alimentarea cu energie electrica se va realiza din bornele JT ale trafo PTAB 2396 , 1x400 kVA prevazut pe intarire retea, 20/0.4 kV, folosind cablu electric de JT unipolar cupru 1*150 mmp DC 4141/13RO L=4x1x4 m, cadru suport pt. tablou tip DS 3055 RO, tablou JT echipat cu intrerupator de 350 A DY 3101 RO , cablu subteran 3*240+150 N DC 4146/2 RO L=120 m in canalizatie de tip A zona pamant L=80 m + foraj orizontal nedirijat L=24 m (10m strada langa post, 4 m intrare curte, 10 m strada langa client) + canalizatie zona pavele L=6m intrari curti, in tub de protectie pliabil cu diametrul 160 mm DS 4247 RO, BMPTS1 PAFS FT_257 matricola 651251 echipata cu complex de transformatoare de curent de JT DMI031055RO pentru grupuri de masura in montaj semidirect prin TC 125/5A, separator in amonte de TC, intrerupator in aval de TC dimensionate corespunzator puterii avizate, priza de pamant cu rezistenta de dispersie sub 4 ohmi, amplasat pe soclu de beton, pe domeniul public, la limita de proprietate. GPS 43.909593, 25.730201 Contorul se va se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. La realizarea lucrarilor se va respecta Ghid pentru proiectarea si constructia liniilor in cablu subteran MT SI JT ed1. La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750N). II. Lucrari in afara tarifului de racordare: instalatie utilizare JT dimensionata corespunzator puterii solicitate. | Retele Electrice Muntenia SA | 17915673 | 2023-09-05 | 17915673 | 2024-09-23 | nu | Pentru puterea solicitata se impun urmatoarele luc amonte de punctul de racordare pentru crearea conditiilor tehnice necesare racordarii(conf.Ordin 74/2014) dupa cum urmeaza: Lucrari de intarire - Inlocuire trafo de 250 kVA existent cu trafo de 400 kVA, valoare 51 176 lei fara TVA, termen 270 zile. Pana la realizarea lucrarilor de intarire, utilizatorul va fi limitat la o putere de 45 kW din contract. | nu | RO001E131307494/3 | 2024-09-23 | 0.10015 | prosumator | 0.10015 | 0
28507 | IMOBIL+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7637 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18155793 | 2023-09-20 | 18155793 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E143145665/2 | 2024-05-31 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
28508 | Pav.P2,P3..+CEF-ANEXA 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.39934 | 20 | S20 AVICOLA VOLUNTARI-AFUMATI IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | Retele Electrice Muntenia SA | 18216655 | 2023-09-27 | 18216655 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E401073533/4 | 2024-03-14 | 0.39133 | prosumator | 0.39133 | 0
28509 | Imobil+CEF+Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.2 | 20 | S20 ELECTRONICA-PIPERA IF | Lucrari pe tarif de racordare: Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E- Distributie Muntenia: Se va dezafecta masura existenta si se va monta un BMPT semidirect cu Ir=400 A amplasat langa PTA 30881, tip FT- 257_MAT, echipat cu intrerupator de 400 A si ansamblu TC 300/5 A. - Bmpt-ul 400A va include urmatoarele: - Un ansamblu de transformatoare de current 300/5 [A/A] - Adaptor pentru instalarea contorului AEM - Un intrerupator de joasa tensiune Ir=400 A NOTA: In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. Lucrari in afara tarifului de racordare : Se propune: - inlocuirea transformatorul aferent PTA 30881/160kVA cu transformator conform puterii solicitate , respectiv 400kVA amplasat pe doi stalpi conform ?PE 101-85? - Se va proiectat o cutie de distributie din rasina sintetica pentru PTA, tip DY 3108 , echipata cu intrerupator de joasa tensiune tetrapolar Ima=630 A, tip DY 3101 , montata pe un stalp de sustinere al PTA- ului existent . Legatura dintre transformator si cutia dedistributie se va realiza cu cablu 4x(1x240) mmp , tip DC 4141RO , L =4x10 m . - Din intrerupator nou proiectat se va poza un cablu 2(3x150+95N) DC4146, in lungime de 5m . Nota : Se vor aplica corectii de tarif pentru pierderii retea MT aferenta abonat 3x50mmp OL-AL in lungime de 10m si in trafo 400kVA. | Retele Electrice Muntenia SA | 18226168 | 2023-11-14 | 18226168 | 2024 | nu | Amplificare statie de transformare Pipera 110/20/10 kV prin montarea a doua transformatoare 110/20kV, 40 MVA noi si realizarea a doua sectii de bare 20 kV noi. Termen realizare lucrari: 2 ani. Valoarea totala a lucarilor descrise mai sus este de 19.045.451,49 RON fara T.V.A. | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.19599
28510 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 7007 | Bransament trifazat subteran cu cablu Al 3x25+16C in lungime de 14 m protejat in tub riflat de diametru 50mm , racordat in LEA JT aferenta PTA 7007 pana la un BMPT ( I = 50 A ) tip FT-133_MAT Ed 5, cu sistem montaj ingropat in beton, ce se va amplasa la limita de proprietate in exterior si in care se va monta un contor trifazat direct care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conductorul de nul se va racorda in retea prin intermediul a doua cleme. Se va respecta tehnologia de executie conform Ghid Bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 2430 lei. | Retele Electrice Muntenia SA | 18279538 | 2023-10-13 | 18279538 | 2024-04-08 | nu | nu | nu | RO001E400751580/3 | 2024-04-08 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
28511 | Centrala electrica CEF 2.5MWp | Fotovoltaic | ILFOV | 2.5 | 20 | S20 ANA ASLAN-OTOPENI IF | Conform CTE nr. 69/1/13.10.2023, faza studiu de solutie si anume: Lucrarile pe tarif de tarif de racordare PC 7793-LEA 20 kV Magura din statia Tancabesti Lucrarile pe tarif de tarif de racordare -inlocuirea unitatii periferice UP existenta cu UP 2020 LITE cu 16 porturi , si inlocuirea TC-urilor existenti cu reductori 400/5A cls. 02S in UTM conform standardelor E-DM. Contorul bidirectional de decontare se va achizitiona si monta prin grija EDM. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: PC 7780-LEA 20kV Ana Aslan din st.110/20kV Otopeni Lucrarile pe tarif de tarif de racordare -inlocuirea unitatii periferice UP existenta cu UP 2020 LITE cu 16 porturi conform standardelor E-DM - demontarea celulei de masura existenta si montarea unei celule de masura motorizata unificata echipata 2xTC 400/5A clasa 0,2s si 2TT 20/0 ,1kV cl.0,5 Contorul bidirectional de decontare se va achizitiona si monta prin grija EDM Lucrari prin grija utilizatorului ,,Beneficiarul, THERME, trebuie sa asigure sistemul de comunica?ii/transmisiede date compatibil cu sistemul DMS-SCADA in conformitate cu art. 173 ?i 177 din Codul Tehnic al RET, prevederile Ordinului ANRE nr. 208/ 2018 si Ordinului ANRE nr. 233/ 2019 (cu modificarile si completarile ulterioare). Atat in PC 7793 cat si PC 7780, Cladirea punctului de conexiune compartiment E-DM are in componeta celula sosire cu dispozitiv general automat debrosabil. ,,La fazele urmatoare de proiectare se vor verifica reglajele de Utilizator impreuna cu protectiile de dispozitiv General si anume: ? protec?ie maximala de curent cel putin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseste impotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata si a treia pentru a permite o interventie rapida. ? protectie homopolar? directionala cu doua trepte ( o treapta pentru punerile la pamant simple, si a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Avand in vedere ca utilizatorul se va racorda la nivelul te tensiune de 20 kV se necesita montare a 2x dispozitiv de interfa?? (1 Di pentru PC 7780, 1 DI 7793) în anvelopa utilizator nou proiectata, cu urm?toarele protec?ii: ? protec?ie maximal? de tensiune netemporizat?; ? protec?ie minimal? de tensiune temporizat? in 2 trepte ? protec?ie maximal?/minimal? de frecven?? netemporizat?; ? protec?ie homopolar? de tensiune temporizat?; ? protectie maximala de tensiune mediata la 10min ? Sistem de management de sarcina care sa nu permita incarcarea IS din retea(conform solicitarii utilizatorului comunicata in cadrul sedintei de avizare) Racordul dintre DI nou proiectat si PC compartiment utilizator se va realiza prin montarea unei celule de tip RC in compartiment PC Utilizator (Atat in PC 7780 cat si in PC 7793) Astfel este necesara pentru integrarea in sistemul de telecontrol/SCADA existent al E-DM si transmiterea urmatoarelor informatii CEF THERME : -Puterea active P -Puterea reactiva Q -Tensiunea U din punctul de delimitare -Frecventa f -pozitie intreruptoare DI CEF 20 kV; Utilizatorul va pune la dispozitie la fazele urmatoare de proiectare modalitatea de transmitere a datelor de producator in porturile 4-20 mA ale noilor UP-uri, si se va transmite Operatorului de Retea. Se va prevede montarea unui TT nou atat in compartiment utilizator PC 7793 cat si in compartiment utilizator PC 7780. In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrerupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax.. Se vor asigura protectiile necesare pentru functionarea instalatiei beneficiarului, respective instalatiei Operatorului de Distributie. Modulele generatoare ale centralei vor fi monitorizate permanent din punct de vedere al calit??ii energiei electrice în punctul de delimitare, atat pe durata testelor de verificare a conformit??ii cu cerin?ele tehnice de racordare cat si in functionarea ulterioara, prin instalarea unui analizor de calitate a energiei electrice clasa A , in fiecare PC. Serviciile interne ale parcului vor fi asigurate pe aceeasi cale de alimentare cu cea a consumatorului Therme (10 kW) ? PC 7780 Serviciile interne ale parcului vor fi asigurate pe aceeasi cale de alimentare cu cea a consumatorului Therme (10 kW) ? PC 7793. | Retele Electrice Muntenia SA | 18329178 | 2023-10-13 | 18329178 | 2025-04-08 | nu | nu | nu | RO001E141958878/2 | 2025-04-08 | 2.228 | prosumator | 2.228 | 0
28512 | Parohia - CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0,4 | PTZ 1080 GHEONEA | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 18350125 | 2023-11-13 | 18350125 | 2023-12-07 | nu | nu | nu | RO001E131299191/3 | 2023-12-07 | 0.0195 | prosumator | 0.0195 | 0
28513 | IMOBIL+CEF-PROSUMATOR-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.086 | 0,4 | PTZ 607 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, sunt necesare urmatoarele lucrari: se va alimenta pe joasa tensiune din borne JT trafo printr-o coloana in cablu unipolar 2x(4x150_Cu), tip DC4141/6RO, matricola 330007, L=2x10m, pana la un intreruptor JT avand Ia=630A, tip DY3103RO, matricola 131083, amplasat in camera JT a postului de transformare. Din intreruptorul proiectat se va pleca cu doua coloane in cablu 2x(4x150_Cu), tip DC4141/6RO, matricola 330007, L=2x10m, pana la un BMPTS2, tip FT-257_MAT ed. 01, amplasat la exterior, langa postul de transformare. BMPTS2 va fi echipat cu un complex de masura semidirecta unificata conform specificatiilor tehnice unificate DMI031006RO, compus din 3xTC 300/5 [A/A] conform DMI031055RO, matricola 530017 si CE in montaj semidirect si va fi prevazut pe intrarea generala cu un separator general si un intreruptor automat cu Ia=630A. Dupa PIF si PVR se va desfiinta alimentarea existenta, masura aferenta acesteia, respectiv barele JT ce vor fi transportate la UTR Nord Bucuresti. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 90,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPTS2 proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=160A, protectie la scurtcircuit Ia=160A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18352684 | 2023-11-07 | 18352684 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E108656163/3 | 2024-10-02 | 0.086 | prosumator | 0.086 | 0
28514 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03025 | 0,4 | PTA 7339 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir= 50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18461516 | 2023-10-27 | 18461516 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.02964
28515 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0119 | 0,4 | PTAB 1915 | Pentru realizarea sporului de putere se va inlocui in BMPT existent intrerupatorul automat trifazat de 20A cu unul nou de 40A.,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18470172 | 2023-10-27 | 18470172 | 2023-12-27 | nu | nu | nu | RO001E143044955/3 | 2023-12-27 | 0.011652 | prosumator | 0.011652 | 0
28516 | casa+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0185 | 0,4 | PTAB 412 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoare lucrari: se va alimenta pe joasa tensiune printr-un bransament nou subteran trifazat in cablu 3x10+6C, tip DC4126RO, L=20m (6m trotuar (l=2m) + 1m proprietate ciment), din LEA Mitropolitul Andrei Saguna, pana la un BMPT-32A, tip FT-133_MAT ed. 05, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, intr-un spatiu pus la dispozitie de catre beneficiar, in spatele portii pietonale. Dupa PIF si PVR se va desfiinta alimentarea existenta, BMP, respectiv masura aferenta acesteia. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18472066 | 2023-11-01 | 18472066 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01812
28517 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00581 | 0,23 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18456835 | 2023-10-30 | 18456835 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E143115718/2 | 2024-07-04 | 0.005686 | prosumator | 0.005686 | 0
28518 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,4 | PCZ 7622 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18478132 | 2023-11-02 | 18478132 | 2025-03-31 | nu | nu | nu | RO001E141180527/3 | 2025-03-31 | 0.008026 | prosumator | 0.008026 | 0
28519 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,23 | PTAB 7043 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din BMPM, cu unul avand I=40A, iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre E-Distributie Muntenia pe cheltuiala proprie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18470745 | 2023-10-31 | 18470745 | 2024-01-19 | nu | nu | nu | RO001E400601281/3 | 2024-01-19 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
28520 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 7540 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari: ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate; ·,,separatorul existent se va inlocui cu unul de 63A; ·,,intrerupatorul existent de 16A se va inlocui cu unul de 40A. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 18554174 | 2023-11-09 | 18554174 | 2024-01-09 | nu | nu | nu | RO001E141486414/3 | 2024-01-09 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
28521 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 7811 SC RAN DESIGN IMOB SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din FDCP si circuitele aferente cu unul avand I=32A, iar contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18570183 | 2023-11-16 | 18570183 | 2024-01-08 | nu | nu | nu | RO001E142024884/2 | 2024-01-08 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
28522 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4388 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Conform Ord. ANRE nr. 4/2023 se vor realiza lucrari prin grija si pe cheltuiala Re?ele Electrice Muntenia S.A. prin care se va inlocui disjunctorul monofazat existent 32A cu un disjunctor monofazat de 40A nou proiectat. Valoarea totala a lucrarilor va fi de aproximativ 500 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 90 de zile calendaristice. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18571946 | 2023-11-13 | 18571946 | 2024-02-26 | nu | nu | nu | RO001E141499137/2 | 2024-02-26 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
28523 | CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007125 | 0,4 | PTA 2431 COMUNA JILAVA | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18565751 | 2023-11-14 | 18565751 | 2024-03-25 | nu | nu | nu | RO001E401147018/2 | 2024-03-25 | 0.006973 | prosumator | 0.006973 | 0
28524 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 4283 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu montare disjunctor nou trifazat Ir=25A. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare dupa PVR si PIF. In BMPT existent, se va inlocui contorul existent serie: 001000015056511 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18563274 | 2023-11-14 | 18563274 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E141198098/3 | 2024-03-07 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
28525 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00968 | 0,4 | PTZ 2651 | Inlocuire siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 40A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). CEF se mentine conectata in tabloul general de distributie de joasa tensiune al clientului, iar debitarea energiei electrice produse in CEF se realizeaza prin intermediul instalatiei electrice existente, mentionate mai sus. Reprogramare contor inteligent trifazat bidirectional existent in BMPT conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 18541509 | 2023-11-08 | 18541509 | 2024-01-03 | nu | nu | nu | RO001E109079107/3 | 2024-01-03 | 0.009485 | prosumator | 0.009485 | 0
28526 | Imobil+CEF+Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02673 | 0,4 | PTAB 2842 COM CHIAJNA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 40A cu un disjunctor trifazat cu Ir=50A in FDCP existent <(>,<)> iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18538432 | 2023-11-13 | 18538432 | 2023-12-05 | nu | nu | nu | RO001E143067949/2 | 2023-12-05 | 0.026193 | prosumator | 0.026193 | 0
28527 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTA 1029 POLICLINICA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 63A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 18531197 | 2023-11-08 | 18531197 | 2024-01-05 | nu | nu | nu | RO001E301222549/3 | 2024-01-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
28528 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.018 | 0,4 | PTA 7252 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18624286 | 2023-11-22 | 18624286 | 2024-01-25 | nu | nu | nu | RO001E400601797/4 | 2024-01-25 | 0.01749 | prosumator | 0.01749 | 0
28529 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00882 | 0,4 | PTZ 2617 | A.E.E. se va realiza prin cheltuiala E-distributie, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%; A.E.E. se va realiza din instalatia existenta cu inlocuire protectii bipolare de 32A cu 40 A in BMPM existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus dupa executarea sporului de putere. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18629399 | 2023-11-24 | 18629399 | 2024-08-28 | nu | nu | nu | RO001E105461580/2 | 2024-08-28 | 0.008643 | prosumator | 0.008643 | 0
28530 | Locuin??+CEF-Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4250 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18657230 | 2023-11-28 | 18657230 | 2024-01-03 | nu | nu | nu | RO001E141394388/3 | 2024-01-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
28531 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0,4 | PTZ 3789 | Sporul de putere absorbita se va asigura din instalatiile existente ;se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18667363 | 2023-11-27 | 18667363 | 2024-01-15 | nu | nu | nu | RO001E109102935/4 | 2024-01-15 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
28532 | Centru Recuperare Medicala | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.09504 | 0,4 | PTZ 3416 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficar se vor utiliza instalatiile electrice existente cu reprogramarea contorului inteligent de tip Smart meter . Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In CF existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=180A, protectie la scurtcircuit Ia=180A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18654333 | 2023-11-24 | 18654333 | 2023-12-05 | nu | nu | nu | RO001E110963345/2 | 2023-12-05 | 0.095 | prosumator | 0.095 | 0
28533 | Imobil+CEF+Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00975 | 0,4 | PTS 168 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014: se va inlocui intreruptorul cu In=180A existent pe TJ aferent T 168 cu un nou intreruptor JT avand Ia=250A, tip DY3101/7RO, matricola 131071, respectiv se vor inlocui atat intrerupatorul si separatorul din CF dupa cum urmeaza: un nou intrerupator de joasa tensiune Ir=200A, un nou separator de joasa tensiune Ir=250A. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In CEF existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18652464 | 2023-11-23 | 18652464 | 2024-12-13 | nu | nu | nu | RO001E111461462/3 | 2024-12-13 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
28534 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTM 959 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se vor utiliza instalatiile electrice existente cu reprogramarea contorului inteligent de tip Smart Meter pentru Pa=10,00 kW. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18655955 | 2023-11-27 | 18655955 | 2023-12-22 | nu | nu | nu | RO001E110827052/2 | 2023-12-22 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
28535 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5216 | Utilizarea instalatiilor existent cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent, cu un disjunctor monofazat cu Ir=32 A, si reprogramarea contorului, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18692363 | 2023-11-28 | 18692363 | 2024-01-19 | nu | nu | nu | RO001E142397887/2 | 2024-01-19 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
28536 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 7829 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat inteligent existent se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 15991146 | 2023-10-10 | 15991146 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00486
28537 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.013 | 0,4 | PTZ 2153 TR00395465 UM0929+0461 MB->TU | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente prin reprogramarea contorului trifazat inteligent pentru puterea absorbita, respectiv cu plata tarifului de receptie Tu. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie lascurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 15789002 | 2023-06-13 | 15789002 | 2024-01-18 | nu | nu | nu | RO001E100241705/2 | 2024-01-18 | 0.013 | prosumator | 0.013 | 0
28538 | ST.ROSU+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.835 | 10 | MILITARI 110/10KV | Date generale consum conform CER RO001E109433515/2 din data de 03.07.2019 Puterea absorbita la nivel de loc de consum: 1800kW/1956,522kVA. Lucrarile pe tarif de tarif de racordare-nu este cazul Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Energia eletrica produsa de centrala fotovoltaica va fi debitata in reteaua de distributie EDM, folosind PT 10kV-RGAB ROSU existent, prin care se face alimentarea, racordat din statia de transformare 110/10 kV Militari prin doi feederi 10 kV, fiecare fiind alcatuit din 2 cabluri 10 kV. Racordarea productiei la RED se va face la nivelul tabloulurilor de JT, la nivelul barei 0,4 kV a consumatorului actual APA NOVA BUCURESTI SA. Avand in vedere ca noul producator se va racorda la barele 0,4 kV Utilizator, noile intreruptoare CEF 0,4 kV vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional, prin urmatoarele protectii: ,,Protectie maxima de tensiune treapta I : 1.15 Un cu temporizare 0.5 s ,,Protectie minima de tensiune treapta II : 0.85 Un cu temporizare 3.2 s ,,Protectie maxima de fecventa treapta I: 52 Hz cu temporizare 0.5 s ,,Protectie minima de fecventa treapta II: 47.5 Hz cu temporizare 0.5 s ,,Functia de protectie de maxima tensiune 1.1*Un cu temporizare 603 s** ,,Protectie mediata de tensiune In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrarupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare, respectiv se va seta o rampa de crestere a puterii active la conectare de maxim 10% din Pmax. Pentru varianta propusa, instalatiile de utilizare vor fi prevazute cu instalatii de protectii adecvate cu o temporizare de maxim 150 ms, care sa nu permita functionarea producatorului conectat la reteaua de distributie, in regim insularizat. Modul de functionare, in regim insularizat a producatorului, prin care acesta sa asigure numai alimentarea cu energie electrica a propriei instalatii de utilizare, va trebui sa fie aprobat in mod specific, de catre Operatorul de Distributie. Prin grija utilizatorului, la punere sub tesiune a instalatiei de utilizare, se va asigura pornirea in cascada(pe rand) a transformatoarelor de putere MT/0,4kV pentru a reduce variatiile de tensiune datorate efectului de magnetizare a infasurarilor. Sistemul de protec?ie al re?elei de medie tensiune este structurat ?i coordonat pentru a realiza eliminarea selectiv? a scurtcircuitelor si defectelor la pamant. Protectiile aferente instalatiei Operatorului de Retea nu au scopul de a proteja instala?iile Utilizatorului. În consecin??, protec?ia propriilor instala?ii revine exclusiv Utilizatorului. Pentru asigurarea transmiterii marimilor aferente CEF (energie/putere produsa) utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contoarelor/grupurilor de masurare pentru putere/energia electrica produsa (insumata de la mai multe tablouri aferente CEF) , conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Contoarele se vor procura si monta prin grija operatorului de distributie. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand ?PROCEDUR? din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unit??ilor generatoare ?i de verificare a conformit??ii unit??ilor generatoare cu cerin?ele tehnice privind racordarea unit??ilor generatoare la re?elele electrice de interes public?. | Retele Electrice Muntenia SA | 17371500 | 2023-11-24 | 17371500 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E109433515/3 | 2024-03-14 | 0.819 | prosumator | 0.819 | 0
28539 | SERA de FLORI + CEF - PROSUMATOR ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.3991 | 20 | A20 PETROL 3-POTLOGI GR | Alimentarea cu energie electrica a noului obiectiv se realizeaza printr-un PC (PTAB) de tip unificat amplasat pe domeniul privat,cu acces din domeniul public, echipat cu transformator care sa asigure consumul solicitat , 20/0,4 kV, racordat in sistem intrare-iesire la L 20 kV PETROL 3 prin cablu tip 3*1*185 mmp, L= 225+275 m . Lucrari pe tarif de racordare: Racord MT : se va realiza din stalpul de intindere 14G existent (1) si prin inlocuirea stalpului de sustinere din aval cu un stalp nou 14G proiectat (2) in fundatie intre STC 1230 si S 1864 prin interceptarea conductorului aero. Cei doi stalpi se vor echipa cu 2x separatoare verticale DY595RO si 2x console pentru descarcatori cu oxid de zinc pentru protectia impotriva supratensiunilor atmosferice tip DY 557 R0 si pentru trecerea din LEA in LES MT prin cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila 3*1*185 mmp, conform DC 4385/2 RO, L= 225+275m, montat in canalizatie de tip A - L= 200m dubla + 50m simpla (sapatura pamant- L= 240m; foraj mecanizat ghidat- L= 10m) introdus in tub de protectie pliabil cu Ø 160 mmp conform DS 4247 RO, pana la PC-ul proiectat, conform schitei anexate . Racordul MT se va amplasa pe domeniul public, iar PC se va amplasa pe domeniul privat la limita de proprietate. PC (PTAB)-ul va fi format din doua compartimente separate, varianta simplificata si Norma Tehnica EDM ed.3: un compartiment E-DM si un compartiment al utilizatorului, fiecare dotat cu usa de acces separata. Compartimentul E-DM va fi echipat cu: - 2 celule de linie LE tip DY 803/416 echipate cu detectoare directionale de defect RGDAT si cu separatoare de sarcina 24kV, 400A actionate cu motoare 24 Vcc (IMS); - 1 celula de masura echipata cu separator IMS, comutatie in SF 6, tip DY803/316, UT. Celulele vor fi echipate corespunzator pentru integrare in sistemul de telecontrol iar contorul electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date va fi programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea; Acest compartiment de racordare trebuie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori, conform specificatiilor E-DM, astfel realizat incat sa nu permita propagarea flacarii, caldurii sau fumului avind orificii de aerisire care comunica doar cu spatii deschise. Materialele rezultate in urma realizarii sporului de putere prin dezafectarea mijlocului fix - LEA MT - Conductor Ol-Al, Console, izolatori, descarcatoare si grupul de masura vor fi predate la UT Giurgiu, in vederea evaluarii starii fizice, urmand a se intocmi actele legale de reintroducere in magazie sau de valorificare, cutia de distributie CD va fi recuperata iar stalpii de retea+stalpul PT si fundatia vor fi recuperati/dezafectati si transportati la firme specializate in distrugerea acestora, terenul fiind readus la starea initiala, normala. Lucrari in afara tarifului de racordare Compartimentul utilizatorului se va echipa cu : - 1x celula de protectie dispozitiv general DG conform Normei Tehnice EDM, cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator ; -1x celula de transformator echipata cu sigurante ; -1x transformator trifazat de putere de 630 kVA care sa asigure consumul solicitat . -Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intreruptor automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. Tabloul de servicii auxiliare se va alimenta din circuitul de j.t.al utilizatorului. Terenul pe care urmeaza sa fie amplasat racordul MT apartine domeniului public ,iar terenul pe care se amplaseara PC apartine domeniului privat. Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp < 1 Ohmi. Anvelopa prefabricata, prizele de legare la pamant si trotuarul din jurul a | Retele Electrice Muntenia SA | 17531864 | 2023-07-03 | 17531864 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.39109
28540 | Imobil+CEF+Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 3592 | Solutie propusa: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie conform puterii solicitate. | Retele Electrice Muntenia SA | 17972923 | 2023-09-15 | 17972923 | 2024-11-20 | nu | nu | nu | RO001E400837518/3 | 2024-11-20 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
28541 | LOCUINTA + CEF, PROSUMATOR, ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7720 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari: ·,,contorul se va programa: o,,conform puterilor solicitate; o,,pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; . Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 18046918 | 2023-08-30 | 18046918 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0097
28542 | LOCUINTA + CEF, PROSUMATOR, ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTS 153 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: se va inlocui contorul existent cu unul nou inteligent de tip "Smart Meter" programat pentru puterea absorbita Pa=20,00 kW. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18171611 | 2023-09-26 | 18171611 | 2023-11-23 | nu | nu | nu | RO001E118434302/2 | 2023-11-23 | 0.02 | prosumator | 0.02 | 0
28543 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 2282 DRAG-VALE | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor monofazat existent de 63A in BMPM existent , iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18245967 | 2023-11-13 | 18245967 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.002939
28544 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTS 3952 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: se va inlocui intreruptorul tetrapolar existent cu un nou intreruptor tetrapolar (protectie la suprasarcina si scurtcircuit) in FDCP existent si cu reprogramarea contorului inteligent trifazat pentru puterea absorbita, respectiv cu plata tarifului de receptie Tu. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18248709 | 2023-10-03 | 18248709 | 2024-01-23 | nu | nu | nu | RO001E119588369/3 | 2024-01-23 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
28545 | casa+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 3835 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18319504 | 2023-10-27 | 18319504 | 2024-12-03 | nu | nu | nu | RO001E400207418/2 | 2024-12-03 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
28546 | Hala Depozitare, Birouri +CEF -PROSUMATOR ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.378 | 20 | A20 OLF-CHITILA IF | Lucrari pe tarif de racordare A. Montare racord electric subteran 20 kV Racordarea postului de transformare proiectat se va realiza prin sistem intrare ? iesire din L 20 KV OLF, intre PT 5601* si S6468 , cu doua racorduri subterane , cu cablu 20 kV, de Al , XLPE, 3X(1X185 mmp), tip DC 4385 RO, protejate in tub , L= 2X130m , conform schitei anexate . B. Echipare compartiment racordare in PT nou prefabricat in anvelopa de beton In compartimentul de racordare din PT nou, se va monta instalatia de racordare, la care va avea acces exclusiv personalul autorizat ENEL si va fi echipat cu: 1 celula de linie (LE), tip DY 803/2 ? intrare ; 1 celula de linie (LE) cu intrerupator tip DY 800/116 ? iesire ; 1 celula masura, UT, tip DY 803/316 RO . Postul se va integra in sistemul de telecontrol ENEL. In compartimentul de racordare sursa de 230/400 V, pentru tabloul de servicii auxiliare, se va asigura din instalatia de j.t. a utilizatorului. Compartimentul de racordare se va dimensiona conform Norma Tehnica ENEL astfel incat, sa se poata asigura montarea sistemului de telecontrol . Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant a PT. Lucrari in afara tarifului de racordare A. Montare anvelopa de beton. Se va achizitiona si monta pe terenul utilizatorului, un post de transformare, in anvelopa de beton, conform Norma Tehnica ENEL ? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ce va apartine utilizatorului si va fi compartimentat astfel: - un compartiment de racordare in care se va monta instalatia de racordare (cuprinsa in lucrarile pe tarif de racordare), la care va avea acces exclusiv ENEL; - un compartiment pentru instalatia de masurare (cuprinsa in lucrarile pe tarif de racordare), la care va avea acces ENEL si utilizatorul; - un compartiment pentru instalatia de utilizare, la care va avea acces utilizatorul. B. Echipare compartiment pentru instalatia de utilizare -,,1 celula cu separator si intrerupator (DG - dispozitiv general) prevazut cu sistem de protectie generala, transformatoare de curent TC 300/5 A pe faze + 1 tor homopolar 100/1 A si bobina de minima tensiune (conform specificatiei - NT ENEL); -,,1 celula de transformator echipata cu protectiile aferente; -,,1 transformator de putere, trifazat, de 800 kVA, 20/0,4 kV; -,,1 tablou de joasa tensiune; -,,1 tablou de servicii auxiliare si iluminat. Legatura intre instalatia de racordare si instalatia de utilizare se va realiza cu un cablu de legatura, de 20 kV, Al, XLPE, 3x(1x185 mmp). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile stabilite in Norma Tehnica ENEL ? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori , ed.3. C. Priza de pamant pentru PT nou Se va realiza o instalatie de legare la pamant a carei rezistenta de dispersie va fi Rd sub 1 Ohm. NOTA : Celula proiectata tip DY 800/116 va fi prevazuta cu RGDMI , conform specificatiei tehnice GSTP011 si terminale SMART, conform specificatiei tehice GSCC012. In compartimentul de racordare sursa de 230/400 V, pentru tabloul de servicii auxiliare, se va asigura din instalatia de j.t. a utilizatorului. Compartimentul de racordare se va dimensiona conform Norma Tehnica ENEL astfel incat, sa se poata asigura montarea sistemului de telecontrol si sa se poata extinde pe viitor, tabloul de mt. Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant a PT. Anvelopa proiectata va fi dimensionata astfel incat sa se mai poata monta ulterior inca o celula de LE, tip DY 803/416 RO. In cazul in care distanta intre Celula de Masura si DG este > 20 m , in aval de Celula de Masura , se va monta o noua celula LE cu intrerupator (tip DY 800/116). | Retele Electrice Muntenia SA | 18418670 | 2023-11-03 | 18418670 | 2024-06-28 | nu | nu | nu | RO001E143379080/1 | 2024-06-28 | 0.38219 | prosumator | 0.38219 | 0
28547 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02624 | 0,4 | PTAB 7131 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din BMPT si circuitele aferente cu unul avand I=50A, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre E-Distributie Muntenia pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18433990 | 2023-11-01 | 18433990 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E143063147/3 | 2024-04-11 | 0.025615 | prosumator | 0.025615 | 0
28548 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 539 | Inlocuire siguranta trifazata existenta in FDCP cu o siguranta automata trifazata noua de 32A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit) si recablare coloana aferenta conform puterii avizate. CEF se mentine conectata in tabloul general de distributie de joasa tensiune al clientului, iar debitarea energiei electrice produse in CEF se realizeaza prin intermediul instalatiei electrice existente, mentionate mai sus. Reprogramare contor inteligent trifazat bidirectional existent in FDCP conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 18418011 | 2023-10-23 | 18418011 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00488
28549 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0084 | 0,23 | PTAB 5126 PUNCT DE INJECTARE JILAVA | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-distributie Muntenia si constau in : inlocuire disjunctor existent cu disjunctor 63 A nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 800 lei, ce se vor realiza in termen de 90 zile de la data achitarii Tarifului de racordare. ,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 18442928 | 2023-11-07 | 18442928 | 2023-12-22 | nu | nu | nu | RO001E400439909/2 | 2023-12-22 | 0.008231 | prosumator | 0.008231 | 0
28550 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTZ 7450 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18440161 | 2023-10-31 | 18440161 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E400978457/3 | 2024-03-07 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
28551 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 5199 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente , cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent de 32A cu un disjunctor monofazat cu Ir=40A , in BMPM existent , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala E - Distributie Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 18418734 | 2023-10-25 | 18418734 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E400963866/4 | 2023-12-28 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
28552 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02808 | 0,4 | PTZ 1383 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuire BMPT metalic neconform existent cu BMPT-40 tip FT 124 MAT ed. 04. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu un contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defectintre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18416729 | 2023-11-09 | 18416729 | 2024-02-14 | nu | nu | nu | RO001E108732326/2 | 2024-02-14 | 0.027508 | prosumator | 0.027508 | 0
28553 | CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 3682 | ... Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia: Utilizare bransament monofazat cu inlocuire disjunctor monofazat Ima=32A existent cu disjunctor monofazat Ima=40A. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18512362 | 2023-11-08 | 18512362 | 2023-12-19 | nu | nu | nu | RO001E142112129/3 | 2023-12-19 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
28554 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.017 | 0,4 | PTS 1578 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus dupa realizarea lucrarii de inlocuire intreruptor. Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa, contor cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18488729 | 2023-11-01 | 18488729 | 2024-02-08 | nu | nu | nu | RO001E107673936/2 | 2024-02-08 | 0.016659 | prosumator | 0.016659 | 0
28555 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTAB 2108 | Pentru acordarea sporului de putere consumator se vor realiza urmatoarele lucrari: Inlocuire disjunctor existent in BMPT cu un disjunctor trifazat de 40 A. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18491676 | 2023-11-03 | 18491676 | 2023-12-18 | nu | nu | nu | RO001E108884313/3 | 2023-12-18 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
28556 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0191 | 0,4 | PTAB 5221 | Utilizarea instalatiilor existent cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent, cu un disjunctor trifazat cu Ir=50 A, si reprogramarea contorului, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18532310 | 2023-11-08 | 18532310 | 2024-01-19 | nu | nu | nu | RO001E141420669/3 | 2024-01-19 | 0.018716 | prosumator | 0.018716 | 0
28557 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5293 | Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 32 A, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18536898 | 2023-11-08 | 18536898 | 2023-12-05 | nu | nu | nu | RO001E142285962/2 | 2023-12-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
28558 | hala de productie si birouri | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 3033 TRICOLORS | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18502873 | 2023-11-08 | 18502873 | 2024-02-15 | nu | nu | nu | RO001E400845607/2 | 2024-02-15 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
28559 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5222 NEW REAL ESTATE CAPITAL SRL | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18492271 | 2023-11-13 | 18492271 | 2024-02-01 | nu | nu | nu | RO001E141874954/3 | 2024-02-01 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
28560 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,23 | PTAB 2675 COMUNITATE DRAGOMIRESTI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent de 32A cu un disjunctor monofazat cu Ir=40A in BMPM existent, iar contorul monofazat existent se va inlocui cu un contor monofazat inteligent care se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala E - Distributie Muntenia prin lucrari deintarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 18503586 | 2023-11-08 | 18503586 | 2024-04-11 | nu | nu | nu | RO001E400385730/3 | 2024-04-11 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
28561 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.017 | 0,4 | PTA 3724 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18508516 | 2023-11-08 | 18508516 | 2024-01-03 | nu | nu | nu | RO001E401052349/2 | 2024-01-03 | 0.01664 | prosumator | 0.01664 | 0
28562 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7293 COREEA 2 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18516810 | 2023-11-09 | 18516810 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E400887276/2 | 2024-06-04 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
28563 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 3668 LICEUL BRANESTI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18506016 | 2023-11-14 | 18506016 | 2024-03-19 | nu | nu | nu | RO001E400176570/3 | 2024-03-19 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
28564 | Imobil+CEF+Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0276 | 0,4 | PTAB 3183 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18514967 | 2023-11-07 | 18514967 | 2024-01-12 | nu | nu | nu | RO001E400842019/2 | 2024-01-12 | 0.026993 | prosumator | 0.026993 | 0
28565 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0,4 | PTZ 1371 | Sporul de putere se va asigura prin utilizarea instalatiilor electrice existente. Lucrari in afara tarifului de racordare (conform Ordinul ANRE 11/2014 + 87/09.2014): se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat de 40 A,in BMPM, lucrari suportate de catre operatorul de retea. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 18618548 | 2023-11-17 | 18618548 | 2023-12-12 | nu | nu | nu | RO001E108156438/2 | 2023-12-12 | 0.008016 | prosumator | 0.008016 | 0
28566 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 7869 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent care se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18601596 | 2023-11-17 | 18601596 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E143015650/2 | 2024-03-07 | 0.014697 | prosumator | 0.014697 | 0
28567 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PAZ 620 GLUCOZEI | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: se vor utiliza instalatiile electrice existente prin inlocuirea BMPM-ului cu un nou BMPT-32A, tip FT-133_MAT ed. 05, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, pe gard. Dupa PIF si PVR se va desfiinta BMPM existenta, respectiv masura aferenta acestuia. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18580723 | 2023-11-16 | 18580723 | 2023-12-18 | nu | nu | nu | RO001E119699137/2 | 2023-12-18 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
28568 | CEF AFM - Anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 3254 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18610557 | 2023-11-21 | 18610557 | 2024-01-17 | nu | nu | nu | RO001E143257524/2 | 2024-01-17 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
28569 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,23 | PTAB 5190 DONIDO CHITILA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent de 32A cu un disjunctor monofazat cu Ir=50A in BMPM existent, iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala E - Distributie Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 18579938 | 2023-11-23 | 18579938 | 2023-12-22 | nu | nu | nu | RO001E400273141/2 | 2023-12-22 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
28570 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 3141 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 18619554 | 2023-11-20 | 18619554 | 2025-04-02 | nu | nu | nu | RO001E142214481/2 | 2025-04-02 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
28571 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7262 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18576410 | 2023-11-16 | 18576410 | 2024-02-23 | nu | nu | nu | RO001E141943074/3 | 2024-02-23 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
28572 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 2562 SCOALA NR.2 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18619470 | 2023-11-15 | 18619470 | 2024-01-04 | nu | nu | nu | RO001E300089044/3 | 2024-01-04 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
28573 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 4473 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima=16A existent cu disjunctor trifazat Ima=50A. Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18580613 | 2023-11-16 | 18580613 | 2023-12-14 | nu | nu | nu | RO001E143121793/2 | 2023-12-14 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
28574 | Imobil+CEF+Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0,4 | PTAB 1535 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 18607838 | 2023-11-20 | 18607838 | 2024-01-15 | nu | nu | nu | RO001E131415258/4 | 2024-01-15 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
28575 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0175 | 0,4 | PTAB 5368 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor trifazat montat in BMPT existent. Alimentare cu cablu 3x25+16C L=22 m. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18348534 | 2023-11-03 | 18348534 | 2023-11-21 | nu | nu | nu | RO001E142535195/2 | 2023-11-21 | 0.017149 | prosumator | 0.017149 | 0
28576 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00799 | 0,4 | PTAB 1122 BICU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui siguranta existenta cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 63A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 18333428 | 2023-11-02 | 18333428 | 2023-11-08 | nu | nu | nu | RO001E300880807/3 | 2023-11-08 | 0.007829 | prosumator | 0.007829 | 0
28577 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7389 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat inteligent existent se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18471455 | 2023-10-31 | 18471455 | 2023-11-23 | nu | nu | nu | RO001E400960773/2 | 2023-11-23 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
28578 | casa+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0114 | 0,4 | PTAB 7755 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18555201 | 2023-11-07 | 18555201 | 2023-11-24 | nu | nu | nu | RO001E400598006/4 | 2023-11-24 | 0.011132 | prosumator | 0.011132 | 0
28579 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7437 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din BMPT si circuitele aferente cu unul avand I=25A, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre E-Distributie Muntenia pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18430825 | 2023-11-01 | 18430825 | 2023-11-24 | nu | nu | nu | RO001E400587734/3 | 2023-11-24 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
28580 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 4351 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18505508 | 2023-11-07 | 18505508 | 2023-11-16 | nu | nu | nu | RO001E400934606/2 | 2023-11-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
28581 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 4202 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18517860 | 2023-11-07 | 18517860 | 2023-11-20 | nu | nu | nu | RO001E401111884/2 | 2023-11-20 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
28582 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4248 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18487497 | 2023-11-07 | 18487497 | 2023-11-16 | nu | nu | nu | RO001E141185117/3 | 2023-11-16 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
28583 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02695 | 0,4 | PTAB 5238 | Conform Ord ANRE 70/2023, Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV: Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18506556 | 2023-11-14 | 18506556 | 2023-11-17 | nu | nu | nu | RO001E142581455/3 | 2023-11-17 | 0.026406 | prosumator | 0.026406 | 0
28584 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01134 | 0.4 | PTA 7604 DASCALU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 16747132 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16747132 | 2023-11-20 | nu | nu | nu | RO001E141616925/2 | 2023-11-20 | 0.011063 | prosumator | 0.011063 | 0
28585 | Depozit + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0.4 | PTA 3854 | Se vor utiliza instalatiile existente realizate conform ATR: 111440083/11.12.2013 si se va inlocui, prin grija si pe cheltuaiala E-Distributie Muntenia&lt;(&gt;,&lt;)&gt; BMP-ul existent cu un BMPT semidirect nou si se va monta un contor electronic inteligent trifazat semidirect cu TC de 125/5A programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria UCEUEDN18410002867, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 16886811 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16886811 | 2023-11-28 | nu | nu | nu | RO001E141703157/1 | 2023-11-28 | 0.048945 | prosumator | 0.048945 | 0
28586 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0045 | 0.4 | PTAB 4680 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17379045 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17379045 | 2023-11-08 | nu | nu | nu | RO001E143176434/2 | 2023-11-08 | 0.00431 | prosumator | 0.00431 | 0
28587 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 3068 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat direct cu seria 001000023999114, se va inlocui cu un contor trifazat semidirect cu ansamblu de TC 125/5A pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. BMPT existent se va inlocui cu un BMPT semidirect nou. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj direct, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul cu seria 001000023999114 se va demonta de catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 17610744 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17610744 | 2023-11-20 | nu | nu | nu | RO001E400166625/2 | 2023-11-20 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
28588 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0.4 | PTAB 3688 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17716949 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17716949 | 2023-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141789634/3 | 2023-11-10 | 0.048999 | prosumator | 0.048999 | 0
28589 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PCZ 3437 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17708481 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17708481 | 2023-11-03 | nu | nu | nu | RO001E400224990/2 | 2023-11-03 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
28590 | Hala Productie+CEF prosumator- anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.2 | 20 | A20 OXIGEN-CHITILA IF | Se vor utiliza instalatiile elctrice existente din PTAB 70268, realizate conform CER RO001e401072329/1 din data 20.01.2016, Contorul cu seria 20G90290210101606 se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Grupul de masura va fi compus din: ·,,contor trifazat in montah semidirect; ·,,ansamblu de reductori TC-uri pentru masurarea energiei electrice produse de CEF; ·,,sistemul de comunicatie aferent contorului. Puterea panoului fotovoltaic: 410Wx477 buc. Puterea invertorului: 100kWx2 buc.]]> | Retele Electrice Muntenia SA | 17848077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17848077 | 2023-11-09 | nu | nu | nu | RO001E401072329/2 | 2023-11-09 | 0.1959 | prosumator | 0.1959 | 0
28591 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4071 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 17859832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17859832 | 2023-11-14 | nu | nu | nu | RO001E141512863/2 | 2023-11-14 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
28592 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.017 | 0.4 | PTAB 3096 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000022951514, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 17967879 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17967879 | 2023-11-08 | nu | nu | nu | RO001E400929464/3 | 2023-11-08 | 0.01665 | prosumator | 0.01665 | 0
28593 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00375 | 0.4 | PTA 3360 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023512614, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 17965639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17965639 | 2023-11-22 | nu | nu | nu | RO001E400191690/2 | 2023-11-22 | 0.003665 | prosumator | 0.003665 | 0
28594 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02925 | 0.4 | PTAB 4102 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18203209 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18203209 | 2023-11-29 | nu | nu | nu | RO001E141520558/2 | 2023-11-29 | 0.02866 | prosumator | 0.02866 | 0
28595 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0091 | 0.4 | PTA 7637 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033834222, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18273967 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18273967 | 2023-11-28 | nu | nu | nu | RO001E143145632/2 | 2023-11-28 | 0.008868 | prosumator | 0.008868 | 0
28596 | Hala + CEF-prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0999 | 20 | S20 MEGA IMAGE-AFUMATI IF | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 20G90290210093783 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. Se vor calcula pierderi in cablul mt 3x1x185 L=125 M. | Retele Electrice Muntenia SA | 18266374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18266374 | 2023-11-13 | nu | nu | nu | RO001E400899729/3 | 2023-11-13 | 0.097847 | prosumator | 0.097847 | 0
28597 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTA 7353 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000689672514, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18327620 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18327620 | 2023-11-28 | nu | nu | nu | RO001E400730048/2 | 2023-11-28 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
28598 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0052 | 0.4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019667413, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 17548971 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17548971 | 2023-11-20 | nu | nu | nu | RO001E141682872/2 | 2023-11-20 | 0.004896 | prosumator | 0.004896 | 0
28599 | Imobil + CEF - Prosumator-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.08 | 0.4 | PTZ 3397 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect cu TC 300/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18349391 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18349391 | 2023-11-22 | nu | nu | nu | RO001E110144975/3 | 2023-11-22 | 0.078345 | prosumator | 0.078345 | 0
28600 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.14972 | 20 | S20 PANTELIMON-SOLEX IF | Se vor utiliza instalatiile electrice existente: POST DE TRANSFORMARE PTAB 40279/630kVA. | Retele Electrice Muntenia SA | 18323871 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18323871 | 2023-11-28 | nu | nu | nu | RO001E141553442/2 | 2023-11-28 | 0.14672 | prosumator | 0.14672 | 0
28601 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008075 | 0.4 | PTAB 4627 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018005612, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18348198 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18348198 | 2023-11-28 | nu | nu | nu | RO001E115349720/2 | 2023-11-28 | 0.007864 | prosumator | 0.007864 | 0
28602 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.15 | 0.4 | PTAB 4573 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 146,980 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 23G14570110112631, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18326052 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18326052 | 2023-11-15 | nu | nu | nu | RO001E141465118/1 | 2023-11-15 | 0.14698 | prosumator | 0.14698 | 0
28603 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4206 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,99 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existenta se va inlocui contorul seria: 001000033334121, cu un contor trifazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18452789 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18452789 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E143100374/2 | 2023-11-01 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
28604 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 3008 VILE BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 06216400, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18448215 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18448215 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E400195616/2 | 2023-11-01 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
28605 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 505 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 5280255, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18466066 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18466066 | 2023-11-24 | nu | nu | nu | RO001E300749362/3 | 2023-11-24 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
28606 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2980 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18555941 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18555941 | 2023-11-10 | nu | nu | nu | RO001E401168774/4 | 2023-11-10 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
28607 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.08 | 10 | S10 T4450-FUNDENI CEL AJA 12 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 84,28 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune. In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum, sau se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Conform declaratie beneficiar, CEF este formata din 196 panouri de 0,43 kW fiecare, montate pe acoperisul imobilului si conectate la 4 invertoare 20 kW fiecare. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cusistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. CEF racordata in tabloul de distributie al abonatului va fi fara evacuare energie in retea, iar protectiile se vor seta in concordanta. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 18564945 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18564945 | 2023-11-28 | nu | nu | nu | RO001E119958966/2 | 2023-11-28 | 0.078396 | prosumator | 0.078396 | 0
28608 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 947 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18568877 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18568877 | 2023-11-14 | nu | nu | nu | RO001E119969676/2 | 2023-11-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
28609 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 298 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizarea instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18563518 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18563518 | 2023-11-14 | nu | nu | nu | RO001E111827581/2 | 2023-11-14 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
28610 | Locuinta+CEF-Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5312 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18547209 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18547209 | 2023-11-08 | nu | nu | nu | RO001E143315709/1 | 2023-11-08 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
28611 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0153 | 0.4 | PTA 3129 UM MOGOSOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000014417911, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18550874 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18550874 | 2023-11-28 | nu | nu | nu | RO001E119950418/3 | 2023-11-28 | 0.014939 | prosumator | 0.014939 | 0
28612 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00847 | 0.4 | PTA 7533 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023853514, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18562237 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18562237 | 2023-11-28 | nu | nu | nu | RO001E141817704/2 | 2023-11-28 | 0.0083 | prosumator | 0.0083 | 0
28613 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.113 | 0.4 | PTZ 2727 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 113kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui/programa contorul seria: 20G14570110097705 cu contor smart trifazat in montaj semidirect pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18540658 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18540658 | 2023-11-22 | nu | nu | nu | RO001E109198457/2 | 2023-11-22 | 0.11074 | prosumator | 0.11074 | 0
28614 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 852 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18630721 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18630721 | 2023-11-15 | nu | nu | nu | RO001E110030777/2 | 2023-11-15 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
28615 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00847 | 0.4 | PTZ 833 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,47 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18627539 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18627539 | 2023-11-22 | nu | nu | nu | RO001E111650899/2 | 2023-11-22 | 0.0083 | prosumator | 0.0083 | 0
28616 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3873 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,265 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 6005035, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18627998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18627998 | 2023-11-16 | nu | nu | nu | RO001E109148104/2 | 2023-11-16 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
28617 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0143 | 0.4 | PTZ 1621 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,004 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 1495683 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa, contor cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18637540 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18637540 | 2023-11-23 | nu | nu | nu | RO001E109107828/3 | 2023-11-23 | 0.014004 | prosumator | 0.014004 | 0
28618 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTS 1481 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18626727 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18626727 | 2023-11-15 | nu | nu | nu | RO001E100262157/3 | 2023-11-15 | 0.012 | prosumator | 0.012 | 0
28619 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7856 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033755522, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18638017 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18638017 | 2023-11-21 | nu | nu | nu | RO001E143020140/2 | 2023-11-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
28620 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 249 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18629288 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18629288 | 2023-11-15 | nu | nu | nu | RO001E108715653/2 | 2023-11-15 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
28621 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2384 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UAEEEDN22810441195 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18632934 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18632934 | 2023-11-28 | nu | nu | nu | RO001E108725991/2 | 2023-11-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
28622 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.14202 | 0.4 | PTAB 4560 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4x40,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=80A, protectie la scurtcircuit Ia=80A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18633446 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18633446 | 2023-11-28 | nu | nu | nu | RO001E119934285/2 | 2023-11-28 | 0.14202 | prosumator | 0.14202 | 0
28623 | Locuinta+CEF-Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0056 | 0.23 | PTZ 3513 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria 001000694081815 se va inlocui cu un contor electronic inteligent si se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18675331 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18675331 | 2023-11-28 | nu | nu | nu | RO001E105588917/2 | 2023-11-28 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
28624 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 3651 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria 001000018054612 se va inlocui cu un contor electronic inteligent si se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 18668937 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18668937 | 2023-11-29 | nu | nu | nu | RO001E100058486/2 | 2023-11-29 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
28625 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0086 | 0.4 | PTZ 2408 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18676828 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18676828 | 2023-11-22 | nu | nu | nu | RO001E108936186/3 | 2023-11-22 | 0.008427 | prosumator | 0.008427 | 0
28626 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1016 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18658429 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18658429 | 2023-11-28 | nu | nu | nu | RO001E301010735/3 | 2023-11-28 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
28627 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3872 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004150295160815, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18657962 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18657962 | 2023-11-28 | nu | nu | nu | RO001E142010788/2 | 2023-11-28 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
28628 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00308 | 0.4 | PTAB 379 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,017kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN23810579237 se va reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 18650656 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18650656 | 2023-11-21 | nu | nu | nu | RO001E108219393/4 | 2023-11-21 | 0.003017 | prosumator | 0.003017 | 0
28629 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3984 IT BALACEANCA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033122021, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 15801822 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15801822 | 2023-11-28 | nu | nu | nu | RO001E142980212/2 | 2023-11-28 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
28630 | Locuinta+CEF+Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4093 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033096921, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 17123652 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17123652 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E110089108/3 | 2023-11-01 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
28631 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTAB 3155 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat UGEQEDN21210103132, se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT semidirect existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17455748 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17455748 | 2023-11-08 | nu | nu | nu | RO001E401167212/1 | 2023-11-08 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
28632 | Depozit+CEF+Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0.4 | PTA 4245 SC. DOLLY CORP | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 17451855 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17451855 | 2023-11-09 | nu | nu | nu | RO001E141981290/2 | 2023-11-09 | 0.02449 | prosumator | 0.02449 | 0
28633 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4105 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000015315111, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 17527979 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17527979 | 2023-11-17 | nu | nu | nu | RO001E141376502/2 | 2023-11-17 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
28634 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4250 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 17527142 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17527142 | 2023-11-24 | nu | nu | nu | RO001E401079023/2 | 2023-11-24 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
28635 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3068 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029482617, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 17686772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17686772 | 2023-11-24 | nu | nu | nu | RO001E401118746/2 | 2023-11-24 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
28636 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3107 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9026649, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 17752079 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17752079 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E400987097/2 | 2023-11-01 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
28637 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.016 | 0.4 | PTZ 3218 VILE PIPERA | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect cu TC 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18050101 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18050101 | 2023-11-20 | nu | nu | nu | RO001E401014257/2 | 2023-11-20 | 0.01558 | prosumator | 0.01558 | 0
28638 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 4178 IT PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016661711, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18302671 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18302671 | 2023-11-28 | nu | nu | nu | RO001E141459627/2 | 2023-11-28 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
28639 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0045 | 0.4 | PCZ 4056 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032971421, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18309184 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18309184 | 2023-11-28 | nu | nu | nu | RO001E142924175/3 | 2023-11-28 | 0.00431 | prosumator | 0.00431 | 0
28640 | IMOBIL+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.017 | 0.4 | PTAB 4200 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18487086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18487086 | 2023-11-28 | nu | nu | nu | RO001E143069312/2 | 2023-11-28 | 0.01665 | prosumator | 0.01665 | 0
28641 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTA 3982 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026405716, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18539247 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18539247 | 2023-11-24 | nu | nu | nu | RO001E400169516/3 | 2023-11-24 | 0.0195 | prosumator | 0.0195 | 0
28642 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.011 | 0.4 | PTAB 3333 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18491253 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18491253 | 2023-11-06 | nu | nu | nu | RO001E400935786/4 | 2023-11-06 | 0.01076 | prosumator | 0.01076 | 0
28643 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00546 | 0.23 | PTAB 709 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,46 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18493487 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18493487 | 2023-11-06 | nu | nu | nu | RO001E104858398/2 | 2023-11-06 | 0.005331 | prosumator | 0.005331 | 0
28644 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3516 SC BEMA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025948116, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18489427 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18489427 | 2023-11-28 | nu | nu | nu | RO001E141628759/2 | 2023-11-28 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
28645 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00981 | 0.4 | PTZ 4346 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019998514, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18535344 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18535344 | 2023-11-13 | nu | nu | nu | RO001E141763467/2 | 2023-11-13 | 0.009608 | prosumator | 0.009608 | 0
28646 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 827 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18619558 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18619558 | 2023-11-14 | nu | nu | nu | RO001E100571385/2 | 2023-11-14 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
28647 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009975 | 0.4 | PTZ 2722 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,766 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000012222010, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 18574119 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18574119 | 2023-11-14 | nu | nu | nu | RO001E101726603/2 | 2023-11-14 | 0.009766 | prosumator | 0.009766 | 0
28648 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0095 | 0.4 | PTAB 4071 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN23210070187, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18574173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18574173 | 2023-11-16 | nu | nu | nu | RO001E143030624/3 | 2023-11-16 | 0.0093 | prosumator | 0.0093 | 0
28649 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0051 | 0.4 | PTAB 3538 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031027020, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18610948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18610948 | 2023-11-23 | nu | nu | nu | RO001E142841577/3 | 2023-11-23 | 0.004938 | prosumator | 0.004938 | 0
28650 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.016095 | 0.4 | PTAB 3107 | ... Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate cu cablu jt 3x95+50N si se inlocui BMPT 63A cu un BMPT semidirect cu Ir=80 A, tip FT-257_MAT, echipat cu intrerupator de 80 A si ansamblu TC 125/5 A. Bmpt-ul 80 A va include urmatoarele: -,,Un ansamblu de transformatoare de current 125/5 [A/A] -,,Adaptor pentru instalarea contorului AEM -,,Un intrerupator de joasa tensiune Ir=80 A, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. BMPT-ul semidirect se va monta pe grija si pe cheltuiala E-Distributie S.A. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect cu TC 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18599992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18599992 | 2023-11-20 | nu | nu | nu | RO001E141258916/2 | 2023-11-20 | 0.015763 | prosumator | 0.015763 | 0
28651 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTS 798 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18573805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18573805 | 2023-11-15 | nu | nu | nu | RO001E104697096/2 | 2023-11-15 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
28652 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00276 | 0.4 | PTAB 3657 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 07155504, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18574953 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18574953 | 2023-11-24 | nu | nu | nu | RO001E400108249/2 | 2023-11-24 | 0.002695 | prosumator | 0.002695 | 0
28653 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 746 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria 4987413 se va inlocui cu un contor electronic inteligent si se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18620836 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18620836 | 2023-11-28 | nu | nu | nu | RO001E108242546/2 | 2023-11-28 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
28654 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0504 | 20 | S20 JANDARMERIEI-BANEASA IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 20G14570110098249 se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. Se vor percepe pierderi in TRAFO 400 kVA si LEA MT 70 mmp OL-Al in lungime de 20 m. | Retele Electrice Muntenia SA | 13722199 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13722199 | 2023-11-09 | nu | nu | nu | RO001E119477614/2 | 2023-11-09 | 0.049352 | prosumator | 0.049352 | 0
28655 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.368 | 0.4 | PTZ 3405 AVIA MOTORS | ... Contorul cu seria 18G14570110082499 se va programa pentru a putea suporta sporul de putere solicitat. | Retele Electrice Muntenia SA | 18166035 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18166035 | 2023-11-22 | nu | nu | nu | RO001E141179277/4 | 2023-11-22 | 0.36064 | prosumator | 0.36064 | 0
28656 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0295 | 20 | A20 EVACUARE 2-COLIBASI GR | Date despre CEF: Beneficiarul SIGMA MANAGEMENT SRL , doreste realizarea unei Centrale electrice fotovoltaice&lt;(&gt;,&lt;)&gt; avand o putere instalata de 28,855 kWcc, rezultand o putere instalata 58,855 kWca. Aceasta este formata dintr-un numar de 50 panouri fotovoltaice de tip JAM78D30-590/MD, pentru a converti energia solara in energie electrica, in curent continuu, fiecare panou avand o putere de 0,590 kW. Conform datelor primite de la beneficiar, CEF este prevazuta cu 1 invertor SUN2000-30KTL-M3 pentru a converti energia produsa de panourile fotovoltaice in curent alternativ. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018. Factor de putere mediu ( cos ?) la care va functiona consumatorul este 0 ,9. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In vederea monitorizarii productiei CEF, cat si a consumului de energie electrica pe circuitul general al consumatorului, dar si a limitarii productiei de energiei electrica a CEF SIGMA MANAGEMENT SRL este necesara montarea in instalatia de utilizare a consumatorului, a unui ?sistem de monitorizare ?i reglare automata a puterii active?. Pentru comanda si controlul functiilor disponibile la nivelul releului de comanda si control integrat in cadrul invertoarelor de putere, sunt necesare: ? Func?ie injectie / absorb?ie putere reactive; ? Functie reglaj automat tensiune ? putere reactiv1 Q(U); ? Functie reglaj automat al puterii active. Invertoarele de putere vor fi echipate cu o serie de interfe?e de comunica?ie Ethernet, RS485, 4- DI modul intr?ri digitale. Invertorarele de putere vor regla puterea livrata in secundar la o valoare de X% din puterea nominala. In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune&lt;(&gt;,&lt;)&gt; minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI, prevazut cu sistem de protectie de interfata : - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 21G90290210104772 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea&lt;(&gt;,&lt;)&gt; pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj direct amplasat in BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 5, echipata cu rama de contor de tip T6A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat; prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1 ,40m de la sol, prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.=63A .Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. Reglajele vor trebui sa tina cont de nivelul de tensiune la care marimile sunt raportate si acestea vor fi comunicate de catre personalul de specialitate al E-DM, iar implementarea reglajelor pentru protectii va fi in responsabilitatea utilizatorului. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivele de interfata instalate suplimentar, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatiade a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului E-DM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 18248717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18248717 | 2023-11-06 | nu | nu | nu | RO001E301253879/4 | 2023-11-06 | 0.028855 | prosumator | 0.028855 | 0
28657 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00486 | 0.4 | PTAB 5245 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18503751 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18503751 | 2023-11-14 | nu | nu | nu | RO001E141831227/2 | 2023-11-14 | 0.004761 | prosumator | 0.004761 | 0
28658 | Locuinta+CEF-Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0144 | 0.4 | PTAB 3725 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018245812, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18505790 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18505790 | 2023-11-28 | nu | nu | nu | RO001E141532708/2 | 2023-11-28 | 0.014012 | prosumator | 0.014012 | 0
28659 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0644 | 0.4 | PTZ 275 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 62,912 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria 21G14570110105789 se va inlocui cu un contor electronic inteligent si se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18509929 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18509929 | 2023-11-29 | nu | nu | nu | RO001E111396414/2 | 2023-11-29 | 0.062912 | prosumator | 0.062912 | 0
28660 | Locuinta+CEF+Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0044 | 0.4 | PTAB 2475 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 16766850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16766850 | 2023-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141372395/3 | 2023-11-08 | 0.004311 | prosumator | 0.004311 | 0
28661 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00598 | 0.4 | PTZ 3392 MALTEZE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 17082392 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17082392 | 2023-11-20 | nu | nu | nu | RO001E142769789/5 | 2023-11-20 | 0.005859 | prosumator | 0.005859 | 0
28662 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 3420 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020203114, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 17449377 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17449377 | 2023-11-03 | nu | nu | nu | RO001E141749900/2 | 2023-11-03 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
28663 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4339 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,96 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: UFEUEDN23210064830, cu un contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 17494526 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17494526 | 2023-11-16 | nu | nu | nu | RO001E105330844/4 | 2023-11-16 | 0.0078 | prosumator | 0.0078 | 0
28664 | SEDIU SOCIAL - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.03 | 0.4 | PTA 2542 SELIBAN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 17546253 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17546253 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E301122122/4 | 2023-11-01 | 0.029399 | prosumator | 0.029399 | 0
28665 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7754 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029077617, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 17608916 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17608916 | 2023-11-20 | nu | nu | nu | RO001E400711115/3 | 2023-11-20 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
28666 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00612 | 0.4 | PTAB 4422 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17660395 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17660395 | 2023-11-16 | nu | nu | nu | RO001E142440897/2 | 2023-11-16 | 0.005898 | prosumator | 0.005898 | 0
28667 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1238 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 17788765 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17788765 | 2023-11-03 | nu | nu | nu | RO001E108913899/2 | 2023-11-03 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
28668 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00546 | 0.4 | PTZ 829 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,851 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 426417 se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 17856421 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17856421 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E105928869/2 | 2023-11-01 | 0.004851 | prosumator | 0.004851 | 0
28669 | IMOBIL+CEF -PROSUMATOR ANEXA 2-FARA EVACUARE | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.165 | 20 | S20 T1468B2-NORD CEL 22 BUC NOUA | Se va utiliza si instalatia de utilizare prevazuta cu transformator de putere de 1x1000 + 1x800kVA. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 300/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI. | Retele Electrice Muntenia SA | 17856683 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17856683 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E109430657/2 | 2023-11-01 | 0 | prosumator | 0 | 0
28670 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.011 | 0.4 | PTA 2485 SAT SINTESTI | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 17919096 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17919096 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E400485203/4 | 2023-11-01 | 0.014984 | prosumator | 0.014984 | 0
28671 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2014-TELEFOANE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17964905 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17964905 | 2023-11-08 | nu | nu | nu | RO001E300020601/2 | 2023-11-08 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
28672 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2056 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18016062 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18016062 | 2023-11-28 | nu | nu | nu | RO001E131424326/2 | 2023-11-28 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
28673 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4676 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034050622, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18032866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18032866 | 2023-11-24 | nu | nu | nu | RO001E143142932/2 | 2023-11-24 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
28674 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007245 | 0.4 | PTA 2579 AGROMEC CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu cablu jt 3X95+50N , L=290m , pana la un BMPT - 100A existent , prevazut cu contor electronic trifazat de energie activa si reactiva , dublu sens , in montaj semidirect cu TC 125/5A (DMI 031055) <(>,<)> care se va reprograma . In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18148824 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18148824 | 2023-11-06 | nu | nu | nu | RO001E142530976/3 | 2023-11-06 | 0.0069 | prosumator | 0.0069 | 0
28675 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTA 1416 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18209701 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18209701 | 2023-11-16 | nu | nu | nu | RO001E300893890/3 | 2023-11-16 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
28676 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00375 | 0.4 | PTA 765 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18228557 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18228557 | 2023-11-28 | nu | nu | nu | RO001E300495753/3 | 2023-11-28 | 0.003674 | prosumator | 0.003674 | 0
28677 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0232 | 0.4 | PTAB 7462 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18212987 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18212987 | 2023-11-28 | nu | nu | nu | RO001E141675199/3 | 2023-11-28 | 0.022686 | prosumator | 0.022686 | 0
28678 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5237 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18225532 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18225532 | 2023-11-20 | nu | nu | nu | RO001E141838707/2 | 2023-11-20 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
28679 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.11988 | 20 | S20 T562B2+T5427-FILARET CEL 4 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 117,480 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie. Contorul seria 14G10290402787352, se va inlocui ,daca este cazul, cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18280394 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18280394 | 2023-11-14 | nu | nu | nu | RO001E119338126/2 | 2023-11-14 | 0.11748 | prosumator | 0.11748 | 0
28680 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 116 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18296611 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18296611 | 2023-11-08 | nu | nu | nu | RO001E131339758/2 | 2023-11-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
28681 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3673 SAT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18267224 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18267224 | 2023-11-08 | nu | nu | nu | RO001E400996828/3 | 2023-11-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
28682 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18280681 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18280681 | 2023-11-13 | nu | nu | nu | RO001E142360405/3 | 2023-11-13 | 0.010975 | prosumator | 0.010975 | 0
28683 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2031 MOARA SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18259148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18259148 | 2023-11-22 | nu | nu | nu | RO001E300393312/3 | 2023-11-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
28684 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 739 | Prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu inlocuirea BMP-ului cu un nou BMPT-16A, tip FT-133_MAT ed. 05, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, pe imobil. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18283462 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18283462 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E100957697/2 | 2023-11-01 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
28685 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 5203 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18273625 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18273625 | 2023-11-15 | nu | nu | nu | RO001E142779500/3 | 2023-11-15 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
28686 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 5169 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18284791 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18284791 | 2023-11-21 | nu | nu | nu | RO001E143326790/3 | 2023-11-21 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
28687 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.09 | 20 | S20 PORTLAND-DRAGOMIRESTI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat indirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect cu TC = 50/5 A si TT = 20/0,1 kV, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18282903 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18282903 | 2023-11-14 | nu | nu | nu | RO001E142402154/3 | 2023-11-14 | 0.08818 | prosumator | 0.08818 | 0
28688 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01296 | 0.4 | PTAB 2059 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18281025 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18281025 | 2023-11-28 | nu | nu | nu | RO001E400294942/3 | 2023-11-28 | 0.012696 | prosumator | 0.012696 | 0
28689 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3839 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18323899 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18323899 | 2023-11-22 | nu | nu | nu | RO001E400179214/2 | 2023-11-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
28690 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3802 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18353699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18353699 | 2023-11-02 | nu | nu | nu | RO001E141562992/3 | 2023-11-02 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
28691 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1452 ISU BOLINTIN DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18324942 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18324942 | 2023-11-02 | nu | nu | nu | RO001E301245982/3 | 2023-11-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
28692 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7491 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 3081008169, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18346297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18346297 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E400535849/3 | 2023-11-01 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
28693 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 1383 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UFEUEDN23210064252 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie pentru noua putere. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18344759 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18344759 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E111719873/2 | 2023-11-01 | 0.007832 | prosumator | 0.007832 | 0
28694 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0042 | 0.4 | PTAB 2232 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18342154 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18342154 | 2023-11-02 | nu | nu | nu | RO001E400933032/2 | 2023-11-02 | 0.004111 | prosumator | 0.004111 | 0
28695 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 501 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client stalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 18344469 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18344469 | 2023-11-16 | nu | nu | nu | RO001E300807514/4 | 2023-11-16 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
28696 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 7430 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18328131 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18328131 | 2023-11-03 | nu | nu | nu | RO001E400982902/4 | 2023-11-03 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
28697 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM- anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 3644 PISTRUIATU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18338500 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18338500 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E300676002/4 | 2023-11-01 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
28698 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0051 | 0.4 | PTA 7059 SITARU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18331494 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18331494 | 2023-11-24 | nu | nu | nu | RO001E400622048/3 | 2023-11-24 | 0.004988 | prosumator | 0.004988 | 0
28699 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 1609 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18477770 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18477770 | 2023-11-08 | nu | nu | nu | RO001E100506631/2 | 2023-11-08 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
28700 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0099 | 0.4 | PTZ 3518 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18472901 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18472901 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E108866043/2 | 2023-11-01 | 0.009672 | prosumator | 0.009672 | 0
28701 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00436 | 0.4 | PTS 1055 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,173 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria 001000680541513 se va inlocui cu un contor electronic inteligent si se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18475628 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18475628 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E107509934/2 | 2023-11-01 | 0.004173 | prosumator | 0.004173 | 0
28702 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4339 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,83 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul seria: UFEUEDN22210044383 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18481828 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18481828 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E109012621/3 | 2023-11-01 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
28703 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 7604 DASCALU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18476603 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18476603 | 2023-11-15 | nu | nu | nu | RO001E400637673/5 | 2023-11-15 | 0.01156 | prosumator | 0.01156 | 0
28704 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4201 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18472238 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18472238 | 2023-11-28 | nu | nu | nu | RO001E401069662/4 | 2023-11-28 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
28705 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 752 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,58 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18467434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18467434 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E105299006/2 | 2023-11-01 | 0.009745 | prosumator | 0.009745 | 0
28706 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 1765 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN15510018459, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18477204 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18477204 | 2023-11-08 | nu | nu | nu | RO001E104925236/3 | 2023-11-08 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
28707 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01001 | 0.4 | PTZ 2317 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18469140 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18469140 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E100699252/2 | 2023-11-01 | 0.009809 | prosumator | 0.009809 | 0
28708 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3490 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18485657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18485657 | 2023-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141720628/2 | 2023-11-08 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
28709 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 2531 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18464478 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18464478 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E108720367/4 | 2023-11-01 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
28710 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 3008 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,96 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18477832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18477832 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E107348733/3 | 2023-11-01 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
28711 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7097 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029528617, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18470796 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18470796 | 2023-11-22 | nu | nu | nu | RO001E141907399/2 | 2023-11-22 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
28712 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTA 3411 - CAMINEASCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18482072 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18482072 | 2023-11-09 | nu | nu | nu | RO001E300677542/3 | 2023-11-09 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
28713 | HALA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 10 | PT 3530 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic indirect se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18478133 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18478133 | 2023-11-08 | nu | nu | nu | RO001E119897250/2 | 2023-11-08 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
28714 | Hotel + CEF PROSUMATOR -Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4047 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18477873 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18477873 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E109137708/2 | 2023-11-01 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
28715 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01472 | 0.4 | PTAB 1737 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000029525517, cu un contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18481601 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18481601 | 2023-11-03 | nu | nu | nu | RO001E142234180/2 | 2023-11-03 | 0.014416 | prosumator | 0.014416 | 0
28716 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4609 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18470726 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18470726 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E142724544/3 | 2023-11-01 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
28717 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 5227 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18446002 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18446002 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E141567380/4 | 2023-11-01 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
28718 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 3799 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18456985 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18456985 | 2023-11-09 | nu | nu | nu | RO001E119778630/2 | 2023-11-09 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
28719 | Locuinta+CEF-Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PAZ 1750 GHERASE | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18469235 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18469235 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E104483358/2 | 2023-11-01 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
28720 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 5227 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18445898 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18445898 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E142591748/2 | 2023-11-01 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
28721 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 947 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18477279 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18477279 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E100637995/3 | 2023-11-01 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
28722 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0.4 | PTZ 41 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va inlocui contorul seria: 004150294810615, cu un contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18470157 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18470157 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E141942815/3 | 2023-11-01 | 0.009525 | prosumator | 0.009525 | 0
28723 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3087 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033281421, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18568556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18568556 | 2023-11-22 | nu | nu | nu | RO001E143077704/2 | 2023-11-22 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
28724 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2893 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026622516, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18568205 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18568205 | 2023-11-14 | nu | nu | nu | RO001E401165861/2 | 2023-11-14 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
28725 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 3500 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18568837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18568837 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E142598150/3 | 2023-11-01 | 0.014697 | prosumator | 0.014697 | 0
28726 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 452 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18555404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18555404 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E114930286/2 | 2023-11-01 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
28727 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0041 | 0.4 | PTS 452 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18555523 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18555523 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E111508879/2 | 2023-11-01 | 0.003968 | prosumator | 0.003968 | 0
28728 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4527 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va inlocui contorul seria: 001000025540615, cu un contor inteligent trifazat, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18538190 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18538190 | 2023-11-08 | nu | nu | nu | RO001E142011396/3 | 2023-11-08 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
28729 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05 | 0.4 | PTAB 3572 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 50kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui/programa contorul seria: 18G14570110084388 cu contor smart trifazat in montaj semidirect pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18566011 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18566011 | 2023-11-28 | nu | nu | nu | RO001E109179591/3 | 2023-11-28 | 0.048999 | prosumator | 0.048999 | 0
28730 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008645 | 0.4 | PTZ 480 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18567101 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18567101 | 2023-11-08 | nu | nu | nu | RO001E108742653/3 | 2023-11-08 | 0.008645 | prosumator | 0.008645 | 0
28731 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18535304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18535304 | 2023-11-21 | nu | nu | nu | RO001E141709007/2 | 2023-11-21 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
28732 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 844 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria 3081007356 se va inlocui cu un contor electronic inteligent si se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 18537582 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18537582 | 2023-11-08 | nu | nu | nu | RO001E101070481/2 | 2023-11-08 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
28733 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3770 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18562683 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18562683 | 2023-11-14 | nu | nu | nu | RO001E400087032/3 | 2023-11-14 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
28734 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTS 2309 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPTs existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18558651 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18558651 | 2023-11-09 | nu | nu | nu | RO001E109201384/2 | 2023-11-09 | 0.015 | prosumator | 0.015 | 0
28735 | Sediu Firma - CEF PROSUMATOR-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 544 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,799 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria 001000026843416 se va inlocui cu un contor electronic inteligent si se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18539446 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18539446 | 2023-11-08 | nu | nu | nu | RO001E105585385/3 | 2023-11-08 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
28736 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000728050021 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18566332 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18566332 | 2023-11-14 | nu | nu | nu | RO001E143011274/2 | 2023-11-14 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
28737 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 3198 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18571724 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18571724 | 2023-11-16 | nu | nu | nu | RO001E141196287/2 | 2023-11-16 | 0.009602 | prosumator | 0.009602 | 0
28738 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 5199 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18540331 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18540331 | 2023-11-08 | nu | nu | nu | RO001E400970493/2 | 2023-11-08 | 0.004782 | prosumator | 0.004782 | 0
28739 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01435 | 0.4 | PTS 1135 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18570854 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18570854 | 2023-11-09 | nu | nu | nu | RO001E100032152/2 | 2023-11-09 | 0.01435 | prosumator | 0.01435 | 0
28740 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7147 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033759822, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18556137 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18556137 | 2023-11-16 | nu | nu | nu | RO001E142994116/2 | 2023-11-16 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
28741 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 3387 - SAT CROVU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18562267 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18562267 | 2023-11-23 | nu | nu | nu | RO001E131364318/3 | 2023-11-23 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
28742 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5240 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18569327 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18569327 | 2023-11-23 | nu | nu | nu | RO001E141206964/4 | 2023-11-23 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
28743 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18541100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18541100 | 2023-11-28 | nu | nu | nu | RO001E141967980/3 | 2023-11-28 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
28744 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1139 GRADINARI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18558069 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18558069 | 2023-11-24 | nu | nu | nu | RO001E131382093/1 | 2023-11-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
28745 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7803 SC PRO MO SECONDA SA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18544632 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18544632 | 2023-11-10 | nu | nu | nu | RO001E143277368/2 | 2023-11-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
28746 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 4442 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,938 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria 001000030503119 se va inlocui cu un contor electronic inteligent si se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18541925 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18541925 | 2023-11-08 | nu | nu | nu | RO001E108129573/3 | 2023-11-08 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
28747 | Statie+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 2110 SAT REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18545415 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18545415 | 2023-11-14 | nu | nu | nu | RO001E131443406/2 | 2023-11-14 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
28748 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025515 | 0.4 | PTAB 2842 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18545419 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18545419 | 2023-11-27 | nu | nu | nu | RO001E142782100/2 | 2023-11-27 | 0.025003 | prosumator | 0.025003 | 0
28749 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00574 | 0.4 | PTZ 984 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18570966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18570966 | 2023-11-14 | nu | nu | nu | RO001E109072278/2 | 2023-11-14 | 0.005605 | prosumator | 0.005605 | 0
28750 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3541 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 004000883986710, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18546927 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18546927 | 2023-11-08 | nu | nu | nu | RO001E105172679/2 | 2023-11-08 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
28751 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2531 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18562699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18562699 | 2023-11-10 | nu | nu | nu | RO001E108966842/3 | 2023-11-10 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
28752 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7072 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18543687 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18543687 | 2023-11-13 | nu | nu | nu | RO001E400583178/2 | 2023-11-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
28753 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01666 | 0.4 | PTAB 1417 TANTAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18539297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18539297 | 2023-11-09 | nu | nu | nu | RO001E131316102/2 | 2023-11-09 | 0.016287 | prosumator | 0.016287 | 0
28754 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 794 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18537231 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18537231 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E100694741/2 | 2023-11-01 | 0.0039 | prosumator | 0.0039 | 0
28755 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.005 | 0.4 | PTAB 5122 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18572115 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18572115 | 2023-11-22 | nu | nu | nu | RO001E142256566/3 | 2023-11-22 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
28756 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5090 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18551752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18551752 | 2023-11-14 | nu | nu | nu | RO001E142962638/3 | 2023-11-14 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
28757 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5098 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027045216, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18568722 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18568722 | 2023-11-16 | nu | nu | nu | RO001E142118697/2 | 2023-11-16 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
28758 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5238 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18538575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18538575 | 2023-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141494110/4 | 2023-11-08 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
28759 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00996 | 0.4 | PTS 391 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,96 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18560475 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18560475 | 2023-11-24 | nu | nu | nu | RO001E119524651/3 | 2023-11-24 | 0.00976 | prosumator | 0.00976 | 0
28760 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 3225 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,91 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18572326 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18572326 | 2023-11-13 | nu | nu | nu | RO001E107814124/4 | 2023-11-13 | 0 | prosumator | 0 | 0
28761 | Statie+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 2071 CETATEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18545639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18545639 | 2023-11-14 | nu | nu | nu | RO001E131443417/2 | 2023-11-14 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
28762 | Statie+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 2101 FRASINU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18545654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18545654 | 2023-11-14 | nu | nu | nu | RO001E131446397/2 | 2023-11-14 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
28763 | Statie+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 634 CAP | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18545695 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18545695 | 2023-11-14 | nu | nu | nu | RO001E131440144/2 | 2023-11-14 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
28764 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01032 | 0.4 | PTAB 5316 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034530022, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18539468 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18539468 | 2023-11-09 | nu | nu | nu | RO001E143031669/2 | 2023-11-09 | 0.010113 | prosumator | 0.010113 | 0
28765 | Lacas de cult+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00546 | 0.4 | PTZ 1024 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,46kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UCEUEDN18410000298 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18540270 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18540270 | 2023-11-09 | nu | nu | nu | RO001E108982727/2 | 2023-11-09 | 0.005331 | prosumator | 0.005331 | 0
28766 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00996 | 0.4 | PTS 391 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,96 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). ,, | Retele Electrice Muntenia SA | 18561273 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18561273 | 2023-11-24 | nu | nu | nu | RO001E107327684/4 | 2023-11-24 | 0.00976 | prosumator | 0.00976 | 0
28767 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2334 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18629861 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18629861 | 2023-11-06 | nu | nu | nu | RO001E300269819/2 | 2023-11-06 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
28768 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 4159 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18627168 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18627168 | 2023-11-23 | nu | nu | nu | RO001E109433886/2 | 2023-11-23 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
28769 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 1994 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18647917 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18647917 | 2023-11-24 | nu | nu | nu | RO001E108202205/2 | 2023-11-24 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
28770 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7930 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18626953 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18626953 | 2023-11-28 | nu | nu | nu | RO001E143113345/2 | 2023-11-28 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
28771 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005265 | 0.4 | PTA 2928 COM. CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023743214, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18647908 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18647908 | 2023-11-22 | nu | nu | nu | RO001E141994193/2 | 2023-11-22 | 0.00508 | prosumator | 0.00508 | 0
28772 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1202 CREVEDIA MARE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18642679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18642679 | 2023-11-22 | nu | nu | nu | RO001E131401051/3 | 2023-11-22 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
28773 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003175 | 0.4 | PTZ 984 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,175kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UAEEEDN20810327233 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18634770 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18634770 | 2023-11-13 | nu | nu | nu | RO001E107817105/2 | 2023-11-13 | 0.003012 | prosumator | 0.003012 | 0
28774 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1889 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18634189 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18634189 | 2023-11-22 | nu | nu | nu | RO001E108957279/2 | 2023-11-22 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
28775 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3447 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18628007 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18628007 | 2023-11-14 | nu | nu | nu | RO001E119339149/3 | 2023-11-14 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
28776 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1139 GRADINARI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18638291 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18638291 | 2023-11-23 | nu | nu | nu | RO001E301016326/4 | 2023-11-23 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
28777 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 3008 VILE BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18623759 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18623759 | 2023-11-16 | nu | nu | nu | RO001E400959120/3 | 2023-11-16 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
28778 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0077 | 0.4 | PTAB 2919 CANTON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18623005 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18623005 | 2023-11-08 | nu | nu | nu | RO001E131307461/2 | 2023-11-08 | 0.007426 | prosumator | 0.007426 | 0
28779 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004095 | 0.4 | PTZ 1250 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18630766 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18630766 | 2023-11-15 | nu | nu | nu | RO001E100566716/2 | 2023-11-15 | 0.003993 | prosumator | 0.003993 | 0
28780 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4233 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: UFEUEDN23210080997, cu un contor trifazat inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18642666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18642666 | 2023-11-24 | nu | nu | nu | RO001E141858013/3 | 2023-11-24 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
28781 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0088 | 0.4 | PTAB 4230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18623073 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18623073 | 2023-11-16 | nu | nu | nu | RO001E141541034/2 | 2023-11-16 | 0.008614 | prosumator | 0.008614 | 0
28782 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 1994 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18633693 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18633693 | 2023-11-21 | nu | nu | nu | RO001E108116490/2 | 2023-11-21 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
28783 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00588 | 0.4 | PTAB 4523 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,88 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000629547310, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18634265 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18634265 | 2023-11-21 | nu | nu | nu | RO001E141185038/2 | 2023-11-21 | 0.00576 | prosumator | 0.00576 | 0
28784 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005005 | 0.4 | PTZ 1250 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18630764 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18630764 | 2023-11-15 | nu | nu | nu | RO001E100566705/2 | 2023-11-15 | 0.005005 | prosumator | 0.005005 | 0
28785 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18641971 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18641971 | 2023-11-24 | nu | nu | nu | RO001E143208036/2 | 2023-11-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
28786 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7930 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18627834 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18627834 | 2023-11-28 | nu | nu | nu | RO001E143113211/2 | 2023-11-28 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
28787 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0082 | 0.4 | PTA 3370 - NOVACI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18633532 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18633532 | 2023-11-20 | nu | nu | nu | RO001E131279706/4 | 2023-11-20 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
28788 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3234 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent, se va inlocui contorul existent serie: 001000032157221 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18641590 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18641590 | 2023-11-28 | nu | nu | nu | RO001E109100708/4 | 2023-11-28 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
28789 | SPATIU COMERCIAL+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 571 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18655440 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18655440 | 2023-11-28 | nu | nu | nu | RO001E300802047/2 | 2023-11-28 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
28790 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.15 | 0.4 | PTAB 4492 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1x50,00 kW + 1x100,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=250A, protectie la scurtcircuit Ia=250A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18665029 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18665029 | 2023-11-27 | nu | nu | nu | RO001E119907803/2 | 2023-11-27 | 0.15 | prosumator | 0.15 | 0
28791 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTZ 7566 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18651678 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18651678 | 2023-11-24 | nu | nu | nu | RO001E143011544/2 | 2023-11-24 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
28792 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 985 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 7829213 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18660354 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18660354 | 2023-11-16 | nu | nu | nu | RO001E103240831/2 | 2023-11-16 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
28793 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 850 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,830 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN22810461169 contor electronic inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18656187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18656187 | 2023-11-28 | nu | nu | nu | RO001E107753126/2 | 2023-11-28 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
28794 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00498 | 0.4 | PTAB 560 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18666532 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18666532 | 2023-11-22 | nu | nu | nu | RO001E300785238/3 | 2023-11-22 | 0.00486 | prosumator | 0.00486 | 0
28795 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 669 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va inlocui cu unul nou tip smartmeter<(>,<)> se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18679635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18679635 | 2023-11-22 | nu | nu | nu | RO001E301247412/2 | 2023-11-22 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
28796 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5211 TIMEA TRADE INVESTMENT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18665953 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18665953 | 2023-11-24 | nu | nu | nu | RO001E143295537/2 | 2023-11-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
28797 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009595 | 0.4 | PTZ 1297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,595kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 1497102 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18665587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18665587 | 2023-11-24 | nu | nu | nu | RO001E106168978/2 | 2023-11-24 | 0.009402 | prosumator | 0.009402 | 0
28798 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 3240 IMPACT 3-4 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18662531 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18662531 | 2023-11-28 | nu | nu | nu | RO001E143190856/3 | 2023-11-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
28799 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 5282 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18659723 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18659723 | 2023-11-22 | nu | nu | nu | RO001E141951826/2 | 2023-11-22 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
28800 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008885 | 0.4 | PTAB 4297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,885 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18669698 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18669698 | 2023-11-17 | nu | nu | nu | RO001E141655096/3 | 2023-11-17 | 0 | prosumator | 0 | 0
28801 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 4174 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,265 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18654627 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18654627 | 2023-11-24 | nu | nu | nu | RO001E103225441/2 | 2023-11-24 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
28802 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 4145 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,2kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul smart serie : UFEUEDN23210087332 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie pentru noua putere. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18664244 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18664244 | 2023-11-22 | nu | nu | nu | RO001E141428544/3 | 2023-11-22 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
28803 | Locuinta+CEF-Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00328 | 0.4 | PTZ 1677 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria 004150271853715 se va inlocui cu un contor electronic inteligent si se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18664340 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18664340 | 2023-11-20 | nu | nu | nu | RO001E101356130/2 | 2023-11-20 | 0.00328 | prosumator | 0.00328 | 0
28804 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 2187 COM CHIAJNA BARIERA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18652268 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18652268 | 2023-11-22 | nu | nu | nu | RO001E141617151/2 | 2023-11-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
28805 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 1238 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,720 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000672447012 se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 18719110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18719110 | 2023-11-26 | nu | nu | nu | RO001E108774838/2 | 2023-11-26 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
28806 | Imobil+CEF- Electric up | Fotovoltaic | ILFOV | 0.07857 | 0.4 | PTAB 3697 / TR 2094396 MELISSA STAR | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 76,998 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 20G14570110102145, contor electronic inteligent , cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18750050 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18750050 | 2023-11-28 | nu | nu | nu | RO001E109204286/3 | 2023-11-28 | 0.07857 | prosumator | 0.07857 | 0
28807 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0075 | 0.4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0000077039 se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 12631468 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12631468 | 2023-11-24 | nu | nu | nu | RO001E401162329/3 | 2023-11-24 | 0.00734 | prosumator | 0.00734 | 0
28808 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0108 | 0.4 | PTA 2769 LOC NEAGU MARCELA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033071821, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 10465559 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10465559 | 2023-11-06 | nu | nu | nu | RO001E142823601/2 | 2023-11-06 | 0.010583 | prosumator | 0.010583 | 0
28809 | Locuinta+CEF+Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0044 | 0.4 | PTA 3034 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 15852872 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15852872 | 2023-11-03 | nu | nu | nu | RO001E142600468/2 | 2023-11-03 | 0.004302 | prosumator | 0.004302 | 0
28810 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3557 RADIOFAR PIPERA | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 13613903 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13613903 | 2023-11-03 | nu | nu | nu | RO001E142476368/2 | 2023-11-03 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
28811 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 4045 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 12969811 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12969811 | 2023-11-03 | nu | nu | nu | RO001E142571241/2 | 2023-11-03 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
28812 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 4239 LOCUINTE ARABESK | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 13926376 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13926376 | 2023-11-03 | nu | nu | nu | RO001E401151440/2 | 2023-11-03 | 0.009701 | prosumator | 0.009701 | 0
28813 | Sistem fotovoltaic 12,3 kWp pe acoperis | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3250 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 13546928 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13546928 | 2023-11-08 | nu | nu | nu | RO001E142585123/3 | 2023-11-08 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
28814 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 2136 COM BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 13317614 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13317614 | 2023-11-15 | nu | nu | nu | RO001E400240392/2 | 2023-11-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
28815 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 7665 VILE P 100 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 13094647 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13094647 | 2023-11-24 | nu | nu | nu | RO001E401041370/3 | 2023-11-24 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
28816 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3839 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client stalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 16649313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16649313 | 2023-11-10 | nu | nu | nu | RO001E142243416/3 | 2023-11-10 | 0.00974 | prosumator | 0.00974 | 0
28817 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7296 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | Retele Electrice Muntenia SA | 17472233 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17472233 | 2023-11-06 | nu | nu | nu | RO001E141520334/2 | 2023-11-06 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
28818 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17467985 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17467985 | 2023-11-09 | nu | nu | nu | RO001E141658235/2 | 2023-11-09 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
28819 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7275 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | Retele Electrice Muntenia SA | 17571192 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17571192 | 2023-11-23 | nu | nu | nu | RO001E141372913/2 | 2023-11-23 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
28820 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.003 | 0.4 | PTA 2291 LOC CIOROGARLA STATIA POMPE APA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17647909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17647909 | 2023-11-08 | nu | nu | nu | RO001E142285164/3 | 2023-11-08 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
28821 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0.4 | PTA 3076 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 17730148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17730148 | 2023-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141283082/3 | 2023-11-08 | 0.02449 | prosumator | 0.02449 | 0
28822 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05 | 0.4 | PTZ 3947 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 50,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=80A, protectie la scurtcircuit Ia=80A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 17741937 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17741937 | 2023-11-28 | nu | nu | nu | RO001E109307055/2 | 2023-11-28 | 0.05 | prosumator | 0.05 | 0
28823 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7031 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17741969 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17741969 | 2023-11-08 | nu | nu | nu | RO001E143264410/2 | 2023-11-08 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
28824 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 17829190 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17829190 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E142698768/2 | 2023-11-01 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
28825 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1332 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17825740 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17825740 | 2023-11-08 | nu | nu | nu | RO001E131421996/2 | 2023-11-08 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
28826 | Locuin??+CEF-Prosumator - Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PA 7301- PA 1 1X400 KVA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9027289, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 17973381 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17973381 | 2023-11-02 | nu | nu | nu | RO001E401106484/3 | 2023-11-02 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
28827 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7414 GAGU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000647463011, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 17980634 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17980634 | 2023-11-02 | nu | nu | nu | RO001E400721442/2 | 2023-11-02 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
28828 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00984 | 0.4 | PTA 7061 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | Retele Electrice Muntenia SA | 17988696 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17988696 | 2023-11-28 | nu | nu | nu | RO001E400725581/3 | 2023-11-28 | 0.009613 | prosumator | 0.009613 | 0
28829 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7067 MOARA VLASIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18052449 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18052449 | 2023-11-20 | nu | nu | nu | RO001E400664774/2 | 2023-11-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
28830 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2389 IT DARVARI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18068782 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18068782 | 2023-11-21 | nu | nu | nu | RO001E141480654/3 | 2023-11-21 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
28831 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00567 | 0.23 | PTZ 652 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,67 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18171904 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18171904 | 2023-11-08 | nu | nu | nu | RO001E102335408/2 | 2023-11-08 | 0.005556 | prosumator | 0.005556 | 0
28832 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1042 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18163974 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18163974 | 2023-11-02 | nu | nu | nu | RO001E131455364/4 | 2023-11-02 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
28833 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0077 | 0.4 | PTA 1198 BAZA DE RECEPTIE MALU SPART | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18159743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18159743 | 2023-11-23 | nu | nu | nu | RO001E301257840/2 | 2023-11-23 | 0.007486 | prosumator | 0.007486 | 0
28834 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5222 NEW REAL ESTATE CAPITAL SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18171785 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18171785 | 2023-11-02 | nu | nu | nu | RO001E142310938/3 | 2023-11-02 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
28835 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7079 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000694752215, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18257801 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18257801 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E400536671/3 | 2023-11-01 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
28836 | HALA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0.4 | PTA 2614 COM JILAVA | utilizarea instalatiei de Racordare realizata conform ATR 11769931 Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 18251582 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18251582 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E142682750/3 | 2023-11-01 | 0.029398 | prosumator | 0.029398 | 0
28837 | Imobil+CEF prosumator-anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02706 | 10 | PTAB 4219 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 27,06 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune (0,4 kV). In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum sau se va inlocui cu un contor inteligent trifazat, programate pentru inregistrare cu dublu sens, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 18253081 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18253081 | 2023-11-03 | nu | nu | nu | RO001E109434685/1 | 2023-11-03 | 0.026509 | prosumator | 0.026509 | 0
28838 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PCZ 2235 BLOCURI CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18249933 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18249933 | 2023-11-14 | nu | nu | nu | RO001E142053134/2 | 2023-11-14 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
28839 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.027 | 0.4 | PTZ 3130 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client stalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 18237476 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18237476 | 2023-11-14 | nu | nu | nu | RO001E400194435/3 | 2023-11-14 | 0.026457 | prosumator | 0.026457 | 0
28840 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5185 SAT ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18302729 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18302729 | 2023-11-06 | nu | nu | nu | RO001E400952190/3 | 2023-11-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
28841 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7707 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18307301 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18307301 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E143195480/2 | 2023-11-01 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
28842 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0.4 | PTAB 5304 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in cutia de furnizare pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre ansamblul de masura si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18322984 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18322984 | 2023-11-10 | nu | nu | nu | RO001E110990974/2 | 2023-11-10 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
28843 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0981 | 20 | PTA 20269 ROMPESCARIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat semidirect se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Se vor percepe pierderi in trafo 160 kVA. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect cu TC 200/5 in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18299502 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18299502 | 2023-11-08 | nu | nu | nu | RO001E401074376/2 | 2023-11-08 | 0.096128 | prosumator | 0.096128 | 0
28844 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0.4 | PTA 2676 COM VIDRA | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 18322765 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18322765 | 2023-11-13 | nu | nu | nu | RO001E400458652/5 | 2023-11-13 | 0.04899 | prosumator | 0.04899 | 0
28845 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0045 | 0.4 | PTAB 149 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,885 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN15510030810, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18320834 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18320834 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E142011183/3 | 2023-11-01 | 0.0044 | prosumator | 0.0044 | 0
28846 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01196 | 0.4 | PTZ 1677 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18443141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18443141 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E111826096/2 | 2023-11-01 | 0.011719 | prosumator | 0.011719 | 0
28847 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00988 | 0.4 | PTA 3855 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18427446 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18427446 | 2023-11-21 | nu | nu | nu | RO001E141855571/2 | 2023-11-21 | 0.009652 | prosumator | 0.009652 | 0
28848 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00828 | 0.4 | PCZ 2811 COMPRADAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18416146 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18416146 | 2023-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141204209/3 | 2023-11-08 | 0.008113 | prosumator | 0.008113 | 0
28849 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 3523 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18424831 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18424831 | 2023-11-20 | nu | nu | nu | RO001E142691222/2 | 2023-11-20 | 0.011758 | prosumator | 0.011758 | 0
28850 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7722 IT CIOFLICENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18397319 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18397319 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E142634409/2 | 2023-11-01 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
28851 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.16 | 10 | S10 T1837-PA1980 CEL 19 BUC | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 160kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa/inlocui contorul existent cu contor inteligent de energie electrica activa si reactiva&lt;(&gt;,&lt;)&gt; in montaj indirect&lt;(&gt;,&lt;)&gt; cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 18442153 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18442153 | 2023-11-14 | nu | nu | nu | RO001E109171021/2 | 2023-11-14 | 0.1568 | prosumator | 0.1568 | 0
28852 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2675 COMUNITATE DRAGOMIRESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 4727473, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18436136 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18436136 | 2023-11-08 | nu | nu | nu | RO001E400366593/3 | 2023-11-08 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
28853 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3500 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000015500811, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18416988 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18416988 | 2023-11-14 | nu | nu | nu | RO001E141450662/3 | 2023-11-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
28854 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 3120 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18413857 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18413857 | 2023-11-02 | nu | nu | nu | RO001E400933627/3 | 2023-11-02 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
28855 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003185 | 0.4 | PTS 1198 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23810559881 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18540637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18540637 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E119737040/2 | 2023-11-01 | 0.00312 | prosumator | 0.00312 | 0
28856 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTS 74 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18516145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18516145 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E100223008/4 | 2023-11-01 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
28857 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0027 | 0.4 | PTAB 2480 BIS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18489575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18489575 | 2023-11-14 | nu | nu | nu | RO001E400468372/2 | 2023-11-14 | 0.002645 | prosumator | 0.002645 | 0
28858 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003185 | 0.4 | PTS 1198 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23810559875 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18540575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18540575 | 2023-11-03 | nu | nu | nu | RO001E119736993/2 | 2023-11-03 | 0.00312 | prosumator | 0.00312 | 0
28859 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 122 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,33 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18514707 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18514707 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E107334097/2 | 2023-11-01 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
28860 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.23 | PTAB 4777 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,45 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in FDCP cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18500067 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18500067 | 2023-11-06 | nu | nu | nu | RO001E111195578/2 | 2023-11-06 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
28861 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 441 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18508722 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18508722 | 2023-11-06 | nu | nu | nu | RO001E131389269/2 | 2023-11-06 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
28862 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PAZ 1850 AMURGULUI | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18543713 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18543713 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E108169207/2 | 2023-11-01 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
28863 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3361- SMA MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18489021 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18489021 | 2023-11-08 | nu | nu | nu | RO001E300591435/2 | 2023-11-08 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
28864 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0055 | 0.23 | PTS 9 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent pe rama pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18489247 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18489247 | 2023-11-06 | nu | nu | nu | RO001E104662920/2 | 2023-11-06 | 0.00519 | prosumator | 0.00519 | 0
28865 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1100 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,35 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18491343 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18491343 | 2023-11-06 | nu | nu | nu | RO001E105280130/2 | 2023-11-06 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
28866 | Locuinta+CEF-Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4322 ORECO CAPITAL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027702417, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18502100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18502100 | 2023-11-14 | nu | nu | nu | RO001E142153236/2 | 2023-11-14 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
28867 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2348 SAT COPACENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025949016, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18538894 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18538894 | 2023-11-20 | nu | nu | nu | RO001E400872191/3 | 2023-11-20 | 0.00974 | prosumator | 0.00974 | 0
28868 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00332 | 0.4 | PTAB 5358 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18536618 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18536618 | 2023-11-10 | nu | nu | nu | RO001E141922600/2 | 2023-11-10 | 0.003253 | prosumator | 0.003253 | 0
28869 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.26 | 10 | S10 T3357-PA1980 CEL 1 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 260kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). Se va inlocui/programa contorul seria: 23G14570110112466 cu contor smart trifazat in montaj semidirect pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie pentru noua putere. Se vor calcula pierderi in trafo 400kVA. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18512343 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18512343 | 2023-11-14 | nu | nu | nu | RO001E109189727/3 | 2023-11-14 | 0.25475 | prosumator | 0.25475 | 0
28870 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1135 TANTAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18509990 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18509990 | 2023-11-14 | nu | nu | nu | RO001E301021186/3 | 2023-11-14 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
28871 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00492 | 0.4 | PTZ 1935 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18504019 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18504019 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E107282325/2 | 2023-11-01 | 0.004802 | prosumator | 0.004802 | 0
28872 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTM 1308 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18500280 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18500280 | 2023-11-03 | nu | nu | nu | RO001E109098748/3 | 2023-11-03 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
28873 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 187 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria UAEEEDN23810538277 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 18499680 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18499680 | 2023-11-06 | nu | nu | nu | RO001E104393033/2 | 2023-11-06 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
28874 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 8 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,55 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18490386 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18490386 | 2023-11-08 | nu | nu | nu | RO001E104664977/4 | 2023-11-08 | 0.009792 | prosumator | 0.009792 | 0
28875 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1116 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18489264 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18489264 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E300962303/3 | 2023-11-01 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
28876 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3855 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18489078 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18489078 | 2023-11-06 | nu | nu | nu | RO001E142046248/2 | 2023-11-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
28877 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTA 7330 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18497946 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18497946 | 2023-11-08 | nu | nu | nu | RO001E400689872/5 | 2023-11-08 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
28878 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00392 | 0.4 | PTAB 5367 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria 001000624130410 se va inlocui cu un contor electronic inteligent si se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18488039 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18488039 | 2023-11-06 | nu | nu | nu | RO001E103602462/2 | 2023-11-06 | 0.003841 | prosumator | 0.003841 | 0
28879 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4495 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN23810533061, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18491289 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18491289 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E141924578/2 | 2023-11-01 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
28880 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00731 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18496219 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18496219 | 2023-11-15 | nu | nu | nu | RO001E142930767/3 | 2023-11-15 | 0.007114 | prosumator | 0.007114 | 0
28881 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00287 | 0.4 | PTS 1135 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18493838 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18493838 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E100016154/2 | 2023-11-01 | 0.002812 | prosumator | 0.002812 | 0
28882 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18506426 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18506426 | 2023-11-21 | nu | nu | nu | RO001E106174975/2 | 2023-11-21 | 0.00573 | prosumator | 0.00573 | 0
28883 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4500 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18517917 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18517917 | 2023-11-13 | nu | nu | nu | RO001E143173194/3 | 2023-11-13 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
28884 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00574 | 0.4 | PTAB 1519 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18493872 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18493872 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E131415450/2 | 2023-11-01 | 0.005605 | prosumator | 0.005605 | 0
28885 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTZ 517 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18498325 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18498325 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E111182439/2 | 2023-11-01 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
28886 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1815 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,34 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18490687 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18490687 | 2023-11-03 | nu | nu | nu | RO001E106537787/2 | 2023-11-03 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
28887 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1416 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18517496 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18517496 | 2023-11-24 | nu | nu | nu | RO001E300893924/4 | 2023-11-24 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
28888 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00531 | 0.4 | PTA 3496 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18501569 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18501569 | 2023-11-28 | nu | nu | nu | RO001E141786170/2 | 2023-11-28 | 0.005184 | prosumator | 0.005184 | 0
28889 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 984 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,44 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18535261 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18535261 | 2023-11-20 | nu | nu | nu | RO001E107818252/2 | 2023-11-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
28890 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 2351 SAT COPACENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031162820, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18538836 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18538836 | 2023-11-20 | nu | nu | nu | RO001E142746447/2 | 2023-11-20 | 0.0117 | prosumator | 0.0117 | 0
28891 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 1116 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,78 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18535098 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18535098 | 2023-11-03 | nu | nu | nu | RO001E109076553/3 | 2023-11-03 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
28892 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 7727 IT COLENTINA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18511496 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18511496 | 2023-11-09 | nu | nu | nu | RO001E141351842/3 | 2023-11-09 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
28893 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00966 | 0.4 | PTZ 2551 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,66 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18514201 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18514201 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E103179674/2 | 2023-11-01 | 0.009466 | prosumator | 0.009466 | 0
28894 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1061 CREVEDIA MARE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18534062 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18534062 | 2023-11-08 | nu | nu | nu | RO001E300943650/3 | 2023-11-08 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
28895 | Locuinta+CEF-Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 4079 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18507714 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18507714 | 2023-11-14 | nu | nu | nu | RO001E142944852/2 | 2023-11-14 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
28896 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 2224 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,680 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000022850114 se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 18502931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18502931 | 2023-11-09 | nu | nu | nu | RO001E109002428/2 | 2023-11-09 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
28897 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5233 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031163120, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18503723 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18503723 | 2023-11-16 | nu | nu | nu | RO001E142653163/2 | 2023-11-16 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
28898 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0096 | 0.4 | PTS 960 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui BMPTS cu un contor electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18540917 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18540917 | 2023-11-06 | nu | nu | nu | RO001E108979037/1 | 2023-11-06 | 0.009208 | prosumator | 0.009208 | 0
28899 | Locuinta+CEF-Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4500 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18517846 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18517846 | 2023-11-14 | nu | nu | nu | RO001E143173161/3 | 2023-11-14 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
28900 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7175 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032630721, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18511714 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18511714 | 2023-11-09 | nu | nu | nu | RO001E142960760/2 | 2023-11-09 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
28901 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0.4 | PTAB 1216 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18505868 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18505868 | 2023-11-08 | nu | nu | nu | RO001E301217059/4 | 2023-11-08 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
28902 | Locuinta+CEF-Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTS 206 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN23210068642 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18539511 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18539511 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E100282609/3 | 2023-11-01 | 0.011758 | prosumator | 0.011758 | 0
28903 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00495 | 0.4 | PTS 156 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18493887 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18493887 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E119962736/2 | 2023-11-01 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
28904 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1964 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UAEEEDN20810336677 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18496950 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18496950 | 2023-11-06 | nu | nu | nu | RO001E107338204/3 | 2023-11-06 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
28905 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5185 SAT ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18488486 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18488486 | 2023-11-15 | nu | nu | nu | RO001E400365143/3 | 2023-11-15 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
28906 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00546 | 0.4 | PTZ 2048 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,331 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN23810512218 se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 18487020 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18487020 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E108993774/2 | 2023-11-01 | 0.005331 | prosumator | 0.005331 | 0
28907 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0055 | 0.23 | PTZ 2595 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in FDCP pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizarea instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18606228 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18606228 | 2023-11-15 | nu | nu | nu | RO001E114890674/2 | 2023-11-15 | 0.00531 | prosumator | 0.00531 | 0
28908 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 3436 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP_9M+1T existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18602574 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18602574 | 2023-11-15 | nu | nu | nu | RO001E111769261/2 | 2023-11-15 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
28909 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00486 | 0.4 | PTAB 616 CAP | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18580644 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18580644 | 2023-11-20 | nu | nu | nu | RO001E300504046/3 | 2023-11-20 | 0.00476 | prosumator | 0.00476 | 0
28910 | Cladire Birouri S+P+7 +CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05931 | 10 | PTS 3962 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 70,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic indirect se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=125A, protectie la scurtcircuit Ia=125A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18616406 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18616406 | 2023-11-28 | nu | nu | nu | RO001E119843767/2 | 2023-11-28 | 0.05931 | prosumator | 0.05931 | 0
28911 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 3580 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN23210081236, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18611256 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18611256 | 2023-11-16 | nu | nu | nu | RO001E143115022/2 | 2023-11-16 | 0.011755 | prosumator | 0.011755 | 0
28912 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008075 | 0.4 | PTZ 3636 IT OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18618318 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18618318 | 2023-11-14 | nu | nu | nu | RO001E400989505/3 | 2023-11-14 | 0.007894 | prosumator | 0.007894 | 0
28913 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5262 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18579650 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18579650 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E142082125/3 | 2023-11-01 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
28914 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009625 | 0.4 | PTZ 2408 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,625 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18579640 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18579640 | 2023-11-14 | nu | nu | nu | RO001E108956559/3 | 2023-11-14 | 0.009432 | prosumator | 0.009432 | 0
28915 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7093 IMA+CFR GRADISTEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18575497 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18575497 | 2023-11-14 | nu | nu | nu | RO001E400620833/4 | 2023-11-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
28916 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1147 ZORILE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18572400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18572400 | 2023-11-17 | nu | nu | nu | RO001E301101309/3 | 2023-11-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
28917 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2769 LOC NEAGU MARCELA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18600859 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18600859 | 2023-11-15 | nu | nu | nu | RO001E142178558/2 | 2023-11-15 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
28918 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5104 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18620317 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18620317 | 2023-11-14 | nu | nu | nu | RO001E142833499/2 | 2023-11-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
28919 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0.4 | PTAB 2296 PATISERIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18579411 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18579411 | 2023-11-14 | nu | nu | nu | RO001E301229052/3 | 2023-11-14 | 0.014695 | prosumator | 0.014695 | 0
28920 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 412 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18580212 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18580212 | 2023-11-08 | nu | nu | nu | RO001E108834532/2 | 2023-11-08 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
28921 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 2954-VILE STR STEJARULUI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18580854 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18580854 | 2023-11-14 | nu | nu | nu | RO001E131357859/3 | 2023-11-14 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
28922 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00369 | 0.4 | PTAB 2288 CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18608855 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18608855 | 2023-11-23 | nu | nu | nu | RO001E400377540/2 | 2023-11-23 | 0.003615 | prosumator | 0.003615 | 0
28923 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0099 | 0.4 | PTZ 2595 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in FDCP pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare ainstalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18606222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18606222 | 2023-11-15 | nu | nu | nu | RO001E114890551/2 | 2023-11-15 | 0.009622 | prosumator | 0.009622 | 0
28924 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5366 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18573909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18573909 | 2023-11-14 | nu | nu | nu | RO001E401163140/3 | 2023-11-14 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
28925 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3639 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,35 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000022836914, cu un contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18578241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18578241 | 2023-11-16 | nu | nu | nu | RO001E141807635/2 | 2023-11-16 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
28926 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,775 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18620669 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18620669 | 2023-11-14 | nu | nu | nu | RO001E108790005/3 | 2023-11-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
28927 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 5097 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034244222, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18620962 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18620962 | 2023-11-20 | nu | nu | nu | RO001E143183577/2 | 2023-11-20 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
28928 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2882 DUDULUI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18616708 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18616708 | 2023-11-20 | nu | nu | nu | RO001E131374915/2 | 2023-11-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
28929 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 5417 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, incare OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 18603475 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18603475 | 2023-11-22 | nu | nu | nu | RO001E131379741/3 | 2023-11-22 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
28930 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01199 | 0.4 | PTZ 2026 F-CA DE PAINE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18578782 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18578782 | 2023-11-17 | nu | nu | nu | RO001E131462519/2 | 2023-11-17 | 0.01174 | prosumator | 0.01174 | 0
28931 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0099 | 0.4 | PTZ 2595 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in FDCP pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare ainstalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18605171 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18605171 | 2023-11-15 | nu | nu | nu | RO001E114890056/2 | 2023-11-15 | 0.009622 | prosumator | 0.009622 | 0
28932 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7330 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18579338 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18579338 | 2023-11-16 | nu | nu | nu | RO001E142038777/2 | 2023-11-16 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
28933 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00738 | 0.4 | PTAB 7703 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18619259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18619259 | 2023-11-28 | nu | nu | nu | RO001E143030972/3 | 2023-11-28 | 0.007231 | prosumator | 0.007231 | 0
28934 | casa+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0.4 | PTZ 1383 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18613294 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18613294 | 2023-11-15 | nu | nu | nu | RO001E119538869/3 | 2023-11-15 | 0 | prosumator | 0 | 0
28935 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00693 | 0.4 | PTAB 3663 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,93 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent pe rama cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18620785 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18620785 | 2023-11-16 | nu | nu | nu | RO001E109219057/2 | 2023-11-16 | 0.00679 | prosumator | 0.00679 | 0
28936 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2636 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18614448 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18614448 | 2023-11-20 | nu | nu | nu | RO001E401110434/2 | 2023-11-20 | 0.007785 | prosumator | 0.007785 | 0
28937 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 3345 ICIL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18602555 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18602555 | 2023-11-24 | nu | nu | nu | RO001E300589476/3 | 2023-11-24 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
28938 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2145 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18608762 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18608762 | 2023-11-17 | nu | nu | nu | RO001E400258289/2 | 2023-11-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
28939 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00693 | 0.4 | PTAB 3663 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,93 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent pe rama pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18620703 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18620703 | 2023-11-16 | nu | nu | nu | RO001E109219068/2 | 2023-11-16 | 0.00679 | prosumator | 0.00679 | 0
28940 | Rezidential+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3621 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,23 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18580886 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18580886 | 2023-11-14 | nu | nu | nu | RO001E103228804/2 | 2023-11-14 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
28941 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 3367 PISTRUIATUL TUFA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18602321 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18602321 | 2023-11-16 | nu | nu | nu | RO001E301215822/2 | 2023-11-16 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
28942 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00564 | 0.4 | PTAB 4527 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,64 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000722828120, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18572903 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18572903 | 2023-11-08 | nu | nu | nu | RO001E141339602/2 | 2023-11-08 | 0.005477 | prosumator | 0.005477 | 0
28943 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.022 | 0.4 | PTZ 7135 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 13G26510110059106 , se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18612425 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18612425 | 2023-11-22 | nu | nu | nu | RO001E400945989/3 | 2023-11-22 | 0.02155 | prosumator | 0.02155 | 0
28944 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00492 | 0.4 | PTZ 242 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3x4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18619771 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18619771 | 2023-11-16 | nu | nu | nu | RO001E108984763/3 | 2023-11-16 | 0.00492 | prosumator | 0.00492 | 0
28945 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5262 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18579903 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18579903 | 2023-11-23 | nu | nu | nu | RO001E142435835/2 | 2023-11-23 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
28946 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4611 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,07 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria UCEUEDN17210021604 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18579512 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18579512 | 2023-11-08 | nu | nu | nu | RO001E142367525/2 | 2023-11-08 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
28947 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTZ 1765 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 16,575 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN15510000625, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18604751 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18604751 | 2023-11-16 | nu | nu | nu | RO001E109123736/3 | 2023-11-16 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
28948 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 7748 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18616140 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18616140 | 2023-11-24 | nu | nu | nu | RO001E143238950/2 | 2023-11-24 | 0.011755 | prosumator | 0.011755 | 0
28949 | IMOBIL+CEF-PROSUMATOR-ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.072 | 20 | S20 T4050-TIMPURI NOI CEL 26 BUC | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiaraul MEDUSA HOTEL INTERNATIONAL S.R.L., doreste realizarea unei Centrale electrice fotovoltaica, ce va avea ca ?i echipamente principale un num?r total de 201 panouri fotovoltaice cu puterea instalat? de 405 Wp, rezultand o putere instalata de minim 81.405kWp, 2 de invertoare cu putere nominala 36kW în curent alternativ. Centrala fotovoltaic? va avea o putere total? produs? de panourile fotovoltaice de 72kWp. CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4kV in tabloul electric general de distributie al clientului. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In instalatia de utilizare (producere) va fi prevazuta cu doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Functii de protectie si reglaje de interfata vor fi prevazute conform Ord 132/2020 Tabelul 2P. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM laechipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia.]]> | Retele Electrice Muntenia SA | 17965790 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17965790 | 2023-11-09 | nu | nu | nu | RO001E115328615/2 | 2023-11-09 | 0 | prosumator | 0 | 0
28950 | LOCUINTA + CEF, PROSUMATOR, ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 4423 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 13 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Materiale rezultate se vor demonta si preda catre UTR ILFOV | E-Distributie Muntenia | 18212001 | 2023-10-02 | 18212001 | 2023-11-14 | nu | nu | nu | RO001E141203028/3 | 2023-11-14 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
28951 | Parti comune Bloc - Asociatia de Proprietari Mediteraneo-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 3995 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente realizate cu cablu jt 3x50+25C, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, contorul se va reprograma pentru noua , Putere avizata consum 22 kW<(>,<)> In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat , tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 18022481 | 2023-09-26 | 18022481 | 2024-01-12 | nu | nu | nu | RO001E141292879/3 | 2024-01-12 | 0.0191 | prosumator | 0.0191 | 0
28952 | CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01512 | 0,4 | PTA 2190 SAT DUDU | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor trifazat existent cu Ir=40A in BMPT existent, iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 18023101 | 2023-09-13 | 18023101 | 2023-12-08 | nu | nu | nu | RO001E401169416/3 | 2023-12-08 | 0.014618 | prosumator | 0.014618 | 0
28953 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 2155 SAT OLTENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 18222550 | 2023-10-03 | 18222550 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E400933784/6 | 2023-12-11 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
28954 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.010565 | 0,4 | PTA 3153 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va reprograma pentru a suporta sporul de putere. | E-Distributie Muntenia | 18221714 | 2023-09-29 | 18221714 | 2023-12-14 | nu | nu | nu | RO001E400003726/4 | 2023-12-14 | 0.010353 | prosumator | 0.010353 | 0
28955 | IMOBIL+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.9 | 20 | S20 CALIPSO-AFUMATI IF | Modificare loc de consum existent CALIPSO in loc de consum si producere nou situat com. Afumati, Judetul Ilfov. Conform solutiei stabilita in studiul de solutie avizat cu aviz CTE nr.58/4/31.07.2023: ,,Lucrarile pe tarif de racordare in PTZ 7657*-nu e cazul ,,Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Energia eletrica produsa de centrala fotovoltaica va fi debitata in reteaua de distributie EDM, folosind punctul de conexiune existent, prin care se face alimentarea, respectiv PTZ 7657*. Conform datelor primite de la beneficiar centrala fotovoltaica este formata din: ?2160 buc panouri Fotovoltaice VDS-S144/M6H-460 cu Pi=0,46kWp ; ?15 buc invertoare GoodweGW60KN-MT cu Putere unitara 60 kW ? Tablouri curent alternativ TE ? CEF cu protec?ii 4 buc; ? Circuite electrice de curent continuu (CC); ? Circuite electrice de curent alternativ (CA); ? Sisteme de prindere panouri solare . Racordarea productiei la RED se va face la nivelul tabloulurilor de JT, la nivelul barei 0,4 kV a consumatorului actual Calipso. Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tablourile electrice generale existente aferente trafo 2000kVA . Cele 5 tablourile electrice proiectate aferente instalatiei Fotovoltaice vor fi echipate cu intrerupatoare ce vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, cu reglaje conforme cu cele prevazute in Ord. 132/2020 suplimentate dupa caz de inca o treapta de protectie de minima tensiune corelata cu functionarile automatizarilor din instalatiile OD. Reglajele DI vor fi dispuse prin adresa scrisa de catre OD, la solicitarea executantului instalatiei. In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrerupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare. In vederea deconectarii CEF precum si pentru evitarea evacuarii in sistem la abatere de schema normala de functionare, se va integra in SCADA OD, semnalul de pozitie deschis a DI-urilor cumulat dupa logica, cand toate DI deschise/ 1 DI inchis=toate DI inchise, prin intermediul UP-ului existent din compartimentul de racordare EDM al PTZ 7657* (prevazut cu contacte libere de potential). Pentru asigurarea deconectarii sistemelor de producere en. el. la abatere de la schema normala (sursa din L20kV Calipso indisponibila), se va realiza o instalatie de automatizare cu interblocaj care va mentine impuls de deconectare la toate DI-urile utilizatorului daca echipamentul de comutatie (separator de linie) din celula de linie 24kV sosire LES 20kV Calipso din statia Afumati este in pozitie deschisa. Lucrarile necesare se vor realiza prin grija beneficiarului. La etapa de probe se va verifica functionalitatea instalatiei de automatizare. Suplimentar se va monta cate un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (contor, cleme si conectica, TC-urile se vor monta in TE CEF) dimensionata pentru puterea debitata de fiecare TE - CEF in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie de E Distributie Muntenia. COMUNICATII Pentru preluarea in sistemul SCADA OD, a marimilor P,Q efectiv produse respectiv a tensiunii U in punctul de delimitare, trebuie asigurate, pentru fiecare marime, semnale unificate (4-20mA) la bornele UP-ului existent, prin traductoare sau alte echipamente dedicate, aflate in gestiunea utilizatorului. Marimile electrice preluate vor fi: ?,,? Putere activa, ce reprezinta P cumulat de la cele 5 tablouri aferente CEF; ?,,? Putere reativa, ce reprezinta Q cumulat de la cele 5 tablouri aferente CEF; ?,,? Tensiune, U in punctul de delimitare 20kV; ?,,? Pozitia dispozitivelor de interfata, DI, sub forma de un contact liber de potential, conform logigii mentionate anterior. Toate aceste informatii vor fi transmise prin grija utilizatorului catre SCADA OD, in unitatea periferica, UP existenta din PTZ 7657*. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand ?PROCEDUR? din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unit??ilor generatoare ?i de verificare a conformit??ii unit??ilor generatoare cu cerin?ele tehnice privind racordarea unit??ilor generatoare la re?elele electrice de interes public?. | E-Distributie Muntenia | 17191132 | 2023-09-28 | 17191132 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E141175262/5 | 2024-05-20 | 0.89294 | prosumator | 0.89294 | 0
28956 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTS 977 | Sporul de putere se va realiza din instalatiile electrice existente cu inlocuire siguranta trifazata existenta in FDCP- Ir=25A cu o siguranta automata trifazata noua Ir=32A. Se va depune dosarul instalatiei electrice de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus) dupa PVR si PIF. In FDCP existent<(>,<)> contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17879736 | 2023-08-02 | 17879736 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E110105163/2 | 2024-05-15 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
28957 | LOCUINTA + CEF, PROSUMATOR, ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 5307 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor monofazat existent cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent de 32A cu un disjunctor monofazat cu Ir=40A in BMPM existent <(>,<)> iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului trifazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala E - Distributie Muntenia prin lucrari de intarire retea . | E-Distributie Muntenia | 18198958 | 2023-10-02 | 18198958 | 2024-01-11 | nu | nu | nu | RO001E400285728/2 | 2024-01-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
28958 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTZ 4011 LOCUINTE OTOPENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Materiale rezultate se vor demonta si preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18231137 | 2023-10-03 | 18231137 | 2023-12-13 | nu | nu | nu | RO001E142258940/5 | 2023-12-13 | 0.007832 | prosumator | 0.007832 | 0
28959 | casa+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.014 | 0,4 | PTAB 3664 | Sporul de putere se va realiza din instalatiile electrice existente. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014 ? se va inlocui siguranta trifazata automata existenta in BMPT-20A cu o siguranta trifazata automata noua de 25A conform FT 178 MAT (cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Se va depune dosarul instalatiei electrice de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare dupa PVR si PIF (mentionata mai sus). In BMPT existent<(>,<)> contorul existent serie: UFEUEDN21210013550 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17971351 | 2023-08-18 | 17971351 | 2023-10-27 | nu | nu | nu | RO001E114929565/2 | 2023-10-27 | 0.013718 | prosumator | 0.013718 | 0
28960 | imobil+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.998 | 20 | S20 T4711B1-JILAVA CEL 17 BUC | Conform solutiei de racordare stabilita in studiul de solutie avizat cu aviz CTE nr. 63/2/30.08.2023: modificarea locului de consum existent in loc de consum si producere nou prin instalatia de racordare existenta conform CER RO001E141571666 - 2 / 02.10.2023 si anume : punctul de conexiune existent 20kV -PC 4711, racordat cu doua cabluri in celula 12 bara verde respectiv celula 17 bara rosie din statia 110/20kV Jilava. a) Lucrarile pe tarif de tarif de racordare-nu este cazul b) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Energia eletrica produsa de centrala fotovoltaica va fi debitata in reteaua de distributie EDM, folosind punctul de conexiune existent, prin care se face alimentarea. Racordarea productiei la RED se va face la nivelul tabloulurilor de JT, la nivelul barei 0,4 kV a consumatorului actual Procema. Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tablourile electrice generale existente aferente la postului de transformare echipat cu un trafo 1250 KVA, un trafo 2000 KVA si doua transformatoare 1000 kVA. Cele 4 tablourile electrice proiectate aferente instalatiei Fotovoltaice vor fi echipate cu intrerupatoare ce vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, cu reglaje conforme cu cele prevazute in Ord. 132/2020 suplimentate dupa caz de inca o treapta de protectie de minima tensiune corelata cu functionarile automatizarilor din instalatiile OD. Reglajele DI vor fi dispuse prin adresa scrisa de catre OD, la solicitarea executantului instalatiei. Se va integra in SCADA OD, semnalul de pozitie deschis a DI-urilor cumulat dupa logica, cand toate DI deschise/ 1 DI inchis=toate DI inchise, prin intermediul UP-ului existent existent (prevazut cu contacte libere de potential) din compartimentul de racordare EDM al PC 20kV existent. In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrerupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare. Suplimentar se va monta cate un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (contor, cleme si conectica, TC-urile se vor monta in TE CEF) dimensionata pentru puterea debitata de fiecare TE - CEF in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie de E Distributie Muntenia. COMUNICATII Pentru preluarea in sistemul SCADA OD, a marimilor P,Q efectiv produse respectiv a tensiunii U in punctul de delimitare, trebuie asigurate, pentru fiecare marime, semnale unificate (4-20mA) la bornele UP-ului existent, prin traductoare sau alte echipamente dedicate, aflate in gestiunea utilizatorului. Marimile electrice preluate vor fi: ? Putere activa, ce reprezinta P cumulat de la cele 4 tablouri aferente CEF; ? Putere reativa, ce reprezinta Q cumulat de la cele 4 tablouri aferente CEF; ? Tensiune, U in punctul de delimitare 20kV; ? Pozitia dispozitivelor de interfata, DI, sub forma de un contact liber de potential, conform logigii mentionate anterior. Toate aceste informatii vor fi transmise prin grija utilizatorului catre SCADA OD, in unitatea periferica, UP existenta din PC 20kV existent. | E-Distributie Muntenia | 17710877 | 2023-10-03 | 17710877 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E141571666/3 | 2024-12-05 | 0.8737 | prosumator | 0.8737 | 0
28961 | hala metalica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.048555 | 0,4 | PTA 3870 | ... Lucrari ce se vor executa pe banii E- Distributie: Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui BMPT 50 A existent cu un BMPT 80 A nou proiectat, tip FT-257_MAT, echipat cu intrerupator de 80 A si ansamblu TC 125/5 A . -,,Un ansamblu de transformatoare de current 125/5 [A/A] -,,Adaptor pentru instalarea contorului AEM -,,Un intrerupator de joasa tensiune Ir=80A. Contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va demonta. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare aenergiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17417894 | 2023-05-29 | 17417894 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E142793898/2 | 2024-12-20 | 0.047582 | prosumator | 0.047582 | 0
28962 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0147 | 0,4 | PTZ 7324 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 18239062 | 2023-10-03 | 18239062 | 2024-02-28 | nu | nu | nu | RO001E401068065/2 | 2024-02-28 | 0.014396 | prosumator | 0.014396 | 0
28963 | LOCUINTA + CEF, PROSUMATOR, ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01008 | 0,4 | PTZ 332 | Sporul de putere la Pa= 10,080 kW se va asigura prin utilizarea instalatiilor electrice existente. Lucrari in afara tarifului de racordare (conform Ordinul ANRE 11/2014 + 87/09.2014): se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor bipolar de 40 A,in BMPM, lucrari suportate de catre operatorul de retea. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,838 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN22810480689 se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 18231075 | 2023-10-02 | 18231075 | 2023-11-17 | nu | nu | nu | RO001E105723930/2 | 2023-11-17 | 0.009838 | prosumator | 0.009838 | 0
28964 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00972 | 0,4 | PTAB 365 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul existent , programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18305030 | 2023-09-29 | 18305030 | 2023-10-16 | nu | nu | nu | RO001E104353882/3 | 2023-10-16 | 0.009525 | prosumator | 0.009525 | 0
28965 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.016 | 0,4 | PTA 7026 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 18218245 | 2023-10-04 | 18218245 | 2024-04-24 | nu | nu | nu | RO001E400712037/4 | 2024-04-24 | 0.015674 | prosumator | 0.015674 | 0
28966 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 1027 | ,,Pentru realizarea sporului de putere se va inlocui in BMPM existent intrerupatorul automat monofazat de 32A cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22910394277, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica sipunctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18112081 | 2023-09-13 | 18112081 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E105344872/3 | 2024-08-01 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
28967 | ADA IMPEX 90 SRL - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0,4 | PTAB 1369 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 18193499 | 2023-09-14 | 18193499 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E301222134/3 | 2024-07-01 | 0.0146 | prosumator | 0.0146 | 0
28968 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0192 | 0,4 | PTAB 4233 | ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014 se va inlocui intrerupatorul automat trifazat existent de 32A cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul seria: UFEUEDN22210044356 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18254281 | 2023-10-04 | 18254281 | 2023-10-10 | nu | nu | nu | RO001E143200814/2 | 2023-10-10 | 0.018729 | prosumator | 0.018729 | 0
28969 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01359 | 0,4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17849496 | 2023-07-27 | 17849496 | 2023-12-07 | nu | nu | nu | RO001E141222805/4 | 2023-12-07 | 0.013316 | prosumator | 0.013316 | 0
28970 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTAB 2902 | Pentru realizarea sporului de putere: Clientul solicita mutarea contorului pe domeniul public. Se va realiza bransament monofazat nou alimentat din LEA JT prin cablu 1x25+16c L=10m pozat pe stalp SE4 existent. Contorul se va monta in BMPM PAFS FT_124 pe stalp SE4 existent pe domeniul public la limita de proprietate. Contorul monofazat existent se va inlocui cu unul smartmeter se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18209445 | 2023-09-26 | 18209445 | 2024-01-17 | nu | nu | nu | RO001E300069749/2 | 2024-01-17 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
28971 | SPOR DE PUTERE + SISTEM FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0072 | 0,4 | PTAB 3705 | Pentru realizarea sporului de putere: Pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului se va monta, din SE4 existent un bransament trifazat subteran realizat cu 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime L= 13m ( sapatura asfalt -1m, coborare - 10m, legaturi - 2m), pana la un BMPT cu Ir=25A, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1 ,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 2430lei. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). Contorul monofazat existent, cu seria 001000618492210, se va demonta, BMPM-ul si bransamentul monofazat va fi dezafectat si se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16816845 | 2023-04-10 | 16816845 | 2024-04-08 | nu | nu | nu | RO001E400097055/3 | 2024-04-08 | 0.006956 | prosumator | 0.006956 | 0
28972 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013 | 0,4 | PCZ 2811 COMPRADAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17735227 | 2023-07-19 | 17735227 | 2023-10-23 | nu | nu | nu | RO001E141357310/4 | 2023-10-23 | 0.012739 | prosumator | 0.012739 | 0
28973 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0046 | 0,23 | PTAB 7755 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17990702 | 2023-10-05 | 17990702 | 2023-10-12 | nu | nu | nu | RO001E400710428/2 | 2023-10-12 | 0.004498 | prosumator | 0.004498 | 0
28974 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTAB 5301 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 18259684 | 2023-10-09 | 18259684 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E142278605/4 | 2023-12-11 | 0.00387 | prosumator | 0.00387 | 0
28975 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 5201 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 18262632 | 2023-10-09 | 18262632 | 2024-11-20 | nu | nu | nu | RO001E141299146/4 | 2024-11-20 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
28976 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0,4 | PTAB 3333 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, contorul se va reprograma pentru noua putere avizata. In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat , tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 18259452 | 2023-10-05 | 18259452 | 2023-11-14 | nu | nu | nu | RO001E400170237/3 | 2023-11-14 | 0.009701 | prosumator | 0.009701 | 0
28977 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTA 7645 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari: ·,,contorul cu seria se va programa conform puterilor solicitate. ·,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A; ·,,se va inlocui intrerupatorul de 20A cu unul de 32A. Beneficiarul va adauga in CEF - 12 panouri fotovoltaice. | E-Distributie Muntenia | 17877024 | 2023-09-07 | 17877024 | 2025-01-09 | nu | nu | nu | RO001E142086118/3 | 2025-01-09 | 0.008814 | prosumator | 0.008814 | 0
28978 | CEF+LOCUINTA - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,23 | PTA 7641 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din FDCP 5M, cu unul avand I=50A, iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre E-Distributie Muntenia pe cheltuiala proprie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18253008 | 2023-10-06 | 18253008 | 2023-11-27 | nu | nu | nu | RO001E143023222/4 | 2023-11-27 | 0.010073 | prosumator | 0.010073 | 0
28979 | CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7719 IT MECHEAUA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 18256611 | 2023-10-06 | 18256611 | 2023-11-14 | nu | nu | nu | RO001E400587093/4 | 2023-11-14 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
28980 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 7723 IT CIOFLICENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat inteligent existent se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18413870 | 2023-10-09 | 18413870 | 2023-10-16 | nu | nu | nu | RO001E400831758/2 | 2023-10-16 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
28981 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0044 | 0,4 | PTZ 1971 | -inlocuire protectii si coloana in FDCP existent cu Ir=40A . | E-Distributie Muntenia | 18210025 | 2023-09-21 | 18210025 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E109081076/3 | 2024-05-20 | 0.004132 | prosumator | 0.004132 | 0
28982 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 7418 VINATORI | 'Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se are in vedere refacerea conductoarelor intrare iesire contor. | E-Distributie Muntenia | 18260309 | 2023-10-04 | 18260309 | 2023-11-21 | nu | nu | nu | RO001E141254653/4 | 2023-11-21 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
28983 | LOCUINTA + CEF, PROSUMATOR, ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 2407 COM. DR. VALE | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 32A cu un disjunctor trifazat cu Ir=40A in BMPT existent <(>,<)> iar contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului trifazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala E - Distributie Muntenia prin lucrari de intarireretea . | E-Distributie Muntenia | 18123113 | 2023-10-02 | 18123113 | 2023-12-22 | nu | nu | nu | RO001E400955801/3 | 2023-12-22 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
28984 | LOCUINTA + CEF, PROSUMATOR, ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02805 | 0,4 | PTA 3395 | Solutie propusa: Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18242998 | 2023-10-10 | 18242998 | 2023-11-02 | nu | nu | nu | RO001E141506169/4 | 2023-11-02 | 0.027469 | prosumator | 0.027469 | 0
28985 | HALA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03444 | 0,4 | PTAB 3523 | Solutie propusa: Pentru realizarea sporului de putere se va dezafecta CD metalic exitent si se va monta, prin interceptarea si preluarea cablului JT existent, un BMPT SEMIDIRECT 80A, prevazut cu clema de sectionare de 150mmp tip DC4533RO, amplasat pe un soclu betonat, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMPT-ul va fi de tipul FT-257 editia 2, ansamblu TC 125/5A tip DMI 031055, adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT, intrerup?tor automat 80A si clema de sectionare de 150mmp. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. BMPT-ul DUAL existent amplasat pe proprietatea solicintantului se va prelua printr-un cablu JT 3x150+95N, tip DC4146RO, in lungime L=10m din BMPT Semidirect cu clema nou proiectat. Contorul cu seria: 001000023536014 se va demonta si preda catre UTR Ilfov. | E-Distributie Muntenia | 18122696 | 2023-10-03 | 18122696 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E401036228/2 | 2024-07-04 | 0.033746 | prosumator | 0.033746 | 0
28986 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTAB 5316 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 16 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 18246318 | 2023-10-05 | 18246318 | 2024-01-15 | nu | nu | nu | RO001E141909627/4 | 2024-01-15 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
28987 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.021 | 0,4 | PTZ 3616 DE VEALLE CORPORATE | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente realizate cu cablu jt 3x95+50N, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, contorul se va reprograma pentru noua Putere avizata consum 21 kW. In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat , tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 18302020 | 2023-10-11 | 18302020 | 2023-11-23 | nu | nu | nu | RO001E142684572/4 | 2023-11-23 | 0.02055 | prosumator | 0.02055 | 0
28988 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 4347 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, contorul se va reprograma pentru noua , Putere avizata consum. In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat , tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 18434719 | 2023-10-05 | 18434719 | 2023-11-14 | nu | nu | nu | RO001E141790153/3 | 2023-11-14 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
28989 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 7544 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat inteligent existent se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17748631 | 2023-07-14 | 17748631 | 2023-10-20 | nu | nu | nu | RO001E141184408/3 | 2023-10-20 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
28990 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,23 | PTZ 1325 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18162875 | 2023-09-26 | 18162875 | 2023-11-27 | nu | nu | nu | RO001E104707133/2 | 2023-11-27 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
28991 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,23 | PTAB 2611 | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18305218 | 2023-10-11 | 18305218 | 2023-10-19 | nu | nu | nu | RO001E400443050/2 | 2023-10-19 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
28992 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00884 | 0,4 | PCZ 3360 - BLOCURI MIHAILESTI | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 18262936 | 2023-10-12 | 18262936 | 2023-11-02 | nu | nu | nu | RO001E300592717/2 | 2023-11-02 | 0.008657 | prosumator | 0.008657 | 0
28993 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTAB 4308 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se va alimenta pe joasa tensiune printr-un bransament nou trifazat in cablu 3x10+6C, tip DC4126RO, L=15m (3m trotuar (l=2m) + 10m coborare stalp), pozat in subteran, pe pat de nisip, prin tub riflat, pana la un BMPT, tip FT-133_MAT ed. 05 fara soclu, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, la limita de proprietate, cu acces direct din domeniul public, incastrat in gard. Dupa PIF si PVR se va desfiinta alimentarea existenta, BMPM, respectiv masura aferenta acesteia. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentrumasurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17846057 | 2023-07-26 | 17846057 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E100696495/2 | 2024-04-18 | 0.02 | prosumator | 0.02 | 0
28994 | PARC FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | GIURGIU | 2.475 | 20 | A20 STOENESTI-ARCUDA GR | Conform CTE nr. 30/1/24.04.2023 , faza studiu de solutie si anume: Solutie unica de racordare analizata: ? Derivatie in linia LEA 20kV Stoenesti din statia 110/20kV Arcuda anterior stalpului cu separator S1499. Lucrari necesare racordarii: ? Racordare intrare-iesire, in linia LEA 20kV Stoenesti din statia 110/20kV Arcuda anterior stalpului cu separator S1499. Lucrari pe tarif de racordare -plantare stalp special 12/G/31 echipat cu console semiorizontale , lanturi duble de intindere, separator vertical si descarcatori, pe domeniul public, anterior stalpului cu separator S1499 in LEA 20 kV Stoenesti. -LES 20kV realizata cu cablu ARE4H5(AR)E 3x(1x185)AL mmp in lungime de 25m de la stalpul nou proiectat pana la Punctul de Conexiuni proiectat pentru CEF Stoenesti 2.475MW - punct de conexiuni 20 kV proiectat in anvelopa de beton echipat cu: ? 1 celula de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. Specificatie Enel ? o celula de masura conf. Specificatie Enel cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar; Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. ? integrarea in telecontrol montarea de RGDAT-3 buc (1 buc), UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica:Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). ? Tensiunea0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. Nota: Avand in vedere faptul ca LEA 20 kV Stoenesti are masura de decontare in statia Arcuda este necesar montarea de grupuri de masura de joasa tensiune pe toate cele 8 posturi de transformare prin care sunt alimentate instalatiile OMV PETROM. Se vor monta 8 grupuri de masura in cutii PAFS, complet echipate cu transformatoare de tensiune de 500/100V si transformatoare de curent dimensionate pentru puterea transformatoarelor. Cutiile vor permite montarea de contoare trifazate conform specificatii EDM. S-a obtinut acordul OMV pentru aceasta lucrarea si fazele urmatoare de proiectare/executie se vor reface conventia de exploatare si ATR ul consumatorului/consumatorilor. Se vor implementa corectii la energie facturata pentru consumatorul OMV PETROM. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : ?,,? Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; ?,,- Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; - protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); - protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune imediata la 10 minute. ? serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ? montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice pe perioada de probe; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ? instala?ie de legare la pãmânt la PC 20kV proiectat cu R? 1?. ? LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de 1,5 km ? posturi de transformare cu puterea unitara sub 2000kVA ? Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDM. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarealucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | E-Distributie Muntenia | 14757984 | 2023-06-14 | 14757984 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 2.4
28995 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.01944 | 0,4 | PTAB 3016 VILE PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> iar contorul trifazat cu seria UCEUEDN17210025688 se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Conform Ord. ANRE nr. 4/2023 se vor realiza lucrari prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia S.A. prin care se va inlocui disjunctorul trifazat existent 16A cu un disjunctor trifazat de 40A nou proiectat. Valoarea totala a lucrarilor va fi de aproximativ 1000 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 90 de zile calendaristice. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 18257868 | 2023-10-16 | 18257868 | 2024-02-09 | nu | nu | nu | RO001E142269874/2 | 2024-02-09 | 0.01905 | prosumator | 0.01905 | 0
28996 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTAB 4570 | Sporul de putere se va realiza din instalatiile electrice existente. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014 ? se va inlocui siguranta monofazata automata existenta in BMPM cu o siguranta monofazata automata noua de 40A conform FT 178 MAT (cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Se va depune dosarul instalatiei electrice de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare dupa PVR si PIF (mentionata mai sus). In BMPM existent<(>,<)> contorul existent serie: UAEEEDN20910193742 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18222023 | 2023-10-04 | 18222023 | 2023-10-27 | nu | nu | nu | RO001E103232663/2 | 2023-10-27 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
28997 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00462 | 0,4 | PTA 7339 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari: contorul se va programa conform puterilor solicitate. Nota: utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-Distributie Muntenia | 18108379 | 2023-09-13 | 18108379 | 2023-11-02 | nu | nu | nu | RO001E400689951/3 | 2023-11-02 | 0.004527 | prosumator | 0.004527 | 0
28998 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTZ 3497 | Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus dupa realizarea sporului de putere de catre EDM. Contorul electronic inteligent se va reprograma, contor cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Solutie propusa racord nou: A.E.E. se va realiza prin cheltuiala E-distributie, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%; A.E.E. se va realiza din instalatia existenta cu inlocuire protectii tetrapolare de 20A cu 25 A in BMPT existent si reprogramare contor. | E-Distributie Muntenia | 18271840 | 2023-10-12 | 18271840 | 2024-11-08 | nu | nu | nu | RO001E108981018/3 | 2024-11-08 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
28999 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7637 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=20 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 18189299 | 2023-09-29 | 18189299 | 2024-08-21 | nu | nu | nu | RO001E143145722/2 | 2024-08-21 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
29000 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0055 | 0,4 | PTAB 5300 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18431605 | 2023-10-17 | 18431605 | 2023-10-24 | nu | nu | nu | RO001E142584368/3 | 2023-10-24 | 0.005385 | prosumator | 0.005385 | 0
29001 | CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013 | 0,4 | PTZ 4195 | Sporul de putere se va realiza din instalatiile electrice existente cu inlocuire siguranta trifazata existenta in FDCP cu o siguranta automata trifazata noua Ir=25A. Se va depune dosarul instalatiei electrice de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus) dupa PVR si PIF. In FDCP existent contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie pentru noua putere. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18285743 | 2023-10-12 | 18285743 | 2024-02-21 | nu | nu | nu | RO001E141576469/4 | 2024-02-21 | 0.012738 | prosumator | 0.012738 | 0
29002 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.017 | 0,4 | PTZ 791 | Sporul de putere absorbita se va asigura prin executarea urmatoarelor lucrari: -schimbare coloana si protectii trifazice existente cu Ir=50A in BMPT existent. Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18278544 | 2023-10-03 | 18278544 | 2024-02-06 | nu | nu | nu | RO001E108870767/2 | 2024-02-06 | 0.01665 | prosumator | 0.01665 | 0
29003 | CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01671 | 0,4 | PTA 7498 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din BMPT si circuitele aferente cu unul avand I=50A, iar contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre E-Distributie Muntenia pe cheltuiala proprie. | E-Distributie Muntenia | 18193290 | 2023-10-09 | 18193290 | 2024-02-15 | nu | nu | nu | RO001E141573455/1 | 2024-02-15 | 0.016356 | prosumator | 0.016356 | 0
29004 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 3612 O.S. PCT CONEXIUNE ST. OTOPENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18309825 | 2023-10-18 | 18309825 | 2024-01-12 | nu | nu | nu | RO001E142015390/1 | 2024-01-12 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
29005 | Centrul Medical Nordestetica SRL - CEF PROSUMATOR ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTS 225 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, sunt necesare urmatoarele lucrari: se va inlocui intreruptorul tetrapolar existent cu un nou intreruptor tetrapolar avand Ia=40A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit) in BMPT. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17914576 | 2023-08-08 | 17914576 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E119687549/4 | 2024-03-07 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
29006 | IMOBIL+CEF -PROSUMATOR ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.33 | 10 | S10 T1736B2-PA970 CEL 4 BUC | Pentru separarea celor doua POD-uri, se vor utiliza instalatiile electrice existente - PT 1736 va functiona cu ambele transformatoare, iar puterea se va aloca astfel: 462 kW pe Eneltel 109349792 cu functionare pe un transformator, respectiv 400 kW pe Eneltel 109180885 cu functionare pe celalalt transformator. Delimitarea patrimoniala a instalatiilor ramane pe medie tensiune, iar masura energiei electrice ramane pe joasa tensiune, prin contor semidirect cu 3 TC 1000/5 A/A. Nota: Se vor factura pierderi in transformatorul de putere 1000 kVA, 10/0,4 kV/kV. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 390,15 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune (0,4 kV), iar evacuarea energiei electrice produse in centrala se va realiza prin instalatia electrica existenta, mentionata mai sus. In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublusens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum sau se va inlocui cu un contor inteligent trifazat, programate pentru inregistrare cu dublu sens, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si seefectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 18157083 | 2023-10-17 | 18157083 | 2023-11-24 | nu | nu | nu | RO001E109349792/2 | 2023-11-24 | 0.32325 | prosumator | 0.32325 | 0
29007 | IMOBIL+CEF -PROSUMATOR ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.22 | 10 | S10 T1736B2-PA970 CEL 4 BUC | Pentru separarea celor doua POD-uri, se vor utiliza instalatiile electrice existente - PT 1736 va functiona cu ambele transformatoare, iar puterea se va aloca astfel: 400 kW pe Eneltel 109180885 cu functionare pe un transformator, respectiv 462 kW pe Eneltel 109349792 cu functionare pe celalalt transformator. Delimitarea patrimoniala a instalatiilor ramane pe medie tensiune, iar masura energiei electrice ramane pe joasa tensiune, prin contor semidirect cu 3 TC 1000/5 A/A. Nota: Se vor factura pierderi in transformatorul de putere 1000 kVA, 10/0,4 kV/kV. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 250,2 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune (0,4 kV), iar evacuarea energiei electrice produse in centrala se va realiza prin instalatia electrica existenta, mentionata mai sus. In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum sau se va inlocui cu un contor inteligent trifazat, programate pentru inregistrare cu dublu sens, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 18156974 | 2023-10-16 | 18156974 | 2023-11-24 | nu | nu | nu | RO001E109180885/2 | 2023-11-24 | 0.21545 | prosumator | 0.21545 | 0
29008 | LOCUINTA + CEF, PROSUMATOR, ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PCZ 7622 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din FDCP si circuitele aferente cu unul avand I=40A, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre E-Distributie Muntenia pe cheltuiala proprie. | E-Distributie Muntenia | 18254554 | 2023-10-09 | 18254554 | 2023-12-14 | nu | nu | nu | RO001E141187861/4 | 2023-12-14 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29009 | Imobil+CEF+Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 2636 | Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18354837 | 2023-10-17 | 18354837 | 2023-11-16 | nu | nu | nu | RO001E400857419/3 | 2023-11-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29010 | CEF+LOCUINTA - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02788 | 0,4 | PTZ 1886 | Pentru acordarea sporului de putere consum ,se vor realiza urmatoarele lucrari: Inlocuire BMPT existent cu un BMPT S1(racordat pe bransamentul existent) realizat cf. FT 257 MAT,ed.01,montat pe terenul beneficiarului. BMPT S1 va fi echipat astfel: -Un ansamblu de transformatoare de current 125/5 A/A,DMI 031055 RO; -Adaptor pentru instalarea contorului AEM; -Un intrerupator de joasa tensiune In=80 A ; -Un separator de joasa tensiune Ir=100A. BMPT se va lega la o priza de pamant cuRp<4 ohmi realizata prin grija utilizatorului. Se va demonta BMPT existent,care va fi transportat si predat la UTR Bucuresti SUD. ,, Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. | E-Distributie Muntenia | 18254000 | 2023-10-06 | 18254000 | 2024-02-21 | nu | nu | nu | RO001E109081964/3 | 2024-02-21 | 0.027321 | prosumator | 0.027321 | 0
29011 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 2389 IT DARVARI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 13062054 | 2023-07-13 | 13062054 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E142435554/3 | 2024-09-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
29012 | LOCUINTA + CEF, PROSUMATOR, ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 3251 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 3081005944, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18160704 | 2023-10-02 | 18160704 | 2024-03-08 | nu | nu | nu | RO001E400181532/2 | 2024-03-08 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
29013 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7546 | 'Se vor utiliza instalatiile existente cu contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se are in vedere refacerea conductoarelor intrare iesire contor. | E-Distributie Muntenia | 18305847 | 2023-10-13 | 18305847 | 2024-03-28 | nu | nu | nu | RO001E400817662/2 | 2024-03-28 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
29014 | CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 2002 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18479108 | 2023-10-23 | 18479108 | 2023-10-31 | nu | nu | nu | RO001E300350898/3 | 2023-10-31 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
29015 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTZ 7631 | Se va utiliza instalatia electrica existenta. Contorul se va programa conform puterilor solicitate. | E-Distributie Muntenia | 17746500 | 2023-07-17 | 17746500 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009799
29016 | casa+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7167 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=32 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 5,25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent, cu seria 004150284958015, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18163227 | 2023-10-10 | 18163227 | 2023-11-24 | nu | nu | nu | RO001E400799717/3 | 2023-11-24 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
29017 | HALA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.198 | 20 | S20 GREEN VEST-TRANSILVANIA IF | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Nota: Se vor percepe pierderi in: - TRANSFORMATOR 250 kVA - LEA MT L= 50 m; - LES JT L=20 M. | E-Distributie Muntenia | 18415220 | 2023-10-20 | 18415220 | 2023-11-14 | nu | nu | nu | RO001E400901734/2 | 2023-11-14 | 0.19354 | prosumator | 0.19354 | 0
29018 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.027 | 0,4 | PTAB 2881 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent se va programa pentru inregistrare energie dublu sens. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 18497917 | 2023-10-20 | 18497917 | 2023-12-14 | nu | nu | nu | RO001E400398554/4 | 2023-12-14 | 0.02645 | prosumator | 0.02645 | 0
29019 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 3264 LOC AFUMATI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 13047531 | 2023-09-07 | 13047531 | 2024-01-12 | nu | nu | nu | RO001E400157872/3 | 2024-01-12 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
29020 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0164 | 0,4 | PTZ 1988 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuire intreruptor existent Ia=20A, cu intreruptor trifazat automat Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18137115 | 2023-10-25 | 18137115 | 2024-01-09 | nu | nu | nu | RO001E105702993/2 | 2024-01-09 | 0.015891 | prosumator | 0.015891 | 0
29021 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00585 | 0,4 | PTA 1105 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor smart ce se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 18462808 | 2023-10-25 | 18462808 | 2023-11-15 | nu | nu | nu | RO001E301083678/3 | 2023-11-15 | 0.005732 | prosumator | 0.005732 | 0
29022 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00776 | 0,4 | PTA 1211 GAISEANCA | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 18446639 | 2023-10-25 | 18446639 | 2023-11-28 | nu | nu | nu | RO001E301219017/3 | 2023-11-28 | 0.007585 | prosumator | 0.007585 | 0
29023 | Spatii industrial si comert+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.4616 | 10 | S10 T2734-PA1480 CEL 5 BUC | Pentru realizarea sporului de putere pe partea de consum, se va utiliza instalatia electrica existenta - PT 4753, post de abonat cu delimitare si masura pe medie tensiune, echipat cu compartiment de retea si compartiment de abonat. Se vor seta protectiile din celula dispozitiv general si din dispozitivul de interfata conform puterii avizate. Se va programa contorul bidirectional din nisa de masura conform puterii avizate productie/consum. CE fotovoltaica se mentine conectata in tabloul de distributie de joasa tensiune din PT 4753. Lucrari in afara tarifului de racordare: Se va dimensiona transformatorul de putere din compartimentul de abonat pentru a asigura corespunzator tranzitul puterii avizate. | E-Distributie Muntenia | 18268852 | 2023-10-26 | 18268852 | 2024-02-23 | nu | nu | nu | RO001E119333884/4 | 2024-02-23 | 0.44237 | PRODUCATOR | 0.44237 | 0
29024 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTZ 5026 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=32 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat care se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 18348539 | 2023-10-23 | 18348539 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00587
29025 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTS 74 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari executate de catre Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014: inlocuire contor existent cu unul de tip ?Smart meter?. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cuurmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18464596 | 2023-10-27 | 18464596 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E100223031/3 | 2023-12-11 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
29026 | CEF+LOCUINTA - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0,4 | PTZ 64/TRD 04230536 STR. C-TIN BOSIANU 2 | Sporul de putere se va realiza utilizand instalatiile existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va reprograma. Sporul de putere se va realiza prin cheltuiala E-distributie, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%. | E-Distributie Muntenia | 18432771 | 2023-10-26 | 18432771 | 2023-12-22 | nu | nu | nu | RO001E106137110/2 | 2023-12-22 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
29027 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0,4 | PTS 963 | Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus dupa realizarea sporului de putere de catre EDM. Contorul contor electronic inteligent se va reprograma, contor cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. A.E.E. se va realiza prin cheltuiala E-distributie, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%; A.E.E. se va realiza din instalatia existenta cu inlocuire protectii tetrapolare de 20A cu 25 A in BMPT existent si reprogramare contor. | E-Distributie Muntenia | 18264366 | 2023-10-09 | 18264366 | 2024-01-19 | nu | nu | nu | RO001E106088913/3 | 2024-01-19 | 0.008815 | prosumator | 0.008815 | 0
29028 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01275 | 0,4 | PTZ 1383 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu programare contor nou smart. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18174339 | 2023-10-30 | 18174339 | 2023-11-21 | nu | nu | nu | RO001E109053378/2 | 2023-11-21 | 0.012485 | prosumator | 0.012485 | 0
29029 | casa+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 4160 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18472184 | 2023-10-30 | 18472184 | 2024-02-19 | nu | nu | nu | RO001E400084567/2 | 2024-02-19 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
29030 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTZ 854 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN23210091475, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18122726 | 2023-10-27 | 18122726 | 2023-11-15 | nu | nu | nu | RO001E104895322/2 | 2023-11-15 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
29031 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0075 | 0,4 | PTZ 791 | Sporul de putere se va asigura prin utilizarea instalatiilor electrice existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Lucrari in afara tarifului de racordare (conform Ordinul ANRE 11/2014 + 87/09.2014): se vor inlocui protectiile existente in BMP-20A cu Ir=40A, lucrari suportate de catre operatorul de retea. Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18311678 | 2023-10-31 | 18311678 | 2025-03-06 | nu | nu | nu | RO001E109025467/2 | 2025-03-06 | 0.00685 | prosumator | 0.00685 | 0
29032 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.15 | 20 | S20 PHILIP MORRIS-CACIULATI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat in montaj semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17432510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17432510 | 2023-10-30 | nu | nu | nu | RO001E141465938/2 | 2023-10-30 | 0.1467 | prosumator | 0.1467 | 0
29033 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 3161 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004150295162515, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17434720 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17434720 | 2023-10-16 | nu | nu | nu | RO001E400932996/2 | 2023-10-16 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
29034 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00984 | 0.4 | PTAB 3424 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0800736, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17668194 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17668194 | 2023-10-19 | nu | nu | nu | RO001E400985590/2 | 2023-10-19 | 0.009637 | prosumator | 0.009637 | 0
29035 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PT 4142 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 15G26510110063410, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17713402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17713402 | 2023-10-30 | nu | nu | nu | RO001E141491487/2 | 2023-10-30 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
29036 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTM 3079 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 25630, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17914566 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17914566 | 2023-10-27 | nu | nu | nu | RO001E400916505/3 | 2023-10-27 | 0.01468 | prosumator | 0.01468 | 0
29037 | Imobil+CEF prosumator-anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.396 | 20 | L20 kV Microelectronica 1,2-Timpuri Noi | <![CDATA[ ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 15G90220110064562se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta.]]> | E-Distributie Muntenia | 17914811 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17914811 | 2023-10-19 | nu | nu | nu | RO001E400904434/2 | 2023-10-19 | 0.37308 | prosumator | 0.37308 | 0
29038 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4423 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 18225839 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18225839 | 2023-10-10 | nu | nu | nu | RO001E142789950/3 | 2023-10-10 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
29039 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 4233 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va inlocui contorul seria: UFEUEDN22210044377, cuun contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18283853 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18283853 | 2023-10-26 | nu | nu | nu | RO001E142394873/4 | 2023-10-26 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
29040 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0066 | 0.4 | PTAB 7175 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018536813, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18258811 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18258811 | 2023-10-09 | nu | nu | nu | RO001E400712510/2 | 2023-10-09 | 0.006368 | prosumator | 0.006368 | 0
29041 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 358 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta in BMP existent.). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18276596 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18276596 | 2023-10-02 | nu | nu | nu | RO001E107328685/3 | 2023-10-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29042 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031100920, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18296756 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18296756 | 2023-10-20 | nu | nu | nu | RO001E142748102/2 | 2023-10-20 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
29043 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0144 | 0.4 | PTAB 2282 DRAG-VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18343181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18343181 | 2023-10-16 | nu | nu | nu | RO001E142293635/2 | 2023-10-16 | 0.014062 | prosumator | 0.014062 | 0
29044 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTA 7353 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 7268970, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18327406 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18327406 | 2023-10-27 | nu | nu | nu | RO001E400729585/2 | 2023-10-27 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
29045 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4440 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18334556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18334556 | 2023-10-24 | nu | nu | nu | RO001E143023570/2 | 2023-10-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
29046 | Locuinta+CEF-Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00909 | 0.4 | PTAB 3107 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000012496510, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18478930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18478930 | 2023-10-30 | nu | nu | nu | RO001E400171643/2 | 2023-10-30 | 0.008898 | prosumator | 0.008898 | 0
29047 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00588 | 0.4 | PTZ 1621 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,707 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 9024520 se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 18481948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18481948 | 2023-10-27 | nu | nu | nu | RO001E109372237/2 | 2023-10-27 | 0.005707 | prosumator | 0.005707 | 0
29048 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4495 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN23810511418, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18453202 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18453202 | 2023-10-25 | nu | nu | nu | RO001E142628121/3 | 2023-10-25 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
29049 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 4346 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000020751614,,, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 14014584 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14014584 | 2023-10-27 | nu | nu | nu | RO001E400948432/2 | 2023-10-27 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
29050 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 3452* | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000023968114, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13853835 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13853835 | 2023-10-27 | nu | nu | nu | RO001E400927664/2 | 2023-10-27 | 0.00579 | prosumator | 0.00579 | 0
29051 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTA 3148 VILE BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004150295068215, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17324104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17324104 | 2023-10-19 | nu | nu | nu | RO001E110192440/2 | 2023-10-19 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
29052 | FABRICA +cef prosumator- anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0897 | 0.4 | PTA 7158 | 'Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Atat contorul cu seria 20G14570110092832 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatiile de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare pe JT la iesirea din invertorul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 17645511 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17645511 | 2023-10-18 | nu | nu | nu | RO001E400994545/2 | 2023-10-18 | 0.087905 | prosumator | 0.087905 | 0
29053 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.19844 | 20 | S20 BL IMPACT 2- TIMPURI NOI IF | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 20G90290210093629 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 17885698 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17885698 | 2023-10-02 | nu | nu | nu | RO001E142516228/2 | 2023-10-02 | 0.19437 | prosumator | 0.19437 | 0
29054 | IMOBIL+CEF -PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02507 | 20 | S20 T5086-MIHAI BRAVU CEL 21 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 25,07 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune (0,4 kV). In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum sau se va inlocui cu un contor inteligent trifazat, programate pentru inregistrare cu dublu sens, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 17954021 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17954021 | 2023-10-30 | nu | nu | nu | RO001E109201542/2 | 2023-10-30 | 0.024169 | prosumator | 0.024169 | 0
29055 | hale pentru depozitarea oualelor+CEF prosumator-anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.4 | 20 | A20 PLOPSORU-GHIZDARU GR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17977631 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17977631 | 2023-10-05 | nu | nu | nu | RO001E131315695/2 | 2023-10-05 | 0.3919 | prosumator | 0.3919 | 0
29056 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7055 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9225905*, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18120657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18120657 | 2023-10-27 | nu | nu | nu | RO001E400915379/3 | 2023-10-27 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
29057 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTS 1110 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18126841 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18126841 | 2023-10-26 | nu | nu | nu | RO001E119689765/3 | 2023-10-26 | 0.015 | prosumator | 0.015 | 0
29058 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.10906 | 20 | A20 BALASTIERA-MIHAILESTI GR | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT semidirect existent. NOTA: Se vor percepe pierderi in LEA MT OL-AL 70 mmp ? L= 150m si in unitatea trafo 250 kVA; XLPE ? 3x150+95N ? L= 10m In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 125/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala , inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18300982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18300982 | 2023-10-16 | nu | nu | nu | RO001E301173948/3 | 2023-10-16 | 0.10686 | prosumator | 0.10686 | 0
29059 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.08078 | 20 | A20 CATELU-GLINA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Se vor calcula pierderi in: ·,,Transformator de putere 160 kVA FILIASI ·,,LES PE/CU 150/20 | E-Distributie Muntenia | 18302783 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18302783 | 2023-10-09 | nu | nu | nu | RO001E401005426/4 | 2023-10-09 | 0.079144 | prosumator | 0.079144 | 0
29060 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1881 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN21210025908 se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 18424647 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18424647 | 2023-10-27 | nu | nu | nu | RO001E109156068/2 | 2023-10-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
29061 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 326 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,898 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria 5843127 se va inlocui cu un contor electronic inteligent si se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18435207 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18435207 | 2023-10-23 | nu | nu | nu | RO001E101774628/2 | 2023-10-23 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
29062 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2496 COMUNA 1 DECEMBRIE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat SMART METER, ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0040022962, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16424177 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16424177 | 2023-10-17 | nu | nu | nu | RO001E400512877/2 | 2023-10-17 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
29063 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03496 | 0.4 | PCZ 2043 THERMOSTAL | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> iar in BMPT existent , prevazut cu ansamblu de reductori de 150/5A <(>,<)> se va monta un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva , dublu sens , cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj semidirect , iar daca cel existent corespunde descrierii , se va reprograma. | E-Distributie Muntenia | 16770357 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16770357 | 2023-10-03 | nu | nu | nu | RO001E119944983/2 | 2023-10-03 | 0.03426 | prosumator | 0.03426 | 0
29064 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 16791128 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16791128 | 2023-10-09 | nu | nu | nu | RO001E401112166/3 | 2023-10-09 | 0.006855 | prosumator | 0.006855 | 0
29065 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 2548 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 14G26510110063096, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16889735 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16889735 | 2023-10-10 | nu | nu | nu | RO001E400358011/2 | 2023-10-10 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
29066 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.016 | 0.4 | PTA 3535 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034000722, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16946243 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16946243 | 2023-10-09 | nu | nu | nu | RO001E142606521/3 | 2023-10-09 | 0.015678 | prosumator | 0.015678 | 0
29067 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 4045 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16901959 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16901959 | 2023-10-11 | nu | nu | nu | RO001E141525115/3 | 2023-10-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
29068 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTA 2460 COM. CLINCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16926357 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16926357 | 2023-10-10 | nu | nu | nu | RO001E142589958/2 | 2023-10-10 | 0.004801 | prosumator | 0.004801 | 0
29069 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5234 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17211253 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17211253 | 2023-10-27 | nu | nu | nu | RO001E400943235/3 | 2023-10-27 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
29070 | IMOBIL+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.38081 | 20 | S20 ORAS-GR.VEST GR | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor pentru masurarea energiei electrice produsa de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17258624 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17258624 | 2023-10-17 | nu | nu | nu | RO001E301255520/3 | 2023-10-17 | 0.37318 | prosumator | 0.37318 | 0
29071 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 20 | S20 VATA-BUFTEA IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Atat contorul cu seria 20G14570110091916 cat si contorul cu seria 20G14570110092589 se vor programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatiile de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare pe JT la iesirea din invertorul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 17271504 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17271504 | 2023-10-02 | nu | nu | nu | RO001E400901857/1 | 2023-10-02 | 0.097999 | prosumator | 0.097999 | 0
29072 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01539 | 0.4 | PTA 3535 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17440862 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17440862 | 2023-10-17 | nu | nu | nu | RO001E142925963/2 | 2023-10-17 | 0.015081 | prosumator | 0.015081 | 0
29073 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7170 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17439880 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17439880 | 2023-10-23 | nu | nu | nu | RO001E141748662/2 | 2023-10-23 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
29074 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0.4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17433351 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17433351 | 2023-10-02 | nu | nu | nu | RO001E400985714/3 | 2023-10-02 | 0.00685 | prosumator | 0.00685 | 0
29075 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1015 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,780 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN22810463526 se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 17487372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17487372 | 2023-10-03 | nu | nu | nu | RO001E105764193/2 | 2023-10-03 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
29076 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 7419 PRIMARIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17509854 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17509854 | 2023-10-09 | nu | nu | nu | RO001E400926203/3 | 2023-10-09 | 0.0039 | prosumator | 0.0039 | 0
29077 | Spatiu de productie si depozitare+CEF-PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 0.4 | PCZ 2711** SIMULTEC | Solutie propusa pentru racordarea instalatiei de producere : ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Atat contorul cu seria 20G14570110099954 cat si contorul cu seria 21G14570110102927 se vor se vor reprograma pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 17559272 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17559272 | 2023-10-05 | nu | nu | nu | RO001E400898087/1 | 2023-10-05 | 0.0979 | prosumator | 0.0979 | 0
29078 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTAB 3772 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17560823 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17560823 | 2023-10-12 | nu | nu | nu | RO001E143059355/2 | 2023-10-12 | 0.007937 | prosumator | 0.007937 | 0
29079 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00981 | 0.4 | PTA 7155 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17561704 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17561704 | 2023-10-04 | nu | nu | nu | RO001E400809371/4 | 2023-10-04 | 0.009609 | prosumator | 0.009609 | 0
29080 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17611356 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17611356 | 2023-10-19 | nu | nu | nu | RO001E141795068/2 | 2023-10-19 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
29081 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 4445 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17606306 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17606306 | 2023-10-13 | nu | nu | nu | RO001E401014189/3 | 2023-10-13 | 0.01174 | prosumator | 0.01174 | 0
29082 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7224 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17603509 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17603509 | 2023-10-02 | nu | nu | nu | RO001E141447051/3 | 2023-10-02 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
29083 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17599837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17599837 | 2023-10-23 | nu | nu | nu | RO001E141571835/4 | 2023-10-23 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
29084 | hala productie tabla+CEF -Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 20 | A20 ARCUDA-CHITILA IF | Se va utiliza instalatia electrica existenta. Contorul cu seria 2190290210108267 se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Putere de consum: 220 kW; Putere de productie declarata: 23,52 kW; Putere invertor : 20 kW. Beneficiarul isi monteaza in instalatia de utilizare CEF - 56 panouri fotovoltaice cu o putere per unitate de 0<(>,<)>42 kW. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-Distributie Muntenia | 17701812 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17701812 | 2023-10-05 | nu | nu | nu | RO001E142790200/2 | 2023-10-05 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
29085 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7031 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17760174 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17760174 | 2023-10-03 | nu | nu | nu | RO001E143264409/2 | 2023-10-03 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
29086 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3886 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17872317 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17872317 | 2023-10-03 | nu | nu | nu | RO001E142513898/3 | 2023-10-03 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29087 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 3493 - IEPURESTI, FARMACIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17849044 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17849044 | 2023-10-27 | nu | nu | nu | RO001E300609929/4 | 2023-10-27 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
29088 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1426 SABARENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17854438 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17854438 | 2023-10-16 | nu | nu | nu | RO001E131436813/3 | 2023-10-16 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
29089 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0253 | 0.4 | PTA 1007 BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17893534 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17893534 | 2023-10-16 | nu | nu | nu | RO001E301097651/3 | 2023-10-16 | 0.024793 | prosumator | 0.024793 | 0
29090 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3183 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17958707 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17958707 | 2023-10-24 | nu | nu | nu | RO001E141222995/2 | 2023-10-24 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
29091 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003815 | 0.4 | PTA 2725 CHITILA CARTIER | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17968552 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17968552 | 2023-10-02 | nu | nu | nu | RO001E400270159/2 | 2023-10-02 | 0.003729 | prosumator | 0.003729 | 0
29092 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3183 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17958554 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17958554 | 2023-10-25 | nu | nu | nu | RO001E141222984/3 | 2023-10-25 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
29093 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2009 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18026757 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18026757 | 2023-10-09 | nu | nu | nu | RO001E300022917/2 | 2023-10-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29094 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5549 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18019478 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18019478 | 2023-10-27 | nu | nu | nu | RO001E143227981/3 | 2023-10-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29095 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3433 SAT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18025404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18025404 | 2023-10-13 | nu | nu | nu | RO001E141286119/3 | 2023-10-13 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
29096 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00375 | 0.4 | PTAB 5104 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18034696 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18034696 | 2023-10-12 | nu | nu | nu | RO001E141354801/3 | 2023-10-12 | 0.003665 | prosumator | 0.003665 | 0
29097 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.006 | 0.4 | PTA 4150 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18035181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18035181 | 2023-10-19 | nu | nu | nu | RO001E142362025/2 | 2023-10-19 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
29098 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.04 | 0.4 | PTA 2438 FERMA MAGURELE | ... 6. Descrierea solutiei de racordare propuse (avizate): Conform ord. ANRE . 4/2023 solutia va fi cu Lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA BMPT-ul in montaj direct ex. cu un BMPT in montaj semidirect, echipat cu separatoar, ansamblu reductori de 125/5, tip DMI 031055 si intrerupatoar JT automat de 160 A cu reglaj la 0,9 , amplasat in locul BMPT-ului ex. Se va monta un contor inteligent, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. BMPT va fi de tipul FT_257-MAT echipat cu un ansamblu compus din transformatoare de curent 125A/5A, adaptor ptr instalarea contorului ?AEM? in montaj semidirect pe ansamblul TC conform specificatiei unificate Enel DMI031055 RO, cu aprobare de model BRML.Nota: Se va dezfecta BMPT-ul in montaj direct ex. Contorul trifazat direct se va preda catre UTR. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18033029 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18033029 | 2023-10-09 | nu | nu | nu | RO001E141206672/1 | 2023-10-09 | 0.03915 | prosumator | 0.03915 | 0
29099 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2826 SAT ORDOREANU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18030175 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18030175 | 2023-10-12 | nu | nu | nu | RO001E142327183/2 | 2023-10-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29100 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 4833 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria 001000725960420 se va inlocui cu un contor electronic inteligent si se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18071133 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18071133 | 2023-10-17 | nu | nu | nu | RO001E119528217/2 | 2023-10-17 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
29101 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4446 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18085799 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18085799 | 2023-10-04 | nu | nu | nu | RO001E142271574/4 | 2023-10-04 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
29102 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4446 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18096191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18096191 | 2023-10-04 | nu | nu | nu | RO001E142271653/3 | 2023-10-04 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
29103 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2103-SAT RALESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18085254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18085254 | 2023-10-02 | nu | nu | nu | RO001E300291870/3 | 2023-10-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29104 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 149 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,375 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN15510000938, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18105036 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18105036 | 2023-10-18 | nu | nu | nu | RO001E141223761/2 | 2023-10-18 | 0.009792 | prosumator | 0.009792 | 0
29105 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00414 | 0.4 | PTAB 4411 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18082939 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18082939 | 2023-10-02 | nu | nu | nu | RO001E142544319/3 | 2023-10-02 | 0.004047 | prosumator | 0.004047 | 0
29106 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1900 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 004010010443711 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18091898 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18091898 | 2023-10-23 | nu | nu | nu | RO001E106164985/3 | 2023-10-23 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
29107 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 811 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,46 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN23810533043, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18093568 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18093568 | 2023-10-25 | nu | nu | nu | RO001E141503076/3 | 2023-10-25 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
29108 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00303 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18136056 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18136056 | 2023-10-30 | nu | nu | nu | RO001E401124721/2 | 2023-10-30 | 0.002959 | prosumator | 0.002959 | 0
29109 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1139 GRADINARI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18157885 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18157885 | 2023-10-04 | nu | nu | nu | RO001E301016450/3 | 2023-10-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29110 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2423 COM 1 DECEMBRIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18158712 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18158712 | 2023-10-03 | nu | nu | nu | RO001E400507769/3 | 2023-10-03 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
29111 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18134587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18134587 | 2023-10-16 | nu | nu | nu | RO001E141428869/4 | 2023-10-16 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
29112 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00328 | 0.4 | PTZ 7324 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18154571 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18154571 | 2023-10-02 | nu | nu | nu | RO001E142054180/2 | 2023-10-02 | 0.003154 | prosumator | 0.003154 | 0
29113 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.09568 | 20 | S20 T10537-MASINI GRELE CEL 9 BUC+IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 93,765 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie. Contorul seria 18G90220110084666, se va inlocui/reprograma, cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18154194 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18154194 | 2023-10-31 | nu | nu | nu | RO001E143082339/2 | 2023-10-31 | 0.093765 | prosumator | 0.093765 | 0
29114 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5371 AVIZ 138/20 NR 913/52061 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000729611622, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18227298 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18227298 | 2023-10-19 | nu | nu | nu | RO001E143042414/3 | 2023-10-19 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
29115 | HALA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.012 | 0.4 | PTAB 3608 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va programa contorul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18224317 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18224317 | 2023-10-19 | nu | nu | nu | RO001E142352271/3 | 2023-10-19 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
29116 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.09737 | 20 | A20 IRIGATII-UZUNU GR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18210297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18210297 | 2023-10-06 | nu | nu | nu | RO001E131390575/3 | 2023-10-06 | 0.095368 | prosumator | 0.095368 | 0
29117 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00731 | 0.4 | PTZ 95 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,31 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18213257 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18213257 | 2023-10-02 | nu | nu | nu | RO001E108928389/2 | 2023-10-02 | 0.007163 | prosumator | 0.007163 | 0
29118 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7594 MOARA VLASIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18225305 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18225305 | 2023-10-16 | nu | nu | nu | RO001E142743208/2 | 2023-10-16 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
29119 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 633 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,897 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000706874217 se va reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 18228214 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18228214 | 2023-10-03 | nu | nu | nu | RO001E108190582/3 | 2023-10-03 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
29120 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1417 TANTAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD uncontor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18222138 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18222138 | 2023-10-31 | nu | nu | nu | RO001E301018687/3 | 2023-10-31 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29121 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 10 | PAS 66 ROSETTI | Se va utiliza si instalatia de utilizare prevazuta cu transformator de putere de 2x1000. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj direct, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI. | E-Distributie Muntenia | 18216822 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18216822 | 2023-10-19 | nu | nu | nu | RO001E119476477/1 | 2023-10-19 | 0.02938 | prosumator | 0.02938 | 0
29122 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2341 VEDEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18224611 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18224611 | 2023-10-04 | nu | nu | nu | RO001E300367289/3 | 2023-10-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29123 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00328 | 0.4 | PTAB 5013 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18218496 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18218496 | 2023-10-27 | nu | nu | nu | RO001E400994310/3 | 2023-10-27 | 0.003213 | prosumator | 0.003213 | 0
29124 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18220631 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18220631 | 2023-10-09 | nu | nu | nu | RO001E141642182/2 | 2023-10-09 | 0.00264 | prosumator | 0.00264 | 0
29125 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2831 LOC OCU MONICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18274438 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18274438 | 2023-10-06 | nu | nu | nu | RO001E142632845/2 | 2023-10-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29126 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0396 | 0.4 | PTZ 4200 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 40,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=63A, protectie la scurtcircuit Ia=63A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18278265 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18278265 | 2023-10-18 | nu | nu | nu | RO001E109125008/2 | 2023-10-18 | 0.0396 | prosumator | 0.0396 | 0
29127 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTZ 7324 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18260981 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18260981 | 2023-10-04 | nu | nu | nu | RO001E141689969/2 | 2023-10-04 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
29128 | LOCUINTA+PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4621 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18282090 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18282090 | 2023-10-06 | nu | nu | nu | RO001E142395504/2 | 2023-10-06 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
29129 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5013 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18276080 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18276080 | 2023-10-09 | nu | nu | nu | RO001E141337048/2 | 2023-10-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29130 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7267 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18269312 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18269312 | 2023-10-27 | nu | nu | nu | RO001E141919583/2 | 2023-10-27 | 0.00538 | prosumator | 0.00538 | 0
29131 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7180 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18272921 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18272921 | 2023-10-05 | nu | nu | nu | RO001E141291632/2 | 2023-10-05 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
29132 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4234 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18280260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18280260 | 2023-10-16 | nu | nu | nu | RO001E401051999/2 | 2023-10-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29133 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3556 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18281161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18281161 | 2023-10-11 | nu | nu | nu | RO001E141228531/4 | 2023-10-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29134 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.026845 | 0.4 | PTZ 1673 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 26,845 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18273287 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18273287 | 2023-10-16 | nu | nu | nu | RO001E108885291/2 | 2023-10-16 | 0.026307 | prosumator | 0.026307 | 0
29135 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2460 COM. CLINCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031738420, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18267522 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18267522 | 2023-10-09 | nu | nu | nu | RO001E142774606/3 | 2023-10-09 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
29136 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.024 | 0.4 | PTA 2118 DAITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18278509 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18278509 | 2023-10-09 | nu | nu | nu | RO001E300260988/4 | 2023-10-09 | 0.023519 | prosumator | 0.023519 | 0
29137 | LOCUINTA+CEF+AFM - anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00333 | 0.4 | PTA 7374 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18267389 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18267389 | 2023-10-09 | nu | nu | nu | RO001E400690177/3 | 2023-10-09 | 0.003261 | prosumator | 0.003261 | 0
29138 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7331 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18282818 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18282818 | 2023-10-23 | nu | nu | nu | RO001E400568238/3 | 2023-10-23 | 0.004882 | prosumator | 0.004882 | 0
29139 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029086917, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18273776 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18273776 | 2023-10-11 | nu | nu | nu | RO001E141409093/2 | 2023-10-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29140 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4613 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18415588 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18415588 | 2023-10-23 | nu | nu | nu | RO001E110708533/2 | 2023-10-23 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
29141 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1047 BACU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18268113 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18268113 | 2023-10-04 | nu | nu | nu | RO001E300880144/3 | 2023-10-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29142 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5049 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18284106 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18284106 | 2023-10-05 | nu | nu | nu | RO001E141297537/3 | 2023-10-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29143 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM- anexa2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 819 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,095 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18284665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18284665 | 2023-10-16 | nu | nu | nu | RO001E109035772/2 | 2023-10-16 | 0.00386 | prosumator | 0.00386 | 0
29144 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7166 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18279413 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18279413 | 2023-10-20 | nu | nu | nu | RO001E400802666/3 | 2023-10-20 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
29145 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7637 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18281338 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18281338 | 2023-10-09 | nu | nu | nu | RO001E143150841/2 | 2023-10-09 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
29146 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18277096 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18277096 | 2023-10-07 | nu | nu | nu | RO001E142756774/2 | 2023-10-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29147 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 3799 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18283649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18283649 | 2023-10-06 | nu | nu | nu | RO001E101151403/2 | 2023-10-06 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
29148 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.011 | 0.4 | PTA 1464 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18274772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18274772 | 2023-10-10 | nu | nu | nu | RO001E131288504/5 | 2023-10-10 | 0.010779 | prosumator | 0.010779 | 0
29149 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 951 | - | E-Distributie Muntenia | 18278660 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18278660 | 2023-10-05 | nu | nu | nu | RO001E101408015/3 | 2023-10-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
29150 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7009 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018495413, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18267214 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18267214 | 2023-10-04 | nu | nu | nu | RO001E400739722/2 | 2023-10-04 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
29151 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5216 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18297118 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18297118 | 2023-10-05 | nu | nu | nu | RO001E142459921/3 | 2023-10-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29152 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2571 BL. CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18274063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18274063 | 2023-10-27 | nu | nu | nu | RO001E142301512/3 | 2023-10-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29153 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18280615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18280615 | 2023-10-09 | nu | nu | nu | RO001E143208205/2 | 2023-10-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29154 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3597 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025008815, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 18275356 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18275356 | 2023-10-05 | nu | nu | nu | RO001E110123398/3 | 2023-10-05 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
29155 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 2244 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000013320210 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18284802 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18284802 | 2023-10-13 | nu | nu | nu | RO001E108873377/3 | 2023-10-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29156 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7503 PETRECHIOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18280228 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18280228 | 2023-10-05 | nu | nu | nu | RO001E141491724/2 | 2023-10-05 | 0.00778 | prosumator | 0.00778 | 0
29157 | CEF+Locuinta - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3982 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9297534, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18263395 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18263395 | 2023-10-04 | nu | nu | nu | RO001E400913568/2 | 2023-10-04 | 0.007837 | prosumator | 0.007837 | 0
29158 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3141 LOC PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025178915, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18276934 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18276934 | 2023-10-05 | nu | nu | nu | RO001E141933118/2 | 2023-10-05 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
29159 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1489 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UFEUEDN21210041598 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Contor smart programat prosumer; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18279089 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18279089 | 2023-10-03 | nu | nu | nu | RO001E107346810/5 | 2023-10-03 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
29160 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.06156 | 0.4 | PTAB 3704 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 61,56 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in cutia de furnizare pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre ansamblul de masura si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18269790 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18269790 | 2023-10-19 | nu | nu | nu | RO001E119673050/3 | 2023-10-19 | 0.060328 | prosumator | 0.060328 | 0
29161 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 3927 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizarea instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18277801 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18277801 | 2023-10-10 | nu | nu | nu | RO001E108727229/3 | 2023-10-10 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
29162 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2326 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 004010011949911, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18268778 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18268778 | 2023-10-04 | nu | nu | nu | RO001E400467089/2 | 2023-10-04 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
29163 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1150 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18284879 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18284879 | 2023-10-09 | nu | nu | nu | RO001E109396390/2 | 2023-10-09 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
29164 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3983 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000728438921, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18259014 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18259014 | 2023-10-02 | nu | nu | nu | RO001E142862783/2 | 2023-10-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29165 | Spatiu comercial + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2962 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18262952 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18262952 | 2023-10-09 | nu | nu | nu | RO001E301255499/4 | 2023-10-09 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
29166 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4616 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032737521, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18270072 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18270072 | 2023-10-17 | nu | nu | nu | RO001E142948890/2 | 2023-10-17 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
29167 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00891 | 0.4 | PTA 5232 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276449515, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18274847 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18274847 | 2023-10-03 | nu | nu | nu | RO001E141803013/2 | 2023-10-03 | 0.008532 | prosumator | 0.008532 | 0
29168 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5543 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18260971 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18260971 | 2023-10-25 | nu | nu | nu | RO001E141818480/2 | 2023-10-25 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
29169 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7112 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18258833 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18258833 | 2023-10-25 | nu | nu | nu | RO001E143149445/1 | 2023-10-25 | 0.009745 | prosumator | 0.009745 | 0
29170 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4239 LOCUINTE ARABESK | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18270193 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18270193 | 2023-10-27 | nu | nu | nu | RO001E400982384/3 | 2023-10-27 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
29171 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 604 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UFEUEDN22210057470 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18270526 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18270526 | 2023-10-09 | nu | nu | nu | RO001E108296893/3 | 2023-10-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29172 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1500 BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18270644 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18270644 | 2023-10-19 | nu | nu | nu | RO001E131333426/2 | 2023-10-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29173 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7767 MEGA IMAGE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18269594 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18269594 | 2023-10-03 | nu | nu | nu | RO001E400718527/2 | 2023-10-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29174 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 3606 - SCOALA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0019720G, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18296823 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18296823 | 2023-10-05 | nu | nu | nu | RO001E300580691/3 | 2023-10-05 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
29175 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTA 2614 COM JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18275676 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18275676 | 2023-10-05 | nu | nu | nu | RO001E143205347/2 | 2023-10-05 | 0.019598 | prosumator | 0.019598 | 0
29176 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 3456 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000022692814 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa, contor cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18275773 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18275773 | 2023-10-10 | nu | nu | nu | RO001E108081042/2 | 2023-10-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29177 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2888 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18296069 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18296069 | 2023-10-05 | nu | nu | nu | RO001E141519477/2 | 2023-10-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29178 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 5427 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0040022513, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18258960 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18258960 | 2023-10-03 | nu | nu | nu | RO001E141506967/5 | 2023-10-03 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29179 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2176 COM JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18261388 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18261388 | 2023-10-03 | nu | nu | nu | RO001E400433857/2 | 2023-10-03 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
29180 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 798 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,185 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18285320 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18285320 | 2023-10-16 | nu | nu | nu | RO001E108781296/3 | 2023-10-16 | 0.00288 | prosumator | 0.00288 | 0
29181 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2431 COMUNA JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18267294 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18267294 | 2023-10-25 | nu | nu | nu | RO001E142975609/3 | 2023-10-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29182 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 2180 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000660553211 se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 18284922 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18284922 | 2023-10-10 | nu | nu | nu | RO001E108765502/3 | 2023-10-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29183 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18284688 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18284688 | 2023-10-06 | nu | nu | nu | RO001E141220599/3 | 2023-10-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29184 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 41 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN23810527036, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18283554 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18283554 | 2023-10-06 | nu | nu | nu | RO001E105329291/2 | 2023-10-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29185 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 4442 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN22810477690 contor electronic inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18270507 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18270507 | 2023-10-09 | nu | nu | nu | RO001E108196319/3 | 2023-10-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29186 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00492 | 0.4 | PTZ 3496 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,812 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN21910277880 contor electronic inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 18276334 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18276334 | 2023-10-10 | nu | nu | nu | RO001E107755544/2 | 2023-10-10 | 0.004812 | prosumator | 0.004812 | 0
29187 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2642 COM DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18282399 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18282399 | 2023-10-05 | nu | nu | nu | RO001E142580331/2 | 2023-10-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29188 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00486 | 0.4 | PTAB 4178 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18275347 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18275347 | 2023-10-06 | nu | nu | nu | RO001E119612907/2 | 2023-10-06 | 0.00486 | prosumator | 0.00486 | 0
29189 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4347 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18274247 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18274247 | 2023-10-17 | nu | nu | nu | RO001E141388325/2 | 2023-10-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29190 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3538 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18330283 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18330283 | 2023-10-10 | nu | nu | nu | RO001E142526599/3 | 2023-10-10 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
29191 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 794 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18337241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18337241 | 2023-10-09 | nu | nu | nu | RO001E100686898/2 | 2023-10-09 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
29192 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM- anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2150 AGROMEC REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18332133 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18332133 | 2023-10-11 | nu | nu | nu | RO001E300218903/3 | 2023-10-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29193 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 64/TRD 04230536 STR. C-TIN BOSIANU 2 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,770 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria 001000023090714 se va inlocui cu un contor electronic inteligent si se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18350886 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18350886 | 2023-10-13 | nu | nu | nu | RO001E106135174/2 | 2023-10-13 | 0.00977 | prosumator | 0.00977 | 0
29194 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00414 | 0.4 | PTAB 2609 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18349071 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18349071 | 2023-10-16 | nu | nu | nu | RO001E142386571/2 | 2023-10-16 | 0.004047 | prosumator | 0.004047 | 0
29195 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2593 JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18343964 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18343964 | 2023-10-16 | nu | nu | nu | RO001E400432597/2 | 2023-10-16 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
29196 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 187 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18324339 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18324339 | 2023-10-18 | nu | nu | nu | RO001E104411146/2 | 2023-10-18 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
29197 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 398 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,898 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 1293258 se va inlocui cu un contor electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18325180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18325180 | 2023-10-03 | nu | nu | nu | RO001E107550671/2 | 2023-10-03 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
29198 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTA 5083 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023637514, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18354075 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18354075 | 2023-10-25 | nu | nu | nu | RO001E400933672/3 | 2023-10-25 | 0.004812 | prosumator | 0.004812 | 0
29199 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 1621 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria 001000637068010 se va inlocui cu un contor electronic inteligent si se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18354463 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18354463 | 2023-10-13 | nu | nu | nu | RO001E109025254/2 | 2023-10-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29200 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01094 | 0.4 | PTA 3097 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18343226 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18343226 | 2023-10-16 | nu | nu | nu | RO001E401011120/4 | 2023-10-16 | 0.01072 | prosumator | 0.01072 | 0
29201 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3130 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033280621, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18330077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18330077 | 2023-10-16 | nu | nu | nu | RO001E143098358/2 | 2023-10-16 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
29202 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18347414 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18347414 | 2023-10-16 | nu | nu | nu | RO001E142704553/3 | 2023-10-16 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
29203 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00984 | 0.4 | PTAB 7117 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18355698 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18355698 | 2023-10-16 | nu | nu | nu | RO001E143120815/2 | 2023-10-16 | 0.009588 | prosumator | 0.009588 | 0
29204 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7222 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18340242 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18340242 | 2023-10-20 | nu | nu | nu | RO001E400833930/2 | 2023-10-20 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
29205 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 4534 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000650139611 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18338696 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18338696 | 2023-10-18 | nu | nu | nu | RO001E108756311/2 | 2023-10-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29206 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 812 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,850 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000024931315 se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 18334264 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18334264 | 2023-10-19 | nu | nu | nu | RO001E109088950/2 | 2023-10-19 | 0.00585 | prosumator | 0.00585 | 0
29207 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3872 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18328057 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18328057 | 2023-10-26 | nu | nu | nu | RO001E141304086/2 | 2023-10-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
29208 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB NR.151851416 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18338574 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18338574 | 2023-10-16 | nu | nu | nu | RO001E143336454/2 | 2023-10-16 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
29209 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00609 | 0.4 | PCZ 3798 ERACLE ARION | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0040017923, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18332394 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18332394 | 2023-10-13 | nu | nu | nu | RO001E400155959/2 | 2023-10-13 | 0.005963 | prosumator | 0.005963 | 0
29210 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7018 MOARA VLASIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18341440 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18341440 | 2023-10-11 | nu | nu | nu | RO001E141488731/4 | 2023-10-11 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
29211 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM- anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 3645 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18333334 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18333334 | 2023-10-10 | nu | nu | nu | RO001E300579420/3 | 2023-10-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29212 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 1994 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN23810562826 se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 18354672 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18354672 | 2023-10-19 | nu | nu | nu | RO001E111820898/2 | 2023-10-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29213 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00294 | 0.4 | PTAB 2136 COM BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18341574 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18341574 | 2023-10-23 | nu | nu | nu | RO001E400992431/2 | 2023-10-23 | 0.00288 | prosumator | 0.00288 | 0
29214 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00368 | 0.4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18352433 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18352433 | 2023-10-17 | nu | nu | nu | RO001E143208193/2 | 2023-10-17 | 0.003605 | prosumator | 0.003605 | 0
29215 | Spatiu comercial + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 2939-POLIGON AUTO | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18347208 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18347208 | 2023-10-16 | nu | nu | nu | RO001E131308901/4 | 2023-10-16 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
29216 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00909 | 0.4 | PTS 1059 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18342244 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18342244 | 2023-10-09 | nu | nu | nu | RO001E108773118/2 | 2023-10-09 | 0.00909 | prosumator | 0.00909 | 0
29217 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1022 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18329120 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18329120 | 2023-10-19 | nu | nu | nu | RO001E300916234/2 | 2023-10-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29218 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4616 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18337100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18337100 | 2023-10-06 | nu | nu | nu | RO001E115334162/2 | 2023-10-06 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
29219 | locuinta si panouri AFM - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18336621 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18336621 | 2023-10-11 | nu | nu | nu | RO001E141460225/2 | 2023-10-11 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
29220 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 7136 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18337126 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18337126 | 2023-10-10 | nu | nu | nu | RO001E400832377/3 | 2023-10-10 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
29221 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5315 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18339171 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18339171 | 2023-10-12 | nu | nu | nu | RO001E141799680/2 | 2023-10-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29222 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4428 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,005 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN15510018243, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18328684 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18328684 | 2023-10-18 | nu | nu | nu | RO001E108775750/2 | 2023-10-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29223 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0125 | 0.4 | PTAB 2884 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18342636 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18342636 | 2023-10-13 | nu | nu | nu | RO001E400436535/5 | 2023-10-13 | 0.012249 | prosumator | 0.012249 | 0
29224 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009765 | 0.4 | PTAB 5112 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18352250 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18352250 | 2023-10-27 | nu | nu | nu | RO001E400865294/2 | 2023-10-27 | 0.00937 | prosumator | 0.00937 | 0
29225 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7286 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18332105 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18332105 | 2023-10-18 | nu | nu | nu | RO001E142522180/2 | 2023-10-18 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
29226 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 2596 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria UAEEEDN21810391537 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18330949 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18330949 | 2023-10-17 | nu | nu | nu | RO001E100879555/2 | 2023-10-17 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
29227 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2101 FRASINU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18338536 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18338536 | 2023-10-18 | nu | nu | nu | RO001E300235700/4 | 2023-10-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29228 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2961 LOCUINTE CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000030697119, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18334964 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18334964 | 2023-10-16 | nu | nu | nu | RO001E142694416/3 | 2023-10-16 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
29229 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 3333 - CANAL MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 688133, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18353764 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18353764 | 2023-10-05 | nu | nu | nu | RO001E300588071/3 | 2023-10-05 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
29230 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 4792 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,315 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se programa contorul seria: UFEUEDN22210050452 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18325522 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18325522 | 2023-10-18 | nu | nu | nu | RO001E143217519/2 | 2023-10-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
29231 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4159 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000723503620, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18326307 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18326307 | 2023-10-11 | nu | nu | nu | RO001E142881111/3 | 2023-10-11 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
29232 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3396 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,18 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta in BMP existent.). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18333517 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18333517 | 2023-10-16 | nu | nu | nu | RO001E103402741/3 | 2023-10-16 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
29233 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7096 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18323863 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18323863 | 2023-10-16 | nu | nu | nu | RO001E400633668/3 | 2023-10-16 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
29234 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4457 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria UCEUEDN18410004927, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18329240 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18329240 | 2023-10-18 | nu | nu | nu | RO001E141559033/3 | 2023-10-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29235 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18346459 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18346459 | 2023-10-17 | nu | nu | nu | RO001E401138366/2 | 2023-10-17 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
29236 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2543 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18336442 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18336442 | 2023-10-19 | nu | nu | nu | RO001E104473571/2 | 2023-10-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
29237 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5317 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18352605 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18352605 | 2023-10-20 | nu | nu | nu | RO001E142633116/2 | 2023-10-20 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
29238 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2288 CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 7522686, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANREpe at ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 18337276 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18337276 | 2023-10-13 | nu | nu | nu | RO001E400376482/2 | 2023-10-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29239 | RESTAURANTE - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005995 | 0.4 | PTZ 2520-300 CENTRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18345418 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18345418 | 2023-10-13 | nu | nu | nu | RO001E301128038/3 | 2023-10-13 | 0.005865 | prosumator | 0.005865 | 0
29240 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 3452* | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 47086/08, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18347754 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18347754 | 2023-10-25 | nu | nu | nu | RO001E401115710/2 | 2023-10-25 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
29241 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 2285 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,930 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN23210078970 se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 18348654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18348654 | 2023-10-18 | nu | nu | nu | RO001E107755926/3 | 2023-10-18 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
29242 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4473 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18329083 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18329083 | 2023-10-18 | nu | nu | nu | RO001E142656649/2 | 2023-10-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29243 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UFEUEDN21210040976 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie pentru noua putere. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18345889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18345889 | 2023-10-23 | nu | nu | nu | RO001E111522448/2 | 2023-10-23 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
29244 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3839 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18462944 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18462944 | 2023-10-16 | nu | nu | nu | RO001E143074868/2 | 2023-10-16 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
29245 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4680 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18472689 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18472689 | 2023-10-27 | nu | nu | nu | RO001E143296516/3 | 2023-10-27 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
29246 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTS 2309 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPTs existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18466045 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18466045 | 2023-10-27 | nu | nu | nu | RO001E109178286/2 | 2023-10-27 | 0.015 | prosumator | 0.015 | 0
29247 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2730 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18450032 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18450032 | 2023-10-26 | nu | nu | nu | RO001E108410745/2 | 2023-10-26 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
29248 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 1196 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18468936 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18468936 | 2023-10-23 | nu | nu | nu | RO001E300923614/3 | 2023-10-23 | 0.003917 | prosumator | 0.003917 | 0
29249 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3087 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18456938 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18456938 | 2023-10-26 | nu | nu | nu | RO001E100898422/2 | 2023-10-26 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
29250 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00425 | 0.4 | PTA 5099 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18464637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18464637 | 2023-10-23 | nu | nu | nu | RO001E142027236/2 | 2023-10-23 | 0.004145 | prosumator | 0.004145 | 0
29251 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3666 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18465125 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18465125 | 2023-10-25 | nu | nu | nu | RO001E143114166/3 | 2023-10-25 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
29252 | Centrala electrica fotovoltaica + Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2381 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035056423, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18464170 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18464170 | 2023-10-23 | nu | nu | nu | RO001E401014965/3 | 2023-10-23 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
29253 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7879 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18448138 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18448138 | 2023-10-17 | nu | nu | nu | RO001E142616476/4 | 2023-10-17 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
29254 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PAZ 99 MOSILOR | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18459745 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18459745 | 2023-10-26 | nu | nu | nu | RO001E104206597/2 | 2023-10-26 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
29255 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00615 | 0.4 | PTAB 5104 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004150294840915, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18453300 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18453300 | 2023-10-25 | nu | nu | nu | RO001E141940059/2 | 2023-10-25 | 0.006026 | prosumator | 0.006026 | 0
29256 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 632 MOSTENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18486441 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18486441 | 2023-10-25 | nu | nu | nu | RO001E131272888/2 | 2023-10-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29257 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTS 895 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,39 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18464148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18464148 | 2023-10-30 | nu | nu | nu | RO001E104678118/2 | 2023-10-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29258 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PCZ 3360 - BLOCURI MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18464443 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18464443 | 2023-10-13 | nu | nu | nu | RO001E300588857/2 | 2023-10-13 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
29259 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5003 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18453087 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18453087 | 2023-10-20 | nu | nu | nu | RO001E141914016/2 | 2023-10-20 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
29260 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4232 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN22210058491, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18460593 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18460593 | 2023-10-27 | nu | nu | nu | RO001E143188156/2 | 2023-10-27 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
29261 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00819 | 0.4 | PTA 3535 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18449719 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18449719 | 2023-10-20 | nu | nu | nu | RO001E142111780/1 | 2023-10-20 | 0.008016 | prosumator | 0.008016 | 0
29262 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00756 | 0.4 | PTZ 7137 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18453252 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18453252 | 2023-10-18 | nu | nu | nu | RO001E400759768/4 | 2023-10-18 | 0.007389 | prosumator | 0.007389 | 0
29263 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18466398 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18466398 | 2023-10-19 | nu | nu | nu | RO001E142485830/2 | 2023-10-19 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
29264 | Locuinta+CEF-Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0055 | 0.4 | PTA 2888 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18455024 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18455024 | 2023-10-11 | nu | nu | nu | RO001E400472906/2 | 2023-10-11 | 0.005385 | prosumator | 0.005385 | 0
29265 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2263 CHIRIACU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18474272 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18474272 | 2023-10-23 | nu | nu | nu | RO001E131334775/3 | 2023-10-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29266 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5312 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18476680 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18476680 | 2023-10-19 | nu | nu | nu | RO001E143350270/2 | 2023-10-19 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
29267 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7655 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18449918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18449918 | 2023-10-18 | nu | nu | nu | RO001E141822553/3 | 2023-10-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29268 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0055 | 0.4 | PTAB 3083 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000718285119, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18472257 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18472257 | 2023-10-23 | nu | nu | nu | RO001E142531506/2 | 2023-10-23 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
29269 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7262 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018776613, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 18466335 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18466335 | 2023-10-25 | nu | nu | nu | RO001E141608184/2 | 2023-10-25 | 0.00781 | prosumator | 0.00781 | 0
29270 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00598 | 0.4 | PTZ 984 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,859 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria 3168271 se va inlocui cu un contor electronic inteligent si se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18484605 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18484605 | 2023-10-31 | nu | nu | nu | RO001E107818241/2 | 2023-10-31 | 0.005859 | prosumator | 0.005859 | 0
29271 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 3776 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). ,, | E-Distributie Muntenia | 18477651 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18477651 | 2023-10-25 | nu | nu | nu | RO001E108641853/3 | 2023-10-25 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
29272 | Statie + CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00939 | 0.4 | PTA 2333 IZVOARELE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18469020 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18469020 | 2023-10-23 | nu | nu | nu | RO001E131439209/2 | 2023-10-23 | 0.009197 | prosumator | 0.009197 | 0
29273 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 4195 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18464572 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18464572 | 2023-10-24 | nu | nu | nu | RO001E142048475/2 | 2023-10-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29274 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0044 | 0.4 | PTZ 2501-FRE-GR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18471319 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18471319 | 2023-10-23 | nu | nu | nu | RO001E300016178/4 | 2023-10-23 | 0.004311 | prosumator | 0.004311 | 0
29275 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 3910 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18469344 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18469344 | 2023-10-30 | nu | nu | nu | RO001E108882850/2 | 2023-10-30 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
29276 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5003 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18469984 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18469984 | 2023-10-23 | nu | nu | nu | RO001E142436555/2 | 2023-10-23 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
29277 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0202 | 0.4 | PTAB 7030 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18466923 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18466923 | 2023-10-27 | nu | nu | nu | RO001E400945596/3 | 2023-10-27 | 0.019791 | prosumator | 0.019791 | 0
29278 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18471939 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18471939 | 2023-10-23 | nu | nu | nu | RO001E142313100/2 | 2023-10-23 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
29279 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7067 MOARA VLASIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18447738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18447738 | 2023-10-18 | nu | nu | nu | RO001E400716402/3 | 2023-10-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29280 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3329 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18447554 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18447554 | 2023-10-17 | nu | nu | nu | RO001E401056657/2 | 2023-10-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29281 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5312 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18472952 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18472952 | 2023-10-19 | nu | nu | nu | RO001E143308565/2 | 2023-10-19 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
29282 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1948 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18471895 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18471895 | 2023-10-25 | nu | nu | nu | RO001E105729914/2 | 2023-10-25 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
29283 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3556 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18483018 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18483018 | 2023-10-25 | nu | nu | nu | RO001E141769496/3 | 2023-10-25 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
29284 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7568 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18480532 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18480532 | 2023-10-27 | nu | nu | nu | RO001E401104055/2 | 2023-10-27 | 0.00781 | prosumator | 0.00781 | 0
29285 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5543 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18467763 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18467763 | 2023-10-23 | nu | nu | nu | RO001E142773896/2 | 2023-10-23 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
29286 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4680 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18472729 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18472729 | 2023-10-27 | nu | nu | nu | RO001E143296493/3 | 2023-10-27 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
29287 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4680 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18472816 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18472816 | 2023-10-30 | nu | nu | nu | RO001E143296482/3 | 2023-10-30 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
29288 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00972 | 0.4 | PTZ 2773 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reporgrama contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18455436 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18455436 | 2023-10-30 | nu | nu | nu | RO001E109252852/2 | 2023-10-30 | 0.009516 | prosumator | 0.009516 | 0
29289 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTM 1368 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18464149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18464149 | 2023-10-30 | nu | nu | nu | RO001E110650102/2 | 2023-10-30 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
29290 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 2309 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPTs existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18466201 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18466201 | 2023-10-30 | nu | nu | nu | RO001E109095420/2 | 2023-10-30 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
29291 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2040 | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,720 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN23210076148, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18451573 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18451573 | 2023-10-27 | nu | nu | nu | RO001E102082520/3 | 2023-10-27 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
29292 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 1027 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 24,64 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN21210025044, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18456950 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18456950 | 2023-10-30 | nu | nu | nu | RO001E142943705/3 | 2023-10-30 | 0.01958 | prosumator | 0.01958 | 0
29293 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5312 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18482125 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18482125 | 2023-10-19 | nu | nu | nu | RO001E143325115/2 | 2023-10-19 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
29294 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5221 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18478117 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18478117 | 2023-10-27 | nu | nu | nu | RO001E400926517/2 | 2023-10-27 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
29295 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 2224 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18464154 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18464154 | 2023-10-25 | nu | nu | nu | RO001E109391418/2 | 2023-10-25 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
29296 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5312 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18456860 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18456860 | 2023-10-19 | nu | nu | nu | RO001E143267772/2 | 2023-10-19 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
29297 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5312 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18474447 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18474447 | 2023-10-19 | nu | nu | nu | RO001E143320648/2 | 2023-10-19 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
29298 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTM 378 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria 001000672690512 se va inlocui cu un contor electronic inteligent si se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18462450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18462450 | 2023-10-17 | nu | nu | nu | RO001E105417244/2 | 2023-10-17 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
29299 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1371 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18470614 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18470614 | 2023-10-25 | nu | nu | nu | RO001E107712211/2 | 2023-10-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29300 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18485026 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18485026 | 2023-10-26 | nu | nu | nu | RO001E401123360/2 | 2023-10-26 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
29301 | HALA+CEF-PROSUMATOR-ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.30012 | 20 | S20 VOLVO-INCREST IF | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva , dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura din PCZ 20084/1000 KVA , se va reprograma . NOTA : Se vor calcula pierderi in cablul XLPE 3X150 mmp , L=120m . | E-Distributie Muntenia | 13223000 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13223000 | 2023-10-17 | nu | nu | nu | RO001E400901510/2 | 2023-10-17 | 0.28912 | prosumator | 0.28912 | 0
29302 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | Ilfov | 0.00552 | 0.4 | PTA 3526 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13223471 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13223471 | 2023-10-23 | nu | nu | nu | RO001E142286109/2 | 2023-10-23 | 0.005409 | prosumator | 0.005409 | 0
29303 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0034 | 0.4 | PTAB 2866 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN20910174607, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18323815 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18323815 | 2023-10-13 | nu | nu | nu | RO001E141961399/2 | 2023-10-13 | 0.003322 | prosumator | 0.003322 | 0
29304 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTM 885 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,75 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul existent cu seria: UFEUEDN23210081028, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18323823 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18323823 | 2023-10-02 | nu | nu | nu | RO001E105276809/3 | 2023-10-02 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
29305 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7752 VILE RIMON RESIDENCE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15451573 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15451573 | 2023-10-24 | nu | nu | nu | RO001E142238308/1 | 2023-10-24 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
29306 | Punct de lucru firma + CEF - Prosumator-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 5146 | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> iar in PTAB 5146/1600 KVA se va monta un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva , dublu sens , cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj semidirect , iar daca cel existent corespunde descrierii , se va reprograma. | E-Distributie Muntenia | 16039114 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16039114 | 2023-10-12 | nu | nu | nu | RO001E141504033/2 | 2023-10-12 | 0.01468 | prosumator | 0.01468 | 0
29307 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3557 RADIOFAR PIPERA | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 0275623, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 14525843 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14525843 | 2023-10-20 | nu | nu | nu | RO001E400941840/2 | 2023-10-20 | 0.00579 | prosumator | 0.00579 | 0
29308 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01246 | 0.4 | PTA 7495 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13622424 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13622424 | 2023-10-11 | nu | nu | nu | RO001E401116834/2 | 2023-10-11 | 0.012201 | prosumator | 0.012201 | 0
29309 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0092 | 0.4 | PTA 7308 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033339321, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV.- In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13757277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13757277 | 2023-10-04 | nu | nu | nu | RO001E141951893/2 | 2023-10-04 | 0.009015 | prosumator | 0.009015 | 0
29310 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00996 | 0.4 | PTA 7070 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.- In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11182284 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11182284 | 2023-10-27 | nu | nu | nu | RO001E142563871/2 | 2023-10-27 | 0.009751 | prosumator | 0.009751 | 0
29311 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTZ 7429 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15649515 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15649515 | 2023-10-25 | nu | nu | nu | RO001E141390632/3 | 2023-10-25 | 0.007956 | prosumator | 0.007956 | 0
29312 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 3218 VILE PIPERA | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000016657211,,, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15622661 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15622661 | 2023-10-12 | nu | nu | nu | RO001E401066412/2 | 2023-10-12 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
29313 | Casa de Vacanta Snagov | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 7566 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13524057 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13524057 | 2023-10-24 | nu | nu | nu | RO001E400762830/3 | 2023-10-24 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
29314 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 14181103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14181103 | 2023-10-16 | nu | nu | nu | RO001E401104033/4 | 2023-10-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
29315 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0036 | 0.4 | PTAB 7032 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000668197912, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16144109 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16144109 | 2023-10-03 | nu | nu | nu | RO001E400905952/2 | 2023-10-03 | 0.003228 | prosumator | 0.003228 | 0
29316 | Hala + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0154 | 0.4 | PTA 3548 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16789106 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16789106 | 2023-10-11 | nu | nu | nu | RO001E141479472/1 | 2023-10-11 | 0.015082 | prosumator | 0.015082 | 0
29317 | HALA+ CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0.4 | PTZ 3487 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat in montaj semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17373818 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17373818 | 2023-10-03 | nu | nu | nu | RO001E141308473/3 | 2023-10-03 | 0.0489 | prosumator | 0.0489 | 0
29318 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00375 | 0.4 | PTA 3560 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17318714 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17318714 | 2023-10-13 | nu | nu | nu | RO001E143193499/2 | 2023-10-13 | 0.003625 | prosumator | 0.003625 | 0
29319 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3068 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17403381 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17403381 | 2023-10-03 | nu | nu | nu | RO001E401114102/2 | 2023-10-03 | 0.00486 | prosumator | 0.00486 | 0
29320 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTA 7329 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276506215, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17400508 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17400508 | 2023-10-05 | nu | nu | nu | RO001E401033393/2 | 2023-10-05 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
29321 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.4 | PCZ 2525 BL. MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe E pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 17467490 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17467490 | 2023-10-18 | nu | nu | nu | RO001E143064025/2 | 2023-10-18 | 0.004604 | prosumator | 0.004604 | 0
29322 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17457954 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17457954 | 2023-10-13 | nu | nu | nu | RO001E141219788/1 | 2023-10-13 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
29323 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0153 | 0.4 | PTAB 2474 | "Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032135221, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17536864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17536864 | 2023-10-13 | nu | nu | nu | RO001E142820574/2 | 2023-10-13 | 0.014974 | prosumator | 0.014974 | 0
29324 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PCZ 2711** SIMULTEC | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17530590 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17530590 | 2023-10-11 | nu | nu | nu | RO001E142988377/2 | 2023-10-11 | 0.01466 | prosumator | 0.01466 | 0
29325 | LOCUINTA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 539 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,075 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in FDCP pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17581046 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17581046 | 2023-10-16 | nu | nu | nu | RO001E110126009/2 | 2023-10-16 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
29326 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.014715 | 0.4 | PTAB 4504 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17573114 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17573114 | 2023-10-25 | nu | nu | nu | RO001E142220668/2 | 2023-10-25 | 0.014321 | prosumator | 0.014321 | 0
29327 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008175 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17637895 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17637895 | 2023-10-02 | nu | nu | nu | RO001E143239524/2 | 2023-10-02 | 0.007912 | prosumator | 0.007912 | 0
29328 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.06 | 0.4 | PTAB 5490 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 58,799kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17736035 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17736035 | 2023-10-02 | nu | nu | nu | RO001E108641280/2 | 2023-10-02 | 0.058799 | prosumator | 0.058799 | 0
29329 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00765 | 0.4 | PCZ 442 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17805161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17805161 | 2023-10-02 | nu | nu | nu | RO001E300477146/4 | 2023-10-02 | 0.007489 | prosumator | 0.007489 | 0
29330 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007375 | 0.4 | PTAB 4232 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,25 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va inlocui contorul seria: UFEUEDN21210039289, cuun contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17798916 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17798916 | 2023-10-25 | nu | nu | nu | RO001E143142785/3 | 2023-10-25 | 0.007128 | prosumator | 0.007128 | 0
29331 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTZ 3008 VILE BANEASA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029152517, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17892058 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17892058 | 2023-10-16 | nu | nu | nu | RO001E142266387/2 | 2023-10-16 | 0.014695 | prosumator | 0.014695 | 0
29332 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2240 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17882508 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17882508 | 2023-10-02 | nu | nu | nu | RO001E141450617/2 | 2023-10-02 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
29333 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0083 | 0.4 | PTA 7409 MOARA DASCALU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032066921, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 17936180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17936180 | 2023-10-10 | nu | nu | nu | RO001E142700212/3 | 2023-10-10 | 0.008129 | prosumator | 0.008129 | 0
29334 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00303 | 0.4 | PTA 2676 COM VIDRA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17924323 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17924323 | 2023-10-05 | nu | nu | nu | RO001E142396235/2 | 2023-10-05 | 0.002959 | prosumator | 0.002959 | 0
29335 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 4100 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17934545 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17934545 | 2023-10-09 | nu | nu | nu | RO001E142224662/2 | 2023-10-09 | 0.009701 | prosumator | 0.009701 | 0
29336 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00872 | 0.4 | PTA 7059 SITARU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17991170 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17991170 | 2023-10-10 | nu | nu | nu | RO001E400623331/4 | 2023-10-10 | 0.008545 | prosumator | 0.008545 | 0
29337 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 2224 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,860 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN22810471347 se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 18063038 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18063038 | 2023-10-10 | nu | nu | nu | RO001E104059931/3 | 2023-10-10 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
29338 | CEF PROSUMATOR ZOO - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.09 | 0.4 | PTA 3334 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect cu TC 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18059518 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18059518 | 2023-10-03 | nu | nu | nu | RO001E400853774/2 | 2023-10-03 | 0.088195 | prosumator | 0.088195 | 0
29339 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02943 | 0.4 | PTA 5088 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului | E-Distributie Muntenia | 18042444 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18042444 | 2023-10-02 | nu | nu | nu | RO001E143075645/3 | 2023-10-02 | 0.02884 | prosumator | 0.02884 | 0
29340 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0.4 | PTAB 4374 SC FUTURE TOOLS CONSTRUCTION S | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18108149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18108149 | 2023-10-04 | nu | nu | nu | RO001E141985889/3 | 2023-10-04 | 0.004878 | prosumator | 0.004878 | 0
29341 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5604 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18120484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18120484 | 2023-10-27 | nu | nu | nu | RO001E400376022/2 | 2023-10-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
29342 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01116 | 0.4 | PTS 1059 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18427296 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18427296 | 2023-10-25 | nu | nu | nu | RO001E108830358/2 | 2023-10-25 | 0.01116 | prosumator | 0.01116 | 0
29343 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4652 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18127409 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18127409 | 2023-10-04 | nu | nu | nu | RO001E143310906/2 | 2023-10-04 | 0.0039 | prosumator | 0.0039 | 0
29344 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3373 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18120939 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18120939 | 2023-10-13 | nu | nu | nu | RO001E401066603/4 | 2023-10-13 | 0.005731 | prosumator | 0.005731 | 0
29345 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3152 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18108402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18108402 | 2023-10-25 | nu | nu | nu | RO001E401032954/2 | 2023-10-25 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
29346 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.026 | 0.4 | PTAB 4322 ORECO CAPITAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18161375 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18161375 | 2023-10-03 | nu | nu | nu | RO001E142421627/2 | 2023-10-03 | 0.02547 | prosumator | 0.02547 | 0
29347 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2928 COM. CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18173347 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18173347 | 2023-10-13 | nu | nu | nu | RO001E400272263/2 | 2023-10-13 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
29348 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 3846 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18193758 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18193758 | 2023-10-23 | nu | nu | nu | RO001E142851411/4 | 2023-10-23 | 0.0146 | prosumator | 0.0146 | 0
29349 | IMOBIL+CEF-PROSUMATOR-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.39458 | 10 | PT 2638 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 394,58kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa/inlocui contorul existent cu contor inteligent de energie electrica activa si reactiva&lt;(&gt;,&lt;)&gt; in montaj indirect&lt;(&gt;,&lt;)&gt; cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare&lt;(&gt;,&lt;)&gt; centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 18190153 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18190153 | 2023-10-23 | nu | nu | nu | RO001E109429745/2 | 2023-10-23 | 0.38667 | prosumator | 0.38667 | 0
29350 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1490 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18168372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18168372 | 2023-10-16 | nu | nu | nu | RO001E131455375/3 | 2023-10-16 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
29351 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01512 | 0.4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 13G26510110056731, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18174738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18174738 | 2023-10-02 | nu | nu | nu | RO001E400871561/3 | 2023-10-02 | 0.014738 | prosumator | 0.014738 | 0
29352 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00913 | 0.4 | PTAB 4627 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18166710 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18166710 | 2023-10-07 | nu | nu | nu | RO001E119004452/4 | 2023-10-07 | 0.00913 | prosumator | 0.00913 | 0
29353 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTAB 1742 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18165272 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18165272 | 2023-10-10 | nu | nu | nu | RO001E108803033/2 | 2023-10-10 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
29354 | Hala productie+CEF -PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.08 | 0.4 | PTZ 3178 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 243,000 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie. Contorul seria 20G14570110089686, se va inlocui/reprograma ,daca este cazul, cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18192327 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18192327 | 2023-10-04 | nu | nu | nu | RO001E109197951/1 | 2023-10-04 | 0.078394 | prosumator | 0.078394 | 0
29355 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007875 | 0.4 | PTAB 3163 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18192198 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18192198 | 2023-10-12 | nu | nu | nu | RO001E141308912/2 | 2023-10-12 | 0.007568 | prosumator | 0.007568 | 0
29356 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2232 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18257680 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18257680 | 2023-10-17 | nu | nu | nu | RO001E401106574/3 | 2023-10-17 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
29357 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4523 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000729193321, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie lasupratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18247397 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18247397 | 2023-10-02 | nu | nu | nu | RO001E142902003/3 | 2023-10-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29358 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 867 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN22810440164 contor electronic inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 18240446 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18240446 | 2023-10-02 | nu | nu | nu | RO001E103968984/3 | 2023-10-02 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
29359 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5113 IT CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18249106 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18249106 | 2023-10-04 | nu | nu | nu | RO001E401121537/3 | 2023-10-04 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
29360 | Locuinta+CEF-Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 1621 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,790 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 0181406 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 18248376 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18248376 | 2023-10-02 | nu | nu | nu | RO001E109008716/2 | 2023-10-02 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
29361 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0057 | 0.4 | PTAB 4637 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,80 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18246578 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18246578 | 2023-10-09 | nu | nu | nu | RO001E141578810/3 | 2023-10-09 | 0.0057 | prosumator | 0.0057 | 0
29362 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 985 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UAEEEDN20810317211 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18253559 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18253559 | 2023-10-03 | nu | nu | nu | RO001E103241731/2 | 2023-10-03 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
29363 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0033 | 0.4 | PTAB 5013 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18235989 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18235989 | 2023-10-03 | nu | nu | nu | RO001E141533608/2 | 2023-10-03 | 0.003233 | prosumator | 0.003233 | 0
29364 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00436 | 0.4 | PTA 1015 OGREZENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18247498 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18247498 | 2023-10-30 | nu | nu | nu | RO001E131354036/3 | 2023-10-30 | 0.004255 | prosumator | 0.004255 | 0
29365 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2004-STR LIBERTATII | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 6164433, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18234885 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18234885 | 2023-10-03 | nu | nu | nu | RO001E300021499/2 | 2023-10-03 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29366 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7767 MEGA IMAGE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18244074 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18244074 | 2023-10-04 | nu | nu | nu | RO001E142970042/4 | 2023-10-04 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
29367 | HALA+CEF+ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.026845 | 0.4 | PTA 1502 MANDE GHE | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT semidirect existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 125/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala , inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18252523 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18252523 | 2023-10-03 | nu | nu | nu | RO001E131450482/3 | 2023-10-03 | 0.026298 | prosumator | 0.026298 | 0
29368 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2574 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18242973 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18242973 | 2023-10-17 | nu | nu | nu | RO001E142666954/2 | 2023-10-17 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
29369 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4473 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18252987 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18252987 | 2023-10-16 | nu | nu | nu | RO001E142890447/3 | 2023-10-16 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
29370 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2152 COM. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18251477 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18251477 | 2023-10-10 | nu | nu | nu | RO001E400991597/3 | 2023-10-10 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
29371 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05 | 0.4 | PTAB 3305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 48,950 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 20G14570110097039 se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 18254273 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18254273 | 2023-10-19 | nu | nu | nu | RO001E108937570/2 | 2023-10-19 | 0.04895 | prosumator | 0.04895 | 0
29372 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 10 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent, se va inlocui contorul existent serie: 001000015705911 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18252096 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18252096 | 2023-10-09 | nu | nu | nu | RO001E104764293/2 | 2023-10-09 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
29373 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0099 | 0.4 | PTAB 4692 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,692 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 004150294795415<(>,<)> se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18256353 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18256353 | 2023-10-11 | nu | nu | nu | RO001E109087049/3 | 2023-10-11 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
29374 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 491 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,799 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UCEUEDN17210012437 contor electronic inteligent se va reprograma, contor cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18257161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18257161 | 2023-10-09 | nu | nu | nu | RO001E107545967/3 | 2023-10-09 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
29375 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0072 | 0.4 | PTA 7028 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000022610714, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 18253072 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18253072 | 2023-10-13 | nu | nu | nu | RO001E400712442/3 | 2023-10-13 | 0.006956 | prosumator | 0.006956 | 0
29376 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.23 | PTA 7529 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18253821 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18253821 | 2023-10-04 | nu | nu | nu | RO001E400592101/2 | 2023-10-04 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
29377 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTZ 2161 COM CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18241153 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18241153 | 2023-10-18 | nu | nu | nu | RO001E401060810/3 | 2023-10-18 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
29378 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2533 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18257540 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18257540 | 2023-10-05 | nu | nu | nu | RO001E300389991/3 | 2023-10-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29379 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 867 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN22810374128 contor electronic inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18248170 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18248170 | 2023-10-03 | nu | nu | nu | RO001E104133989/2 | 2023-10-03 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29380 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 2328 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,11 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18246105 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18246105 | 2023-10-10 | nu | nu | nu | RO001E101762063/2 | 2023-10-10 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
29381 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4474 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,46 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se programa contorul seria: UAEEEDN15510019282 programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18242469 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18242469 | 2023-10-09 | nu | nu | nu | RO001E104928600/2 | 2023-10-09 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
29382 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 1742 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000016607511 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18252594 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18252594 | 2023-10-05 | nu | nu | nu | RO001E119966538/2 | 2023-10-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
29383 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 317 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000696233415 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18251077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18251077 | 2023-10-04 | nu | nu | nu | RO001E101599443/2 | 2023-10-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
29384 | IMOBIL+CEF -PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.2501 | 0.4 | PTZ 3570 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 245,096 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UGEQEDN21210102761, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18234907 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18234907 | 2023-10-19 | nu | nu | nu | RO001E119484487/2 | 2023-10-19 | 0.2451 | prosumator | 0.2451 | 0
29385 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4233 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000015363111, cu un contor inteligent trifazat nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18249524 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18249524 | 2023-10-03 | nu | nu | nu | RO001E141396661/2 | 2023-10-03 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
29386 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2368 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000013025410 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18236685 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18236685 | 2023-10-06 | nu | nu | nu | RO001E108440513/2 | 2023-10-06 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
29387 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7546 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18237456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18237456 | 2023-10-03 | nu | nu | nu | RO001E401032426/2 | 2023-10-03 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
29388 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00861 | 0.4 | PTAB 7117 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18309199 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18309199 | 2023-10-09 | nu | nu | nu | RO001E141888296/3 | 2023-10-09 | 0.008383 | prosumator | 0.008383 | 0
29389 | Locuinta + Casa CEF - Prosumator-ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 3640 CENTRU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9970174, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18319144 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18319144 | 2023-10-20 | nu | nu | nu | RO001E300616769/3 | 2023-10-20 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
29390 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 953 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 5867996 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18321174 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18321174 | 2023-10-16 | nu | nu | nu | RO001E107704144/2 | 2023-10-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
29391 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2319 SIFONARE CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18306679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18306679 | 2023-10-07 | nu | nu | nu | RO001E142216764/2 | 2023-10-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29392 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4428 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,35 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN17210022455, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18318445 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18318445 | 2023-10-19 | nu | nu | nu | RO001E104932863/3 | 2023-10-19 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
29393 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4145 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,930 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 9029293 se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 18315074 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18315074 | 2023-10-11 | nu | nu | nu | RO001E109377030/2 | 2023-10-11 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
29394 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.016 | 0.4 | PTZ 597 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18308412 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18308412 | 2023-10-20 | nu | nu | nu | RO001E109287489/3 | 2023-10-20 | 0.01567 | prosumator | 0.01567 | 0
29395 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0036 | 0.4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18307309 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18307309 | 2023-10-06 | nu | nu | nu | RO001E142466491/3 | 2023-10-06 | 0.003508 | prosumator | 0.003508 | 0
29396 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00531 | 0.4 | PTAB 4436 FS 9184675 PRS CEF REWE ROMANI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18309801 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18309801 | 2023-10-11 | nu | nu | nu | RO001E142847461/2 | 2023-10-11 | 0.005184 | prosumator | 0.005184 | 0
29397 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7079 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18297647 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18297647 | 2023-10-05 | nu | nu | nu | RO001E400537335/2 | 2023-10-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29398 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02142 | 0.4 | PTA 7586 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019674713, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18321132 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18321132 | 2023-10-17 | nu | nu | nu | RO001E141681804/4 | 2023-10-17 | 0.020991 | prosumator | 0.020991 | 0
29399 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2901-ORIENT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18299575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18299575 | 2023-10-09 | nu | nu | nu | RO001E300037766/2 | 2023-10-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29400 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3459 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizarea instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18300568 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18300568 | 2023-10-09 | nu | nu | nu | RO001E108221116/2 | 2023-10-09 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
29401 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00533 | 0.4 | PTAB 7828 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18299889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18299889 | 2023-10-05 | nu | nu | nu | RO001E400951717/2 | 2023-10-05 | 0.005163 | prosumator | 0.005163 | 0
29402 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 3196 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,720 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria UAEEEDN23210160910 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18299313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18299313 | 2023-10-13 | nu | nu | nu | RO001E107507066/2 | 2023-10-13 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
29403 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18301589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18301589 | 2023-10-05 | nu | nu | nu | RO001E142221614/3 | 2023-10-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29404 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0094 | 0.4 | PTAB 7828 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18299606 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18299606 | 2023-10-11 | nu | nu | nu | RO001E141655759/2 | 2023-10-11 | 0.009202 | prosumator | 0.009202 | 0
29405 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5227 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18311390 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18311390 | 2023-10-09 | nu | nu | nu | RO001E142007852/2 | 2023-10-09 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
29406 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7273 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18298770 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18298770 | 2023-10-05 | nu | nu | nu | RO001E400712903/3 | 2023-10-05 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
29407 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0.4 | PTAB 3908 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9186806, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18323267 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18323267 | 2023-10-19 | nu | nu | nu | RO001E400963316/2 | 2023-10-19 | 0.004879 | prosumator | 0.004879 | 0
29408 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PCZ 4056 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027084816, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18301078 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18301078 | 2023-10-05 | nu | nu | nu | RO001E142108067/3 | 2023-10-05 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
29409 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2204 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18320115 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18320115 | 2023-10-09 | nu | nu | nu | RO001E400395708/2 | 2023-10-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29410 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18322743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18322743 | 2023-10-09 | nu | nu | nu | RO001E401010590/3 | 2023-10-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29411 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.014 | 0.4 | PTAB 3636 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18323265 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18323265 | 2023-10-18 | nu | nu | nu | RO001E131368873/3 | 2023-10-18 | 0.013719 | prosumator | 0.013719 | 0
29412 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007885 | 0.4 | PTAB 3908 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0306770, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18321061 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18321061 | 2023-10-12 | nu | nu | nu | RO001E400999607/2 | 2023-10-12 | 0.007726 | prosumator | 0.007726 | 0
29413 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 652 BAZA RECEPTIE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000013163210, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18309579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18309579 | 2023-10-06 | nu | nu | nu | RO001E301208543/3 | 2023-10-06 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
29414 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00368 | 0.4 | PTA 7168 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18309790 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18309790 | 2023-10-25 | nu | nu | nu | RO001E400794778/3 | 2023-10-25 | 0.003605 | prosumator | 0.003605 | 0
29415 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTZ 932 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18298228 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18298228 | 2023-10-16 | nu | nu | nu | RO001E105251947/2 | 2023-10-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29416 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2257 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 14G26510110062525, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18307781 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18307781 | 2023-10-18 | nu | nu | nu | RO001E141302804/5 | 2023-10-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29417 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2681 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria UCEUEDN18510043834 se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18297330 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18297330 | 2023-10-23 | nu | nu | nu | RO001E110584096/2 | 2023-10-23 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
29418 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18315091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18315091 | 2023-10-17 | nu | nu | nu | RO001E141822474/3 | 2023-10-17 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
29419 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7711 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000012463210, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18304730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18304730 | 2023-10-07 | nu | nu | nu | RO001E400745482/3 | 2023-10-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29420 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 565 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18300790 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18300790 | 2023-10-06 | nu | nu | nu | RO001E300784800/3 | 2023-10-06 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
29421 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0.4 | PTAB 5294 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18299755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18299755 | 2023-10-11 | nu | nu | nu | RO001E142142436/1 | 2023-10-11 | 0.004878 | prosumator | 0.004878 | 0
29422 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 2610 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18308600 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18308600 | 2023-10-25 | nu | nu | nu | RO001E401143148/4 | 2023-10-25 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
29423 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PAS 1230 GIURGIULUI | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,780 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000029591617 se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 18325486 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18325486 | 2023-10-18 | nu | nu | nu | RO001E105707280/3 | 2023-10-18 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
29424 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0048 | 20 | S20 VEDEA-GR.VEST GR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18302004 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18302004 | 2023-10-11 | nu | nu | nu | RO001E131329241/2 | 2023-10-11 | 0.004604 | prosumator | 0.004604 | 0
29425 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18305585 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18305585 | 2023-10-07 | nu | nu | nu | RO001E141570328/3 | 2023-10-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29426 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTAB 752 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18317817 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18317817 | 2023-10-16 | nu | nu | nu | RO001E105298779/3 | 2023-10-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29427 | Locuinta+CEF-Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00747 | 0.4 | PTZ 1332 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,301 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000020874314 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa, contor cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18318948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18318948 | 2023-10-16 | nu | nu | nu | RO001E109260996/2 | 2023-10-16 | 0.007301 | prosumator | 0.007301 | 0
29428 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4219 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18299250 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18299250 | 2023-10-09 | nu | nu | nu | RO001E401030031/2 | 2023-10-09 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
29429 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.005 | 0.4 | PTAB 4241 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18417836 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18417836 | 2023-10-16 | nu | nu | nu | RO001E142376615/3 | 2023-10-16 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
29430 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1964 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000014650111 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18423685 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18423685 | 2023-10-25 | nu | nu | nu | RO001E108811368/2 | 2023-10-25 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
29431 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00494 | 0.4 | PTAB 3900 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria 001000652124311 se va inlocui cu un contor electronic inteligent si se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18424746 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18424746 | 2023-10-23 | nu | nu | nu | RO001E105286529/2 | 2023-10-23 | 0.004831 | prosumator | 0.004831 | 0
29432 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1204 CREVEDIA MARE -REGIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18421766 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18421766 | 2023-10-16 | nu | nu | nu | RO001E300942097/4 | 2023-10-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29433 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.023 | 0.4 | PTS 3926 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 23,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18417232 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18417232 | 2023-10-25 | nu | nu | nu | RO001E109199997/3 | 2023-10-25 | 0.023 | prosumator | 0.023 | 0
29434 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.017 | 0.4 | PTAB 7881 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18422224 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18422224 | 2023-10-31 | nu | nu | nu | RO001E111714328/2 | 2023-10-31 | 0.016655 | prosumator | 0.016655 | 0
29435 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4125 SIDNEY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18443520 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18443520 | 2023-10-25 | nu | nu | nu | RO001E142928810/2 | 2023-10-25 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
29436 | Locuinta+CEF-Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0077 | 0.4 | PTAB 2467 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18427397 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18427397 | 2023-10-11 | nu | nu | nu | RO001E400461702/3 | 2023-10-11 | 0.007541 | prosumator | 0.007541 | 0
29437 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 3107 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000022504914, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 18426542 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18426542 | 2023-10-25 | nu | nu | nu | RO001E400983677/2 | 2023-10-25 | 0.0146 | prosumator | 0.0146 | 0
29438 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.017 | 0.4 | PTS 960 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP_4T existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18426966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18426966 | 2023-10-25 | nu | nu | nu | RO001E108825037/2 | 2023-10-25 | 0.017 | prosumator | 0.017 | 0
29439 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1198 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18408207 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18408207 | 2023-10-24 | nu | nu | nu | RO001E108817083/2 | 2023-10-24 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
29440 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 3367 PISTRUIATUL TUFA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18429222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18429222 | 2023-10-17 | nu | nu | nu | RO001E300596250/2 | 2023-10-17 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
29441 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1203 CREVEDIA MARE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18430343 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18430343 | 2023-10-30 | nu | nu | nu | RO001E300940400/3 | 2023-10-30 | 0.00286 | prosumator | 0.00286 | 0
29442 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00498 | 0.4 | PTZ 570 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,98 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18431779 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18431779 | 2023-10-24 | nu | nu | nu | RO001E108970421/2 | 2023-10-24 | 0.004879 | prosumator | 0.004879 | 0
29443 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0036 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,6kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UFEUEDN23210081337 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18418542 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18418542 | 2023-10-23 | nu | nu | nu | RO001E109072076/2 | 2023-10-23 | 0.003525 | prosumator | 0.003525 | 0
29444 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00996 | 0.4 | PTA 3097 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000012482810, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18434793 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18434793 | 2023-10-17 | nu | nu | nu | RO001E400189068/2 | 2023-10-17 | 0.009751 | prosumator | 0.009751 | 0
29445 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0.4 | PTZ 771 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18418857 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18418857 | 2023-10-25 | nu | nu | nu | RO001E100561597/4 | 2023-10-25 | 0.0082 | prosumator | 0.0082 | 0
29446 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7248 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18424775 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18424775 | 2023-10-17 | nu | nu | nu | RO001E141380305/2 | 2023-10-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29447 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 888 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18440682 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18440682 | 2023-10-26 | nu | nu | nu | RO001E101404055/2 | 2023-10-26 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
29448 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013 | 0.4 | PTA 5049 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18422209 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18422209 | 2023-10-23 | nu | nu | nu | RO001E141308103/4 | 2023-10-23 | 0.012739 | prosumator | 0.012739 | 0
29449 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4233 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 0950384, cu un contor trifazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18430905 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18430905 | 2023-10-23 | nu | nu | nu | RO001E109307099/3 | 2023-10-23 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
29450 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1029 POLICLINICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18418021 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18418021 | 2023-10-23 | nu | nu | nu | RO001E300906626/2 | 2023-10-23 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29451 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3982 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18422885 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18422885 | 2023-10-20 | nu | nu | nu | RO001E400166333/2 | 2023-10-20 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
29452 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 11 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,46 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria 001000709600917 se va inlocui cu un contor electronic inteligent si se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18425475 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18425475 | 2023-10-23 | nu | nu | nu | RO001E108630053/2 | 2023-10-23 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
29453 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 7579 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18419955 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18419955 | 2023-10-13 | nu | nu | nu | RO001E400673842/3 | 2023-10-13 | 0.01468 | prosumator | 0.01468 | 0
29454 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2051-MOARA STANESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18434672 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18434672 | 2023-10-17 | nu | nu | nu | RO001E300351901/3 | 2023-10-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29455 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 123 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 7951546, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18433848 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18433848 | 2023-10-17 | nu | nu | nu | RO001E300499038/2 | 2023-10-17 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
29456 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18436140 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18436140 | 2023-10-26 | nu | nu | nu | RO001E142234652/2 | 2023-10-26 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
29457 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 3145 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18418733 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18418733 | 2023-10-25 | nu | nu | nu | RO001E111128945/2 | 2023-10-25 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
29458 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3087 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000013985410, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18418505 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18418505 | 2023-10-17 | nu | nu | nu | RO001E141222591/2 | 2023-10-17 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
29459 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1139 GRADINARI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18409528 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18409528 | 2023-10-16 | nu | nu | nu | RO001E301016078/2 | 2023-10-16 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
29460 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7865 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18424770 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18424770 | 2023-10-18 | nu | nu | nu | RO001E142713609/2 | 2023-10-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
29461 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0078 | 0.4 | PCZ 2364 LOC.BERNA TEODOR PT2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18435164 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18435164 | 2023-10-13 | nu | nu | nu | RO001E141811360/4 | 2023-10-13 | 0.007583 | prosumator | 0.007583 | 0
29462 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5312 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18486985 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18486985 | 2023-10-19 | nu | nu | nu | RO001E143350078/2 | 2023-10-19 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
29463 | IMOBIL+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5312 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18486768 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18486768 | 2023-10-19 | nu | nu | nu | RO001E143267750/2 | 2023-10-19 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
29464 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5312 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18487052 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18487052 | 2023-10-19 | nu | nu | nu | RO001E143308576/2 | 2023-10-19 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
29465 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18493623 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18493623 | 2023-10-19 | nu | nu | nu | RO001E142485829/2 | 2023-10-19 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
29466 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3487 - ICIL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18496839 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18496839 | 2023-10-18 | nu | nu | nu | RO001E300702158/3 | 2023-10-18 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
29467 | Tipografie + CEF-prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.3 | 10 | S10 T3968-PA2670 CEL 3 BUC NOUA | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 293,980 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie. Contorul se va inlocui ,daca este cazul, cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu Ordinul ANRE nr. 15 / 2022, se va monta un grup de masura in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client, in care OD va monta un contor de energie electrica in vederea masurarii energiei electrice produse in centrala fotovoltaica Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-Distributie Muntenia | 17062062 | 2023-04-05 | 17062062 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E109408776/3 | 2024-07-03 | 0.29398 | prosumator | 0.29398 | 0
29468 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 3250 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17546899 | 2023-06-12 | 17546899 | 2023-10-06 | nu | nu | nu | RO001E142042660/2 | 2023-10-06 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
29469 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 2400 LICEU DR VALE | Se vor utiliza instalatiile existente , cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 16A cu un disjunctor trifazat cu Ir=40A , in BMPT existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului trifazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala E - Distributie Muntenia prin lucrari de intarire retea . | E-Distributie Muntenia | 17561421 | 2023-07-18 | 17561421 | 2025-03-26 | nu | nu | nu | RO001E141604562/3 | 2025-03-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
29470 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7154 | 'Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul monofazat existent, cu seria 06178747, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.Conform ord. ANRE . 4/2023. Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 50 A cu o valoare de 320,5lei intr-un termen de 90 de zile. | E-Distributie Muntenia | 17617811 | 2023-06-22 | 17617811 | 2023-10-09 | nu | nu | nu | RO001E400815334/3 | 2023-10-09 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
29471 | CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTAB 7849 | Se va utiliza instalatia electrica existenta. Contorul cu seria UCEUEDN18 410005183 se va programa conform puterilor solicitate. Putere de consum: 19,002 kW; Putere de productie declarata: 10,05 kW; Putere invertor: 5kW + 4kW. Beneficiarul va adauga in CEF - 10 panouri fotovoltaice cu o putere per unitate de 0<(>,<)>405 kW. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-Distributie Muntenia | 17612163 | 2023-07-11 | 17612163 | 2024-04-05 | nu | nu | nu | RO001E142514451/4 | 2024-04-05 | 0.00873 | prosumator | 0.00873 | 0
29472 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 2720 SAT DRAG-DEAL | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor monofazat existent cu Ir=40A in BMPM existent iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17706402 | 2023-09-13 | 17706402 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00568
29473 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.013 | 0,4 | PTZ 475 | Sporul de putere se va realiza prin utilizare instalatie electrica existenta. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13,02 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent pe rama cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17788947 | 2023-08-17 | 17788947 | 2023-10-03 | nu | nu | nu | RO001E108821190/2 | 2023-10-03 | 0.012735 | prosumator | 0.012735 | 0
29474 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00885 | 0,4 | PTAB 1799 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Inlocuire siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit) si reprogramare contor SMART existent in BMPT conform puterii avizate productie / consum. CEF se mentine conectata in tabloul general de distributie al clientului. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | E-Distributie Muntenia | 17857666 | 2023-08-01 | 17857666 | 2024-01-23 | nu | nu | nu | RO001E104409918/3 | 2024-01-23 | 0.008672 | prosumator | 0.008672 | 0
29475 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02943 | 0,4 | PTAB 5301 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente prin reprogramarea contorului inteligent trifazat pentru puterea abosrbita Pa=25,00 kW, respectiv cu plata tarifului de receptie Tu. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17845466 | 2023-07-28 | 17845466 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E100623866/2 | 2024-04-03 | 0.02943 | prosumator | 0.02943 | 0
29476 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7533 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din BMPT si circuitele aferente cu unul avand I=32A, iar contorul trifazat electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre E-Distributie Muntenia pe cheltuiala proprie. | E-Distributie Muntenia | 18022026 | 2023-08-24 | 18022026 | 2023-11-23 | nu | nu | nu | RO001E141272271/4 | 2023-11-23 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
29477 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5235 | ... Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=32 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat care se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul monofazat existent, cu seria 001000729598522, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 18027039 | 2023-08-31 | 18027039 | 2023-12-22 | nu | nu | nu | RO001E143098796/3 | 2023-12-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
29478 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0148 | 0,4 | PTA 7522 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 18024714 | 2023-08-11 | 18024714 | 2023-10-04 | nu | nu | nu | RO001E400920061/2 | 2023-10-04 | 0.014502 | prosumator | 0.014502 | 0
29479 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5235 | ... Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=32 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 7 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul monofazat existent, cu seria 001000729588922, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 18016068 | 2023-08-29 | 18016068 | 2023-12-22 | nu | nu | nu | RO001E143098695/3 | 2023-12-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
29480 | LOCUINTA + CEF, PROSUMATOR, ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013 | 0,4 | PTAB 7728 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari: ·,,se va inlocui intrerupatorul automat tripolar de 32A cu unul de 40A; ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-Distributie Muntenia | 18032348 | 2023-08-30 | 18032348 | 2023-11-29 | nu | nu | nu | RO001E141911620/3 | 2023-11-29 | 0.011608 | prosumator | 0.011608 | 0
29481 | LOCUINTA + CEF, PROSUMATOR, ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01188 | 0,4 | PTZ 7231 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari: ·,,contorul cuseria UCEUEDN18 410009641 se va programa conform puterilor solicitate; ·,,se va inlocui intrerupatorul automat de 16A cu unul de 20A. Putere de consum: 10 kW; Putere de productie declarata: 11,88 kW; Putere invertor 1: 3 kW. Putere invertor 2: 10 kW. Beneficiarul va adauga in CEF - 6 panouri fotovoltaice cu o putere per unitate de 0<(>,<)>54 kW. | E-Distributie Muntenia | 18030662 | 2023-08-29 | 18030662 | 2023-10-18 | nu | nu | nu | RO001E400946542/3 | 2023-10-18 | 0.011632 | prosumator | 0.011632 | 0
29482 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5235 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=32 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat care se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul monofazat existent, cu seria 001000729965722, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 18005996 | 2023-08-31 | 18005996 | 2023-10-27 | nu | nu | nu | RO001E143098662/3 | 2023-10-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
29483 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 2310 CORNETU | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou proiectat. Se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie .Noul contor trifazat inteligent va fi programat pentru noua putere solicitata (Pa=20kW) , inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9466909, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18080465 | 2023-09-14 | 18080465 | 2023-12-22 | nu | nu | nu | RO001E141191697/2 | 2023-12-22 | 0.019598 | prosumator | 0.019598 | 0
29484 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTAB 2082 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul electronic inteligent se va reprograma, contor cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18076919 | 2023-09-05 | 18076919 | 2023-10-10 | nu | nu | nu | RO001E111324246/3 | 2023-10-10 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
29485 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0198 | 0,4 | PTAB 4383 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 18104119 | 2023-09-08 | 18104119 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E143119442/3 | 2023-09-20 | 0.019394 | prosumator | 0.019394 | 0
29486 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0,4 | PTAB 3583 | Solutie propusa: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie conform puterii solicitate. | E-Distributie Muntenia | 18101815 | 2023-09-15 | 18101815 | 2024-04-24 | nu | nu | nu | RO001E141791828/4 | 2024-04-24 | 0.00685 | prosumator | 0.00685 | 0
29487 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0,4 | PTA 2367 COM CIOROGIRLA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir= 50A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 18072136 | 2023-09-07 | 18072136 | 2023-11-17 | nu | nu | nu | RO001E400375223/4 | 2023-11-17 | 0.0243 | prosumator | 0.0243 | 0
29488 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 2699 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 16A cu un disjunctor trifazat cu Ir=40A in BMPT existent, iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala E - Distributie Muntenia prin lucrari de intarire retea . | E-Distributie Muntenia | 18069298 | 2023-09-08 | 18069298 | 2023-10-09 | nu | nu | nu | RO001E400987693/3 | 2023-10-09 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
29489 | IMOBIL+CEF -PROSUMATOR ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.39204 | 10 | S10 T3061-PA1730 CEL 7 BUC | CEF 291,6 kW suplimentara se va conecta in tabloul general de distributie de joasa tensiune al clientului, alaturi de CEF existenta, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent la post conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 ) *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordaresi accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 18072862 | 2023-09-08 | 18072862 | 2023-10-10 | nu | nu | nu | RO001E110332143/2 | 2023-10-10 | 0.3837 | prosumator | 0.3837 | 0
29490 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00972 | 0,4 | PTS 926 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: pe coloana electrica existenta se va inlocui BMPT-32A cu un nou BMPT-50A, tip FT-133_MAT ed. 05, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, langa Nisa. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectat (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18104261 | 2023-09-13 | 18104261 | 2024-03-20 | nu | nu | nu | RO001E119870228/3 | 2024-03-20 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
29491 | LOCUINTA + CEF, PROSUMATOR, ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013245 | 0,4 | PTAB 4380 | ... Se vor utiliza instalatiile existente realizate cu cablu jt 3x25+16C, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, contorul se va reprograma pentru noua , Putere avizata consum 13,02 kW<(>,<)> Putere avizata productie 12<(>,<)>960 kW In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat , tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 18095043 | 2023-09-06 | 18095043 | 2023-12-28 | nu | nu | nu | RO001E400955272/3 | 2023-12-28 | 0.01296 | prosumator | 0.01296 | 0
29492 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 5120 LOC. BOSCU NINEL C-TIN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 18080934 | 2023-09-08 | 18080934 | 2023-10-26 | nu | nu | nu | RO001E142377335/4 | 2023-10-26 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
29493 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.007 | 0,23 | PTS 1919 | Instalatia de producere CEF suplimentara se va conecta in tabloul general de distributie de joasa tensiune al clientului, alaturi de CEF existenta, iar debitarea energiei electrice produse se va realiza prin instalatia electrica existenta (mentionata mai sus). Reprogramare contor inteligent monofazat bidirectional existent in BMPM conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | E-Distributie Muntenia | 18096605 | 2023-09-12 | 18096605 | 2023-10-04 | nu | nu | nu | RO001E110010898/2 | 2023-10-04 | 0.00685 | prosumator | 0.00685 | 0
29494 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 5473 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor trifazat existent cu Ir=25A in BMPT existent, iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 18095397 | 2023-09-08 | 18095397 | 2024-03-12 | nu | nu | nu | RO001E141384220/2 | 2024-03-12 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
29495 | CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01428 | 0,4 | PTZ 436 | Sporul de putere absorbita se va asigura prin executarea urmatoarelor lucrari: Inlocuire protectii in BMPT existent cu Ir=50A echipat conform FT124 MAT ed. 04, (PAFS ) Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18073701 | 2023-08-30 | 18073701 | 2024-02-06 | nu | nu | nu | RO001E103176761/2 | 2024-02-06 | 0.013993 | prosumator | 0.013993 | 0
29496 | Locuinta+CEF+Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0064 | 0,4 | PTS 3887 | Sporul de putere absorbita se va asigura din instalatiile existente. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18077220 | 2023-09-07 | 18077220 | 2024-08-14 | nu | nu | nu | RO001E107820097/4 | 2024-08-14 | 0.006172 | prosumator | 0.006172 | 0
29497 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 7327 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarea modificare: ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-Distributie Muntenia | 18083593 | 2023-09-05 | 18083593 | 2023-10-19 | nu | nu | nu | RO001E141596225/4 | 2023-10-19 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
29498 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01125 | 0,4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente. | E-Distributie Muntenia | 18103955 | 2023-09-08 | 18103955 | 2023-10-31 | nu | nu | nu | RO001E141812293/4 | 2023-10-31 | 0.011015 | prosumator | 0.011015 | 0
29499 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0,23 | PTAB 4201 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=32 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat care se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18149445 | 2023-09-20 | 18149445 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E400151450/3 | 2024-02-20 | 0.00486 | prosumator | 0.00486 | 0
29500 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0,4 | PTAB 5403 | ,, ,,Pentru realizarea sporului de putere, in PT 5403 se va inlocui tabloul JT existent, cu unul nou de tipul DY3009/3RO. Pe tabloul Jt proiectat se va inlocui intrerupatorul 250A existent cu unul nou de 350A echipat cu VDS de tipul GSCL003/24. Din intrerupatorul 350A proiectate se va inlocui coloana existenta de 3x150+95N cu o coloana noua 3x240+150N pana la cutia de furnizare existenta. La cutia de furnizare existenta se va inlocui intrerupatorul de 250A cu un intrerupator de 350A cu reglaj la 0,8*In. (280A). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In CF existenta se va programa contorul, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii. | E-Distributie Muntenia | 18150077 | 2023-09-20 | 18150077 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E142582232/3 | 2024-10-02 | 0.02938 | prosumator | 0.02938 | 0
29501 | casa+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0102 | 0,4 | PTZ 1250 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari executate de catre Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014: Pe bransamentul existent se va inlocui BMPM-ul cu un nou BMPM-50A, tip FT-133_MAT ed. 05, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, pe gard, respectiv cu plata tarifului Tu. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1x6,00 kW + 1x4,20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18158405 | 2023-09-11 | 18158405 | 2023-10-09 | nu | nu | nu | RO001E100565041/3 | 2023-10-09 | 0.0102 | prosumator | 0.0102 | 0
29502 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0117 | 0,4 | PTAB 4111 | Solutie propusa: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18137124 | 2023-09-20 | 18137124 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E400192725/2 | 2025-01-13 | 0.011316 | prosumator | 0.011316 | 0
29503 | CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0187 | 0,4 | PTAB 5216 | Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va reprograma contoru trifazat, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18152918 | 2023-09-13 | 18152918 | 2023-10-11 | nu | nu | nu | RO001E401094491/2 | 2023-10-11 | 0.018286 | prosumator | 0.018286 | 0
29504 | CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 947 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari executate de catre Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014: Se va inlocui BMPM existent cu un nou BMPM-50A, tip FT-133_MAT ed. 05, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, pe imobil, pe bransamentul aerian existente, respectiv cu plata tarifului Tu. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiecatata (mentionata mai sus). In BMPM proiectat contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18209341 | 2023-09-13 | 18209341 | 2023-10-10 | nu | nu | nu | RO001E100635195/3 | 2023-10-10 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
29505 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 2003 GHIDICENI | Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18209453 | 2023-09-19 | 18209453 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E141277973/3 | 2024-03-07 | 0.014697 | prosumator | 0.014697 | 0
29506 | LOCUINTA + CEF, PROSUMATOR, ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 7606 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari: ·,,contorul cu seria UCEUEDN18 510056934 se va programa conform puterilor solicitate. ·,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A; ·,,se va inlocui intrerupatorul de 25A cu unul de 50A. Putere de consum: 25 kW; Putere de productie declarata: 8,19 kW; Putere invertor: 8 kW. | E-Distributie Muntenia | 18206989 | 2023-09-26 | 18206989 | 2023-10-18 | nu | nu | nu | RO001E141254901/4 | 2023-10-18 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
29507 | Locuinta si CEF ? Prosumator-Spor putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 5087 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Se va inlocui disjunctorul TRIFAZAT de 16A existent cu unul pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj la Ir = 40A. Se va programa contorul conform sporului de putere. | E-Distributie Muntenia | 12628372 | 2022-12-06 | 12628372 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E141295300/2 | 2023-12-11 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
29508 | IMOBIL+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.9 | 20 | S20 DRAGOMIRESTI-ARCUDA IF | Modificare loc de consum existent KEY Logistic (ATR 04465935 /07/08/2019) in loc de consum si producere situat in Judet Ilfov ,loc. Chiajna, Soseaua Centura, nr. 13A. Date generale consum conform RO001E401147227 / 3 din 21/09/2022: Puterea absorbita la nivel de loc de consum: 764kW/830,435kVA. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Energia eletrica produsa de centrala fotovoltaica va fi debitata in reteaua de distributie EDM, folosind punctul de conexiune existent, prin care se face alimentarea, respectiv PC 5322: Conform datelor primite de la beneficiar centrala fotovoltaica este formata din: -2664 buc panouri Fotovoltaice LONGI Hi-Mo cu Pi=375Wp ; Pi in panouri = 999 kWp -10 buc invertoare HUAWEI SUN2000-100KTL-M1 (8x100 kW 2x50kW);Pi in invertoare =900 kWp; ? Tablouri curent alternativ TE ? CEF cu protec?ii ; ? Circuite electrice de curent continuu (CC); ? Circuite electrice de curent alternativ (CA); ? Sisteme de prindere panouri solare . Racordarea productiei la RED se va face la nivelul tabloulurilor de JT, la nivelul barei 0,4 kV a consumatorului actual KEY Logistic Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tablourile electrice generale existente aferente trafo 1000kVA . In fiecare tablou TE-CEF din cele proiectater este prevazut pe legatura cu tabloul general unde se racordeaza, cu un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional, prin urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. Valorile de reglaj ale dispozitivelor de interfata vor avea reglajele prevazute in Ord 132/2020 In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrerupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare. Suplimentar se va monta cate un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (contor, cleme si conectica, TC-urile se vor monta in TE CEF) dimensionata pentru puterea debitata de fiecare TE - CEF in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie de E Distributie Muntenia. COMUNICATII: In fiecare TE CEF se va monta un analizor de energie clasa A pe durata de probe . De la fiecare analizor instalat in TE CEF-uri se va folosi comunicatie RS485 cu protocol MODBUS, pentru a transmite informatii de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat in PT. De la PLC catre Unitatea Periferica existenta in PC 5322 vom folosi ie?irile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia, însumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. In compartimentul producator respectiv in PT 20251, se vor instala traductoarele de tensiune si frecventa iar in tablourile jt aferente CEF se vor instala de putere activa P,putere reactiva Q. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Pentru preluarea in sistemul SCADA EDM, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: ?,,? Putere active, P; ?,,? Putere revtiva, Q, ?,,? Tensiune, U, ?,,? Frecventa, f, ?,,? Pozitie dispozitive de interfata, DI, sub forma de contact liber de potential. Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDM, in unitatea periferica, UP existenta in PC 5322. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand ?PROCEDUR? din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unit??ilor generatoare ?i de verificare a conformit??ii unit??ilor generatoare cu cerin?ele tehnice privind racordarea unit??ilor generatoare la re?elele electrice de interes public?. | E-Distributie Muntenia | 15452562 | 2023-09-06 | 15452562 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E401147227/4 | 2024-05-15 | 0.87813 | prosumator | 0.87813 | 0
29509 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.027 | 0,4 | PTA 3030 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 30 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15905558 | 2023-03-02 | 15905558 | 2024-03-26 | nu | nu | nu | RO001E141256611/2 | 2024-03-26 | 0.02645 | prosumator | 0.02645 | 0
29510 | IMOBIL+CEF AUTOCONSUM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.42 | 20 | S20 ROMATSA 2-BANEASA CEL 4 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiaraul ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN ROMATSA RA, doreste realizarea unei Centrale electrice fotovoltaica, ce va avea ca ?i echipamente principale un num?r total de 836 panouri fotovoltaice cu puterea instalat? de minim 545Wp, rezultand o putere instalata de minim 455.62kWp, 24 de invertoare cu putere nominala în curent alternativ: 10kW (4 buc.), 15kW (4 buc.) ?i 20kW (16buc.), 5 buc??i tablouri de conexiune terminale (CD) ?i 2 buc??i tablouri generale (TG) care vor colecta puterea din cele 5 tablouri de conexiune ?i vor face leg?tura cu re?eaua electric? intern? a Beneficiarului ?i anume tablourile existente TGO ?i TGA. Centrala fotovoltaic? va avea o putere total? produs? de panourile fotovoltaice de minim 455,62kWp ?i o putere instalat? total? de minim 420kVA, ce va fi dispus? astfel: ? un sistem de panouri fotovoltaice pe parcarea auto nr. 1, 2, 3, 4 ?i 5, ce va avea o putere de minim 340kVA ?i o putere de minim 368,42kWp produs? de panourile fotovoltaice. ? un sistem de panouri fotovoltaice pe parcarea auto nr. 6 ?i 7, ce va avea o putere de minim 80kVA ?i o putere de minim 87,2kWp produs? de panourile fotovoltaice. Instala?ia fotovoltaic? va fi amplasat? amplasat? în parcarea din curtea interioar? Romatsa, pe o suprafa?? de aproximativ 2000m2. CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4KV in cele 2 tablouri electrice generale de distributie al clientului. Aceastea vor fi comandate de un sistem de automatizare ce va limita puterea produsa, astfel incat CEF sa nu injecteze in reteaua Operatorului de Distributie. Astfel, ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN ROMATSA RA, va deveni prosumator ? fara injectie in retea? indiferent de regimul de functionare. Eventualul surplus de energie va fi blocat la nivelul de tensiune 0,4 kV prin prevederea dispozitivului de interfata si a protectiilor necesare pentru a nu injecta energia produsa in reteaua gestionata de E-Distributie. Pe partea MT in Dispozitivul General, sunt necesare urmatoarele protectii: - Protectie maximala de curent temporizata - 330A/0,9 secunde; - Protectie maximala de curent rapida- 1260A/0,15 secunde; - protectie homopolara de curent directionata n. c: 5A/10V; 61÷257 grade ? spre utilizator; 1 secunda (se recomanda a fi alimentata din tor homopolar; daca nu, ansamblul protectie/TC trebuie sa aiba conformitate CEI-016); - protectie homopolara de curent directionata n.i : 4A/8V; 60÷120 grade ? spre utilizator; 0,55 secunde (se recomanda a fi alimentata din tor homopolar; daca nu, ansamblul protectie/TC trebuie sa aiba conformitate CEI-016); - protectie homopolara de curent nedirectionata: 150A, 0,15 secunde; - protectie pentru duble puneri la pamant; Conform datelor primite de la beneficiar, CEF este prevazuta cu 24 invertoare FRONIUS SYMO 10.0-3-M 10kW (4 buc.), SYMO 15.0-3-M 15kW (4 buc.) ?i SYMO 20.0-3-M 20kW (16buc.), pentru a converti energia produsa de panourile fotovoltaice in curent alternativ. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In instalatia de utilizare (producere) va fi prevazuta cu doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 12144076 | 2023-01-27 | 12144076 | 2025-04-30 | nu | nu | nu | RO001E109181684/2 | 2025-04-30 | 0 | prosumator | 0 | 0
29511 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 2930 | Bransament trifazat subteran , racordat din reteaua de joasa tensiune aferenta PT 2930/250 KVA , realizat cu cablu JT unificat tip ENEL 3x25+16C (DC4126) , avand lungimea de 12m , pozat in tub riflat, cu diametrul de 50mm , pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj din contor la 40A , conform FT-133_MAT Ed.05/03.04.2020 , prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de minim 1,40m de la sol , ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare <(>,<)> amplasat la limita proprietatii , pe domeniul public . BMPT -ul se va realiza conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01/15.12.2016 . In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestuicontor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. NOTA : 1) Racordarea la reteaua de joasa tensiune se face cu legatura dubla la NUL; 2) La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp . | E-Distributie Muntenia | 13521483 | 2022-12-29 | 13521483 | 2023-11-16 | nu | nu | nu | RO001E400269360/4 | 2023-11-16 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
29512 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006825 | 0,4 | PTAB 3900 | Se va inlocui siguranta trifazata de 16A existenta in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 25 A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit) conf. FT 178 MAT. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,825 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: se va inlocui contorul existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate, care se va monta in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12213678 | 2022-11-11 | 12213678 | 2023-11-21 | nu | nu | nu | RO001E115359989/2 | 2023-11-21 | 0.006688 | prosumator | 0.006688 | 0
29513 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 2831 LOC OCU MONICA | Bransament subteran alimentat din LES, realizat cu cablu 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime L= 6 m, pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj realizat din contor conform puterii solicitate, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. NOTA: Contorul monofazat existent se va demonta si preda catre UTR: | E-Distributie Muntenia | 16746704 | 2023-03-22 | 16746704 | 2025-03-04 | nu | nu | nu | RO001E141910595/2 | 2025-03-04 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
29514 | CEF 40KW | Fotovoltaic | ILFOV | 0.044 | 0,4 | PTAB 4230 | Pentru realizarea sporului de putere: Din CS existent, amplasat pe str. Pavlicheni, se va pleca cu un cablu 3x95+50N tip DC4146RO, L=115m pozat in tub de protetie tip DS4247RO pana la un BMPT SEMIDIRECT 80A, amplasat pe un soclu incastrat in fundatie de beton, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMPT-ul va fi de tipul FT-257 editia 2, ansamblu TC 125/5A tip DMI 031055, adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT, intrerup?tor automat 80A. BMPT-ul se va amplasa la limita de proprietate resprecand distantele de siguranta si protectie fata de conductele/contorul de gaze.. BMPT-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Se vor dezafecta bransamentul si BMPT-ul trifazat existente. Contorul se va demonta si preda catre UTR Ilfov NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). | E-Distributie Muntenia | 17175263 | 2023-05-15 | 17175263 | 2024-07-18 | nu | Luand in considerare noua putere solici de mai sus, puterile avizate pe transformator, dar si valoarea transformatorului de putere existent de 400kVA rezulta o incarcare totala incluzand si noua cerere de racordare de cca 115%, astfel se propune inlocuirea transformatorului de la 400 kVA la 630 kVA si inlocuirea sigurantelor FEN existente. NOTA: Lucrarea se va executa prin grija si pe cheltuiala ENEL. Valoarea lucrarii de intarire cu TVA aproximativ 100.000,00 lei. Termenul pentru finalizarea lucrarilor de intarire este 365 zile calendaristice. Pana la finalizarea lucrarilor de intarirea puterea maxima simultan absorbita ce poate fi aprobata va fi de 12kW: | nu | RO001E401056062/3 | 2024-07-18 | 0.0438 | prosumator | 0.0438 | 0
29515 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 279 | Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus dupa inlocuirea protectiei bipolare 32A cu protectie bipolara 40A in BMP existent de catre E ? Distributie conform Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3 ( deoarece valoarea sporului este de pana la 50% ). Contorul electronic inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Solutie propusa racord nou: Inlocuirea protectiei bipolare 32A cu protectie bipolara 40A in BMP existent de catre E ? Distributie conform Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3 ( deoarece valoarea sporului este egal sau pana la 50% ). | E-Distributie Muntenia | 17404572 | 2023-08-21 | 17404572 | 2023-10-30 | nu | nu | nu | RO001E105475978/2 | 2023-10-30 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
29516 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 2744 IAS POPESTI FERMA DE VACI | Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-distributie Muntenia si constau in : inlocuire disjunctor 25A existent cu disjunctor 40 A nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 800 lei, ce se vor realiza in termen de 90 zile de la data achitarii Tarifului de racordare, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17639318 | 2023-06-15 | 17639318 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E400977153/2 | 2024-10-21 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
29517 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0154 | 0,4 | PTZ 1981 | Inlocuire BMPT existent cu un BMPT 32A nou echipat conform FT 124 MAT ed, 04, care se va monta pe cablul de bransament existent, in locul BMPT existent, pe perete imobil cu acces direct din exterior. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta, cu modificarile de mai sus. Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in BMPT proiectat. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17643280 | 2023-07-10 | 17643280 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E108809398/2 | 2024-08-20 | 0.015091 | prosumator | 0.015091 | 0
29518 | casa+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0,4 | PTAB 3747 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17692947 | 2023-09-01 | 17692947 | 2024-04-10 | nu | nu | nu | RO001E400075242/4 | 2024-04-10 | 0.004784 | prosumator | 0.004784 | 0
29519 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTZ 2025 FRUCTONIL | Se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> se va inlocui intrerupatorul automat<(>,<)> iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Se va inlocui intrerupatorul automat existent cu unul nou de 63A. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | E-Distributie Muntenia | 17686465 | 2023-07-07 | 17686465 | 2024-01-12 | nu | nu | nu | RO001E300029969/3 | 2024-01-12 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
29520 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 2544 SAT OLTENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17841933 | 2023-07-19 | 17841933 | 2023-12-22 | nu | nu | nu | RO001E142835075/4 | 2023-12-22 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
29521 | Locuinta+CEF-Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5604 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17922812 | 2023-08-24 | 17922812 | 2023-11-14 | nu | nu | nu | RO001E142851051/3 | 2023-11-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
29522 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 7555 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cuurmatoarele modificari: ·,,contorul se va programa: o,,conform puterilor solicitate; o,,pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ·,,se va inlocui separatorul de 25A cu unul de 63A; ·,,se va inlocui iuntrerupatorul de 16A cu unul de 40A. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-Distributie Muntenia | 17953717 | 2023-09-05 | 17953717 | 2023-11-21 | nu | nu | nu | RO001E400914389/3 | 2023-11-21 | 0.019598 | prosumator | 0.019598 | 0
29523 | CEF Prosumator - ANEXA 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTS 1479 | Inlocuire coloana trifazata existenta cu o coloana trifazata noua in cablu 3x25+16C tip DC 4126 RO pozata in tub aparent pe perete complex de la Nisa Complex pana la un BMPT 50A nou echipat conform FT 124 MAT ed. 04, fara soclu, care se va monta pe perete in dreptul locului de consum si de producere, intr-un spatiu pus la dispozitie de beneficiar. Dupa PIF se va desfiinta bransamentul existent (coloana + BMPT). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare modificata (mentionata mai sus). Se va demonta contorul trifazat existent in BMPT si se va monta in BMPT proiectat un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT proiectat si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Priza de pamant la BMPT se va dimensiona corespunzator si se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17978673 | 2023-08-23 | 17978673 | 2024-03-07 | nu | nu | nu | RO001E108989252/2 | 2024-03-07 | 0.02939 | prosumator | 0.02939 | 0
29524 | CEF Prosumator - ANEXA 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.14 | 0,4 | PTZ 2529 | Sporul de putere se va realiza: Din tablou JT PTZ 2529 se vor poza in subteran doua cabluri 2x3x150+95N, tip DC4146RO, matricola 330656, Ltraseu=160m (50m in domeniu privat + 110m in domeniu public), pana la un BMPTs, tip FT-257_MAT ed. 01, amplasat in proprietate la limita de proprietate cu domeniul public cu acces direct din exterior. BMPT va fii echipat cu un complex de masura semidirecta unificata conform specificatiilor tehnice unificate DMI031006RO, compus din 3xTC 125/5 [A/A] conform DMI031055RO, matricola 530016 si CE in montaj semidirect si va fi prevazut pe intrarea generala cu un separator general de 250A si un intreruptor automat cu Ia=350A, echipat cu o clema de racordare tip GSCC025/03, matricola 160054. La iesirea cablurilor subterane din PTZ 2529 se vor folosi sisteme de trecere pentru etansarea cablurilor prin intermediul gaurilor fundatiei (presetupa) si se vor eticheta cablurile LES JT. Dupa PVR si PIF se va desfiinta masura existenta. Se va realiza o priza de pamant corespunzatoare la cutia de furnizare, prin grija si cheltuiala utilizatorului; Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata dupa PVR si PIF (mentionata mai sus). Se va inlocui/programa contorul cu contor smart trifazat in montaj semidirect pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17978415 | 2023-08-24 | 17978415 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.13719
29525 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.017 | 0,4 | PTZ 1836 | Sporul de putere la Pa= 27 kW se va realiza prin inlocuirea disjunctorului existent cu un disjunctor trifazat de 50 A. ,, Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 16,650 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN22210054127, se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 17973675 | 2023-08-17 | 17973675 | 2023-10-27 | nu | nu | nu | RO001E101969994/3 | 2023-10-27 | 0.01665 | prosumator | 0.01665 | 0
29526 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 2460 COM. CLINCENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17996597 | 2023-08-23 | 17996597 | 2023-11-16 | nu | nu | nu | RO001E142634858/3 | 2023-11-16 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
29527 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013 | 0,4 | PTA 2155 SAT OLTENI | ... Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 18049479 | 2023-09-01 | 18049479 | 2023-10-12 | nu | nu | nu | RO001E401041752/3 | 2023-10-12 | 0.012739 | prosumator | 0.012739 | 0
29528 | casa+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTA 1126 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9,9 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 18063744 | 2023-09-15 | 18063744 | 2023-10-26 | nu | nu | nu | RO001E301034360/4 | 2023-10-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
29529 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0,4 | PTS 721 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, sunt necesare urmatoarele lucrari executate de catre Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014: Se va inlocui intreruptorul tetrapolar existent Ia=32A cu un nou intreruptor tetrapolar avand Ia=40A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit) in BMPT cu plata tarifului Tu. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18066180 | 2023-09-08 | 18066180 | 2023-10-09 | nu | nu | nu | RO001E100266139/2 | 2023-10-09 | 0.009 | prosumator | 0.009 | 0
29530 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 2110 SAT REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18059414 | 2023-08-30 | 18059414 | 2023-11-27 | nu | nu | nu | RO001E300225822/4 | 2023-11-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
29531 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 2110 SAT REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18059562 | 2023-08-30 | 18059562 | 2023-11-27 | nu | nu | nu | RO001E300219533/5 | 2023-11-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29532 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0,4 | PTA 2031 MOARA SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18042659 | 2023-09-06 | 18042659 | 2023-10-03 | nu | nu | nu | RO001E300456503/3 | 2023-10-03 | 0.019598 | prosumator | 0.019598 | 0
29533 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 3671 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18067651 | 2023-09-08 | 18067651 | 2023-12-22 | nu | nu | nu | RO001E401130964/2 | 2023-12-22 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
29534 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013 | 0,4 | PTA 5120 LOC. BOSCU NINEL C-TIN | ... Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 18061481 | 2023-09-07 | 18061481 | 2023-10-31 | nu | nu | nu | RO001E141932926/3 | 2023-10-31 | 0.01273 | prosumator | 0.01273 | 0
29535 | LOCUINTA + CEF, PROSUMATOR, ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01456 | 0,4 | PTZ 852 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice interioare cu reprogramarea contorului inteligent trifazat pentru puterea absorbita si cu plata tarifului de receptie Tu. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18067801 | 2023-08-28 | 18067801 | 2023-10-18 | nu | nu | nu | RO001E101147677/2 | 2023-10-18 | 0.01456 | prosumator | 0.01456 | 0
29536 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 2842 COM CHIAJNA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor monofazat existent cu Ir=32A in BMPM existent, iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 18067508 | 2023-09-07 | 18067508 | 2024-03-14 | nu | nu | nu | RO001E141970827/2 | 2024-03-14 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
29537 | Locuin??+CEF-Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,23 | PTAB 5038 LOC BERNA (PT 5) | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV si Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-distributie Muntenia si constau in : inlocuire disjunctor 32 A existent cu disjunctor 63A nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 800 lei, ce se vor realiza in termen de 90 zile de la data achitarii Tarifului de racordare. | E-Distributie Muntenia | 18056011 | 2023-09-04 | 18056011 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E142007841/2 | 2024-05-31 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
29538 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTZ 3550 | ,,Pentru realizarea sporului de putere se va inlocui in BMPM existent intrerupatorul automat monofazat de 25A cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul, cu un contor monofazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18130558 | 2023-09-13 | 18130558 | 2023-12-27 | nu | nu | nu | RO001E141344484/2 | 2023-12-27 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
29539 | Imobil+CEF+Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02465 | 0,4 | PTAB 5040 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor trifazat existent cu Ir=80A in BMPT existent, iar contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent care se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 18115163 | 2023-09-12 | 18115163 | 2023-10-11 | nu | nu | nu | RO001E141796586/3 | 2023-10-11 | 0.024156 | prosumator | 0.024156 | 0
29540 | Imobil+CEF+Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18122669 | 2023-09-20 | 18122669 | 2025-04-10 | nu | nu | nu | RO001E143325676/2 | 2025-04-10 | 0.011758 | prosumator | 0.011758 | 0
29541 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 5227 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va reprograma pentru noua putere solicitata. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18105781 | 2023-09-14 | 18105781 | 2023-10-03 | nu | nu | nu | RO001E141308350/3 | 2023-10-03 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
29542 | LOCUINTA + CEF, PROSUMATOR, ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0133 | 0,4 | PTA 7351 | - Se vor utiliza instalatiile existente. | E-Distributie Muntenia | 18110781 | 2023-09-12 | 18110781 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E400962898/3 | 2024-10-15 | 0.013024 | prosumator | 0.013024 | 0
29543 | Imobil+CEF+Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.056 | 0,4 | PTA 2392 UM SLOBOZIA | Pentru realizarea sporului de putere : I. Lucrari pe tarif de racordare: Pe cheltuiala Operatorului de Retea conform Ordin 4/2023 se va monta langa stalpul PTA 2030 100kVA BMPT semidirect PAFS FT_257 matricola 651251 echipata cu complex de transformatoare de curent de JT DMI031055RO pentru grupuri de masura in montaj semidirect prin TC 125/5A, separator in amonte de TC, intrerupator in aval de TC dimensionate si reglate corespunzator puterii avizate, priza de pamant cu rezistenta de dispersie sub 4 ohmi, amplasat pe soclu de beton. Contorul se va se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. La realizarea lucrarilor se va respecta Ghid pentru proiectarea si constructia liniilor in cablu subteran MT SI JT ed1. II. Lucrari in afara tarifului de racordare: instalatie utilizare JT dimensionata corespunzator puterii solicitate. | E-Distributie Muntenia | 18121410 | 2023-09-13 | 18121410 | 2024-02-22 | nu | nu | nu | RO001E301119241/3 | 2024-02-22 | 0.05487 | prosumator | 0.05487 | 0
29544 | IMOBIL+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18122736 | 2023-09-20 | 18122736 | 2025-04-03 | nu | nu | nu | RO001E143325665/2 | 2025-04-03 | 0.011758 | prosumator | 0.011758 | 0
29545 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Utilizarea instalatiilor existente, cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent (25A), cu un disjunctor trifazat cu Ir=40 Asi reprogramarea contorului, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18122350 | 2023-09-13 | 18122350 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E142125291/3 | 2024-01-10 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
29546 | IMOBIL+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01632 | 0,4 | PTZ 607 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18117936 | 2023-09-08 | 18117936 | 2023-10-04 | nu | nu | nu | RO001E108828726/3 | 2023-10-04 | 0.01632 | prosumator | 0.01632 | 0
29547 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18122706 | 2023-09-19 | 18122706 | 2025-04-02 | nu | nu | nu | RO001E143325632/2 | 2025-04-02 | 0.011758 | prosumator | 0.011758 | 0
29548 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTZ 7082 LOTO BUFTEA | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari: ·,,contorul se va programa: o,,conform puterilor solicitate; o,,pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Beneficiarul isi monteaza in instalatiata de utilizare CEF - 13 panouri fotovoltaice. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-Distributie Muntenia | 18199271 | 2023-09-25 | 18199271 | 2023-11-03 | nu | nu | nu | RO001E400531339/2 | 2023-11-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29549 | LOCUINTA + CEF, PROSUMATOR, ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,23 | PT 4155 IT OTOPENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Materiale rezultate se vor demonta si preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18169539 | 2023-09-20 | 18169539 | 2023-11-13 | nu | nu | nu | RO001E142941512/3 | 2023-11-13 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
29550 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 18162530 | 2023-09-20 | 18162530 | 2024-04-09 | nu | nu | nu | RO001E141278840/2 | 2024-04-09 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
29551 | Imobil+CEF+Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.054 | 0,4 | PTA 7014 | Se are in vedere utilizarea instalatiei electrice existente si inlocuirea BMPT-ului existent cu un BMPT semidirect 100 A, tip FT-257_MAT, echipat cu intrerupator de 100 A si ansamblu TC 125/5 A si se va monta un contor electronic inteligent trifazat semidirect programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Nota: BMPT-ul semidirect se va monta pe grija si pe cheltuiala S.C E-DISTRIBUTIE MUNTENIA S.A. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR Ilfov. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 18236389 | 2023-09-25 | 18236389 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E141304277/2 | 2023-12-11 | 0.052918 | prosumator | 0.052918 | 0
29552 | Locuinta+CEF-Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTZ 2258 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: se va reprograma contorul inteligent trifazat pentru puterea absorbita, respectiv cu plata Tu. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18249849 | 2023-09-19 | 18249849 | 2023-09-29 | nu | nu | nu | RO001E119372595/2 | 2023-09-29 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
29553 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 2399 SAT SINTESTI | Utilizarea instalatiei de racordare, contorul se va reprograma conform puterii aprobate.,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | E-Distributie Muntenia | 17257773 | 2023-05-17 | 17257773 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E400482525/3 | 2023-09-21 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
29554 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0077 | 0,23 | PTZ 7443 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18024078 | 2023-08-31 | 18024078 | 2023-09-28 | nu | nu | nu | RO001E401060135/2 | 2023-09-28 | 0.007541 | prosumator | 0.007541 | 0
29555 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTAB 2871 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18022526 | 2023-08-23 | 18022526 | 2023-09-28 | nu | nu | nu | RO001E300378506/2 | 2023-09-28 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
29556 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0,4 | PTZ 3392 MALTEZE | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18083382 | 2023-08-31 | 18083382 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E142769824/5 | 2023-09-21 | 0.009506 | prosumator | 0.009506 | 0
29557 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 7327 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarea modificare: ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate. Beneficiarul va adauga in CEF - Nota: utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa. | E-Distributie Muntenia | 18083939 | 2023-09-05 | 18083939 | 2023-09-29 | nu | nu | nu | RO001E141596214/3 | 2023-09-29 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
29558 | LOCUINTA + CEF, PROSUMATOR, ANEXA1-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 2902 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existentese va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie noul contor monofazat inteligent va fi programat pentru noua putere solicitata (Pa=6kW) , inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 004000844009609, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18156209 | 2023-09-14 | 18156209 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E400325789/2 | 2023-09-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
29559 | PAROHIE - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTZ 2004-STR LIBERTATII | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18158438 | 2023-09-12 | 18158438 | 2023-09-28 | nu | nu | nu | RO001E301104728/2 | 2023-09-28 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
29560 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 2370 ROSU | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 25A cu un disjunctor trifazat cu Ir=32A in BMPT existent, iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului existent se va face prin grija si pe cheltuiala E - Distributie Muntenia prin lucrari de intarire retea . | E-Distributie Muntenia | 17950398 | 2023-09-06 | 17950398 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E141373925/3 | 2023-09-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29561 | LOCUINTA + CEF, PROSUMATOR, ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00825 | 0,23 | PTZ 7560 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din BMPM, si circuitele aferente cu unul avand I=40A, iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre E-Distributie Muntenia pe cheltuiala proprie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18053694 | 2023-09-06 | 18053694 | 2023-09-28 | nu | nu | nu | RO001E401064274/3 | 2023-09-28 | 0.008075 | prosumator | 0.008075 | 0
29562 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0264 | 0,4 | PTAB 7043 | - Se vor utiliza instalatiile existente. | E-Distributie Muntenia | 18106171 | 2023-09-12 | 18106171 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E141502008/2 | 2023-09-21 | 0.025852 | prosumator | 0.025852 | 0
29563 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0264 | 0,4 | PTAB 7043 | ... - Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18106144 | 2023-09-12 | 18106144 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E400602136/4 | 2023-09-21 | 0.025852 | prosumator | 0.025852 | 0
29564 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00588 | 0,4 | PTA 632 MOSTENI | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 18124897 | 2023-09-01 | 18124897 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E301252317/2 | 2023-09-21 | 0.005757 | prosumator | 0.005757 | 0
29565 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 2842 COM CHIAJNA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor monofazat existent cu Ir=32A in BMPM existent, iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 18128171 | 2023-09-13 | 18128171 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E400241999/2 | 2023-09-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29566 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00404 | 0.4 | PTAB 1915 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17038896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17038896 | 2023-09-13 | nu | nu | nu | RO001E105371197/2 | 2023-09-13 | 0.003949 | prosumator | 0.003949 | 0
29567 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.19998 | 20 | S20 MAKITA-SOLEX IF | Solutie propusa: Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate conform FS 05382181/13.01.2020, CTE 327/23.06.2020 si receptionata prin PVR/PIF 19356/04.08.2020. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17265461 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17265461 | 2023-09-27 | nu | nu | nu | RO001E141561250/3 | 2023-09-27 | 0.19598 | prosumator | 0.19598 | 0
29568 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3636 IT OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17277488 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17277488 | 2023-09-27 | nu | nu | nu | RO001E141723362/3 | 2023-09-27 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
29569 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 3143 IRIGATII | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17389680 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17389680 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E143110713/2 | 2023-09-08 | 0.0143 | prosumator | 0.0143 | 0
29570 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2417 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | E-Distributie Muntenia | 17485175 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17485175 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E401033371/3 | 2023-09-19 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
29571 | IMOBIL+CEF-PROSUMATOR-ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.396 | 20 | PTZ 5228 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 396 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In T5228 se va monta un contor electronic inteligent trifazat in montaj indirect prin 2x TC 400/5 A, cls. 05 si 2x TT 20/0.1 kV<(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | E-Distributie Muntenia | 17711775 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17711775 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E401146743/3 | 2023-09-04 | 0.38808 | prosumator | 0.38808 | 0
29572 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.13 | 10 | PTAB 4917 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 130kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa/inlocui contorul existent cu contor inteligent de energie electrica activa si reactiva&lt;(&gt;,&lt;)&gt; in montaj indirect&lt;(&gt;,&lt;)&gt; cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare&lt;(&gt;,&lt;)&gt; centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de aasigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 18200566 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18200566 | 2023-09-28 | nu | nu | nu | RO001E119196746/3 | 2023-09-28 | 0.1274 | prosumator | 0.1274 | 0
29573 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1203 CREVEDIA MARE | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17899452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17899452 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E300941524/3 | 2023-09-21 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
29574 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1207 CREVEDIA MICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17937347 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17937347 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E300947058/2 | 2023-09-20 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
29575 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1207 CREVEDIA MICA | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17961758 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17961758 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E300947115/3 | 2023-09-20 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
29576 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTA 3360 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0243599, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18006839 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18006839 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E400948117/3 | 2023-09-20 | 0.004816 | prosumator | 0.004816 | 0
29577 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 3927 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,68 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18096485 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18096485 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E109083977/2 | 2023-09-07 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
29578 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 18096758 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18096758 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E142367569/2 | 2023-09-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29579 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00504 | 0.4 | PTZ 3502 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,919 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN20910229182, contor inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18083716 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18083716 | 2023-09-13 | nu | nu | nu | RO001E108156584/2 | 2023-09-13 | 0.004919 | prosumator | 0.004919 | 0
29580 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 1084 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul existent cu seria: UFEUEDN21210016984, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18097984 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18097984 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E104351521/3 | 2023-09-05 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
29581 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 3601 HMBI CONTRUCT | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000012512010, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18136183 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18136183 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E400154813/2 | 2023-09-12 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
29582 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5250 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18152600 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18152600 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E142987590/2 | 2023-09-12 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
29583 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3002 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18147848 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18147848 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E401157165/4 | 2023-09-12 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
29584 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2335-SOS BALANOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18225736 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18225736 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E300073586/3 | 2023-09-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29585 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2506 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18208710 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18208710 | 2023-09-18 | nu | nu | nu | RO001E142230726/3 | 2023-09-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29586 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5287 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18205453 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18205453 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E142180810/2 | 2023-09-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29587 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2407 COM. DR. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035415123, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18204350 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18204350 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E143181722/2 | 2023-09-19 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
29588 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 1002 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18200999 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18200999 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E104864496/2 | 2023-09-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
29589 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTM 1744 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,79 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18218136 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18218136 | 2023-09-27 | nu | nu | nu | RO001E111746783/2 | 2023-09-27 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
29590 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18209047 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18209047 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E141850611/2 | 2023-09-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29591 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTS 5067 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,44 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN23810547881, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18220794 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18220794 | 2023-09-27 | nu | nu | nu | RO001E142815242/3 | 2023-09-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29592 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 1192 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN15510001543, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18228181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18228181 | 2023-09-28 | nu | nu | nu | RO001E109364261/2 | 2023-09-28 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
29593 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 632 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,44 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18208293 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18208293 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E105305655/2 | 2023-09-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29594 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0126 | 0.4 | PTAB 7659 | Conform cereri atasate clientul doreste diminuarea puterii de la 38kW la 20 kW.Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 15957489 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15957489 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E141469460/3 | 2023-09-15 | 0.012347 | prosumator | 0.012347 | 0
29595 | Centrala Fotovoltaica + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 0.4 | PTA 3206 IAS PANTELIMON FERMA 10 | Se vor utiliza instalatiile existente, precizate conform FS: 773724/17.09.2015, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect cu TC 600/5 A/A existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 11646854 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11646854 | 2023-09-01 | nu | nu | nu | RO001E400844820/3 | 2023-09-01 | 0.097995 | prosumator | 0.097995 | 0
29596 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 15557195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15557195 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E400936181/2 | 2023-09-12 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
29597 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0.4 | PTAB 4240 | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13130383 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13130383 | 2023-09-26 | nu | nu | nu | RO001E141583883/2 | 2023-09-26 | 0.009525 | prosumator | 0.009525 | 0
29598 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2574 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 01948599, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16737594 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16737594 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E401152553/2 | 2023-09-12 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
29599 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 4014 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17143703 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17143703 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E401158537/3 | 2023-09-15 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
29600 | Birouri + Hala productie - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02624 | 0.4 | PTAB 3725 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17124047 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17124047 | 2023-09-13 | nu | nu | nu | RO001E142926436/2 | 2023-09-13 | 0.025515 | prosumator | 0.025515 | 0
29601 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4446 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17350826 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17350826 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E142583952/3 | 2023-09-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
29602 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 3000053528, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 17401810 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17401810 | 2023-09-14 | nu | nu | nu | RO001E401158717/3 | 2023-09-14 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
29603 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTA 3148 VILE BANEASA | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 001000024905315, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17452107 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17452107 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E110208864/1 | 2023-09-15 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
29604 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4433 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17461680 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17461680 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E401016103/2 | 2023-09-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29605 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3581 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000028024817, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17580483 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17580483 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E141183845/3 | 2023-09-20 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
29606 | Locuinta + CEF Prosumatori | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3500 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17634993 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17634993 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E142091631/2 | 2023-09-20 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
29607 | Parc fotovoltaic - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.15 | 20 | PT 2991* DELAMODE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat semidirect se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Se vor calcula pierderi de energie pe racordul subteran 20 kV, 150mmp, in lungime de 50m si in transformatorul de 250 KVA. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect cu TC 300/5 in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17741679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17741679 | 2023-09-25 | nu | nu | nu | RO001E400901846/2 | 2023-09-25 | 0.14682 | prosumator | 0.14682 | 0
29608 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0059 | 0.4 | PTS 3970 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000660650111, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17836566 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17836566 | 2023-09-25 | nu | nu | nu | RO001E141512032/2 | 2023-09-25 | 0.005762 | prosumator | 0.005762 | 0
29609 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTZ 3636 IT OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 1755053, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17843745 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17843745 | 2023-09-26 | nu | nu | nu | RO001E400165343/3 | 2023-09-26 | 0.009696 | prosumator | 0.009696 | 0
29610 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5216 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17801947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17801947 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E141875539/2 | 2023-09-19 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
29611 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 450 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,38 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN22210058797, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18133411 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18133411 | 2023-09-13 | nu | nu | nu | RO001E141481475/2 | 2023-09-13 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
29612 | SEDIU | Fotovoltaic | ILFOV | 0.2 | 20 | S20 CENTURA OTOPENI-OTOPENI IF | Solutie propusa: Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate conform ATR: 02937256 /09.11.2018, CTE: 317/09.07.2019 si receptionata prin PVR/PIF 18745/20.01.2020. Se va utiliza si instalatia de utilizare prevazuta cu transformator de putere de 1000kVA. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 300/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17885859 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17885859 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E142434339/2 | 2023-09-05 | 0.196 | prosumator | 0.196 | 0
29613 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2352 INSTITUT DARVARI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032123521, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17880029 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17880029 | 2023-09-22 | nu | nu | nu | RO001E400386292/3 | 2023-09-22 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
29614 | IMOBIL+CEF-PROSUMATOR-ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.4 | 20 | A20 CETATUIA-PIETRISU GR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17935525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17935525 | 2023-09-22 | nu | nu | nu | RO001E131328903/4 | 2023-09-22 | 0.39164 | prosumator | 0.39164 | 0
29615 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1204 CREVEDIA MARE -REGIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18000324 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18000324 | 2023-09-25 | nu | nu | nu | RO001E300941636/4 | 2023-09-25 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
29616 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00672 | 0.4 | PTAB 1465 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17990105 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17990105 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E301091026/4 | 2023-09-20 | 0.006585 | prosumator | 0.006585 | 0
29617 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 4065 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18059266 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18059266 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E142587125/2 | 2023-09-12 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
29618 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3872 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004150295066115, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18054658 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18054658 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E141991000/2 | 2023-09-15 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
29619 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.38786 | 20 | S20 RAL CONSTRUCT-OTOPENI IF | Solutie propusa: Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate conform ATR: 08679160/06.10.2021, CTE: 34/20.01.2022 si receptionata prin PVR/PIF 298/16.02.2022. Se va utiliza si instalatia de utilizare prevazuta cu transformator de putere de 630kVA. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 300/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18057591 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18057591 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E143012893/2 | 2023-09-15 | 0.37885 | prosumator | 0.37885 | 0
29620 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 1465 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18051003 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18051003 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E131335945/4 | 2023-09-20 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
29621 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PCZ 3201 | Solutie propusa: Se vor utiliza instalatiile existente realizate conform ATR: 15032911/25.01.2023, iar contorul electronic inteligent trifazat semidi rect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18110485 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18110485 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E400196886/3 | 2023-09-21 | 0.01126 | prosumator | 0.01126 | 0
29622 | Spatiu comercial+CEF PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0.4 | PTAB 4444 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 33,21 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In CF existenta se va programa contorul seria: UGEUEDN18010008597, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18105751 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18105751 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E142893204/4 | 2023-09-12 | 0.0293 | prosumator | 0.0293 | 0
29623 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0033 | 0.4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18187187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18187187 | 2023-09-14 | nu | nu | nu | RO001E142970750/2 | 2023-09-14 | 0.003233 | prosumator | 0.003233 | 0
29624 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.005 | 0.4 | PTA 3799 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18173593 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18173593 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E142288167/2 | 2023-09-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29625 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18166297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18166297 | 2023-09-14 | nu | nu | nu | RO001E142649753/2 | 2023-09-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
29626 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18193734 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18193734 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E141205198/3 | 2023-09-21 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
29627 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00364 | 0.4 | PTZ 3171 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,64 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18168568 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18168568 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E119951846/2 | 2023-09-20 | 0.003557 | prosumator | 0.003557 | 0
29628 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 821 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,64 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18169195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18169195 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E115327052/2 | 2023-09-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29629 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5056 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18170104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18170104 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E400476393/3 | 2023-09-19 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
29630 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 149 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,07 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN15510020008, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18199127 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18199127 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E104924684/2 | 2023-09-19 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
29631 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 709 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18187520 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18187520 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E104839757/2 | 2023-09-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29632 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0041 | 0.4 | PTZ 96 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10x0,41 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18241933 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18241933 | 2023-09-25 | nu | nu | nu | RO001E100767090/3 | 2023-09-25 | 0.0041 | prosumator | 0.0041 | 0
29633 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3853 COMBAT VISION | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18241408 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18241408 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E141445565/3 | 2023-09-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29634 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 4079 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025812716, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18241557 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18241557 | 2023-09-27 | nu | nu | nu | RO001E141865910/3 | 2023-09-27 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
29635 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00328 | 0.4 | PTZ 846 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pe bransamentul aerian existent se va inlocui BMPi cu un nou BMPM-32A, tip FT-133_MAT ed. 05, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, pe imobil, intr-un spatiu pus la dispozitie de catre beneficiar. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18248372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18248372 | 2023-09-26 | nu | nu | nu | RO001E101143954/2 | 2023-09-26 | 0.00328 | prosumator | 0.00328 | 0
29636 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1290 PODUL ILFOVAT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18236433 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18236433 | 2023-09-22 | nu | nu | nu | RO001E301087256/2 | 2023-09-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29637 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2431 COMUNA JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16942011 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16942011 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E141474927/2 | 2023-09-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29638 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.011875 | 0.4 | PTZ 7631 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033244921, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16901654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16901654 | 2023-09-18 | nu | nu | nu | RO001E142995162/2 | 2023-09-18 | 0.011618 | prosumator | 0.011618 | 0
29639 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2467 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 11G26510110035590, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16939026 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16939026 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E400871178/2 | 2023-09-12 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
29640 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00364 | 0.4 | PTA 3570 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16947287 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16947287 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E141797059/2 | 2023-09-04 | 0.003557 | prosumator | 0.003557 | 0
29641 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4102 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17200796 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17200796 | 2023-09-01 | nu | nu | nu | RO001E141963975/2 | 2023-09-01 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
29642 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01045 | 0.4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17216235 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17216235 | 2023-09-26 | nu | nu | nu | RO001E143062157/2 | 2023-09-26 | 0.01024 | prosumator | 0.01024 | 0
29643 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00328 | 0.4 | PTA 7057 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat inteligent existent se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17203791 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17203791 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E400710170/4 | 2023-09-05 | 0.003213 | prosumator | 0.003213 | 0
29644 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00738 | 0.4 | PTAB 5234 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17257670 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17257670 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E142061874/2 | 2023-09-07 | 0.007222 | prosumator | 0.007222 | 0
29645 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 7767 MEGA IMAGE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17263702 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17263702 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E400718123/2 | 2023-09-07 | 0.00342 | prosumator | 0.00342 | 0
29646 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5245 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17385948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17385948 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E141639087/4 | 2023-09-05 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
29647 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3669 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 004010012125411, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17423543 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17423543 | 2023-09-22 | nu | nu | nu | RO001E141477571/2 | 2023-09-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29648 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 5315 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17489667 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17489667 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E142403414/2 | 2023-09-08 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
29649 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00981 | 0.4 | PTAB 5360 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17620292 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17620292 | 2023-09-22 | nu | nu | nu | RO001E141940374/2 | 2023-09-22 | 0.009514 | prosumator | 0.009514 | 0
29650 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7287 CALUL BALAN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17607039 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17607039 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E400564852/4 | 2023-09-12 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
29651 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00432 | 0.4 | PTA 3612 O.S. PCT CONEXIUNE ST. OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17602531 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17602531 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E141435137/2 | 2023-09-21 | 0.004224 | prosumator | 0.004224 | 0
29652 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 985 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare ainstalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17614575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17614575 | 2023-09-22 | nu | nu | nu | RO001E103240066/2 | 2023-09-22 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
29653 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2522-GHIZDARU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17659864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17659864 | 2023-09-26 | nu | nu | nu | RO001E300358504/2 | 2023-09-26 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
29654 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTA 2716 IT CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 02735203, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17660014 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17660014 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E400354804/2 | 2023-09-04 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
29655 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1061 CREVEDIA MARE | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17900433 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17900433 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E300940961/3 | 2023-09-15 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
29656 | Imobil+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.30587 | 20 | S20 POMPE DRAGOMIRESTI-DOMNESTI IF | Situatia existenta: Post de transformare in anvelopa de beton PTAB 5478*, 20/0.4 kV, 1x1250 kVA., racordat in sistem intrare iesire pe L 20 kV Pompe Dragomiresti (conform ATR:981949/27.10.2016; PVR/PIF:10212/29.11.2017); Postul de tranformare este format din 3 compartimente conform Normei Tehnice Enel ed. 3:? Compartimentul pentru instalatia de racordare;? Compartimentul pentru instalatia de masura;? Compartimentul pentru instalatia de utilizare. Compartimentul pentru instalatia de racordare este echipata cu: - doua celule de linie unificate, tip DY 803, pentru sosire cabluri alimentare; - o celula de masura unificata, UTM, tip DY 803 utilizate pentru masurarea energiei electrice; - 1 celula cu separator si intrerupator (DG - dispozitiv general) prevazut cu sistem de protectie generala, transformatoare de curent TC 300/5 A pe faze + 1 tor homopolar 100/1 A si bobina de minima tensiune (conform specificatiei - NT ENEL); - 1 celula de transformator echipata cu protectiile aferente; - 1 transformator de putere, trifazat, de 1250 kVA, 20/0,4 kV; - 1 tablou de joasa tensiune + 1 tablou de servicii auxiliare si ilumina Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 17723791 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17723791 | 2023-09-01 | nu | nu | nu | RO001E142088008/2 | 2023-09-01 | 0.29939 | prosumator | 0.29939 | 0
29657 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7263 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17704268 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17704268 | 2023-09-13 | nu | nu | nu | RO001E400582942/2 | 2023-09-13 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
29658 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5347 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17793587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17793587 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E143238095/2 | 2023-09-12 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
29659 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5018 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031131320, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18200842 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18200842 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E142818436/2 | 2023-09-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29660 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 7448 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17852885 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17852885 | 2023-09-28 | nu | nu | nu | RO001E141176702/4 | 2023-09-28 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
29661 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.15 | 0.4 | PTAB 5066 FELBERMAYER | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu cablu jt 3X240+150N , L=10m , pana la un BMPT - 350A existent , prevazut cu contor electronic trifazat de energie activa si reactiva , dublu sens , cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date , in montaj semidirect cu TC 300/5A (DMI031055) <(>,<)> care se va reprograma . | E-Distributie Muntenia | 17852028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17852028 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E141265734/3 | 2023-09-21 | 0.1469 | prosumator | 0.1469 | 0
29662 | IMOBIL+CEF - FARA EVACUARE | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.25 | 10 | S10 T4819-PA1400 CEL 6 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 243,000 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie. Contorul seria 12G10220110048058, se va inlocui/reprograma ,daca este cazul, cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17856156 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17856156 | 2023-09-14 | nu | nu | nu | RO001E110025579/2 | 2023-09-14 | 0 | prosumator | 0 | 0
29663 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1076 JOITA | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17850056 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17850056 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E300878163/3 | 2023-09-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29664 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 7862 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17871879 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17871879 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E111149151/2 | 2023-09-21 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
29665 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2481 COM.CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17906646 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17906646 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E400285188/4 | 2023-09-08 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
29666 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1024 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17906313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17906313 | 2023-09-11 | nu | nu | nu | RO001E301100645/3 | 2023-09-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
29667 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3455 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17921340 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17921340 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E142527556/2 | 2023-09-05 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
29668 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2211 COMASCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17893587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17893587 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E300331493/2 | 2023-09-15 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
29669 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2523 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17915491 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17915491 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E141874842/3 | 2023-09-15 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
29670 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3373 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000669548112, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17938780 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17938780 | 2023-09-14 | nu | nu | nu | RO001E400054418/3 | 2023-09-14 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
29671 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5268 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032282221, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17940992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17940992 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E142052245/3 | 2023-09-08 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
29672 | CEF+LOCUINTA-PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.035 | 10 | PT 4245 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 35kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa/inlocui contorul existent cu contor inteligent de energie electrica activa si reactiva&lt;(&gt;,&lt;)&gt; in montaj inidrect&lt;(&gt;,&lt;)&gt; cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asiguraserviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 17965064 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17965064 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E109457961/2 | 2023-09-19 | 0.034299 | prosumator | 0.034299 | 0
29673 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.09 | 0.4 | PTZ 2455 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1x90,00 se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0) *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 17965698 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17965698 | 2023-09-14 | nu | nu | nu | RO001E108636701/3 | 2023-09-14 | 0.088195 | prosumator | 0.088195 | 0
29674 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0045 | 0.4 | PTAB 7055 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17966185 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17966185 | 2023-09-06 | nu | nu | nu | RO001E400715557/3 | 2023-09-06 | 0.0044 | prosumator | 0.0044 | 0
29675 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2804 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17966567 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17966567 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E142268727/3 | 2023-09-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29676 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009975 | 0.4 | PTAB 2604 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17961159 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17961159 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E142702865/4 | 2023-09-20 | 0.009766 | prosumator | 0.009766 | 0
29677 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2004-STR LIBERTATII | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17967060 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17967060 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E300024324/3 | 2023-09-05 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
29678 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 1063 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17965933 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17965933 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E131414943/2 | 2023-09-08 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
29679 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2856-CVR | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000649174511, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17969724 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17969724 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E300065240/2 | 2023-09-19 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
29680 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2912 DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18033070 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18033070 | 2023-09-26 | nu | nu | nu | RO001E141560473/2 | 2023-09-26 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
29681 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTA 2614 COM JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18024994 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18024994 | 2023-09-01 | nu | nu | nu | RO001E141602302/2 | 2023-09-01 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
29682 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5372 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18034852 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18034852 | 2023-09-01 | nu | nu | nu | RO001E141831597/2 | 2023-09-01 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
29683 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7180 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18007884 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18007884 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E400572244/2 | 2023-09-07 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
29684 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5282 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18006270 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18006270 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E142875619/2 | 2023-09-07 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
29685 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 564 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18034590 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18034590 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E300719347/4 | 2023-09-04 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
29686 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0034 | 0.4 | PTAB 5549 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033984522, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18014970 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18014970 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E143227969/3 | 2023-09-12 | 0.003331 | prosumator | 0.003331 | 0
29687 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00574 | 0.4 | PTA 1074 JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18031128 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18031128 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E300872538/3 | 2023-09-08 | 0.005624 | prosumator | 0.005624 | 0
29688 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.027 | 0.4 | PTAB 3705 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect cu TC 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18006202 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18006202 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E141765111/2 | 2023-09-07 | 0.02644 | prosumator | 0.02644 | 0
29689 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2335-SOS BALANOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18033801 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18033801 | 2023-09-06 | nu | nu | nu | RO001E300078682/3 | 2023-09-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29690 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7659 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18022010 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18022010 | 2023-09-01 | nu | nu | nu | RO001E141513134/2 | 2023-09-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29691 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3666 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18033463 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18033463 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E143114188/2 | 2023-09-15 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
29692 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01032 | 0.4 | PTAB 2533 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18033682 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18033682 | 2023-09-01 | nu | nu | nu | RO001E401149043/3 | 2023-09-01 | 0.010109 | prosumator | 0.010109 | 0
29693 | Locuinta+CEF-Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4322 ORECO CAPITAL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027847017, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18023416 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18023416 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E142185589/2 | 2023-09-05 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
29694 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 1258 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,885 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18022387 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18022387 | 2023-09-27 | nu | nu | nu | RO001E108992436/2 | 2023-09-27 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
29695 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7493 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18071070 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18071070 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E400782832/3 | 2023-09-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29696 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7493 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18069580 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18069580 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E400782810/2 | 2023-09-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29697 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2034 VEDEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18099784 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18099784 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E300367885/4 | 2023-09-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29698 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2467 SMA SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18102452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18102452 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E300389418/2 | 2023-09-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29699 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5234 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18084160 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18084160 | 2023-09-11 | nu | nu | nu | RO001E141833397/3 | 2023-09-11 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
29700 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0204 | 0.4 | PTZ 3186 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18073415 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18073415 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E109273642/4 | 2023-09-05 | 0.019986 | prosumator | 0.019986 | 0
29701 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3592 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18101314 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18101314 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E143295212/2 | 2023-09-08 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
29702 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00808 | 0.4 | PTAB 4100 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18084029 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18084029 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E142700245/3 | 2023-09-15 | 0.007908 | prosumator | 0.007908 | 0
29703 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7287 CALUL BALAN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18071825 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18071825 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E143063855/2 | 2023-09-07 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
29704 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00328 | 0.23 | PTS 882 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,005 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18098426 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18098426 | 2023-09-11 | nu | nu | nu | RO001E104666463/2 | 2023-09-11 | 0.003204 | prosumator | 0.003204 | 0
29705 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0082 | 0.4 | PTAB 1083 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18099634 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18099634 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E301028576/4 | 2023-09-04 | 0.008016 | prosumator | 0.008016 | 0
29706 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 3538 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18105137 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18105137 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E300624791/4 | 2023-09-15 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
29707 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 1734 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000032943021, cu un contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18097274 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18097274 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E143056868/2 | 2023-09-07 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
29708 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 1734 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000032964421, cu un contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18097483 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18097483 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E143056857/2 | 2023-09-07 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
29709 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7508 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18098415 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18098415 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E142028002/4 | 2023-09-15 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
29710 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5626 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18101654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18101654 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E141451922/3 | 2023-09-07 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
29711 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00736 | 0.4 | PTZ 2083 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,36kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UFEUEDN23210074690 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Contor smart programat prosumer; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18098801 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18098801 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E109128191/2 | 2023-09-12 | 0.007013 | prosumator | 0.007013 | 0
29712 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5098 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18103696 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18103696 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E142189459/2 | 2023-09-08 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
29713 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7231 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18083425 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18083425 | 2023-09-01 | nu | nu | nu | RO001E401161003/2 | 2023-09-01 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
29714 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18070226 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18070226 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E142060413/3 | 2023-09-21 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
29715 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00979 | 0.4 | PCZ 3085 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18073416 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18073416 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E401164444/2 | 2023-09-07 | 0.009592 | prosumator | 0.009592 | 0
29716 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5404 FS 6414931/T 2466/S 2917 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18071382 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18071382 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E143303267/4 | 2023-09-05 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
29717 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5245 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18100418 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18100418 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E141649022/3 | 2023-09-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29718 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 570 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UAEEEDN22210089802 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18073157 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18073157 | 2023-09-18 | nu | nu | nu | RO001E109430861/2 | 2023-09-18 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
29719 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02457 | 0.4 | PTA 3666 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18078198 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18078198 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E141966350/3 | 2023-09-07 | 0.024069 | prosumator | 0.024069 | 0
29720 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2277-LIC NR 2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18100165 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18100165 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E300025875/2 | 2023-09-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29721 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR-Anexa2- AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18082731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18082731 | 2023-09-01 | nu | nu | nu | RO001E141654905/2 | 2023-09-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29722 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1007 BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18097196 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18097196 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E300885835/2 | 2023-09-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29723 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 2063 DAITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18101752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18101752 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E131392791/2 | 2023-09-04 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
29724 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1239 VADU LAT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18088520 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18088520 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E300857126/3 | 2023-09-08 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
29725 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01309 | 0.4 | PTA 7167 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18094843 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18094843 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E400798109/5 | 2023-09-07 | 0.012827 | prosumator | 0.012827 | 0
29726 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7727 IT COLENTINA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18103869 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18103869 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E401004133/3 | 2023-09-08 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
29727 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7727 IT COLENTINA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18102138 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18102138 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E401004144/2 | 2023-09-05 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
29728 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0088 | 0.4 | PTA 3536 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0040024899, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18079784 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18079784 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E141499070/2 | 2023-09-08 | 0.008584 | prosumator | 0.008584 | 0
29729 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4199 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18080857 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18080857 | 2023-09-01 | nu | nu | nu | RO001E401160080/3 | 2023-09-01 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
29730 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0036 | 0.4 | PTA 7167 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18096442 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18096442 | 2023-09-11 | nu | nu | nu | RO001E400797535/2 | 2023-09-11 | 0.003508 | prosumator | 0.003508 | 0
29731 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2116 SAT REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18100897 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18100897 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E300224719/2 | 2023-09-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
29732 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7069 MOARA VLASIEI PADURE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18083598 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18083598 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E400665775/2 | 2023-09-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29733 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3952 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18083186 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18083186 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E400152967/3 | 2023-09-12 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
29734 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 768 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18081984 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18081984 | 2023-09-06 | nu | nu | nu | RO001E104880630/2 | 2023-09-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
29735 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2136 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,860 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000689048514 se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 18152844 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18152844 | 2023-09-14 | nu | nu | nu | RO001E108183629/2 | 2023-09-14 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
29736 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00588 | 0.4 | PTZ 744 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18135332 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18135332 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E100620098/2 | 2023-09-04 | 0.00588 | prosumator | 0.00588 | 0
29737 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5304 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18148683 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18148683 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E142042783/2 | 2023-09-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29738 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00945 | 0.4 | PTZ 271 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,211 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN23210074768 se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 18151469 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18151469 | 2023-09-26 | nu | nu | nu | RO001E109040374/3 | 2023-09-26 | 0.009211 | prosumator | 0.009211 | 0
29739 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTS 4281 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul seria: UGEUEDN18010011273 pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18150603 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18150603 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E110885876/2 | 2023-09-20 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
29740 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3580 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,06 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN23210192490, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18147231 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18147231 | 2023-09-13 | nu | nu | nu | RO001E109398897/2 | 2023-09-13 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
29741 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 1192 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,67 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN15510005505, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectiela cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18156738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18156738 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E104931479/2 | 2023-09-15 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
29742 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0092 | 0.4 | PTZ 403 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18151304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18151304 | 2023-09-01 | nu | nu | nu | RO001E108729131/4 | 2023-09-01 | 0.0092 | prosumator | 0.0092 | 0
29743 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18150507 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18150507 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E400906740/3 | 2023-09-08 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29744 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 7448 | - Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18158774 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18158774 | 2023-09-26 | nu | nu | nu | RO001E400939016/4 | 2023-09-26 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
29745 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTAB 4159 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,87 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in FDCP cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18158795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18158795 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E110810009/2 | 2023-09-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29746 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1825 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,54 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18152628 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18152628 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E109044031/2 | 2023-09-08 | 0.0045 | prosumator | 0.0045 | 0
29747 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0143 | 0.4 | PTA 7141 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033315721, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18133837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18133837 | 2023-09-18 | nu | nu | nu | RO001E143046913/3 | 2023-09-18 | 0.013954 | prosumator | 0.013954 | 0
29748 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4527 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va inlocui contorul seria: 001000032848521, cuun contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18158632 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18158632 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E142395043/3 | 2023-09-15 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
29749 | Locuinta+CEF-Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7349 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18148275 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18148275 | 2023-09-18 | nu | nu | nu | RO001E400754785/2 | 2023-09-18 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
29750 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3606 - SCOALA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18136910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18136910 | 2023-09-11 | nu | nu | nu | RO001E131357310/2 | 2023-09-11 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
29751 | casa +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2117 PLOPSORU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18134148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18134148 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E131374229/2 | 2023-09-08 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
29752 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00872 | 0.4 | PTA 3345 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18151462 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18151462 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E401121188/2 | 2023-09-12 | 0.008536 | prosumator | 0.008536 | 0
29753 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5240 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18134506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18134506 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E400478294/3 | 2023-09-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29754 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18147545 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18147545 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E400569172/2 | 2023-09-12 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
29755 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2395 SMA DAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18150670 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18150670 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E300259289/3 | 2023-09-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29756 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTA 3855 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18158321 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18158321 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E142863548/2 | 2023-09-12 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
29757 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00592 | 0.4 | PTZ 2121 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18134784 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18134784 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E119833003/3 | 2023-09-12 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
29758 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 3548 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18136015 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18136015 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E105307512/3 | 2023-09-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29759 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 5087 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18134521 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18134521 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E141303119/4 | 2023-09-08 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
29760 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4635 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2x5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18149023 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18149023 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E119185272/4 | 2023-09-04 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
29761 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3852 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent, se va inlocui contorul existent serie: 13G26510110053233 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18147101 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18147101 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E109259477/3 | 2023-09-19 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
29762 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 5098 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18149712 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18149712 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E142189505/2 | 2023-09-12 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
29763 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2048 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UCEUEDN18510048824 se va inlocui/REPROGRAMA cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 18154591 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18154591 | 2023-09-14 | nu | nu | nu | RO001E109314008/4 | 2023-09-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29764 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 604 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 1413526 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18139076 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18139076 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E108884010/2 | 2023-09-19 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
29765 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5300 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18133604 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18133604 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E142511481/2 | 2023-09-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29766 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0036 | 0.4 | PTA 7286 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 06234205, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18150743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18150743 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E400566506/2 | 2023-09-12 | 0.003508 | prosumator | 0.003508 | 0
29767 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00492 | 0.23 | PTZ 1566 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18154051 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18154051 | 2023-09-18 | nu | nu | nu | RO001E109271246/2 | 2023-09-18 | 0.004767 | prosumator | 0.004767 | 0
29768 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00315 | 0.4 | PTAB 5556 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18134708 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18134708 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E143238646/3 | 2023-09-04 | 0.003086 | prosumator | 0.003086 | 0
29769 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0057 | 0.23 | PTZ 815 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,7 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18137796 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18137796 | 2023-09-13 | nu | nu | nu | RO001E104833683/2 | 2023-09-13 | 0.005576 | prosumator | 0.005576 | 0
29770 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 746 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,870 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 5379684 se va inlocui cu un contor electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18209201 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18209201 | 2023-09-28 | nu | nu | nu | RO001E106132924/2 | 2023-09-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
29771 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2506 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18226429 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18226429 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E142230737/3 | 2023-09-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29772 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5724 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18210643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18210643 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E143270754/2 | 2023-09-19 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
29773 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2571 BL. CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18203707 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18203707 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E141336722/2 | 2023-09-19 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
29774 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18224463 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18224463 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E141680601/2 | 2023-09-21 | 0.01171 | prosumator | 0.01171 | 0
29775 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0042 | 0.4 | PTA 1464 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18227236 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18227236 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E131403312/3 | 2023-09-20 | 0.004096 | prosumator | 0.004096 | 0
29776 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTA 1490 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18215393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18215393 | 2023-09-18 | nu | nu | nu | RO001E300933569/4 | 2023-09-18 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
29777 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2333 IZVOARELE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18216429 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18216429 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E300307058/4 | 2023-09-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29778 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTA 682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18208945 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18208945 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E131302657/4 | 2023-09-19 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
29779 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4984 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,780 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN21910349570 contor electronic inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18205401 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18205401 | 2023-09-22 | nu | nu | nu | RO001E103967231/2 | 2023-09-22 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
29780 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01199 | 0.4 | PTAB 2842 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18215444 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18215444 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E141912182/3 | 2023-09-21 | 0.011695 | prosumator | 0.011695 | 0
29781 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5314 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18209706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18209706 | 2023-09-18 | nu | nu | nu | RO001E141799736/2 | 2023-09-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29782 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00984 | 0.4 | PTZ 947 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,50 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18201487 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18201487 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E108376432/2 | 2023-09-07 | 0.00984 | prosumator | 0.00984 | 0
29783 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 1482 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18211603 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18211603 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E131363991/3 | 2023-09-21 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
29784 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTM 2038 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18202775 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18202775 | 2023-09-06 | nu | nu | nu | RO001E100648256/2 | 2023-09-06 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
29785 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTM 2038 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18201789 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18201789 | 2023-09-06 | nu | nu | nu | RO001E108981344/2 | 2023-09-06 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
29786 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5013 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18219882 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18219882 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E401009251/3 | 2023-09-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29787 | locuinta si panouri AFM - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2003 GHIDICENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18207801 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18207801 | 2023-09-26 | nu | nu | nu | RO001E142845526/4 | 2023-09-26 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
29788 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4145 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 9028297 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18203519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18203519 | 2023-09-25 | nu | nu | nu | RO001E141214761/2 | 2023-09-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29789 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3536 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000694133715, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18213310 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18213310 | 2023-09-25 | nu | nu | nu | RO001E400964328/2 | 2023-09-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29790 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3023 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18217551 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18217551 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E401114977/2 | 2023-09-21 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
29791 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 4956 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,820 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000033811122 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va reprograma, contor cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18210786 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18210786 | 2023-09-25 | nu | nu | nu | RO001E109098052/2 | 2023-09-25 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
29792 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2464-UCA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 663485, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18221596 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18221596 | 2023-09-22 | nu | nu | nu | RO001E300007785/2 | 2023-09-22 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
29793 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18226161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18226161 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E401099384/2 | 2023-09-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29794 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 4626 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18209765 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18209765 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E110106962/3 | 2023-09-12 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
29795 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3500 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18214399 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18214399 | 2023-09-25 | nu | nu | nu | RO001E401006045/3 | 2023-09-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29796 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7141 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18203501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18203501 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E400762559/2 | 2023-09-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29797 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18227242 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18227242 | 2023-09-25 | nu | nu | nu | RO001E401146983/3 | 2023-09-25 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
29798 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5446 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18215718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18215718 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E141430615/2 | 2023-09-21 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
29799 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 5036 LOC BERNA (PT 3) | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032113121, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18225396 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18225396 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E142853042/2 | 2023-09-19 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
29800 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5123 STOICULESCU VICTOR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18212217 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18212217 | 2023-09-25 | nu | nu | nu | RO001E141232839/2 | 2023-09-25 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
29801 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 899 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,800 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 0345578 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18221117 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18221117 | 2023-09-28 | nu | nu | nu | RO001E109014960/2 | 2023-09-28 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
29802 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00451 | 0.4 | PTAB 4527 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,51 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000652058911, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18212017 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18212017 | 2023-09-26 | nu | nu | nu | RO001E109458805/2 | 2023-09-26 | 0.00437 | prosumator | 0.00437 | 0
29803 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 763 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18226259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18226259 | 2023-09-27 | nu | nu | nu | RO001E300482254/3 | 2023-09-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29804 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5025 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18202942 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18202942 | 2023-09-26 | nu | nu | nu | RO001E142893631/3 | 2023-09-26 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
29805 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2379 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18270339 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18270339 | 2023-09-26 | nu | nu | nu | RO001E100541416/2 | 2023-09-26 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
29806 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTA 2173 MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18259644 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18259644 | 2023-09-28 | nu | nu | nu | RO001E141290080/2 | 2023-09-28 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
29807 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 4178 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18268610 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18268610 | 2023-09-26 | nu | nu | nu | RO001E119543517/3 | 2023-09-26 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
29808 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 4833 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18261237 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18261237 | 2023-09-25 | nu | nu | nu | RO001E100651632/2 | 2023-09-25 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
29809 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0073 | 0.4 | PTA 7064 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15935419 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15935419 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E143074767/2 | 2023-09-15 | 0.007104 | prosumator | 0.007104 | 0
29810 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00984 | 0.4 | PTA 2267 COM. CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16054748 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16054748 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E141401321/3 | 2023-09-12 | 0.009633 | prosumator | 0.009633 | 0
29811 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3156 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic SMART METER trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16036485 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16036485 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E400036610/3 | 2023-09-05 | 0.00538 | prosumator | 0.00538 | 0
29812 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 3087 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14229409 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14229409 | 2023-09-28 | nu | nu | nu | RO001E141409509/4 | 2023-09-28 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
29813 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3556 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15305943 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15305943 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E142130444/1 | 2023-09-07 | 0.00977 | prosumator | 0.00977 | 0
29814 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3107 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027062916, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15378860 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15378860 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E400170754/3 | 2023-09-04 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
29815 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00996 | 0.4 | PTA 7241 LAC BUFTEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13452306 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13452306 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E141934760/2 | 2023-09-08 | 0.009751 | prosumator | 0.009751 | 0
29816 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0089 | 0.4 | PTA 7330 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 02999439, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 12930771 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12930771 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E400680266/2 | 2023-09-19 | 0.008712 | prosumator | 0.008712 | 0
29817 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00708 | 0.4 | PTZ 3008 VILE BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0946086, se va demonta si se va preda catre UT ILFO | E-Distributie Muntenia | 12386778 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12386778 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E400973597/3 | 2023-09-21 | 0.006937 | prosumator | 0.006937 | 0
29818 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 1192 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,56 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN15510020799, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 13888527 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13888527 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E104931514/2 | 2023-09-15 | 0.00585 | prosumator | 0.00585 | 0
29819 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01416 | 0.4 | PTZ 3008 VILE BANEASA | "Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0937601, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. " | E-Distributie Muntenia | 12844637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12844637 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E400973586/3 | 2023-09-21 | 0.013876 | prosumator | 0.013876 | 0
29820 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7324 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14645641 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14645641 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E141884270/2 | 2023-09-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
29821 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTA 7318 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15645500 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15645500 | 2023-09-13 | nu | nu | nu | RO001E400594226/2 | 2023-09-13 | 0.009701 | prosumator | 0.009701 | 0
29822 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTA 7148 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14476721 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14476721 | 2023-09-01 | nu | nu | nu | RO001E141219160/2 | 2023-09-01 | 0.007858 | prosumator | 0.007858 | 0
29823 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3583 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12538344 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12538344 | 2023-09-25 | nu | nu | nu | RO001E401010882/2 | 2023-09-25 | 0.0052 | prosumator | 0.0052 | 0
29824 | BENZINARIE+CEF+PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.045 | 0.4 | PTA 2996 LUKOIL | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu cablu jt 3X95+50N , L=10m , pana la un BMPT - 125A existent , prevazut cu contor electronic trifazat de energie activa si reactiva , dublu sens , cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date , in montaj semidirect cu TC 150/5A <(>,<)> care se va reprograma . | E-Distributie Muntenia | 13076981 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13076981 | 2023-09-01 | nu | nu | nu | RO001E401147957/2 | 2023-09-01 | 0.0438 | prosumator | 0.0438 | 0
29825 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | ... Se va monta in fdcp existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13111021 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13111021 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E141877317/2 | 2023-09-04 | 0.009701 | prosumator | 0.009701 | 0
29826 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTA 3148 VILE BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 002004003499313, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16389079 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16389079 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E401062474/3 | 2023-09-05 | 0.0193 | prosumator | 0.0193 | 0
29827 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 7324 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 16770321 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16770321 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E400679770/2 | 2023-09-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29828 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4425 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031100020, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16968789 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16968789 | 2023-09-11 | nu | nu | nu | RO001E401164578/2 | 2023-09-11 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
29829 | locuinta+cef prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16997107 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16997107 | 2023-09-14 | nu | nu | nu | RO001E141786406/2 | 2023-09-14 | 0.009697 | prosumator | 0.009697 | 0
29830 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3826 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17117883 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17117883 | 2023-09-13 | nu | nu | nu | RO001E141511299/3 | 2023-09-13 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
29831 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17251181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17251181 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E141812226/2 | 2023-09-08 | 0.009792 | prosumator | 0.009792 | 0
29832 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0033 | 0.4 | PTAB 4477 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17237823 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17237823 | 2023-09-22 | nu | nu | nu | RO001E142554084/3 | 2023-09-22 | 0.003233 | prosumator | 0.003233 | 0
29833 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17349068 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17349068 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E142398394/2 | 2023-09-05 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
29834 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3608 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17308435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17308435 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E401039399/2 | 2023-09-04 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
29835 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5510 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17393056 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17393056 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E143210220/2 | 2023-09-08 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
29836 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3632 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17418531 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17418531 | 2023-09-22 | nu | nu | nu | RO001E142380553/2 | 2023-09-22 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
29837 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5227 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17471720 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17471720 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E142721800/2 | 2023-09-04 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
29838 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7542 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025275415, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17453949 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17453949 | 2023-09-28 | nu | nu | nu | RO001E141274194/2 | 2023-09-28 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
29839 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7062 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17477581 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17477581 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E401152407/3 | 2023-09-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
29840 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 4216 PRIMARIA GANEASA | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului | E-Distributie Muntenia | 17452980 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17452980 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E142553623/2 | 2023-09-07 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
29841 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 5120 LOC. BOSCU NINEL C-TIN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17458502 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17458502 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E141338487/3 | 2023-09-04 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
29842 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7694 STATIE POMPARE APA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031132820, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17463595 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17463595 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E142838988/2 | 2023-09-15 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
29843 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.2 | 20 | S20 ANTIMAREC 1-AFUMATI IF | <![CDATA[... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 20G90290210095017 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta.]]> | E-Distributie Muntenia | 17468828 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17468828 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E401147115/2 | 2023-09-07 | 0.1959 | prosumator | 0.1959 | 0
29844 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7711 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria RO001E400999652, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17525542 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17525542 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E400999652/3 | 2023-09-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29845 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7455 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 002004003265813, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17514995 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17514995 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E400767240/3 | 2023-09-20 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
29846 | LOCUINTA +CEF ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2839 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17592995 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17592995 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E401150988/4 | 2023-09-04 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
29847 | Locuinta + CEF, AFM - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3011 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17641907 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17641907 | 2023-09-06 | nu | nu | nu | RO001E142482589/3 | 2023-09-06 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
29848 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0.4 | PTAB 2574 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17684013 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17684013 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E400293200/3 | 2023-09-04 | 0.00483 | prosumator | 0.00483 | 0
29849 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00644 | 0.4 | PTA 7495 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 05224567, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17678389 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17678389 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E400672728/2 | 2023-09-20 | 0.006261 | prosumator | 0.006261 | 0
29850 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client stalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 17688158 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17688158 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E142416047/4 | 2023-09-08 | 0.0117 | prosumator | 0.0117 | 0
29851 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0077 | 0.4 | PTA 7374 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17691205 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17691205 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E142077916/2 | 2023-09-08 | 0.007486 | prosumator | 0.007486 | 0
29852 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 5237 | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | E-Distributie Muntenia | 17732497 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17732497 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E401094918/4 | 2023-09-08 | 0.0144 | prosumator | 0.0144 | 0
29853 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 4065 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9074607, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17735791 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17735791 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E401152856/3 | 2023-09-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29854 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.011 | 0.4 | PTA 2379 COM.CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17753844 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17753844 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E143183791/2 | 2023-09-21 | 0.01068 | prosumator | 0.01068 | 0
29855 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2240 ROSU | Se are in vedere utilizarea instalatiei electrice existente si inlocuirea BMPT-ului existent cu un BMPT semidirect 80 A, tip FT-257_ MAT, echipat cu intrerupator de 80 A si ansamblu TC 125/5 A si se va monta un contor electronic inteligent trifazat semidirect programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Nota: BMPT-ul semidirect se va monta pe grija si pe cheltuiala UO ILFOV VEST. Contorul trifazat existent, cu seria UCEUEDN16510019094 se va demonta si se va preda catre UO ILFOV VEST. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17729938 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17729938 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E141358311/2 | 2023-09-19 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
29856 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0.4 | PTA 7710 ANTENA ORANGE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17827223 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17827223 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E141447770/3 | 2023-09-15 | 0.0243 | prosumator | 0.0243 | 0
29857 | Locuinta+CEF-Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5122 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17891525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17891525 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E142507149/3 | 2023-09-07 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
29858 | CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0.4 | PTS 1112 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17874182 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17874182 | 2023-09-13 | nu | nu | nu | RO001E108653777/1 | 2023-09-13 | 0.03 | prosumator | 0.03 | 0
29859 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1321 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente, se va monta un contor monofazat smart ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17928089 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17928089 | 2023-09-11 | nu | nu | nu | RO001E300810282/3 | 2023-09-11 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
29860 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1007 BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17922742 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17922742 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E131367063/2 | 2023-09-15 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
29861 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2713 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17935990 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17935990 | 2023-09-27 | nu | nu | nu | RO001E142013703/2 | 2023-09-27 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
29862 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7222 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17932034 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17932034 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E141377301/2 | 2023-09-05 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
29863 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1332 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente, se va monta un contor monofazat smart ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17933011 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17933011 | 2023-09-18 | nu | nu | nu | RO001E131268760/3 | 2023-09-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29864 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5098 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17930934 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17930934 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E141775347/2 | 2023-09-08 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
29865 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2508-BL T8 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18210508 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18210508 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E131302972/2 | 2023-09-21 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
29866 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7720 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17951881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17951881 | 2023-09-26 | nu | nu | nu | RO001E141874853/2 | 2023-09-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29867 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01428 | 0.4 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17998296 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17998296 | 2023-09-01 | nu | nu | nu | RO001E401142024/2 | 2023-09-01 | 0.013894 | prosumator | 0.013894 | 0
29868 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7293 COREEA 2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17995994 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17995994 | 2023-09-14 | nu | nu | nu | RO001E401004289/3 | 2023-09-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
29869 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 5113 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18001223 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18001223 | 2023-09-11 | nu | nu | nu | RO001E107807946/2 | 2023-09-11 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
29870 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7582 PETRECHIOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17979909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17979909 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E400935438/3 | 2023-09-19 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
29871 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7007 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 50001688, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17972899 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17972899 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E401139446/3 | 2023-09-07 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
29872 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.026 | 0.4 | PTS 1055 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18001605 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18001605 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E107512118/4 | 2023-09-07 | 0.025476 | prosumator | 0.025476 | 0
29873 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0153 | 0.4 | PTAB 1251 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17976589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17976589 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E109092472/3 | 2023-09-05 | 0.014984 | prosumator | 0.014984 | 0
29874 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5235 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000729990422, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18002479 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18002479 | 2023-09-01 | nu | nu | nu | RO001E143098730/2 | 2023-09-01 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29875 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5235 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18002691 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18002691 | 2023-09-01 | nu | nu | nu | RO001E143098763/2 | 2023-09-01 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29876 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2078-SPICU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276269015, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17976918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17976918 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E301238760/2 | 2023-09-12 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
29877 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1202 CREVEDIA MARE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17988499 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17988499 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E131274633/3 | 2023-09-15 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
29878 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2211 COMASCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18002721 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18002721 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E301122694/4 | 2023-09-08 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29879 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00546 | 0.4 | PTAB 4160 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 002004002955613, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17989906 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17989906 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E141594683/3 | 2023-09-04 | 0.005331 | prosumator | 0.005331 | 0
29880 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 475 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18059324 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18059324 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E103666899/2 | 2023-09-04 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
29881 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0051 | 0.4 | PTM 2104 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,988 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN23210091377,, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 18060351 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18060351 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E119679876/2 | 2023-09-08 | 0.004988 | prosumator | 0.004988 | 0
29882 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 1100 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,005 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18058403 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18058403 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E105281658/2 | 2023-09-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29883 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5234 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0000593, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18052266 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18052266 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E400926809/4 | 2023-09-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29884 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 391 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18056992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18056992 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E131422133/2 | 2023-09-05 | 0.009778 | prosumator | 0.009778 | 0
29885 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0.4 | PTAB 3927 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18065063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18065063 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E114908933/2 | 2023-09-04 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
29886 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.010125 | 0.4 | PTA 7612 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18068498 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18068498 | 2023-09-11 | nu | nu | nu | RO001E141431201/3 | 2023-09-11 | 0.009913 | prosumator | 0.009913 | 0
29887 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00324 | 0.4 | PTS 882 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18063452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18063452 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E104659409/3 | 2023-09-05 | 0.003174 | prosumator | 0.003174 | 0
29888 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5261 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18064071 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18064071 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E400506409/3 | 2023-09-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29889 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00368 | 0.4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18055697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18055697 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E143208182/2 | 2023-09-12 | 0.003605 | prosumator | 0.003605 | 0
29890 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2335-SOS BALANOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18056143 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18056143 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E301253026/3 | 2023-09-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29891 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000686605914, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18046440 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18046440 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E141789892/2 | 2023-09-07 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
29892 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 845 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18053474 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18053474 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E300496653/3 | 2023-09-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29893 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4411 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18044742 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18044742 | 2023-09-06 | nu | nu | nu | RO001E142122940/3 | 2023-09-06 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
29894 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1426 SABARENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18068030 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18068030 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E131303232/2 | 2023-09-04 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
29895 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTS 3534 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032510221, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18110019 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18110019 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E142925312/1 | 2023-09-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29896 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1704 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032707921, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18112664 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18112664 | 2023-09-06 | nu | nu | nu | RO001E110302117/2 | 2023-09-06 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
29897 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5370 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18110975 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18110975 | 2023-09-11 | nu | nu | nu | RO001E141726343/2 | 2023-09-11 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
29898 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 3305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000026884216 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa, contor cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18130226 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18130226 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E109155124/3 | 2023-09-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29899 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18130112 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18130112 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E108506437/2 | 2023-09-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29900 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 1258 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18120525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18120525 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E104829116/2 | 2023-09-20 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
29901 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3595 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9026755, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18118439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18118439 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E401106237/3 | 2023-09-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
29902 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01025 | 0.4 | PTAB 3152 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client stalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 18122159 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18122159 | 2023-09-13 | nu | nu | nu | RO001E401115327/2 | 2023-09-13 | 0.010042 | prosumator | 0.010042 | 0
29903 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3169 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UAEEEDN21910308675 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18117628 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117628 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E119578548/2 | 2023-09-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29904 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004005 | 0.4 | PTAB 3583 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18110152 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18110152 | 2023-09-11 | nu | nu | nu | RO001E400104177/2 | 2023-09-11 | 0.003725 | prosumator | 0.003725 | 0
29905 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 3305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,890 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN22810494000 se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 18113692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18113692 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E110135032/2 | 2023-09-05 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
29906 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 1027 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,45 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN15510000667, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18110914 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18110914 | 2023-09-11 | nu | nu | nu | RO001E141703988/3 | 2023-09-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
29907 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.014615 | 0.4 | PTZ 1988 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,322 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN23210063797 contor electronic inteligent se va reprograma, contor cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18119623 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18119623 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E105724717/4 | 2023-09-12 | 0.014322 | prosumator | 0.014322 | 0
29908 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1209 SF. GHEORGHE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18127451 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18127451 | 2023-09-06 | nu | nu | nu | RO001E300953011/3 | 2023-09-06 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
29909 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0264 | 0.4 | PTA 2699 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18106296 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18106296 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E401027734/5 | 2023-09-15 | 0.02587 | prosumator | 0.02587 | 0
29910 | Hal?+CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01875 | 0.4 | PTAB 2282 DRAG-VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18114863 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18114863 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E143006560/3 | 2023-09-07 | 0.018295 | prosumator | 0.018295 | 0
29911 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTAB 1196 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 2237978, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18124633 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18124633 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E301086008/3 | 2023-09-05 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
29912 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18113655 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18113655 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E141271887/3 | 2023-09-04 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
29913 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4627 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18126017 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18126017 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E141473465/3 | 2023-09-04 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
29914 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 2352 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,780 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 7427508 se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 18106180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18106180 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E106149540/2 | 2023-09-08 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
29915 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTA 7620 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18115259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18115259 | 2023-09-06 | nu | nu | nu | RO001E400943347/2 | 2023-09-06 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
29916 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0168 | 0.4 | PTZ 3389 | ,, Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 16,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existenta se va inlocui contorul seria: 10G26510110018233, cu un contor inteligent trifazat direct nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18116863 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18116863 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E109065922/1 | 2023-09-12 | 0.016463 | prosumator | 0.016463 | 0
29917 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7707 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18119916 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18119916 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E141203781/3 | 2023-09-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29918 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTM 3079 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016865411, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18121558 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18121558 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E141452349/3 | 2023-09-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29919 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0198 | 0.4 | PTZ 3699 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 19,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18133339 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18133339 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E108795774/3 | 2023-09-08 | 0.019398 | prosumator | 0.019398 | 0
29920 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 606 CAZANULUI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18110329 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18110329 | 2023-09-06 | nu | nu | nu | RO001E300507713/3 | 2023-09-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29921 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00738 | 0.4 | PTS 1012 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18117590 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117590 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E100553183/2 | 2023-09-04 | 0.00738 | prosumator | 0.00738 | 0
29922 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0138 | 0.4 | PTZ 964 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18110822 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18110822 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E108943320/2 | 2023-09-04 | 0.0138 | prosumator | 0.0138 | 0
29923 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3169 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UAEEEDN21910308691cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18118369 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18118369 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E119578526/2 | 2023-09-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29924 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3544 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,12 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 9025734, cu un contor trifazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18129468 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18129468 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E109341828/3 | 2023-09-19 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
29925 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3360 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18112334 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18112334 | 2023-09-11 | nu | nu | nu | RO001E143273397/2 | 2023-09-11 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
29926 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 3302 FS 6606293 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18123426 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18123426 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E131300532/2 | 2023-09-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29927 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7374 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18130793 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18130793 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E141229015/2 | 2023-09-08 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
29928 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4041 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,79 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UFEUEDN21210002777, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18121129 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18121129 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E142922230/2 | 2023-09-08 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
29929 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18117941 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117941 | 2023-09-06 | nu | nu | nu | RO001E141811898/2 | 2023-09-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29930 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2240 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18128743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18128743 | 2023-09-11 | nu | nu | nu | RO001E142049140/2 | 2023-09-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29931 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 768 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18130088 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18130088 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E131350740/3 | 2023-09-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29932 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00623 | 0.4 | PTA 1101 SPIRIDON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18113953 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18113953 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E301037789/3 | 2023-09-08 | 0.006085 | prosumator | 0.006085 | 0
29933 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7930 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18119326 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18119326 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E143113378/2 | 2023-09-07 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
29934 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2500-BL 47 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18116575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18116575 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E300185805/4 | 2023-09-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
29935 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2456 OINACU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18129832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18129832 | 2023-09-11 | nu | nu | nu | RO001E300323180/2 | 2023-09-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29936 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0.4 | PTAB 5517 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1x20,00 kW + 1x10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18109532 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18109532 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E111412637/2 | 2023-09-08 | 0.0294 | prosumator | 0.0294 | 0
29937 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7871 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9040435, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18115040 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18115040 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E401123258/2 | 2023-09-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29938 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5237 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18110597 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18110597 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E141533574/3 | 2023-09-05 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
29939 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0034 | 0.4 | PTAB 5549 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18120673 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18120673 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E143228005/3 | 2023-09-12 | 0.003331 | prosumator | 0.003331 | 0
29940 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2145 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18128786 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18128786 | 2023-09-11 | nu | nu | nu | RO001E400365200/2 | 2023-09-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29941 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5127 LOC. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18133039 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18133039 | 2023-09-11 | nu | nu | nu | RO001E142357298/3 | 2023-09-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29942 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7529 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18123943 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18123943 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E141634767/2 | 2023-09-19 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
29943 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2939-POLIGON AUTO | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18111562 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18111562 | 2023-09-06 | nu | nu | nu | RO001E300095401/2 | 2023-09-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29944 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 5123 STOICULESCU VICTOR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18114884 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18114884 | 2023-09-14 | nu | nu | nu | RO001E400987064/2 | 2023-09-14 | 0.008031 | prosumator | 0.008031 | 0
29945 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3241 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18115180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18115180 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E100433382/2 | 2023-09-04 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
29946 | Benzinarie+CEF -prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTAB 1491 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 23,68 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18122816 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18122816 | 2023-09-11 | nu | nu | nu | RO001E108641471/2 | 2023-09-11 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
29947 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 2811 COMPRADAL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000028977517, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18115781 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18115781 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E141185768/2 | 2023-09-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29948 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 815 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,45 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18123690 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18123690 | 2023-09-13 | nu | nu | nu | RO001E104845125/2 | 2023-09-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
29949 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2309 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 1694058, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18105514 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18105514 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E401040694/2 | 2023-09-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
29950 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4353 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18129816 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18129816 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E142889580/3 | 2023-09-15 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
29951 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.003 | 0.4 | PTAB 5449 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18117037 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117037 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E142267894/2 | 2023-09-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29952 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7222 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18108453 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18108453 | 2023-09-06 | nu | nu | nu | RO001E141491241/4 | 2023-09-06 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
29953 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 3081005754, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18123119 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18123119 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E400579308/2 | 2023-09-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29954 | HALA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01472 | 0.4 | PTA 5175 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18128760 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18128760 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E141867675/2 | 2023-09-08 | 0.014425 | prosumator | 0.014425 | 0
29955 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 4014 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18124241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18124241 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E142878780/2 | 2023-09-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29956 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 3801 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18124861 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18124861 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E141473319/2 | 2023-09-04 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
29957 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3048 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18127335 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18127335 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E401062878/3 | 2023-09-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29958 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00984 | 0.4 | PTAB 7871 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000013085010, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18174996 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18174996 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E400670210/2 | 2023-09-15 | 0.009642 | prosumator | 0.009642 | 0
29959 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4159 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,12 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in FDCP pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18171021 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18171021 | 2023-09-14 | nu | nu | nu | RO001E111366219/3 | 2023-09-14 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
29960 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7495 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18158972 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18158972 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E400672605/2 | 2023-09-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29961 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 1122 BICU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client stalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 18163041 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18163041 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E301089933/3 | 2023-09-12 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
29962 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 814 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,88 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18163365 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18163365 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E105263591/3 | 2023-09-20 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
29963 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 5117 LOC. MIRCEA VOINEA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000713695718, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18165962 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18165962 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E142065755/1 | 2023-09-08 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29964 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 1918 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN23810513981, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18192305 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18192305 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E105390110/2 | 2023-09-15 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
29965 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0036 | 0.4 | PCZ 3608 - BLOCURI MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat monofazat, cu seria 001000660110511, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18162123 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18162123 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E131278222/3 | 2023-09-12 | 0.003508 | prosumator | 0.003508 | 0
29966 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 764 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18200210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18200210 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E131433999/4 | 2023-09-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29967 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 48 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18163548 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18163548 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E100122668/3 | 2023-09-04 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
29968 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00308 | 0.4 | PTAB 4281 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18164401 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18164401 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E142217967/2 | 2023-09-12 | 0.003017 | prosumator | 0.003017 | 0
29969 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4569 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18164915 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18164915 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E143196818/2 | 2023-09-12 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
29970 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5436 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18188614 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18188614 | 2023-09-06 | nu | nu | nu | RO001E142160650/1 | 2023-09-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29971 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00765 | 0.4 | PAZ 99 MOSILOR | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18198746 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18198746 | 2023-09-13 | nu | nu | nu | RO001E104751930/4 | 2023-09-13 | 0.00765 | prosumator | 0.00765 | 0
29972 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2879 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18174614 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18174614 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E119329531/2 | 2023-09-07 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
29973 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7728 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18187106 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18187106 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E141708736/2 | 2023-09-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
29974 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7032 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18163978 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18163978 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E401064230/3 | 2023-09-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
29975 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0036 | 0.4 | PTAB 4233 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031155520, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18164998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18164998 | 2023-09-18 | nu | nu | nu | RO001E142834726/3 | 2023-09-18 | 0.003518 | prosumator | 0.003518 | 0
29976 | Locuin??+CEF-Prosumator-ANEXA 2 AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7093 IMA+CFR GRADISTEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18166211 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18166211 | 2023-09-13 | nu | nu | nu | RO001E400620530/2 | 2023-09-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29977 | IMOBIL+CEF ANEXA 2 -Fara evacuare | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.3993 | 10 | S10 T3039-MILITARI CEL 4 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 243,000 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie. Contorul seria 20G90290210093389, se va inlocui/reprograma ,daca este cazul, cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 18174215 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18174215 | 2023-09-22 | nu | nu | nu | RO001E119496727/2 | 2023-09-22 | 0 | prosumator | 0 | 0
29978 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 646 TEREN SPORT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18162555 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18162555 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E300564895/3 | 2023-09-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29979 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7097 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18162461 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18162461 | 2023-09-13 | nu | nu | nu | RO001E400706490/3 | 2023-09-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29980 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0063 | 0.4 | PTZ 3364 ( PT4 ) | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18170392 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18170392 | 2023-09-28 | nu | nu | nu | RO001E400085995/3 | 2023-09-28 | 0.006124 | prosumator | 0.006124 | 0
29981 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5235 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18165076 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18165076 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E400333025/2 | 2023-09-12 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
29982 | Locuin??+CEF-Prosumator-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18162590 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18162590 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E141973437/2 | 2023-09-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29983 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4390 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18171571 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18171571 | 2023-09-14 | nu | nu | nu | RO001E141819762/3 | 2023-09-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
29984 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3152 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18172561 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18172561 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E141714654/2 | 2023-09-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29985 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5262 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18186938 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18186938 | 2023-09-18 | nu | nu | nu | RO001E141591927/3 | 2023-09-18 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
29986 | Locuin??+CEF-Prosumator-ANEXA 2-AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 580 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 0256519, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18163513 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18163513 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E300723207/3 | 2023-09-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29987 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18199489 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18199489 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E401165142/3 | 2023-09-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
29988 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18159906 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18159906 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E142121208/2 | 2023-09-15 | 0.01955 | prosumator | 0.01955 | 0
29989 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1250 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18165828 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18165828 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E100568145/3 | 2023-09-15 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
29990 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00375 | 0.4 | PTA 4045 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18189617 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18189617 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E142337117/3 | 2023-09-15 | 0.003625 | prosumator | 0.003625 | 0
29991 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.003 | 0.4 | PTAB 5449 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18189867 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18189867 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E142267872/2 | 2023-09-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
29992 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTAB 4233 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000681759713, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18169619 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18169619 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E141685943/2 | 2023-09-20 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
29993 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009555 | 0.4 | PTA 7337 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18187416 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18187416 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E400668048/4 | 2023-09-20 | 0.009358 | prosumator | 0.009358 | 0
29994 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | Giurgiu | 0.006 | 0.4 | PTA 2333 IZVOARELE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18173480 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18173480 | 2023-09-18 | nu | nu | nu | RO001E300303975/3 | 2023-09-18 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
29995 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00504 | 0.4 | PTM 1846 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,934 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 1331860 se va inlocui cu un contor electronic inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18174730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18174730 | 2023-09-06 | nu | nu | nu | RO001E107542313/2 | 2023-09-06 | 0.004934 | prosumator | 0.004934 | 0
29996 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035394023, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18166161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18166161 | 2023-09-13 | nu | nu | nu | RO001E143279630/3 | 2023-09-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
29997 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4136 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client stalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 18160717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18160717 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E141204232/2 | 2023-09-15 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
29998 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18173376 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18173376 | 2023-09-14 | nu | nu | nu | RO001E401165726/2 | 2023-09-14 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
29999 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0034 | 0.4 | PTAB 5549 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18168748 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18168748 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E143228049/2 | 2023-09-15 | 0.003331 | prosumator | 0.003331 | 0
30000 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4102 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18189838 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18189838 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E142177546/1 | 2023-09-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30001 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18164410 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18164410 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E141826254/2 | 2023-09-15 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
30002 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0144 | 0.4 | PTZ 3722 IRIGATII PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat semidirect se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect cu TC 125/5 in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 18164515 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18164515 | 2023-09-01 | nu | nu | nu | RO001E143235014/2 | 2023-09-01 | 0.014111 | prosumator | 0.014111 | 0
30003 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00774 | 0.4 | PTZ 3709 PRIMAK 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18165266 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18165266 | 2023-09-13 | nu | nu | nu | RO001E400978716/2 | 2023-09-13 | 0.007584 | prosumator | 0.007584 | 0
30004 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2751 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18171507 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18171507 | 2023-09-18 | nu | nu | nu | RO001E142834962/4 | 2023-09-18 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
30005 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5473 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18172372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18172372 | 2023-09-08 | nu | nu | nu | RO001E141837425/3 | 2023-09-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30006 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 752 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18171536 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18171536 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E105296092/2 | 2023-09-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30007 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2604 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN23810562966 se va inlocui/REPROGRAMA cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 18163571 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18163571 | 2023-09-14 | nu | nu | nu | RO001E105760975/2 | 2023-09-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30008 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2508 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,780 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000033756022 se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 18161351 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18161351 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E101970312/3 | 2023-09-15 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
30009 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00486 | 0.4 | PTAB 4178 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18164688 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18164688 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E119676097/2 | 2023-09-04 | 0.00486 | prosumator | 0.00486 | 0
30010 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00308 | 0.4 | PTAB 2881 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18164056 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18164056 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E142206178/1 | 2023-09-12 | 0.003017 | prosumator | 0.003017 | 0
30011 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTZ 3330 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2x10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18179912 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18179912 | 2023-09-14 | nu | nu | nu | RO001E115349281/2 | 2023-09-14 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
30012 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031153820, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18165887 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18165887 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E142715386/2 | 2023-09-15 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
30013 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 8074344, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18189026 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18189026 | 2023-09-15 | nu | nu | nu | RO001E400246826/2 | 2023-09-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30014 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0055 | 0.4 | PTZ 844 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18249863 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18249863 | 2023-09-25 | nu | nu | nu | RO001E101067814/2 | 2023-09-25 | 0.0055 | prosumator | 0.0055 | 0
30015 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18254476 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18254476 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E142011868/2 | 2023-09-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30016 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3981 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18233632 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18233632 | 2023-09-22 | nu | nu | nu | RO001E400177010/2 | 2023-09-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30017 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7061 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18240153 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18240153 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E141614507/2 | 2023-09-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30018 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 123 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18252187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18252187 | 2023-09-28 | nu | nu | nu | RO001E131297751/3 | 2023-09-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30019 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7341 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18252387 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18252387 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E401056174/4 | 2023-09-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30020 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTZ 7324 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18238936 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18238936 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E141689958/2 | 2023-09-20 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
30021 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTM 1266 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18229858 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18229858 | 2023-09-25 | nu | nu | nu | RO001E109081885/2 | 2023-09-25 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
30022 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 3801 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18252112 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18252112 | 2023-09-26 | nu | nu | nu | RO001E143210174/2 | 2023-09-26 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
30023 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 4014 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034075722, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18249734 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18249734 | 2023-09-22 | nu | nu | nu | RO001E142926201/3 | 2023-09-22 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
30024 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PCZ 7627 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9026986, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18239323 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18239323 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E401109409/2 | 2023-09-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30025 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2418 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18239581 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18239581 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E142070953/2 | 2023-09-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30026 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0088 | 0.4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18233693 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18233693 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E141450583/3 | 2023-09-20 | 0.008619 | prosumator | 0.008619 | 0
30027 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00364 | 0.4 | PTAB 2597 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18238896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18238896 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E142971953/2 | 2023-09-20 | 0.003557 | prosumator | 0.003557 | 0
30028 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7659 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18233022 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18233022 | 2023-09-27 | nu | nu | nu | RO001E141184183/3 | 2023-09-27 | 0.00565 | prosumator | 0.00565 | 0
30029 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7449 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18247578 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18247578 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E400653738/2 | 2023-09-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30030 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2627 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18247087 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18247087 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E401033337/4 | 2023-09-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30031 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7712 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035026623, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18237747 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18237747 | 2023-09-27 | nu | nu | nu | RO001E143238983/2 | 2023-09-27 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30032 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2238 DUDU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18238985 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18238985 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E400944685/2 | 2023-09-20 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
30033 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 5049 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18240181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18240181 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E141787755/3 | 2023-09-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30034 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 547 SMA HERASTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 0377801, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18239325 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18239325 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E300756562/2 | 2023-09-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30035 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18241945 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18241945 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E141866337/2 | 2023-09-20 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
30036 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5235 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18253287 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18253287 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E400333913/2 | 2023-09-21 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
30037 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.003 | 0.4 | PTZ 3709 PRIMAK 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18248255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18248255 | 2023-09-25 | nu | nu | nu | RO001E142287155/3 | 2023-09-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30038 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18243277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18243277 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E142715421/3 | 2023-09-21 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
30039 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5199 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18243213 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18243213 | 2023-09-25 | nu | nu | nu | RO001E141318283/3 | 2023-09-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30040 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01001 | 0.4 | PTAB 4638 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18229884 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18229884 | 2023-09-22 | nu | nu | nu | RO001E142824523/2 | 2023-09-22 | 0.01001 | prosumator | 0.01001 | 0
30041 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00765 | 0.4 | PTAB 3250 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18254695 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18254695 | 2023-09-28 | nu | nu | nu | RO001E400094816/3 | 2023-09-28 | 0.007496 | prosumator | 0.007496 | 0
30042 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00322 | 0.4 | PTAB 5206 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18238705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18238705 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E400255398/2 | 2023-09-20 | 0.003146 | prosumator | 0.003146 | 0
30043 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00588 | 0.4 | PTA 2113 FAB.CERAMICA BRAGAD.+SAT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18252340 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18252340 | 2023-09-21 | nu | nu | nu | RO001E401068616/2 | 2023-09-21 | 0.005761 | prosumator | 0.005761 | 0
30044 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 3484 - SAT FACAU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18233979 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18233979 | 2023-09-25 | nu | nu | nu | RO001E300611214/3 | 2023-09-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30045 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 165 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18244611 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18244611 | 2023-09-26 | nu | nu | nu | RO001E108888823/2 | 2023-09-26 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
30046 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PT 4142 | ... Costul mediu al unui bransament este de 2430 lei. Bransament trifazat subteran alimentat din LEA existenta aferenta PT 4142 realizat cu cablu 3x25+16C DC4126(l=14m) pana la un BMPT 16A .BMPT-ul va fi de tipul FT 133_MAT prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol si va fi amplasat pe domeniul public, la limita de proprietate . Priza de pamant si fundatia de beton se va realiza prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. - La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. Vechiul contor si materialele rezultate in urma dezafectarii se vor preda la UT Ilfov. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17260360 | 2023-05-25 | 17260360 | 2024-04-08 | nu | nu | nu | RO001E400063362/2 | 2024-04-08 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
30047 | IMOBIL + CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.12 | 0,4 | PTAB 3446 | Pentru realizarea sporului de putere: In cadrul PTAB 3446 se va monta 1 tablou de joasa tensiune, tip DY3009 echipat cu 2 intrerupatoare 350A tip DY 3102 cu comanda motorizata. Legatura de la bornele transformatorului la tablourile de joasa tensiune se va realiza cu cabluri de Cu, 1x240 mmp, tip DC 4141 RO <(>,<)> 1 cabluri/faza, 1 cablu/nul in lungime L=4x8=32m. Din intrerupatoarele de joasa tensiune 350A nou proiectate, se va pleca cu cate un cablu j.t. 3x240+150N, tip DC 4146, pe un traseu de 2x15=30m pana la o cutie de exterior destinata furnizarii cu doua complartimente, tip DS 4558 RO, echipata in vederea montarii contorului semidirect, care se va amplasa pe suport betonat langa PTAB. Cutia de furnizare se va echipa cu: - un ansamblu de transformatoare de masura de curent cu raportul 300/5 A/A; - adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intrerupator de joasa tensiune de 630A cu reglaj la 0,8 din In siun separator general JT; - clema tip DS 4534 RO pentru cabluri de 240 mmp. Contorul se va demonta si monta in BMPT semidirect nou proiectat. Se vor demonta intrerupatorul jt de 250A, racordul trifazat existent si BMPT-ul semidirect existent. Toate materialele rezultate in urma dezafectarii se vor preda catre UTR Ilfov. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu transformatoare de cu curent de 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17501412 | 2023-06-13 | 17501412 | 2024-05-24 | nu | Luand in considerare noua putere solicitata confor si incarcarea actuala a PTAB 3446/400kVA dar si valoarea transformatorului de putere existent de 100kVA rezulta o incarcare totala incluzand si noua cerere de racordare de cca 93,14%, astfel se propune inlocuirea transformatorului de la 400 kVA la 630 kVA si inlocuirea sigurantelor FEN existente. NOTA: Lucrarea se va executa prin grija si pe cheltuiala OD. Valoarea lucrarii de intarire cu TVA aproximativ 100.000,00 lei. Termenul pentru finalizarea lucrarilor de intarire este 365. Pana la finalizarea lucrarilor de intarirea puterea maxima simultan absorbita ce poate fi aprobata va fi 200kW. | nu | RO001E142506283/4 | 2024-05-24 | 0.11754 | prosumator | 0.11754 | 0
30048 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.036 | 0,4 | PTAB 3995 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se v-a deconecta cablul 3x25+16C aferent siguranta MPR (6); ? Se vor inlocui sigurantrele MPR (6) existente cu siguranta MPR (2) 250A nou proiectate; ? Din sigurantele MPR (6) nou proiectate se v-a poza un cablu 3x240+150N in lungime de 10 m ,pana la o cutie de distributie prevazuta cu o clema de 240 mmp TIP DS4534RO ce se va poza pe peretele exterior al postului de transformare PT 3995; ? Cablul 3x25+16C existent se v-a prelua din CS nou proiectat; ? Din CS nou proiectat se v-a poza un cablu 3x150+95N TIP DC4146RO in lungime de 5m pana la un BMPT SEMIDIRECT format din cutie realizata conform FT-257 editia 2, ansamblu TC 125/5A tip DMI 031055, adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT intrerup?tor automat 150A TIP DY3101/7RO; ? BMP-ul se va amplasa pe peretele exterior al postului de transformare PT 3995, langa CS nou proiectat; ? BMP-ul realizat conform GHID PENTRUPROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016 NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. Se vor dezafecta bransamentul trifazat existent. Se va demonta contorul cu seria: 50002392. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17565015 | 2023-07-25 | 17565015 | 2024-01-12 | nu | nu | nu | RO001E401153150/2 | 2024-01-12 | 0.03478 | prosumator | 0.03478 | 0
30049 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 3254 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent(25A), cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17566227 | 2023-08-11 | 17566227 | 2023-11-17 | nu | nu | nu | RO001E143257704/3 | 2023-11-17 | 0.01956 | prosumator | 0.01956 | 0
30050 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0,4 | PTAB 3664 | Sporul de putere se va realiza din instalatiile electrice existente. Se va depune dosarul instalatiei electrice de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Exista contor programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se va reprograma pentru noua putere de productie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17606484 | 2023-07-25 | 17606484 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00872
30051 | Fabrica produse din carne+CFV1-CU evacuare si CFV2-FARA evacuare | Fotovoltaic | BUCURESTI | 2.1596 | 20 | S20 SERE POPESTI-POP LEORDENI IF | Solutie propusa: Pentru aprobarea noii putere instalate de producere conform CFV2, FARA INJECTIE IN RETEA, se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate conform ATR: 08754333/05.10.2021. Se va utiliza si instalatia de utilizare prevazuta cu doua transformatoare de putere de 1600kVA si un transformator de putere de 630kVA. | E-Distributie Muntenia | 17664786 | 2023-07-31 | 17664786 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.93096
30052 | IMOBIL+CEF -PROSUMATOR ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.11 | 20 | S20 MILITARI 2-IFA IF | In prezent utilizatorul este alimentat din PT 2575*/630 kVA EGLO ROMANIA - L 20 kV MILITARI 2. Masura energiei electrice se realizeaza cu contor trifazat in montaj indirect cu reductori TT 20/0,1 si TC 15/5 conform certificat de racordare pentru loc de producere/loc de consum si de producere nr. RO001E401075524/2 din data 29/03/2023; Descrierea solutiei de racordare propuse (avizate): Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 17663189 | 2023-08-01 | 17663189 | 2024-01-10 | nu | nu | nu | RO001E401075524/3 | 2024-01-10 | 0.1078 | prosumator | 0.1078 | 0
30053 | Magazin+CEF+Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0084 | 0,4 | PTA 1280 MOARA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 63A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | E-Distributie Muntenia | 17704810 | 2023-08-10 | 17704810 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E131325663/2 | 2024-07-04 | 0.008231 | prosumator | 0.008231 | 0
30054 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01494 | 0,4 | PTAB 4232 | Pentru realizarea sporului de putere se va inlocui in BMPT, intrerupatorul automat trifazat existent de 16A cu unul nou de 25A. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul cu un contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17709523 | 2023-07-14 | 17709523 | 2023-10-16 | nu | nu | nu | RO001E109043490/3 | 2023-10-16 | 0.014631 | prosumator | 0.014631 | 0
30055 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02507 | 0,4 | PTZ 751 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, sunt necesare urmatoarele lucrari: se va inlocui pe tubul riflat existent cablul de bransament cu un nou cablu trifazat 3x25+16C, tip DC4126RO, pana in BMPT, unde se va inlocui intrerupator tetrapolar Ia=25A existent cu un nou intrerupator tetrapolar avand Ia=50A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17713181 | 2023-07-11 | 17713181 | 2023-11-23 | nu | nu | nu | RO001E111034121/3 | 2023-11-23 | 0.03 | prosumator | 0.03 | 0
30056 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 1346 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, sunt necesare urmatoarele lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014: Se va inlocui intreruptor bipolar existent Ia=32A cu un nou intreruptor bipolar avand Ia=50A in BMPM existent, amplasat la limita de proprietate, cu acces direct din domeniul public, incastrat in gard. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17708006 | 2023-07-03 | 17708006 | 2023-10-30 | nu | nu | nu | RO001E100564220/3 | 2023-10-30 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
30057 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTA 7579 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari: ·,,contorul se va programa conform puterii solicitate; ·,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A; ·,,se va inlocui intrerupatorul automat de 20A cu unul de 50A. Putere de consum: 25 kW; Putere de productie declarata: 4,8 kW; Putere invertor: 4 kW. | E-Distributie Muntenia | 17724496 | 2023-07-19 | 17724496 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00388
30058 | casa+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00752 | 0,23 | PTAB 5543 | Se vor utiliza instalatiile existente , cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent de 25A cu un disjunctor monofazat cu Ir=40A , in FDCP existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala E - Distributie Muntenia prin lucrari de intarire retea . | E-Distributie Muntenia | 17711870 | 2023-07-07 | 17711870 | 2023-11-17 | nu | nu | nu | RO001E142773830/3 | 2023-11-17 | 0.00733 | prosumator | 0.00733 | 0
30059 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTAB 4308 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, sunt necesare urmatoarele lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014: se va inlocui intreruptorul tetrapolar existent cu un nou intreruptor tetrapolar avand Ia=25A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17772378 | 2023-08-02 | 17772378 | 2023-10-30 | nu | nu | nu | RO001E100700075/3 | 2023-10-30 | 0.015 | prosumator | 0.015 | 0
30060 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 3982 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 01186430, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17792569 | 2023-07-26 | 17792569 | 2023-10-26 | nu | nu | nu | RO001E400189350/2 | 2023-10-26 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
30061 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.011 | 0,4 | PTAB 5013 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17849034 | 2023-08-08 | 17849034 | 2023-10-12 | nu | nu | nu | RO001E141493254/5 | 2023-10-12 | 0.010778 | prosumator | 0.010778 | 0
30062 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 3539 TOPORU SOARE | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 17850061 | 2023-07-31 | 17850061 | 2023-10-06 | nu | nu | nu | RO001E300629088/3 | 2023-10-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30063 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 3535 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate cu cablu jt 3x50+25C si se va reprograma contorul trifazat inteligent pentru noua putere solicitata. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17850588 | 2023-08-01 | 17850588 | 2023-10-09 | nu | nu | nu | RO001E142093509/1 | 2023-10-09 | 0.014695 | prosumator | 0.014695 | 0
30064 | IMOBIL+CEF -PROSUMATOR ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.37033 | 20 | S20 MIHAILESTI-DOMNESTI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat indirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor percepe pierderi pe racordul LES MT 20 kV 150mmp, lungime ? 40m si in LEA MT 20 kV OL-AL, 70mmp, lungime ? 10m. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17846365 | 2023-08-03 | 17846365 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E141179525/4 | 2024-02-20 | 0.36292 | prosumator | 0.36292 | 0
30065 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 7699 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari: ·,,Contorul cu seria UCEUEDN18 510059346 se va programa: o,,conform puterilor solicitate; o,,pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-Distributie Muntenia | 17869568 | 2023-08-01 | 17869568 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E400712723/2 | 2023-12-11 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
30066 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4381 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 25A ce va fi realizat prin grija si cheltuiala SC E-distributie SA conform ord. ANRE. 4/2023 si reprogramarea contorului trifazat inteligent pentru noua putere solicitata. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17847935 | 2023-08-01 | 17847935 | 2024-02-15 | nu | nu | nu | RO001E400993274/2 | 2024-02-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30067 | CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.04559 | 0,4 | PAZ 210 ABATOR | Sporul de putere se va realiza utilizand instalatiile existente, cu modificarea puterii in sistemul informatic E-distributie. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Sporul de putere se va realiza prin cheltuiala E-distributie, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%. | E-Distributie Muntenia | 17848069 | 2023-08-04 | 17848069 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E111516159/2 | 2023-09-07 | 0.044478 | prosumator | 0.044478 | 0
30068 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 5251 | Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-distributie Muntenia si constau in : inlocuire disjunctor existent cu disjunctor nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 800 lei, ce se vor realiza in termen de 90 zile de la data achitarii Tarifului de racordare. 'Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | E-Distributie Muntenia | 17850589 | 2023-07-26 | 17850589 | 2024-04-10 | nu | nu | nu | RO001E141321658/2 | 2024-04-10 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
30069 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 1204 CREVEDIA MARE -REGIE | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 17899442 | 2023-08-30 | 17899442 | 2023-09-20 | nu | nu | nu | RO001E301237556/3 | 2023-09-20 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
30070 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 7529 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din BMPM, si circuitele aferente cu unul avand I=50A, iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre E-Distributie Muntenia pe cheltuiala proprie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17899635 | 2023-08-17 | 17899635 | 2023-11-23 | nu | nu | nu | RO001E401108622/3 | 2023-11-23 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30071 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 130 | Sporul de putere absorbita se va asigura din instalatiile existente. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17919645 | 2023-08-28 | 17919645 | 2023-10-04 | nu | nu | nu | RO001E107299884/4 | 2023-10-04 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
30072 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0,4 | PTZ 840 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17906454 | 2023-08-03 | 17906454 | 2023-10-09 | nu | nu | nu | RO001E100687934/4 | 2023-10-09 | 0.0082 | prosumator | 0.0082 | 0
30073 | casa+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5218 | Utilizarea instalatiilor existente, cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent, cu un disjunctor monofazat si reprogramarea contorului, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17896654 | 2023-08-02 | 17896654 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E142259031/4 | 2024-10-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30074 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 3632 PRICOP | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata , pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 17922034 | 2023-08-10 | 17922034 | 2023-09-13 | nu | nu | nu | RO001E131351167/3 | 2023-09-13 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
30075 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004425 | 0,4 | PTZ 2844 | Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus dupa inlocuirea protectiei bipolare 32A cu protectie bipolara 40A in BMP existent de catre E ? Distributie conform Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3 ( deoarece valoarea sporului este de pana la 50% ). Contorul se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Inlocuirea protectiei bipolare 25A cu protectie bipolara 40A in BMPM 3m existent. | E-Distributie Muntenia | 17899060 | 2023-08-03 | 17899060 | 2023-09-14 | nu | nu | nu | RO001E110171650/2 | 2023-09-14 | 0.004317 | prosumator | 0.004317 | 0
30076 | Pavilion V+R+CEF prosumator-anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.39961 | 20 | S20 ANTIMAREC 1-AFUMATI IF | Se va reprograma contorul existent 15G90220110067197 pentru a suporta sporul de putere pentru partea de productie. | E-Distributie Muntenia | 17936919 | 2023-08-30 | 17936919 | 2024-03-08 | nu | nu | nu | RO001E401101591/3 | 2024-03-08 | 0.39159 | prosumator | 0.39159 | 0
30077 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTZ 649 | Sporul de putere se va realiza doar pe partea de producere. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul montat in instalatie; | E-Distributie Muntenia | 17941423 | 2023-08-10 | 17941423 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E119773758/5 | 2023-09-07 | 0.014694 | prosumator | 0.014694 | 0
30078 | PUNCT DE LUCRU - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTAB 4283 | Sporul de putere se va asigura prin utilizarea instalatiilor electrice existente. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Lucrari in afara tarifului de racordare (conform Ordinul ANRE 11/2014 + 87/09.2014): se vor inlocui protectiile existente in BMPT-32A cu Ir=40A, lucrari suportate de catre operatorul de retea. Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17939452 | 2023-08-02 | 17939452 | 2023-10-13 | nu | nu | nu | RO001E115338267/3 | 2023-10-13 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
30079 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 5237 | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17944594 | 2023-08-23 | 17944594 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00587
30080 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05 | 0,4 | PTAB 1258 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Inlocuire siguranta trifazata 32A existenta in BMPT cu o siguranta automata tetrapolara de 50A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Nota: conform declaratie client, invertorul se va limita electronic la puterea de 27 kW, iar puterea maxima evacuata in retea va fi de 27 kW. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum (27 kW absorbit si 27 kW evacuat). Nota: in cazul in care se va dori renuntarea la limitarea puterii evacutate, este necesar sa se depuna cerere noua de racordare prosumator pe tiparul spor de putere, in vederea emiterii unui nou aviz tehnic de racordare corespunzator. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17941624 | 2023-08-21 | 17941624 | 2023-10-04 | nu | nu | nu | RO001E110687573/2 | 2023-10-04 | 0.027 | prosumator | 0.027 | 0
30081 | Pavilion T+N+CEF prosumator-anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.39934 | 20 | S20 ANTIMAREC 1-AFUMATI IF | Se va reprograma contorul existent 20G90290210101657 pentru a suporta sporul de putere pentru partea de productie. | E-Distributie Muntenia | 17936921 | 2023-08-30 | 17936921 | 2024-03-08 | nu | nu | nu | RO001E400897727/3 | 2024-03-08 | 0.39132 | prosumator | 0.39132 | 0
30082 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTS 1398 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2x3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT-dual proiectat contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17960477 | 2023-08-11 | 17960477 | 2023-10-04 | nu | nu | nu | RO001E100907973/5 | 2023-10-04 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
30083 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Utilizarea instalatiilor existente, cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent, cu un disjunctor trifazat cu Ir=50 A, si reprogramarea contorului, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17963079 | 2023-08-07 | 17963079 | 2024-01-12 | nu | nu | nu | RO001E142836100/4 | 2024-01-12 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
30084 | casa+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTA 3888 | - Se vor utiliza instalatiile existente. - In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17964698 | 2023-07-28 | 17964698 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E400153980/4 | 2024-04-03 | 0.011755 | prosumator | 0.011755 | 0
30085 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 7485 | entru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=20 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 10 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17964226 | 2023-08-21 | 17964226 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E142668507/2 | 2023-12-11 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
30086 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTZ 2133 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, sunt necesare urmatoarele lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014: Se va inlocui intreruptorul tetrapolar existent Ia=20A cu un nou intreruptor tetrapolar avand Ia=25A in BMPT existent. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18006962 | 2023-08-21 | 18006962 | 2023-10-09 | nu | nu | nu | RO001E109015118/2 | 2023-10-09 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
30087 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PT 4155 IT OTOPENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul(32A) din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6,6 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform ord. ANRE . 4/2023. Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA. Valoarea totala a lucrarilor va fi de aproximativ 800 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 90 de zile calendaristice. Coord GPS: 44.53625 26.05466 Nota: Materialele rezultate din dezafectari se vor preda catre UTR. | E-Distributie Muntenia | 18014550 | 2023-08-23 | 18014550 | 2024-04-03 | nu | nu | nu | RO001E400990204/2 | 2024-04-03 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
30088 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0132 | 0,4 | PTA 2980 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir= 25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 18034640 | 2023-08-29 | 18034640 | 2023-09-19 | nu | nu | nu | RO001E400956138/2 | 2023-09-19 | 0.012934 | prosumator | 0.012934 | 0
30089 | CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTS 1601 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente cu inlocuirea intreruptorului tetrapolar Ia=25A cu un nou intreruptor tetrapolar avand Ia=50A in BMPT existent si cu plata tarifului de receptie Tu. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectiela suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18029471 | 2023-08-25 | 18029471 | 2024-01-19 | nu | nu | nu | RO001E100311646/3 | 2024-01-19 | 0.015 | prosumator | 0.015 | 0
30090 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0,4 | PTZ 3247 CARTIERUL DIPLOMATIC | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente realizate cu cablu jt 3x150+95N, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, contorul se va reprograma pentru noua putere solicitata In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 18023463 | 2023-08-10 | 18023463 | 2023-08-17 | nu | nu | nu | RO001E400169987/3 | 2023-08-17 | 0.04895 | prosumator | 0.04895 | 0
30091 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013615 | 0,4 | PTAB 7829 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18033712 | 2023-08-28 | 18033712 | 2023-09-06 | nu | nu | nu | RO001E142089829/5 | 2023-09-06 | 0.013342 | prosumator | 0.013342 | 0
30092 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0,4 | PTA 5230 LIFTOON GRAPHICS SRL | Conform ord. ANRE . 87/2014 SPOR PUTERE <= 50% din Pa solicitata initial =>Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala SC E-distributie SA: Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA BMPT-ul in montaj direct ex. cu un BMPT in montaj semidirect, echipat cu separatoar, ansamblu reductori de 125/5, tip DMI 031055 si intrerupatoar JT automat de 50 A, amplasat in locul BMPT-ului ex. Se va monta un contor inteligent, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. BMPT va fi de tipul FT_257-MAT echipat cu un ansamblu compus din transformatoare de curent 125A/5A, adaptor ptr instalarea contorului ?AEM? in montaj semidirect pe ansamblul TC conform specificatiei unificate , cu aprobare de model BRML. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18029840 | 2023-08-14 | 18029840 | 2023-10-30 | nu | nu | nu | RO001E142960759/2 | 2023-10-30 | 0.0293 | prosumator | 0.0293 | 0
30093 | casa+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTZ 3325 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Exista contor serie: UCEUEDN16510018911 programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se va reprograma pentru noua putere de productie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18016411 | 2023-08-24 | 18016411 | 2023-10-04 | nu | nu | nu | RO001E108889475/4 | 2023-10-04 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30094 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5235 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=40 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 7 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul monofazat existent, cu seria 001000729991922, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 18016754 | 2023-08-25 | 18016754 | 2023-10-27 | nu | nu | nu | RO001E143098673/3 | 2023-10-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30095 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7168 | 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMPM catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 18095683 | 2023-08-31 | 18095683 | 2023-09-22 | nu | nu | nu | RO001E400789963/3 | 2023-09-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30096 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 1737 | Pentru realizarea sporului de putere se va inlocui in BMPT existent intrerupatorul trifazat existent de 16A cu unul nou de 50A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 22,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul cu un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defectintre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12724064 | 2022-11-09 | 12724064 | 2023-10-30 | nu | nu | nu | RO001E108726802/3 | 2023-10-30 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
30097 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTAB 4961 | Sporul de putere se va realiza din instalatiile electrice existente cu inlocuire siguranta trifazata existenta in BMPT- Ir=16A cu o siguranta automata trifazata noua Ir=25A. Se va depune dosarul instalatiei electrice de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,55kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus) dupa PVR si PIF. Exista contor serie: UCEUEDN19410024475 programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asiguredeconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12026074 | 2023-07-10 | 12026074 | 2025-05-23 | nu | nu | nu | RO001E119952443/3 | 2025-05-23 | 0.01455 | prosumator | 0.01455 | 0
30098 | Imobil + CEF - Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.09963 | 0,4 | PTAB 5040 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in BMPT-ul existent se va monta un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date , in montaj semidirect cu TC 125/5A , iar daca cel existent corespunde descrierii, se va reprograma. | E-Distributie Muntenia | 16067255 | 2023-03-16 | 16067255 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E142319601/2 | 2023-09-07 | 0.097636 | prosumator | 0.097636 | 0
30099 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 2675 COMUNITATE DRAGOMIRESTI | Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat subteran din Lea 0,4kV este de 2060 lei . Bransament monofazat subteran , racordat din reteaua de jt aferenta PT 2675/400 KVA , realizat cu cablu JT unificat tip ENEL 1x25+16C (DC4126) , avand lungimea de 14 m , pozat in tub riflat, cu diametrul de 50mm , pana la un BMPM pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj din contor la 25A , conform FT-133_MAT Ed.05/03.04.2020 , prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de minim 1,40m de la sol , ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare <(>,<)> amplasat la limita proprietatii . BMPM -ul se va realiza conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01/15.12.2016 . NOTA : 1) Racordarea la reteaua de joasa tensiune se face cu legatura dubla la NUL ; 2) La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp ; 3) Bransamentul monofazat existent se va demonta si se va dezafecta , predandu-se catre UTR ILFOV 4) Contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 15857006 | 2023-03-02 | 15857006 | 2023-11-23 | nu | nu | nu | RO001E400384740/3 | 2023-11-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30100 | imobil+CEF-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 6 | FTIC 110/6KV | ... Conform solicitarii beneficiarului, se dore?te o modificare de natura tehnica in instalatia de utilizare a acestuia fara depasirea puterii aprobate anterior. Modificarea consta in racordarea la instalatia proprie/de utilizare a unui sistem fotovoltaic compus dintr-un numar de 185 buc. module FV de tip LONGI LR5-72HPH-540M (Pi = 0,540 kW/modul x 185 = 99,9 kW c.c.) ?i un invertor trifazat de tip HUAWEI SUN 2000-100KTL-M0. (Pi = 100 kW c.a.), avand o putere maxima simultan produsa de 100 kW (c.a) si o putere maxima simultan absorbita de 0,005 kW (c.a.) pentru servicii interne. . Solutia tehnica se elaboreaza in conformitate cu art. 1 al. (1) lit b) ?persoanele fizice si juridice care detin instalatii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalata de cel mult 400 kW pe loc de consum? si cu celelalte prevederi din Ord. ANRE nr. 19/ 02.03.2022 privind ?Racordarea la retelele electrice de interes public a locurilor de consum si de producere apartinand prosumatorilor?, respectiv cu toate celelalte prevederi din legislatia in vigoare pentru categoria in care se incadreaza instalatiile utilizatorului. Racordarea statiei de reincarcare vehicule electrice se va face in conformitate cu prevederile Ord. ANRE nr. 103/ 03.08.2022 pentru aprobarea ?Procedurii privind racordarea la retelele electrice de interes public a punctelor de reincarcare pentru vehicule electrice?, respectiv cu toate celelalte prevederi din legislatia in vigoare pentru acest tip de instalatie. Conform Ord. ANRE nr. 79/ 16.11.2016 pentru aprobarea clasificarii unitatilor generatoare si a centralelor electrice, instalatia de producere propusa se incadreaza la categoria A (UUtilizatorul DUCATEX SRL doreste sa-si monteze in instalatia de utilizare existenta un sistem fotovoltaic, ce va avea un numar total de 185 module FV cu o putere instalata de 0,540 kW/modul si un invertor cu o putere maxima evacuata in retea de 100 kW (c.a.). Unitatea generatoare a centralei (invertorul) se va racorda la joasa tensiune (pe 0,4 kV), in tabloul electric general amplasat pe proprietatea clientului (TEG_PV -punctul de interfata), urmand ca energia electrica produsa sa fie livrata consumatorilor alimentati din instalatia de joasa tensiune. Surplusul / intreaga cantitate de energie produsa, in functie de regimul de functionare in care se vor regasi instalatiile la un anumit moment de timp, se doreste a fi evacuat in reteaua gestionata de E-DM, prin punctul de delimitare situat la nivelul de tensiune 6 kV. ->Conform datelor tehnice primite de la solicitant, instalatia de producere va fi echipata cu un invertor On-Grid (HUAWEI SUN2000-100KTL-M0) prevazut cu protectie redundanta anti-insularizare. Acesta poate avea o putere activa nominala în c.a. de 100 kW si o putere activa maxima in c.a. de 110 kW (la un factor de putere cos? = 1). Nota: *Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele acestui Ordin, publicata la adresa: https://www.e-distributie.com/ro/clientii-nostri/prosumatori/ cum-devii-prosumator.html . ->Conform NT 228/ 28.12.2018, cu modificarile si completarile ulterioare, circuitele de curent alternativ aferente instalatiei de producere trebuie sa fie echipate cu: ·,,cel putin doua intreruptoare/echipamente de comutatie intre unitatea generatoare si punctul de delimitare, exceptand intreruptorul/echipamentul de comutatie aferent unitatii generatoare; ·,,relee/functii de protectie care sa declanseze intreruptorul de interfata in cazul: -aparitiei unui regim de functionare insularizata; -depasirii valorilor, maxime si minime, ale tensiunii si frecventei convenite cu operatorul de retea; -depasirii unui prag de curent (suprasarcina/scurtcircuit). ·,,in instalatia de utilizare: -la joasa tensiune, se prevad urmatoarele functii de protectie, montate in punctul de delimitare sau in proximitatea acestuia, care declanseaza intreruptorul principal: §,,protectie maximala de curent de suprasarcina; §,,protectie maximala de curent de scurtcircuit; §,,protectie la supratensiuni de frecventa industriala (DPST), asigurata prin dispozitiv separat sau incorporat in intreruptorul principal; Note: *Tinand cont ca instalatia de producere aferenta prosumatorului are o putere instalata mai mare de 30 kVA, circuitele de curent alternativ prevazute la j.t. se echipeaza cu releele/functiile de protectie de mai sus, externe instalatiei de producere a energiei electrice si care declanseaza intreruptorul de interfata. *Reglajele, respectiv valorile de actionare si temporizarile functiilor de protectie din invertor (de la punctul doi de mai sus) trebuie sa fie coordonate cu reglajele releelor/functiilor de protectie din circuitele de curent alternativ aferente instalatiilor de producere a energiei electrice si sa respecte valorile prevazute in tabelul 2P din Ord. ANRE nr. 132/ 2020; *Protectiile de interfata trebuie amplasate cat mai aproape posibil de punctul de delimitare pentru evitarea declansarilor nedorite ale protectiilor de tensiune; -la medie tensiune,se recomanda prevederea functiilor conform art. 74 din Norma Tehnica pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale statiilor electrice, cod NTE 011/12/00, aprobata prin Ord. ANRE nr. 41/ 2012, care declanseaza intreruptorul principal. ->Concomitent cu solicitarea pentru instalatia de producere, utilizatorul DUCATEX SRL mai solicita si racordarea la instalatia de utilizare existenta a unei statii de reincarcare vehicule electrice cu Pinst. = 44 kW (prevazuta cu 2 prize/porturi Type 2, ce pot asigura o putere maxima absorbita de 22 kW pe fiecare port). Aceasta statie de reincarcare se va racorda tot la joasa tensiune (pe 0,4 kV), din tabloul electric general amplasat pe proprietatea clientului, printr-un cablu electric trifazat dimensionat si protejat corespunzator pentru un curent in regim permanent de minim 64 A; ->Conform art. 16, al. (5) din Ord. ANRE nr. 103/ 2022, pentru racordarea statiei de reincarcare ?nu se realizeaza lucrari suplimentaresau modificari in instalatiile electrice existente din amonte de punctul de delimitare?; ->Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta la curenti diferentiali reziduali, utilizatorul poate instala, in tabloul general de distributie din instalatia de utilizare, o protectie la curenti diferentiali reziduali, in conformitate cu prevederile ?Normativului pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor?, indicativ I7-2011, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului nr. 2741/ 2011; ->Unitatea generatoare a sistemului FV va fi monitorizata din punct de vedere al calitatii energiei electrice în punctul de delimitare, pe durata testelor de verificare a conformitatii cu cerintele tehnice de racordare, prin instalarea unui analizor de calitate a energiei electrice clasa A; ->Masurarea si decontarea energiei electrice se va realiza prin doua contoare electronice de energie activa si reactiva in ambele sensuri cl. 0,2s, cate unul pentru fiecare fider de alimentare 6 kV, in montaj indirect prin transformatoare de curent TC 800/ 5 A cl. 0,2s si transformatoare de tensiune TT 6/ 0,1 kV cl. 0,2. Atat TC cat si TT vor avea bornele de acces pe partea secundara cu posibilitate de sigilare. Achizitia si montajul contoarelor prevazute pentru decontarea energiei electrice vor fi in sarcina E-DM iar achizitia si montajul transformatoarelor de masurare (TC,TT) in sarcina utilizatorului, ca urmare a faptului ca TC si TT fac parte din instalatia de utilizare; ->Punctul de delimitare a instalatiilor ramane stabilit la nivelul de tensiune 6 kV, la izolatorii de trecere catre statia de conexiuni 6 kV a clientului. ->Dup? parcurgerea procesului de racordare la reteaua electrica de distributie, instalatia de producere propusa va putea genera o putere maxima produsa de 100 kW (c.a) si va putea asigura alimentarea statiei de reincarcare vehicule electrice pe durata folosirii acesteia. III. PRECIZARI IMPORTANTE: ->Grupurile de masurare prevazute pentru inregistrarea consumului si productiei de energie electrica vor respecta cerintele Ordinului ANRE nr. 103/ 2015 pentru aprobarea ?Codului de masurare a energiei electrice?, in functie de categoria la care se incadreaza instalatiile beneficiarului; ->Conform art. 27, al. (3) din Ord. ANRE nr. 19/ 2022, operatorul de distributie monteaza si inlocuieste grupurile de masurare a energiei electrice produse, amplasate in instalatiile de utilizare ale prosumatorilor, cu respectarea prevederilor art. 45 al. (1) lit. a1) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/ 2012, cu modificarile si completarile ulterioare. In prealabil, se va achizitiona si monta prin grija utilizatorului, o cutie/carcasa corespunzatoare din punct de vedere tehnic, in vederea montarii contoarelor prevazute pentru inregistrarea energiei electrice produse in instalatia de utilizare; | E-Distributie Muntenia | 11449065 | 2022-11-04 | 11449065 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E141179176/2 | 2023-09-07 | 0.097897 | prosumator | 0.097897 | 0
30101 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01365 | 0,4 | PTAB 5643 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 13,650 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 15240482 | 2023-01-16 | 15240482 | 2023-11-08 | nu | nu | nu | RO001E400873484/2 | 2023-11-08 | 0.013367 | prosumator | 0.013367 | 0
30102 | HALA PRODUCTIE | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.39974 | 20 | A20 ARGES 2-HOTARELE GR | Pentru asigurarea sporului de putere (Pa=460kW) sunt necesare urmatoarele lucrari : Alimentarea cu energie electrica a obiectivului existent se realizeaza in sistem intrare-iesire la L20 kV Arges 2 , printr-un PC (PTAB) de tip unificat amplasat pe domeniul privat, cu acces din domeniul public , echipat cu transformator care sa asigure consumul solicitat, 20/0,4 kV , prin cablu tip 3*1*185 mmp , L1=65m + L2=35m, intre PTA 508 si S9843 aferent PTAB 495. Lucrari pe tarif de racordare: Racord MT: Stalpul existent, numarul 142 - aferent L20 kV Arges 2 , se va inlocui cu un stalp nou tip 14 G. Acesta va fi echipat cu consola de tractiune si consola pentru descarcatori cu oxid de zinc pentru protectia impotriva supratensiunilor atmosferice tip DY 557 RO, pentru trecerea din LEA in LES. Stalpul nou montat se va racorda la o instalatie de legare la pamant a carei rezistenta de dispersie trebuie sa fie mai mica de 4 ohmi. De la acesta se va pleca cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru pozare subterana 3*1*185 mmp , conform DC 4385/2 RO , L=65m, montat in canalizatie simpla de tip A (41 m - canalizatie pamant, 7 m -foraj mecanizat dirijat DJ401 ) introdus in tub de protectie pliabil cu Ø 160 mmp conform DC 4247 RO , pana la PC nou proiectat. De la PC nou proiectat se va pleca prin cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila pentru pozare subterana 3*1*185 mmp , conform DC 4385/2 RO , L=35m, montat in canalizatie simpla de tip A (11 m canalizatie pamant + 7 m foraj mecanizat dirijat DJ401 ), introdus in tub de protectie pliabil cu Ø 160 mmp conform DC 4247 RO , pana la un stalp nou tip 14G . Stalpul nou montat va fi echipat cu consola de tractiune si consola pentru descarcatori cu oxid de zinc pentru protectia impotriva supratensiunilor atmosferice tip DY 557 RO, pentru trecerea din LES in LEA. Stalpul nou montat se va racorda la o instalatie de legare la pamant a carei rezistenta de dispersie trebuie sa fie mai mica de 4 ohmi. Racordul MT se va amplasa pe domeniul public si PC-ul se va amplasa pe domeniul privat, cu acces din domeniul public . PC (PTAB)-ul - pe cheltuiala abonatului - va fi format din doua compartimente separate,varianta simplificata si Norma Tehnica Enel ed.3: un compartiment E-DM si un compartiment al utilizatorului, fiecare dotat cu usa de acces separata. Compartimentul E-DM va fi echipat cu: - 2 celule de linie LE tip DY 803/416 echipate cu detectoare directionale de defect RGDAT si cu separatoare de sarcina 24kV, 400A actionate cu motor 24 Vcc (IMS); - 1 celula de masura echipata cu separator IMS, comutatie in SF 6, tip DY803/316 (UTM) , echipata cu doua transformatoare de masurare curent cu raport 50/5 A/A tip DMI 031052RO-matricola 532056,clasa de precizie 0,5 S si doua transformatoare de masurare tensiune cu raportul de 20/0 ,1kV/kV tip DMI 031015RO-matricola 535024,clasa 0,5. Celulele vor fi echipate corespunzator pentru integrare in sistemul de telecontrol: - tablou servicii auxiliare ? DY 3016 RO ed.3; - UP 2020 Lite cu 2 acumulatorii de 12 V? DY 815; - alimentator de 230Vc.a./24Vc.c. pentru incarcarea celor 2 acumulatori. -modul GSM ? DX 1226RO; -antena DN 760RO; -dispozitiv RG-DAT tip DY859RO la fiecare celula de linie. TSA-ul va fi alimentat din instalatiile de JT ale utilizatorului.Din TSA se va alimenta si instalatia de iluminat a postului de transformare. UP-ul se va racorda la TSA. Celule de m.t. din PT proiectat vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Acest compartiment de racordare trebuie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori, conform specificatiilor E-DM, astfel realizat incat sa nu permita propagarea flacarii, caldurii sau fumului avind orificii de aerisire care comunica doar cu spatii deschise. Lucrari in afara tarifului de racordare: Anvelopa prefabricata, prizele de legare la pamant si trotuarul din jurul anvelopei, vor fi realizate de beneficiar . Compartimentul utilizatorului se va echipa cu : -1 celula de protectie dispozitiv general DG echipata conform Normei Tehnice Enel, cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator ; -1 celula de transformator echipata cu sigurante fuzibile/intreruptor ; -1 transformator trifazat de putere care sa asigure consumul solicitat . -Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intreruptor automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. Tabloul de servicii auxiliare se va alimenta din circuitul de j.t.al utilizatorului. Terenul pe care urmeaza sa fie amplasat racordul MT apartine domeniului public ,iar terenul pe care se amplaseara PC apartine domeniului privat. Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp < 1 Ohmi. Nota: Masura existenta se va dezafecta si se va preda catre Punctul de lucru Calugareni. Date despre CEF: Beneficiarul BREACKFAST FOOD PRODUCTION SRL , doreste realizarea unei Centrale electrice fotovoltaice, avand o putere instalata de 399,74 kWcc, rezultand o putere instalata 399,74 kWca. Aceasta este formata dintr-un numar de 869 panouri fotovoltaice de tip VENDATO SOLAR, pentru a converti energia solara in energie electrica, in curent continuu, fiecare panou avand o putere de 0,460 kW. Conform datelor primite de la beneficiar, CEF este prevazuta cu 8 invertoare GOODWE pentru a converti energia produsa de panourile fotovoltaice in curent alternativ. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelordeclarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018. Factor de putere mediu ( cos ?) la care va functiona consumatorul este 0 ,9. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: În vederea monitoriz?rii produc?iei CEF, cât ?i a consumului de energie electric? pe circuitul general al consumatorului, dar ?i a limit?rii produc?iei de energiei electric? a CEF BREACKFAST FOOD PRODUCTION SRL este necesar? montarea în instala?ia de utilizare a consumatorului, a unui ?sistem de monitorizare ?i reglare automat? a puterii active?. Se va asigura monitorizarea de la distan?? a func?ion?rii invertorului de putere instalat, prin intermediul unei instala?ii electrice de curen?i slabi. Invertoarele de putere trifazate unidirec?ionale GOODWE vor permite reglarea automat? a puterii active produse în urm?toarele moduri: 1. Reglare automat? static? a puterii active produse prin intermediul interfe?ei grafice decomand? - se limiteaz? permanent puterea ce poate fi livrat? în secundarul invertorului de putere trifazat la o valoare de X% din puterea nominal?. 2. Reglare automat? static? în trepte a puterii active produse ? bucl? de reglaj deschis? prin intermediul modulului de intr?ri digitale disponibil la nivelul invertorului de putere, se poate regla în trepte fixe puterea livrat? în secundarul invertorului de putere trifazat. 3. Reglare automat? dinamic? a puterii active produse ? bucl? de reglaj închis? utilizat? în situa?ia de fa??. Sistemul de reglare automat? dinamic? a puterii active produse în bucl? de reglaj închis? presupune reducerea puterii livrate în secundarul invertorului de putere trifazat la o valoare de X% din puterea nominal?. Comanda în cadrul sistemul de reglare automat? dinamic? a puterii active se face în timp real<(>,<)> prin intermediul unei re?ele de comunica?ie RS485. Pentru comanda ?i controlul func?iilor disponibile la nivelul releului de comand? ?i control integrat în cadrul invertoarelor de putere: ? Func?ie injec?ie / absorb?ie putere reactive; ? Func?ie reglaj automat tensiune ? putere reactiv? Q(U); ? Func?ie reglaj automat al puterii active. Invertoarele de putere vor fi echipate cu o serie de interfe?e de comunica?ie Ethernet, RS485, 4-DI modul intr?ri digitale. Pentru implementarea func?iei de reglare automat? static? a puterii active produse, se utilizeaz? interfe?ele de comunica?ie RS485 disponibile la nivelul invertoarelor de putere trifazate unidirec?ionale. Invertorarele de putere vor regla puterea livrat? în secundar la o valoare de X% din puterea nominal?. In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI, prevazut cu sistem de protectie de interfata :- protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5A , tip E-DM, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. Reglajele vor trebui sa tina cont de nivelul de tensiune la care marimile sunt raportate si acestea vor fi comunicate de catre personalul de specialitate al E-DM, iar implementarea reglajelor pentru protectii va fi in responsabilitatea utilizatorului. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivele de interfata instalate suplimentar, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului E-DM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 16076105 | 2023-03-16 | 16076105 | 2024-02-20 | nu | nu | nu | RO001E301227588/3 | 2024-02-20 | 0.39174 | prosumator | 0.39174 | 0
30103 | Imobil+CEF prosumator electric up | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03078 | 20 | S20 BLOCURI OTOPENI-OTOPENI IF | Utilizarea instalatiilor existente aferente PTA 30670/250 kVA, cu reprogramarea contorului electronic existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12078778 | 2022-09-26 | 12078778 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.030124
30104 | Locuinta+CEF-Anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0097 | 0,4 | PTZ 2605 | Inlocuire intreruptor JT 125A corespunzator existent pe tabloul JT din PT 2605 cu un intreruptor JT nou de 180 A tip DY 3101 RO. Inlocuire cablu 3x50+25C de legatura intre tabloul JT si cutia de furnizare de langa post cu cablu JT nou 3x150+95N tip GSC001 RO (lungime aprox. 12m). Inlocuire intreruptor si separator din cutia de furnizare existenta cu un intreruptor JT nou de 160 A si un separator general JT nou. CEF se mentine conectata in tabloul general de distributie al clientului, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in cutia de furnizare conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre cutia de furnizare si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | E-Distributie Muntenia | 17393412 | 2023-05-17 | 17393412 | 2023-09-12 | nu | nu | nu | RO001E110442167/2 | 2023-09-12 | 0.009416 | prosumator | 0.009416 | 0
30105 | IMOBIL+CEF-PROSUMATOR-ANEXA 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.082925 | 0,4 | PAZ 972 DAMBOVITA (KIROV) | Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent , se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 17536758 | 2023-07-26 | 17536758 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E109195375/3 | 2023-09-07 | 0.081087 | prosumator | 0.081087 | 0
30106 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 2571 BL. CARTIER NOU | Costul mediu pentru realizarea unui bransament din LEA 0,4 kV este de 2430 lei. Bransament subteran alimentat din LEA, realizat cu cablu 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime L=13 m, pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj realizat din contor conform puterii solicitate, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01. NOTA: Bransamentul existent se va dezafecta. Contorul monofazat existent se va preda catre UTR; NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid Bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota. | E-Distributie Muntenia | 17526752 | 2023-06-06 | 17526752 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E141665907/4 | 2024-05-20 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
30107 | locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTS 1199 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente prin preluarea bransamentului subteran derivatie (1m proprietate pavele) intr-un BMPT-50A, tip FT-133_MAT ed. 05 fara soclu, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, la limita de proprietate, cu acces direct din domeniul public, incastrat in gard. Dupa PIF si PVR se va desfiinta BMPT existent, iar masura se va prelua in BMPT proiectat. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va prelua contorul electronic inteligent trifazat existent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17536080 | 2023-06-13 | 17536080 | 2024-02-21 | nu | nu | nu | RO001E108717026/3 | 2024-02-21 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
30108 | panouri fotovoltaice- Prosumator, Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03492 | 0,4 | PTZ 2605 | Inlocuire intreruptor JT 125A corespunzator existent pe tabloul JT din PT 2605 cu un intreruptor JT nou de 180 A tip DY 3101 RO. ,,Inlocuire cablu 3x50+25C de legatura intre tabloul JT si cutia de furnizare de langa post cu cablu JT nou 3x150+95N tip GSC001 RO (lungime aprox. 12m). Inlocuire intreruptor si separator din cutia de furnizare existenta cu un intreruptor JT nou de 160 A si un separator general JT nou. CEF 34,92 kW se mentine conectata in tabloul general de distributie al clientului, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in cutia de furnizare conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre cutia de furnizare si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | E-Distributie Muntenia | 17572062 | 2023-06-22 | 17572062 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.033322
30109 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0088 | 0,4 | PTAB 4002 | Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014, se va inlocui intrerupatorul automat monofazat de 32A cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17594353 | 2023-07-17 | 17594353 | 2023-08-23 | nu | nu | nu | RO001E109055617/3 | 2023-08-23 | 0.008615 | prosumator | 0.008615 | 0
30110 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 850 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,820 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus dupa inlocuirea protectiilor tetrapolare de 16A cu protectii tetrapolare de 32A in BMPT existent. Contorul seria UFEUEDN22210049789 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Solutie propusa racord nou: Pentru asigurarea sporului de putere pe consum se vor inlocui protectiile tetrapolare de 16A cu protectii tetrapolare de 32A in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 17579916 | 2023-07-07 | 17579916 | 2023-09-28 | nu | nu | nu | RO001E110024668/3 | 2023-09-28 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
30111 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0099 | 0,4 | PTAB 1544 | Bransament electric trifazat subteran alimentat din reteaua electrica de jt aferenta PT 1544, 1*250kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/11RO- 3x25+16c; L= 60m, protejat pe stalp cu tub din PVC cu Ø 32mmp si manson termocontractabil in canalizatie de tip A L= 50m, in tub de protectie pliabil cu Ø 50 mmp conform DS 4247 RO, cu montare BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 5, echipata cu rama de contor de tip T6A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat programat cu dublu sens; prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1 ,40m de la sol, prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.= 63A, pe domeniul public. NOTA: Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA/mixt 0,4 kV este de 2430 lei. La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. -Elementele de retea rezultate in urma sporului de putere vor fi demontate/dezafectate si predate catre UT. | E-Distributie Muntenia | 17684089 | 2023-07-17 | 17684089 | 2024-01-04 | nu | nu | nu | RO001E301226835/2 | 2024-01-04 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
30112 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01353 | 0,4 | PTAB 3833 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17694801 | 2023-07-26 | 17694801 | 2023-10-10 | nu | nu | nu | RO001E142682480/3 | 2023-10-10 | 0.013258 | prosumator | 0.013258 | 0
30113 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.025 | 0,4 | PTAB 559 | Pentru realizarea sporului de putere: Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre Operatorul de distributie conf. Ordin ANRE 87/2014: Se vor utiliza instalatiile existente realizate cu cablu 3x25+16C si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 63A ,iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 17692688 | 2023-07-06 | 17692688 | 2023-09-18 | nu | nu | nu | RO001E131425237/2 | 2023-09-18 | 0.024499 | prosumator | 0.024499 | 0
30114 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,4 | PCZ 4056 | Se vor utiliza instalatiile existente. | E-Distributie Muntenia | 17687120 | 2023-07-10 | 17687120 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E142393366/4 | 2023-08-24 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
30115 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0,4 | PTZ 1100 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17687385 | 2023-07-12 | 17687385 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E105285012/4 | 2023-08-28 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
30116 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01456 | 0,4 | PTAB 2381 | : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 25 A.Se va reprograma contoru trifazat existent , programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17754856 | 2023-07-11 | 17754856 | 2023-09-27 | nu | nu | nu | RO001E143176760/2 | 2023-09-27 | 0.014239 | prosumator | 0.014239 | 0
30117 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTS 3987 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor utiliza instalatiile electrice existente cu inlocuirea intreruptorului tetrapolar avand cu un nou intreruptor tetrapolar in BMPT existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17744398 | 2023-07-21 | 17744398 | 2023-10-13 | nu | nu | nu | RO001E101153078/4 | 2023-10-13 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
30118 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0,4 | PTA 3785 | Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17747437 | 2023-07-26 | 17747437 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E142501727/4 | 2024-11-21 | 0.024498 | prosumator | 0.024498 | 0
30119 | CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.033 | 0,4 | PTA 2936 | Se vor utiliza instalatiile existente iar BMPT-ul existent se va inlocui cu un BMPT in montaj semidirect , tip FT 257_MAT incluzand: - ansamblu de transformatoare de masurare de curent 125/5A conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO ; - contor electronic inteligent trifazat de energie pentru montaj semidirect ; - intrerupator jt trifazat de 63A ; - adaptor pentru instalarea contorului AEM in montaj semidirect (DMI 031055; DMI 031061) . Blocul de masura proiectat se va monta in locul celui existent pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare , realizandu-se conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Contorul electronic inteligent trifazat , se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Inlocuirea grupului de masura existent se va face de catre E - Distributie Muntenia - UTR Ilfov , iar toate materialele ce se vor demonta se vor preda catre UTR Ilfov . | E-Distributie Muntenia | 17755508 | 2023-07-17 | 17755508 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E142775348/2 | 2024-05-31 | 0.032339 | prosumator | 0.032339 | 0
30120 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTA 3281 LOC MOGOSOAIA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat, ce va fi realizat prin grija si cheltuiala SC E-distributie SA conform ord. ANRE. 4/2023 si reprogramarea contorului trifazat inteligent pentru noua putere solicitata. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17802530 | 2023-07-28 | 17802530 | 2023-11-20 | nu | nu | nu | RO001E110029023/3 | 2023-11-20 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
30121 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 3657 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17804387 | 2023-07-21 | 17804387 | 2024-01-23 | nu | nu | nu | RO001E400111119/2 | 2024-01-23 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
30122 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 1468 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | E-Distributie Muntenia | 17833043 | 2023-07-26 | 17833043 | 2023-09-06 | nu | nu | nu | RO001E301036609/3 | 2023-09-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30123 | DEPOZIT + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0,4 | PTZ 2532 ICRA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17832266 | 2023-08-08 | 17832266 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E301136497/3 | 2023-08-31 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
30124 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01518 | 0,4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17808512 | 2023-08-04 | 17808512 | 2023-10-03 | nu | nu | nu | RO001E401039951/4 | 2023-10-03 | 0.014856 | prosumator | 0.014856 | 0
30125 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00756 | 0,4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMPT catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17838356 | 2023-07-28 | 17838356 | 2023-11-01 | nu | nu | nu | RO001E400964711/3 | 2023-11-01 | 0.007399 | prosumator | 0.007399 | 0
30126 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTZ 7309 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000024961315, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 17826727 | 2023-08-03 | 17826727 | 2023-12-06 | nu | nu | nu | RO001E400878917/2 | 2023-12-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30127 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 7286 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari: ·,,se va inlocui separatorul existent ; ·,,se va inlocui intrerupatorul; ·,,contorul cu seria UCEUEDN17 510023549 se va programa: o,,conform puterilor solicitate; o,,pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-Distributie Muntenia | 17843251 | 2023-08-01 | 17843251 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01959
30128 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009 | 0,4 | PTZ 2335-SOS BALANOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17882437 | 2023-08-21 | 17882437 | 2023-10-10 | nu | nu | nu | RO001E300078727/3 | 2023-10-10 | 0.00877 | prosumator | 0.00877 | 0
30129 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00492 | 0,4 | PTA 2116 SAT REMUS | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17873619 | 2023-08-02 | 17873619 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E300226092/3 | 2023-09-07 | 0.004812 | prosumator | 0.004812 | 0
30130 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00532 | 0,4 | PTA 2713 COM BERCENI | Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-distributie Muntenia si constau in : inlocuire disjunctor 32 A existent cu disjunctor 40A nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 800 lei, ce se vor realiza in termen de 90 zile de la data achitarii Tarifului de racordare. Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17888325 | 2023-08-01 | 17888325 | 2023-10-06 | nu | nu | nu | RO001E400461522/4 | 2023-10-06 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
30131 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17891115 | 2023-08-02 | 17891115 | 2023-09-04 | nu | nu | nu | RO001E142588991/3 | 2023-09-04 | 0.014698 | prosumator | 0.014698 | 0
30132 | Depozit si birouri - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.036 | 0,4 | PTZ 2404 | Inlocuire BMPT existent cu cutie de furnizare tip DS 4558 RO(CF2) ,amplasat langa post. Cutia de furnizare (CF2 100A) tip DS4558RO se va echipa astfel: -un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5A pentru utilizatori de joasa tensiune trifazata cu puterea de pana la 200kW(DMI 031055RO); -adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069RO in montaj semidirect; -un intreruptor de joasa tensiune 160A; -un separator de joasa tensiune 250A; -sir cleme tip DS4533RO; Cutia destinata furnizarii se va echipa conform FT 124 MAT, ed.04. si se va legata la o priza artificiala de impamantare a instalatiei de utilizare. Realizarea prizei de impamantare se face prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata maisus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa /inlocui contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectiela scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17888333 | 2023-08-02 | 17888333 | 2024-04-18 | nu | nu | nu | RO001E119502219/3 | 2024-04-18 | 0.03518 | prosumator | 0.03518 | 0
30133 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5404 FS 6414931/T 2466/S 2917 | Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17883513 | 2023-07-28 | 17883513 | 2023-09-13 | nu | nu | nu | RO001E141626836/2 | 2023-09-13 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
30134 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 2946 | Instalatia de produecere CEF suplimentara se va conecta in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, alaturi de CEF existenta, iar debitarea energiei electrice produse se va realiza prin instalatia electrica existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | E-Distributie Muntenia | 17878295 | 2023-08-04 | 17878295 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E118876447/5 | 2023-09-07 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
30135 | CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7865 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17931954 | 2023-08-25 | 17931954 | 2023-10-26 | nu | nu | nu | RO001E142899817/2 | 2023-10-26 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
30136 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0,4 | PTA 7553 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din BMPT si circuitele aferente cu unul avand I=50A, iar contorul trifazat electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre E-Distributie Muntenia pe cheltuiala proprie. | E-Distributie Muntenia | 17926757 | 2023-08-11 | 17926757 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.029399
30137 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4376 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=32 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17924156 | 2023-08-09 | 17924156 | 2023-10-11 | nu | nu | nu | RO001E142278100/3 | 2023-10-11 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
30138 | Restaurant + CEF -prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1 | 0,4 | PTAB 4585 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizare instalatie electrica existenta - prin cablu JT din PT 4585 la cutie de furnizare amplasata langa post. CEF se mentine conectata in tabloul general de distributie al clientului, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul trifazat existent in cutia de furnizare conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre cutia de furnizare si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | E-Distributie Muntenia | 17934062 | 2023-08-04 | 17934062 | 2023-08-23 | nu | nu | nu | RO001E110298593/4 | 2023-08-23 | 0.097999 | prosumator | 0.097999 | 0
30139 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PCZ 2364 LOC.BERNA TEODOR PT2 | - Se vor utiliza instalatiile existente. | E-Distributie Muntenia | 17928804 | 2023-07-28 | 17928804 | 2023-09-28 | nu | nu | nu | RO001E141260751/4 | 2023-09-28 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
30140 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0,4 | PTAB 3797 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014: Se va monta pe bransamentul aerian existent un nou BMPM-50A, tip FT-133_MAT ed. 05, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, in locul cofretului, tip M1. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2x6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17953170 | 2023-08-11 | 17953170 | 2023-10-09 | nu | nu | nu | RO001E101138701/3 | 2023-10-09 | 0.009 | prosumator | 0.009 | 0
30141 | Locuinta + CEF + Spor de putere + Schimbare de bransament | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTZ 187 | Desfiintare firida de bransament existenta si montare BMPT 32A nou echipat conform FT 124 MAT ed. 04 in locul firidei, pe cablul de alimentare existent. ,,Conectare instalatie de producere CEF suplimentara 9,46 kW in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, alaturi de CEF existenta, iar debitarea energiei electrice produse se va realiza prin instalatia electrica existenta (mentionata mai sus). ,,Montare contor inteligent trifazat nou in BMPT proiectat, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Se va desfiinta masura monofazata existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Priza de pamant la BMPT se va dimensiona corespunzator si se va realiza prin grija si cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17948398 | 2023-08-17 | 17948398 | 2023-11-23 | nu | nu | nu | RO001E104400009/4 | 2023-11-23 | 0.014645 | prosumator | 0.014645 | 0
30142 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTZ 867 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuirea disjunctorului existent cu un disjunctor trifazat. ,, Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 17971829 | 2023-08-02 | 17971829 | 2023-10-10 | nu | nu | nu | RO001E104084658/3 | 2023-10-10 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
30143 | LOCUINTA + CEF, PROSUMATOR, ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5235 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=40 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat care se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17995016 | 2023-08-28 | 17995016 | 2023-12-11 | nu | nu | nu | RO001E143098718/3 | 2023-12-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30144 | HALA+CEF+PROSUMATO - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02925 | 0,4 | PTZ 110 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente, mentionata mai sus - prin cablu JT 3x95+50n din CS la BMPT semidirect amplasat la imobil. Se mentine conectata in tabloul general de distributie al clientului, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPTS conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre cutia de furnizare si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | E-Distributie Muntenia | 18002622 | 2023-08-21 | 18002622 | 2023-10-11 | nu | nu | nu | RO001E142150457/2 | 2023-10-11 | 0.028659 | prosumator | 0.028659 | 0
30145 | LOCUINTA + CEF, PROSUMATOR, ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5235 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat pentru noua putere solicitata cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17996463 | 2023-08-28 | 17996463 | 2023-10-18 | nu | nu | nu | RO001E143098808/3 | 2023-10-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30146 | LOCUINTA + CEF, PROSUMATOR, ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00792 | 0,4 | PTAB 4657 | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile electrice existente. | E-Distributie Muntenia | 17977569 | 2023-08-25 | 17977569 | 2024-09-26 | nu | nu | nu | RO001E141344440/4 | 2024-09-26 | 0.007761 | prosumator | 0.007761 | 0
30147 | LOCUINTA + CEF, PROSUMATOR, ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 1135 TANTAVA | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | E-Distributie Muntenia | 17989888 | 2023-08-08 | 17989888 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E301019150/3 | 2023-09-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30148 | IMOBIL+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 4202 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18000888 | 2023-08-23 | 18000888 | 2024-08-26 | nu | nu | nu | RO001E400852683/2 | 2024-08-26 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
30149 | LOCUINTA + CEF, PROSUMATOR, ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0114 | 0,4 | PTAB 3333 913/51584 S20 LIDL | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17999617 | 2023-08-29 | 17999617 | 2024-01-29 | nu | nu | nu | RO001E141231434/2 | 2024-01-29 | 0.011152 | prosumator | 0.011152 | 0
30150 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 2676 COM VIDRA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 18061252 | 2023-08-28 | 18061252 | 2023-09-07 | nu | nu | nu | RO001E400458685/3 | 2023-09-07 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
30151 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.018 | 0,4 | PTA 441 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18061896 | 2023-08-21 | 18061896 | 2023-09-05 | nu | nu | nu | RO001E300477269/4 | 2023-09-05 | 0.017639 | prosumator | 0.017639 | 0
30152 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTAB 87 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18057567 | 2023-08-24 | 18057567 | 2023-10-11 | nu | nu | nu | RO001E108960442/4 | 2023-10-11 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
30153 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0,4 | PAS 1295 HALA TRAIAN | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizare instalatie electrica existenta (coloana trifazata din firida la BMPT), cu reprogramare contor SMART conform putere avizata. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de distributie, conform Ord. ANRE nr. 11/2014: ,,Inlocuire siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata tetrapolara noua de 25A conform FT 178 MAT(protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18057827 | 2023-08-31 | 18057827 | 2023-10-20 | nu | nu | nu | RO001E104405251/2 | 2023-10-20 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
30154 | Imobil+CEF -prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.4 | 20 | S20 RKS 2-TANCABESTI IF | Se va utiliza instalatia electrica existenta. Contorul se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Nota: ·utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-Distributie Muntenia | 18112449 | 2023-08-29 | 18112449 | 2023-09-11 | nu | nu | nu | RO001E400896298/3 | 2023-09-11 | 0.392 | prosumator | 0.392 | 0
30155 | Imobil+CEF -prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.4 | 20 | S20 RKS 1-TANCABESTI IF | Se va utiliza instalatia electrica existenta. Contorul se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Nota: utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-Distributie Muntenia | 18112277 | 2023-08-25 | 18112277 | 2023-09-11 | nu | nu | nu | RO001E400896300/3 | 2023-09-11 | 0.392 | prosumator | 0.392 | 0
30156 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.025 | 0,4 | PTAB 2022 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17865395 | 2023-08-04 | 17865395 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E300073148/4 | 2023-08-31 | 0.024499 | prosumator | 0.024499 | 0
30157 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTZ 517 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014: se vor utiliza instalatiile electrice existente cu reprogramarea contorului inteligent trifazat de tip smart meter pentru puterea absorbita , respectiv cu plata tarifului TU. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre insta1latia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17913796 | 2023-08-02 | 17913796 | 2023-08-17 | nu | nu | nu | RO001E108818422/3 | 2023-08-17 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
30158 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00567 | 0,4 | PTA 7606 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari: contorul cu se va programa; o,,conform puterilor solicitate; o,,pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Beneficiarul isi monteaza in instalatia de utilizare CEF - 14 panouri fotovoltaice. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | E-Distributie Muntenia | 17914730 | 2023-08-04 | 17914730 | 2023-08-30 | nu | nu | nu | RO001E141573477/3 | 2023-08-30 | 0.005556 | prosumator | 0.005556 | 0
30159 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01514 | 0,4 | PTAB 7829 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din FDCP si circuitele aferente cu unul avand I=40A, iar contorul trifazat electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre E-Distributie Muntenia pe cheltuiala proprie. | E-Distributie Muntenia | 17958133 | 2023-08-15 | 17958133 | 2023-08-30 | nu | nu | nu | RO001E142323820/3 | 2023-08-30 | 0.01514 | prosumator | 0.01514 | 0
30160 | Imobil+CEF prosumator-anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0,4 | PTAB 2224 | Sporul de putere la Pa= 28 kW se va realiza din instalatiile existente. ,, Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,750 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul , se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 18077426 | 2023-08-24 | 18077426 | 2023-09-01 | nu | nu | nu | RO001E109394073/3 | 2023-09-01 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
30161 | Locuinta+CEF spor de putere | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 552 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014 ? se va monta o siguranta automata monofazata noua de 50A conform FT 178 MAT (cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Se va depune dosarul instalatiei electrice de utilizare.Termenul de executie este de 90 de zile. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contor existent programat conform ATR 09895499. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina,protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 12537821 | 2022-10-28 | 12537821 | 2023-08-23 | nu | nu | nu | RO001E103232595/3 | 2023-08-23 | 0.004961 | prosumator | 0.004961 | 0
30162 | casa+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTA 1318 JOITA MALU-ROSU II | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | E-Distributie Muntenia | 17670750 | 2023-07-28 | 17670750 | 2023-08-22 | nu | nu | nu | RO001E131346510/2 | 2023-08-22 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
30163 | Imobil+CEF- anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.39936 | 20 | A20 BILA-CLEJANI GR | Pentru realizarea sporului de putere : Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 21G90290210102478 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbate ? Pabs = 950kW /evacuate ? Pevac=374,4 kW din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului dedistributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5A , tip E-DM, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. Date despre CEF: Beneficiarul DANUBIUS HUNTERS SRL , doreste realizarea unei Centrale electrice fotovoltaice<(>,<)> avand o putere instalata de 391,296 kWcc, rezultand o putere instalata 391,296 kWca. Aceasta este formata dintr-un numar de: 324 panouri fotovoltaice de tip Bauer 540 W si 528 panouri fotovoltaice de tip TrinaSolar Vertex 425W, pentru a converti energia solara in energie electrica, in curent continuu, fiecare panou avand o putere de 0,540 kW,respective 425W. Conform datelor primite de la beneficiar, CEF este prevazuta cu 2 invertoare FRONIUS ECO 25.0-3, 2 invertoare FRONIUS TAURO 50.0-3, 2 invertoare FRONIUS TAURO ECO 100.0-3 -D si respesctiv 1 invertor FRONIUS TAURO ECO 50.0-3 -D pentru a converti energia produsa de panourile fotovoltaice in curent alternativ. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerintele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018. Factor de putere mediu ( cos ?) la care va functiona consumatorul este 0 ,9. Pentru comanda ?i controlul functiilor disponibile la nivelul releului de comanda si control integrat in cadrul invertoarelor de putere, sunt necesare: ? Functie injectie / absorbtie putere reactive; ? Functie reglaj automat tensiune ? putere reactiva Q(U); ? Functie reglaj automat al puterii active. Invertoarele de putere vor fi echipate cu o serie de interfete de comunicatie Ethernet, RS485, 4-DI modul intr?ri digitale. Invertorarele de putere vor regla puterea livrata in secundar la o valoare de X% din puterea nominala. In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune,minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI, prevazut cu sistem de protectie de interfata : - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie). Reglajele vor trebui sa tina cont de nivelul de tensiune la care marimile sunt raportate si acestea vor fi comunicate de catre personalul de specialitate al E-DM, iar implementarea reglajelor pentru protectii va fi in responsabilitatea utilizatorului. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivele de interfata instalate suplimentar, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului E-DM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 17841637 | 2023-07-31 | 17841637 | 2023-08-14 | nu | nu | nu | RO001E131355510/3 | 2023-08-14 | 0.3913 | prosumator | 0.3913 | 0
30164 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTS 466 | Instalatia de produecere CEF suplimentara se va conecta in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, alaturi de CEF existenta, iar debitarea energiei electrice produse se va realiza prin instalatia electrica existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | E-Distributie Muntenia | 17885820 | 2023-08-04 | 17885820 | 2023-08-23 | nu | nu | nu | RO001E109039293/4 | 2023-08-23 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
30165 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,23 | PTAB 5039 | Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | E-Distributie Muntenia | 17885477 | 2023-08-01 | 17885477 | 2023-08-16 | nu | nu | nu | RO001E142815668/3 | 2023-08-16 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
30166 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01476 | 0,4 | PTAB 1742 | Instalatia de produecere CEF noua (obtinuta prin inlocuirea panourilor existente cu panouri noi de alta putere) se va conecta in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea energiei electrice produse se va realiza prin instalatia electrica existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | E-Distributie Muntenia | 17931945 | 2023-08-09 | 17931945 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E118346292/4 | 2023-08-28 | 0.014445 | prosumator | 0.014445 | 0
30167 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013 | 0,4 | PTAB 5261 | Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17929272 | 2023-08-01 | 17929272 | 2023-08-23 | nu | nu | nu | RO001E401054633/3 | 2023-08-23 | 0.012739 | prosumator | 0.012739 | 0
30168 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 2597 | Se vor utiliza instalatiile existente , cu disjunctor trifazat existent cu Ir=63A , in BMPT existent , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | E-Distributie Muntenia | 17974070 | 2023-08-11 | 17974070 | 2023-08-25 | nu | nu | nu | RO001E142044167/3 | 2023-08-25 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
30169 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3608 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16947609 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16947609 | 2023-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142452654/2 | 2023-08-10 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
30170 | panouri fotovoltaice- Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.038 | 20 | PTZ 3449 AVITEC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 10G14570110011720 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta | E-Distributie Muntenia | 17110002 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17110002 | 2023-08-30 | nu | nu | nu | RO001E401071812/2 | 2023-08-30 | 0.03674 | prosumator | 0.03674 | 0
30171 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0.4 | PTAB 3598 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect cu TC 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului | E-Distributie Muntenia | 17209449 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17209449 | 2023-08-23 | nu | nu | nu | RO001E142872223/3 | 2023-08-23 | 0.0485 | prosumator | 0.0485 | 0
30172 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.07 | 0.4 | PTAB 4383 | ... Se vor utiliza instalatiile existente realizate conform ATR: 07864489/17.05.2021, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta | E-Distributie Muntenia | 17449014 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17449014 | 2023-08-22 | nu | nu | nu | RO001E400100207/3 | 2023-08-22 | 0.0681 | prosumator | 0.0681 | 0
30173 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.11 | 20 | S20 ANTIMAREC 1-AFUMATI IF | ... ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 18G90220110084565 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 17432409 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17432409 | 2023-08-25 | nu | nu | nu | RO001E142909662/2 | 2023-08-25 | 0.1077 | prosumator | 0.1077 | 0
30174 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02376 | 0.4 | PTAB 3250 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente realizate conform ATR: 07864489/17.05.2021, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17427238 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17427238 | 2023-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142769228/3 | 2023-08-10 | 0.023185 | prosumator | 0.023185 | 0
30175 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006785 | 0.4 | PTA 3888 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0875643, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17444928 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17444928 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E400168436/2 | 2023-08-28 | 0.006648 | prosumator | 0.006648 | 0
30176 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PT 4155 IT OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17598735 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17598735 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E141594661/2 | 2023-08-28 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
30177 | Locuinta + CEF, AFM - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1881 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17619790 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17619790 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E109132859/2 | 2023-08-31 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
30178 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05 | 0.4 | PTAB 4588 | CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. CEF racordata in tabloul de distributie al abonatului va fi fara evacuare energie in retea, iar protectiile se vor seta in concordanta. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificatede producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 17665115 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17665115 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E109192552/2 | 2023-08-31 | 0.04899 | prosumator | 0.04899 | 0
30179 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5013 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17915562 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17915562 | 2023-08-16 | nu | nu | nu | RO001E401113381/3 | 2023-08-16 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
30180 | Imobil+CEF prosumator-anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.09945 | 10 | S10 T10046-PA2260 CEL 10 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 99,45 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie (0,4 kV). In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum sau se va inlocui cu un contor inteligent trifazat, programate pentru inregistrare cu dublu sens, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 17914658 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17914658 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E119942374/2 | 2023-08-28 | 0.097261 | prosumator | 0.097261 | 0
30181 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 4430 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17865177 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17865177 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E108984314/2 | 2023-08-02 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
30182 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00864 | 0.4 | PTAB 3927 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,64 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17866292 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17866292 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E108998016/3 | 2023-08-07 | 0.008466 | prosumator | 0.008466 | 0
30183 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0.4 | PTAB 5517 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1x17,00 kW + 1x10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17857081 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17857081 | 2023-08-17 | nu | nu | nu | RO001E111350807/1 | 2023-08-17 | 0.0294 | prosumator | 0.0294 | 0
30184 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 1916 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 7446057, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17893659 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17893659 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E105380793/3 | 2023-08-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30185 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0045 | 0.4 | PTS 391 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, (conform puterii avizate, care se va monta pe rama metalica existenta.) Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17912593 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17912593 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E107326009/2 | 2023-08-28 | 0.004409 | prosumator | 0.004409 | 0
30186 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3254 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17894376 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17894376 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E143257399/2 | 2023-08-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30187 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0.4 | PTAB 3202 | Se are in vedere utilizarea instalatiei electrice existente 3x150+95N si inlocuirea BMPT-ului existent cu un BMPT semidirect 80 A, tip FT-257_MAT, echipat cu intrerupator de 80 A si ansamblu TC 125/5 A si se va monta un contor electronic inteligent trifazat semidirect programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Nota: BMPT-ul semidirect se va monta pe grija si pe cheltuiala E-Distributie S.A. Contorul trifazat existent, cu seria 13G26510110059136 se va demonta si se va preda catre UO ILFOV VEST. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17920263 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17920263 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E401035744/2 | 2023-08-28 | 0.04895 | prosumator | 0.04895 | 0
30188 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00828 | 0.4 | PTAB 4479 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17922347 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17922347 | 2023-08-23 | nu | nu | nu | RO001E142854784/3 | 2023-08-23 | 0.008104 | prosumator | 0.008104 | 0
30189 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0.4 | PTAB 506 | Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea (Pa=30,0kW), pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 17939276 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17939276 | 2023-08-16 | nu | nu | nu | RO001E301161541/3 | 2023-08-16 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
30190 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTZ 597 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17941888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17941888 | 2023-08-01 | nu | nu | nu | RO001E142433776/2 | 2023-08-01 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
30191 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 4038 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,34 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17941572 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17941572 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E143213706/2 | 2023-08-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30192 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00375 | 0.4 | PTA 3002 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17941680 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17941680 | 2023-08-14 | nu | nu | nu | RO001E141310027/2 | 2023-08-14 | 0.003665 | prosumator | 0.003665 | 0
30193 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 948 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in FDCP cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17944610 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17944610 | 2023-08-14 | nu | nu | nu | RO001E109094586/3 | 2023-08-14 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
30194 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00819 | 0.4 | PTS 4833 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17959563 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17959563 | 2023-08-14 | nu | nu | nu | RO001E119807194/3 | 2023-08-14 | 0.00819 | prosumator | 0.00819 | 0
30195 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTZ 3218 VILE PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000026574516, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18004133 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18004133 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E401066748/3 | 2023-08-28 | 0.014695 | prosumator | 0.014695 | 0
30196 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 376 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,48 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18035040 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18035040 | 2023-08-29 | nu | nu | nu | RO001E101766225/2 | 2023-08-29 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
30197 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 1135 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18008437 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18008437 | 2023-08-22 | nu | nu | nu | RO001E100016682/2 | 2023-08-22 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
30198 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00322 | 0.4 | PTAB 4145 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,146 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN21910299200, contor inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18005708 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18005708 | 2023-08-16 | nu | nu | nu | RO001E109377962/2 | 2023-08-16 | 0.003146 | prosumator | 0.003146 | 0
30199 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3400 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18029346 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18029346 | 2023-08-25 | nu | nu | nu | RO001E101349660/2 | 2023-08-25 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
30200 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00686 | 0.4 | PTZ 1086 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,86kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000025929216 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18003562 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18003562 | 2023-08-22 | nu | nu | nu | RO001E109374677/2 | 2023-08-22 | 0.006716 | prosumator | 0.006716 | 0
30201 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008075 | 0.4 | PTA 3502 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18005104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18005104 | 2023-08-17 | nu | nu | nu | RO001E141504998/2 | 2023-08-17 | 0.007913 | prosumator | 0.007913 | 0
30202 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0.4 | PTZ 3247 CARTIERUL DIPLOMATIC | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect cu TC 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18026950 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18026950 | 2023-08-09 | nu | nu | nu | RO001E142386762/4 | 2023-08-09 | 0.02935 | prosumator | 0.02935 | 0
30203 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4762 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18085757 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18085757 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E109378031/4 | 2023-08-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30204 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 4346 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020635214, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18069952 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18069952 | 2023-08-29 | nu | nu | nu | RO001E141763872/2 | 2023-08-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30205 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00552 | 0.4 | PTAB 4586 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13055036 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13055036 | 2023-08-30 | nu | nu | nu | RO001E143062584/2 | 2023-08-30 | 0.005409 | prosumator | 0.005409 | 0
30206 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3067 | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 12383682 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12383682 | 2023-08-25 | nu | nu | nu | RO001E400143002/3 | 2023-08-25 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
30207 | IMOBIL+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 20 | S20 CRIVINA- DOMNESTI IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 20G14570110095248 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare pe JT la iesirea din invertorul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 13885306 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13885306 | 2023-08-09 | nu | nu | nu | RO001E401076626/3 | 2023-08-09 | 0.097999 | prosumator | 0.097999 | 0
30208 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3130 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat semidirect, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15620400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15620400 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E400171531/2 | 2023-08-31 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
30209 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009555 | 0.4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16126009 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16126009 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E401069695/2 | 2023-08-11 | 0.009356 | prosumator | 0.009356 | 0
30210 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7744 URBAN SI ASOCIATII | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000030805420, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15394174 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15394174 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E142742331/2 | 2023-08-31 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
30211 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4350 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17175591 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17175591 | 2023-08-23 | nu | nu | nu | RO001E141210868/3 | 2023-08-23 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
30212 | SEDIU VITAN+CEF-PROS-ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.14 | 10 | S10 T4491-PA2260 CEL 9 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 168 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in boxa din PT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre ansamblul de masura si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuitIa=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17371408 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17371408 | 2023-08-03 | nu | nu | nu | RO001E108660607/2 | 2023-08-03 | 0.1312 | prosumator | 0.1312 | 0
30213 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 20 | S20 SERE PIPERA-PIPERA IF | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 20G90290210100580 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 17396252 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17396252 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E142701055/3 | 2023-08-31 | 0.09798 | prosumator | 0.09798 | 0
30214 | Fabrica pentru procesarea materialelor vegetale + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0255 | 20 | A20 GHIZDARU-CUCURUZU GR | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT 200A (TC200/5A) existent. Nota: Se vor percepe pierderi in LEA OL-AL 70/20 si in Trafo 160 kVA ABB | E-Distributie Muntenia | 17399846 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17399846 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E131350964/3 | 2023-08-24 | 0.02489 | prosumator | 0.02489 | 0
30215 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00984 | 0.4 | PTA 3081 SAT COZIENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000017726712, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17457265 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17457265 | 2023-08-22 | nu | nu | nu | RO001E141512245/3 | 2023-08-22 | 0.009641 | prosumator | 0.009641 | 0
30216 | IMOBIL+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.396 | 20 | S20 BUSINESS PARK 2 -TIMPURI NOI IF | ... Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 21G90290210104710 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 17478135 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17478135 | 2023-08-22 | nu | nu | nu | RO001E111143683/2 | 2023-08-22 | 0.38798 | prosumator | 0.38798 | 0
30217 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7374 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000017585712, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17535961 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17535961 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141522538/3 | 2023-08-31 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
30218 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3490 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17570525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17570525 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E401124709/3 | 2023-08-31 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
30219 | Agrotop Fotovoltaic-CEF- Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.018 | 0.4 | PTA 3540 MOARA SAT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17581992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17581992 | 2023-08-14 | nu | nu | nu | RO001E300629886/5 | 2023-08-14 | 0.01763 | prosumator | 0.01763 | 0
30220 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3141 LOC PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17638043 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17638043 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E142245193/2 | 2023-08-24 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
30221 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0.4 | PTA 3610 - APA MIHAILESTI | In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrari in grija E-Distributie S.A. Se va inlocui BMPT 80 A existent in montaj direct cu un BMPT 80 A in montaj semidirect tip FT- 257_MAT, echipat cu intrerupator de 80 A si ansamblu TC 125/5 A. Bmpt-ul 80 A va include urmatoarele: - Un ansamblu de transformatoare de current 125/5 [A/A] - Adaptor pentru instalarea contorului AEM - Un intrerupator de joasa tensiune Ir=80A Vechiul contor se va demonta si preda la UT CALUGARENI. | E-Distributie Muntenia | 17808670 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17808670 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E301256153/1 | 2023-08-31 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
30222 | Punct de lucru firma + CEF - Prosumator-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.04176 | 0.4 | PTAB 4537 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 29,44 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In CF existenta se va inlocui contorul seria: 20G14570210087303, cu un contor inteligent trifazat semidirect nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17843059 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17843059 | 2023-08-30 | nu | nu | nu | RO001E141391576/2 | 2023-08-30 | 0.040924 | prosumator | 0.040924 | 0
30223 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 3218 VILE PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 07079201, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17832875 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17832875 | 2023-08-17 | nu | nu | nu | RO001E400167402/2 | 2023-08-17 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
30224 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02944 | 0.4 | PTAB 4206 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 29,44 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In CF existenta se va inlocui contorul seria: 19G14570110086961, cu un contor inteligent trifazat semidirect nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17874803 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17874803 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141290440/3 | 2023-08-31 | 0.028751 | prosumator | 0.028751 | 0
30225 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 3345 ICIL | Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea (Pa=30,0kW), pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT existent. | E-Distributie Muntenia | 17881512 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17881512 | 2023-08-16 | nu | nu | nu | RO001E301155971/2 | 2023-08-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30226 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3826 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0040024802, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17887882 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17887882 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E141387144/2 | 2023-08-07 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
30227 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3360 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020679314, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17954196 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17954196 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E141744691/2 | 2023-08-11 | 0.009797 | prosumator | 0.009797 | 0
30228 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00504 | 0.4 | PTA 3545 LOC. AFUMATI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17945969 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17945969 | 2023-08-09 | nu | nu | nu | RO001E401101726/3 | 2023-08-09 | 0.004919 | prosumator | 0.004919 | 0
30229 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009975 | 0.4 | PTZ 935 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,975 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 004150294807315, cu un contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17987761 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17987761 | 2023-08-16 | nu | nu | nu | RO001E105171432/2 | 2023-08-16 | 0.009766 | prosumator | 0.009766 | 0
30230 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4219 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17997021 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17997021 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E401030514/2 | 2023-08-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30231 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 1916 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000672619412, cu un contor monofazat nou inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17997348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17997348 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E105384517/3 | 2023-08-24 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
30232 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17971969 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17971969 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E141713877/2 | 2023-08-11 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30233 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3719 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17977157 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17977157 | 2023-08-14 | nu | nu | nu | RO001E400080204/2 | 2023-08-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30234 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00546 | 0.4 | PTS 2468 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17972093 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17972093 | 2023-08-21 | nu | nu | nu | RO001E100427486/2 | 2023-08-21 | 0.00546 | prosumator | 0.00546 | 0
30235 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 4056 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004150294859715, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17979103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17979103 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141663297/2 | 2023-08-31 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
30236 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3490 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18052814 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18052814 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141423415/2 | 2023-08-31 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30237 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01284 | 0.4 | PTZ 2068 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,84 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18046080 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18046080 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E108773208/2 | 2023-08-31 | 0.012483 | prosumator | 0.012483 | 0
30238 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029232917, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18062879 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18062879 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141867035/2 | 2023-08-31 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
30239 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5166 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,67 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000652184311, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18063804 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18063804 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E109401601/3 | 2023-08-31 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
30240 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 1082 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18041042 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18041042 | 2023-08-25 | nu | nu | nu | RO001E108873681/2 | 2023-08-25 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
30241 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PAZ 1750 GHERASE | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,005 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18045155 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18045155 | 2023-08-30 | nu | nu | nu | RO001E104482751/2 | 2023-08-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30242 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7224 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18048003 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18048003 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E400909631/3 | 2023-08-31 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
30243 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1042 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18058596 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18058596 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E300929430/2 | 2023-08-31 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
30244 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4762 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18057269 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18057269 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E141234099/2 | 2023-08-28 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
30245 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 95 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18057500 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18057500 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E119946165/2 | 2023-08-31 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
30246 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 2081 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000720777320, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18052698 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18052698 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E104914739/2 | 2023-08-31 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
30247 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7109 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client stalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 16420627 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16420627 | 2023-08-18 | nu | nu | nu | RO001E141416877/3 | 2023-08-18 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
30248 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7318 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16742272 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16742272 | 2023-08-18 | nu | nu | nu | RO001E400594675/2 | 2023-08-18 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30249 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5283 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9024453, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 16763589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16763589 | 2023-08-21 | nu | nu | nu | RO001E401124237/2 | 2023-08-21 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
30250 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 475 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,46 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 16887745 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16887745 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E109095622/2 | 2023-08-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30251 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3722 IRIGATII PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000723536320, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 16886305 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16886305 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E142805151/3 | 2023-08-11 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
30252 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 5026 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034518822, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17094248 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17094248 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E143037687/4 | 2023-08-04 | 0.00538 | prosumator | 0.00538 | 0
30253 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTA 7065 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0040007719, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17056940 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17056940 | 2023-08-22 | nu | nu | nu | RO001E119866784/2 | 2023-08-22 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
30254 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7707 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17210757 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17210757 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E143182453/2 | 2023-08-04 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
30255 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00582 | 0.4 | PTZ 3762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17216017 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17216017 | 2023-08-29 | nu | nu | nu | RO001E142745716/3 | 2023-08-29 | 0.005604 | prosumator | 0.005604 | 0
30256 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00495 | 0.4 | PTA 618 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17207262 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17207262 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E300486517/2 | 2023-08-07 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
30257 | Locuinta+cef-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2291 LOC CIOROGARLA STATIA POMPE APA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17211376 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17211376 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E142075475/3 | 2023-08-04 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
30258 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTZ 187 | Inlocuire BMPT existent cu un BMPT semidirect nou, tip FT 257 MAT, care se va monta pe cablul de bransament existent, in locul BMPT existent. BMPTS proiectat se va echipa cu: - ansamblu de transformatoare de masura de curent de 125/5 A/A matricola 530016; - adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069 RO in montaj semidirect; - un intreruptor de joasa tensiune de 100 A si un separator general JT. ,,Priza de pamant la BMPTS se va dimensiona corespunzator. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 21,06 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in montaj semidirect in BMPTS proiectat. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPTS si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17277433 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17277433 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E119759684/2 | 2023-08-24 | 0.0194 | prosumator | 0.0194 | 0
30259 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004905 | 0.4 | PTA 7546 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17281954 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17281954 | 2023-08-29 | nu | nu | nu | RO001E400689580/2 | 2023-08-29 | 0.004806 | prosumator | 0.004806 | 0
30260 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 2715 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17271348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17271348 | 2023-08-08 | nu | nu | nu | RO001E141606621/2 | 2023-08-08 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
30261 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTA 3097 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032055521, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17277158 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17277158 | 2023-08-14 | nu | nu | nu | RO001E142421436/2 | 2023-08-14 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
30262 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 3364 ( PT4 ) | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17388340 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17388340 | 2023-08-09 | nu | nu | nu | RO001E400935393/2 | 2023-08-09 | 0.00576 | prosumator | 0.00576 | 0
30263 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.018 | 0.4 | PTZ 2982 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 19,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in montaj semidirect in BMPT existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17387471 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17387471 | 2023-08-09 | nu | nu | nu | RO001E109116301/2 | 2023-08-09 | 0.017628 | prosumator | 0.017628 | 0
30264 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2267 COM. CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17383774 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17383774 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E400425881/2 | 2023-08-04 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
30265 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2720 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17380254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17380254 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141674457/2 | 2023-08-31 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
30266 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 669 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17389501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17389501 | 2023-08-14 | nu | nu | nu | RO001E300479317/4 | 2023-08-14 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
30267 | Locuinta Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3545 LOC. AFUMATI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17384248 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17384248 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E400974622/2 | 2023-08-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30268 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17433337 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17433337 | 2023-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142765606/2 | 2023-08-10 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
30269 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17434063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17434063 | 2023-08-14 | nu | nu | nu | RO001E142372330/3 | 2023-08-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30270 | Imobil+CEF-Prosumator-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0.4 | PTAB 5383 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 50,14 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPTS existent se va inlocui contorul seria: 20G14570110104036, cu un contor inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17488766 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17488766 | 2023-08-03 | nu | nu | nu | RO001E142897107/2 | 2023-08-03 | 0.04882 | prosumator | 0.04882 | 0
30271 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17512345 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17512345 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E141655715/4 | 2023-08-07 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
30272 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5235 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17487216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17487216 | 2023-08-25 | nu | nu | nu | RO001E142978253/2 | 2023-08-25 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
30273 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01458 | 0.4 | PTAB 2762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17482389 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17482389 | 2023-08-18 | nu | nu | nu | RO001E142387471/3 | 2023-08-18 | 0.014287 | prosumator | 0.014287 | 0
30274 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7025 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 004010010516011, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17480167 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17480167 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E400580951/3 | 2023-08-07 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
30275 | Spatiu comercial+CEF PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02706 | 0.4 | PTZ 1895 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 27,06 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in cutia de furnizare cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, care se va monta in montaj semidirect in CF existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre cutia de furnizare si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17484722 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17484722 | 2023-08-25 | nu | nu | nu | RO001E110093158/3 | 2023-08-25 | 0.026419 | prosumator | 0.026419 | 0
30276 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3008 VILE BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029605017, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17479828 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17479828 | 2023-08-18 | nu | nu | nu | RO001E400190442/2 | 2023-08-18 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30277 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3500 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17500641 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17500641 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141573804/3 | 2023-08-31 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
30278 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7008 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016129711, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17505369 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17505369 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E400892755/2 | 2023-08-02 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
30279 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01962 | 0.4 | PTAB 2382 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17543201 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17543201 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E143140198/2 | 2023-08-31 | 0.019227 | prosumator | 0.019227 | 0
30280 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7754 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018183712, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17608832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17608832 | 2023-08-21 | nu | nu | nu | RO001E141547366/2 | 2023-08-21 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
30281 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2336 FRATESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17615526 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17615526 | 2023-08-09 | nu | nu | nu | RO001E300212378/2 | 2023-08-09 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
30282 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00328 | 0.4 | PTA 562 | 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17619046 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17619046 | 2023-08-17 | nu | nu | nu | RO001E300779714/2 | 2023-08-17 | 0.003213 | prosumator | 0.003213 | 0
30283 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17614232 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17614232 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E142557087/2 | 2023-08-02 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
30284 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7754 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018220212, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17608379 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17608379 | 2023-08-21 | nu | nu | nu | RO001E141547333/2 | 2023-08-21 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
30285 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17608831 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17608831 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E141927942/2 | 2023-08-04 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
30286 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2089 OF. BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17616934 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17616934 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E300227745/5 | 2023-08-04 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
30287 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 3606 - SCOALA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17619817 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17619817 | 2023-08-10 | nu | nu | nu | RO001E301227555/3 | 2023-08-10 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
30288 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4099 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17611522 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17611522 | 2023-08-16 | nu | nu | nu | RO001E142600064/3 | 2023-08-16 | 0.00977 | prosumator | 0.00977 | 0
30289 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 498 HOT PADINA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17657762 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17657762 | 2023-08-22 | nu | nu | nu | RO001E300752737/3 | 2023-08-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30290 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 570 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17664446 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17664446 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E300789513/2 | 2023-08-11 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
30291 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0096 | 0.4 | PTA 2941 DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17651046 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17651046 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E400379991/3 | 2023-08-31 | 0.009407 | prosumator | 0.009407 | 0
30292 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 846 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17659991 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17659991 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E108793682/2 | 2023-08-04 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
30293 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3982 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0658957, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17668240 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17668240 | 2023-08-21 | nu | nu | nu | RO001E400956464/2 | 2023-08-21 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
30294 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3141 LOC PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000013724610, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17665300 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17665300 | 2023-08-25 | nu | nu | nu | RO001E141346060/3 | 2023-08-25 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
30295 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2310 CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9868009, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17916969 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17916969 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141257982/3 | 2023-08-31 | 0.00599 | prosumator | 0.00599 | 0
30296 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 4833 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17907404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17907404 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E100641642/2 | 2023-08-04 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
30297 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PCZ 2811 COMPRADAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17921665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17921665 | 2023-08-16 | nu | nu | nu | RO001E142607612/3 | 2023-08-16 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
30298 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4447 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17919551 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17919551 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E142002442/4 | 2023-08-02 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
30299 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3034 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 8890597, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17706160 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17706160 | 2023-08-29 | nu | nu | nu | RO001E400946047/2 | 2023-08-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
30300 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7534 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031091320, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17703521 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17703521 | 2023-08-08 | nu | nu | nu | RO001E400922760/2 | 2023-08-08 | 0.007785 | prosumator | 0.007785 | 0
30301 | LOCUINTA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1203 CREVEDIA MARE | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17717283 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17717283 | 2023-08-08 | nu | nu | nu | RO001E300940354/3 | 2023-08-08 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
30302 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1275 BUCSANI | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor , de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17706282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17706282 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E300935369/3 | 2023-08-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30303 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3369 - NOVACI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17725881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17725881 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E131418734/3 | 2023-08-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30304 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5315 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17708206 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17708206 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E142755357/1 | 2023-08-24 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
30305 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5216 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17724744 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17724744 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E142460226/3 | 2023-08-04 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
30306 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului | E-Distributie Muntenia | 17776142 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17776142 | 2023-08-14 | nu | nu | nu | RO001E141525766/3 | 2023-08-14 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
30307 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.16 | 20 | S20 MILITARI 2-IFA IF | Post de transformare in anvelopa de beton PTAB 5223* URGENT CURIER ? L 20 kV Militari 2, racordat in sistem intrare iesire pe L 20 kV Militari 2 (ATR: 18686670/ 22.05.2012:PVR/PIF:1256/02.10.2012) Masura energiei electrice se realizeaza cu un contor electronic de energie activa si reactiva, cu dublu sens, curba de sarcina, cu interfata seriala RS 485 in montaj indirect prin transformatoare de curent 20/5A si transformatoare de tensiune 20/0,1 kV montate in celula de masura. POD: RO001E400899842 Serie Contor: 21G90290210102601 6. Descrierea solutiei de racordare propuse (avizate): ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 21G90290210102601 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 17789029 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17789029 | 2023-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141504741/3 | 2023-08-10 | 0.15678 | prosumator | 0.15678 | 0
30308 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1011 OGREZENI | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17791592 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17791592 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E301010061/3 | 2023-08-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30309 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00236 | 0.4 | PTAB 7930 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17767840 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17767840 | 2023-08-14 | nu | nu | nu | RO001E143113389/2 | 2023-08-14 | 0.002293 | prosumator | 0.002293 | 0
30310 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1479 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17789750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17789750 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E300927067/3 | 2023-08-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30311 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | Giurgiu | 0.006 | 0.4 | PTA 2969 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17789224 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17789224 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E300309139/3 | 2023-08-04 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
30312 | Spalatorie + CEF Prosumator ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.045 | 0.4 | PTZ 645/FS 333271 REAMPLASARE | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 45 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in cutia de furnizare pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre ansamblul de masura si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17757893 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17757893 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E110994754/3 | 2023-08-04 | 0.044095 | prosumator | 0.044095 | 0
30313 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00553 | 0.4 | PTA 3360 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17766891 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17766891 | 2023-08-08 | nu | nu | nu | RO001E400996839/4 | 2023-08-08 | 0.005219 | prosumator | 0.005219 | 0
30314 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1294 IZVORU | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17762492 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17762492 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E301053079/4 | 2023-08-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30315 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00552 | 0.4 | PTAB 2475 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17864829 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17864829 | 2023-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141244988/2 | 2023-08-10 | 0.00531 | prosumator | 0.00531 | 0
30316 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009 | 0.4 | PTA 1141 GRADINARI | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pev= 8,819 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | E-Distributie Muntenia | 17857633 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17857633 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E301017260/5 | 2023-08-24 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
30317 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 2675 COMUNITATE DRAGOMIRESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17854851 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17854851 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E141876732/2 | 2023-08-04 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
30318 | Imobil + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.04 | 0.4 | PTAB 4138 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 41,25 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie (0,4 kV). In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum sau se va inlocui cu un contor inteligent trifazat, programate pentru inregistrare cu dublu sens, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata;- protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 17845386 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17845386 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E119955277/2 | 2023-08-04 | 0.039199 | prosumator | 0.039199 | 0
30319 | Locuinta+CEF-Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00234 | 0.4 | PTAB 2350 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17860270 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17860270 | 2023-08-09 | nu | nu | nu | RO001E300075937/2 | 2023-08-09 | 0.002291 | prosumator | 0.002291 | 0
30320 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00315 | 0.4 | PTAB 5556 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17869862 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17869862 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E143238679/3 | 2023-08-04 | 0.003086 | prosumator | 0.003086 | 0
30321 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1031 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17854588 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17854588 | 2023-08-08 | nu | nu | nu | RO001E300902127/3 | 2023-08-08 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30322 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7579 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17849416 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17849416 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E400690021/2 | 2023-08-31 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
30323 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1139 GRADINARI | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17857103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17857103 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E301016135/3 | 2023-08-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30324 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00518 | 0.4 | PTAB 2574 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17847273 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17847273 | 2023-08-17 | nu | nu | nu | RO001E143074835/3 | 2023-08-17 | 0.005016 | prosumator | 0.005016 | 0
30325 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7330 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000719230019, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17846885 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17846885 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E142577641/2 | 2023-08-02 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
30326 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5643 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17845176 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17845176 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E143228139/2 | 2023-08-31 | 0.00969 | prosumator | 0.00969 | 0
30327 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2240 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17845468 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17845468 | 2023-08-21 | nu | nu | nu | RO001E141527779/2 | 2023-08-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30328 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17865685 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17865685 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E401165030/3 | 2023-08-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30329 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 4011 LOCUINTE OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17870291 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17870291 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E142258928/3 | 2023-08-04 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
30330 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTZ 3487 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17870930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17870930 | 2023-08-18 | nu | nu | nu | RO001E141516452/2 | 2023-08-18 | 0.008006 | prosumator | 0.008006 | 0
30331 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3488 - CUCU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligentmonofazat ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17855585 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17855585 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E300607703/3 | 2023-08-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30332 | IMOBIL+CEF -PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.39688 | 10 | S10 T5506-FCME CEL 13 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 396,88 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie (0,4 kV). In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum sau se va inlocui cu un contor inteligent trifazat, programat pentru inregistrare cu dublu sens, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata;- protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. CEF racordata in tabloul de distributie al abonatului va fi fara evacuare energie in retea, iar protectiile se vor seta in concordanta. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 17854623 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17854623 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E109432716/4 | 2023-08-04 | 0.38884 | prosumator | 0.38884 | 0
30333 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3908 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 17869885 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17869885 | 2023-08-08 | nu | nu | nu | RO001E141956618/3 | 2023-08-08 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
30334 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1193 DEALU | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17899560 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17899560 | 2023-08-10 | nu | nu | nu | RO001E131267668/3 | 2023-08-10 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
30335 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 3493 - IEPURESTI, FARMACIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17896408 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17896408 | 2023-08-01 | nu | nu | nu | RO001E300609222/3 | 2023-08-01 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30336 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0076 | 0.4 | PTAB 4495 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN222101042329, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17918278 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17918278 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E141553396/2 | 2023-08-07 | 0.007438 | prosumator | 0.007438 | 0
30337 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005995 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17896398 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17896398 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E143239535/2 | 2023-08-11 | 0.005775 | prosumator | 0.005775 | 0
30338 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00436 | 0.4 | PTAB 4473 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17896686 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17896686 | 2023-08-09 | nu | nu | nu | RO001E142345688/3 | 2023-08-09 | 0.004253 | prosumator | 0.004253 | 0
30339 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5262 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17920555 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17920555 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E141527285/2 | 2023-08-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30340 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 1737 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,48 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: UFEUEDN22210058838, cu un contor trifazat inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17921893 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17921893 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E109095576/5 | 2023-08-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30341 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTS 5067 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,465 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN23810540736, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17907447 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17907447 | 2023-08-08 | nu | nu | nu | RO001E142491950/3 | 2023-08-08 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
30342 | Imobil+CEF prosumator-anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.4 | 20 | S20 CREAM LINE-IFA IF | Post de transformare in anvelopa de beton PTAB 5310* LEROY MERLIN, racordat in sistem intrare iesire pe L 20 kV Cream Line (ATR: 131696763 / 07.03.2014; PVR/PIF:112/02.07.2014) Masura energiei electrice se realizeaza cu contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva, dublu sens, cu înregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect prin 2TC 40/5A si 2 TT20/0,1 kV. POD: RO001E141732733 Serie Contor: 12G10224100004331 6. Descrierea solutiei de racordare propuse (avizate): Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 12G10224100004331 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 17918490 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17918490 | 2023-08-16 | nu | nu | nu | RO001E141732733/2 | 2023-08-16 | 0.388 | prosumator | 0.388 | 0
30343 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4121 METEO STRAULESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0735807, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17915351 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17915351 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E400971416/2 | 2023-08-04 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
30344 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00574 | 0.23 | PTM 1273 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPM si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17913327 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17913327 | 2023-08-08 | nu | nu | nu | RO001E108998308/2 | 2023-08-08 | 0.005565 | prosumator | 0.005565 | 0
30345 | casa +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 333 FS 09870031 SANTER SYSTEM SA | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,795 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 1628299 se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17920470 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17920470 | 2023-08-01 | nu | nu | nu | RO001E102110218/2 | 2023-08-01 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
30346 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 1041 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,740 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000034348022se va inlocui cu un contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17919094 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17919094 | 2023-08-01 | nu | nu | nu | RO001E111400106/2 | 2023-08-01 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
30347 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2395 SMA DAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17919811 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17919811 | 2023-08-08 | nu | nu | nu | RO001E300256758/2 | 2023-08-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30348 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 986 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa/inlocui contorul seria: 001000023123614 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17909644 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17909644 | 2023-08-16 | nu | nu | nu | RO001E107313375/2 | 2023-08-16 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30349 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2212 RAPA VEDEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17918642 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17918642 | 2023-08-09 | nu | nu | nu | RO001E300373624/3 | 2023-08-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30350 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 604 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,44 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17907017 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17907017 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E111569405/2 | 2023-08-02 | 0.009775 | prosumator | 0.009775 | 0
30351 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0077 | 0.4 | PCZ 7623 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17905958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17905958 | 2023-08-22 | nu | nu | nu | RO001E400707211/3 | 2023-08-22 | 0.007446 | prosumator | 0.007446 | 0
30352 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00462 | 0.4 | PTA 4156 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17921498 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17921498 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E400981776/3 | 2023-08-11 | 0.004527 | prosumator | 0.004527 | 0
30353 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1211 GAISEANCA | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17900443 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17900443 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E300951985/2 | 2023-08-11 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
30354 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01212 | 0.4 | PTA 5203 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17894450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17894450 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E142042705/2 | 2023-08-02 | 0.011868 | prosumator | 0.011868 | 0
30355 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3800 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17921954 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17921954 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E142218362/3 | 2023-08-04 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
30356 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01066 | 0.4 | PTA 7177 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033178921, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17922333 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17922333 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E143052943/2 | 2023-08-31 | 0.010446 | prosumator | 0.010446 | 0
30357 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01458 | 0.4 | PTA 7158 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17905847 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17905847 | 2023-08-17 | nu | nu | nu | RO001E143106145/2 | 2023-08-17 | 0.014287 | prosumator | 0.014287 | 0
30358 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3068 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033092021, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17893165 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17893165 | 2023-08-10 | nu | nu | nu | RO001E400194503/2 | 2023-08-10 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
30359 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005005 | 0.4 | PTZ 947 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17896919 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17896919 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E100636118/2 | 2023-08-31 | 0.004805 | prosumator | 0.004805 | 0
30360 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 637 BUDENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17915082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17915082 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E300527939/2 | 2023-08-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30361 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1250 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17919267 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17919267 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E100566019/2 | 2023-08-04 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
30362 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTZ 840 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3x4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17914607 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17914607 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E109043861/3 | 2023-08-04 | 0.012 | prosumator | 0.012 | 0
30363 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2150 AGROMEC REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17894743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17894743 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E131347016/2 | 2023-08-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30364 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3354 - SAT GORNENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17915392 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17915392 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E300638987/3 | 2023-08-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30365 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7239 GRASTEA 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17914682 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17914682 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E142376558/2 | 2023-08-11 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
30366 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17896394 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17896394 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E142550844/2 | 2023-08-07 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
30367 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7331 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17913554 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17913554 | 2023-08-10 | nu | nu | nu | RO001E400967321/3 | 2023-08-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30368 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PAS 790 7 NOIEMBRIE | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,06 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17898049 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17898049 | 2023-08-08 | nu | nu | nu | RO001E109028459/2 | 2023-08-08 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
30369 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4231 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17895953 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17895953 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E141985418/2 | 2023-08-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30370 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4121 METEO STRAULESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0735843, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17937365 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17937365 | 2023-08-22 | nu | nu | nu | RO001E400970921/3 | 2023-08-22 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
30371 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 3656 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17943376 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17943376 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E300697869/3 | 2023-08-04 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
30372 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2437 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17943439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17943439 | 2023-08-14 | nu | nu | nu | RO001E300053360/2 | 2023-08-14 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
30373 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1195 M. SPART | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17937249 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17937249 | 2023-08-22 | nu | nu | nu | RO001E300925302/3 | 2023-08-22 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
30374 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008505 | 0.4 | PTZ 2258 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17942647 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17942647 | 2023-08-22 | nu | nu | nu | RO001E118647544/2 | 2023-08-22 | 0.008505 | prosumator | 0.008505 | 0
30375 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5165 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000027358017, cu un contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17938829 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17938829 | 2023-08-14 | nu | nu | nu | RO001E142094511/3 | 2023-08-14 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
30376 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 2379 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17940812 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17940812 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E100542248/2 | 2023-08-11 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
30377 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17939883 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17939883 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E141665367/2 | 2023-08-04 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
30378 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17941512 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17941512 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E141548547/2 | 2023-08-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30379 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0081 | 0.4 | PTZ 2258 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17944540 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17944540 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E118647487/2 | 2023-08-11 | 0.0081 | prosumator | 0.0081 | 0
30380 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 504 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17939327 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17939327 | 2023-08-08 | nu | nu | nu | RO001E301161428/3 | 2023-08-08 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30381 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PCZ 2187 COM CHIAJNA BARIERA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17939555 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17939555 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E400246882/2 | 2023-08-02 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
30382 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5515 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17939539 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17939539 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E142428152/2 | 2023-08-02 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
30383 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM- anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2150 AGROMEC REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17939379 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17939379 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E300218699/2 | 2023-08-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30384 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 633 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN21910289069, contor inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17940649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17940649 | 2023-08-09 | nu | nu | nu | RO001E119566523/1 | 2023-08-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30385 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2004-STR LIBERTATII | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000648786611, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17957620 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17957620 | 2023-08-16 | nu | nu | nu | RO001E300090338/2 | 2023-08-16 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
30386 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5281 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17960627 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17960627 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E142499363/2 | 2023-08-11 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
30387 | Locuinta+CEF-Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0077 | 0.4 | PTA 7553 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0875435, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 17960381 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17960381 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E400769602/2 | 2023-08-11 | 0.007541 | prosumator | 0.007541 | 0
30388 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 771 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17958746 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17958746 | 2023-08-14 | nu | nu | nu | RO001E100567784/2 | 2023-08-14 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
30389 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 41 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,44 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000016865911, cu un contor trifazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17964444 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17964444 | 2023-08-16 | nu | nu | nu | RO001E141417609/2 | 2023-08-16 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
30390 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2930 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17968041 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17968041 | 2023-08-10 | nu | nu | nu | RO001E400355287/3 | 2023-08-10 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
30391 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 2786 STOICA ION | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17967276 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17967276 | 2023-08-17 | nu | nu | nu | RO001E142894317/2 | 2023-08-17 | 0.003902 | prosumator | 0.003902 | 0
30392 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5315 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17966054 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17966054 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E142578079/2 | 2023-08-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30393 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3608 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17964765 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17964765 | 2023-08-23 | nu | nu | nu | RO001E141901393/2 | 2023-08-23 | 0.003367 | prosumator | 0.003367 | 0
30394 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0.4 | PTAB 4094 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9198709, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17964329 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17964329 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E119509867/2 | 2023-08-11 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
30395 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM- anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 3398 - MOARA GHIMPATI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17962733 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17962733 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E300666674/3 | 2023-08-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30396 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2213 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17963507 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17963507 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E301111399/3 | 2023-08-11 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
30397 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2257 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025636416, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17963706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17963706 | 2023-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141293409/3 | 2023-08-10 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
30398 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17958057 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17958057 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E141341986/2 | 2023-08-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30399 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005005 | 0.4 | PTA 2571 BL. CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17967694 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17967694 | 2023-08-16 | nu | nu | nu | RO001E142650070/2 | 2023-08-16 | 0.004805 | prosumator | 0.004805 | 0
30400 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4709 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,45 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17960648 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17960648 | 2023-08-25 | nu | nu | nu | RO001E109437981/2 | 2023-08-25 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
30401 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7719 IT MECHEAUA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027236217, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 17960725 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17960725 | 2023-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142221816/2 | 2023-08-10 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
30402 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM- anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2341 VEDEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17957906 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17957906 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E300366895/2 | 2023-08-31 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30403 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17967910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17967910 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E142411479/4 | 2023-08-11 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
30404 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM- anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2109 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17958796 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17958796 | 2023-08-17 | nu | nu | nu | RO001E300255320/3 | 2023-08-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30405 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 1147 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17964606 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17964606 | 2023-08-14 | nu | nu | nu | RO001E103063014/2 | 2023-08-14 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
30406 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17962614 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17962614 | 2023-08-18 | nu | nu | nu | RO001E142297224/2 | 2023-08-18 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
30407 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM- anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 3640 CENTRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17958442 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17958442 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E131426384/2 | 2023-08-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30408 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2460 COM. CLINCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019704813, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17965890 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17965890 | 2023-08-14 | nu | nu | nu | RO001E141642968/2 | 2023-08-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30409 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2466 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17957887 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17957887 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E141326136/2 | 2023-08-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30410 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00534 | 0.4 | PTAB 3087 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 1735026, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17965988 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17965988 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E401065062/3 | 2023-08-31 | 0.005232 | prosumator | 0.005232 | 0
30411 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1935 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 004000843400009 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18033855 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18033855 | 2023-08-25 | nu | nu | nu | RO001E107318965/2 | 2023-08-25 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30412 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3655 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,48 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN23210184867, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18015365 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18015365 | 2023-08-14 | nu | nu | nu | RO001E109016311/3 | 2023-08-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30413 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 3345 ICIL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18025817 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18025817 | 2023-08-08 | nu | nu | nu | RO001E300590030/3 | 2023-08-08 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30414 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PT 4155 IT OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18028568 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18028568 | 2023-08-16 | nu | nu | nu | RO001E141728671/3 | 2023-08-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30415 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5250 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000030737019, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18004637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18004637 | 2023-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142762805/2 | 2023-08-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
30416 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTM 2038 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18019882 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18019882 | 2023-08-25 | nu | nu | nu | RO001E100648335/2 | 2023-08-25 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
30417 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 7032 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18023421 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18023421 | 2023-08-17 | nu | nu | nu | RO001E141713866/3 | 2023-08-17 | 0.01465 | prosumator | 0.01465 | 0
30418 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18022840 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18022840 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E400832962/4 | 2023-08-24 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
30419 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2150 AGROMEC REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18016452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18016452 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E300222199/4 | 2023-08-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30420 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 480 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18016998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18016998 | 2023-08-22 | nu | nu | nu | RO001E101420592/2 | 2023-08-22 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
30421 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 771 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18034912 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18034912 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E100561328/2 | 2023-08-24 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
30422 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2337-STANESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18005718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18005718 | 2023-08-16 | nu | nu | nu | RO001E300351439/2 | 2023-08-16 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
30423 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7407 DASCALU 1 PRIMARIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18028763 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18028763 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E401120514/3 | 2023-08-31 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
30424 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 1404 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18019592 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18019592 | 2023-08-25 | nu | nu | nu | RO001E301090171/3 | 2023-08-25 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
30425 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2109 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18003804 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18003804 | 2023-08-25 | nu | nu | nu | RO001E300039836/3 | 2023-08-25 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
30426 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5549 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18005188 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18005188 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E143227970/2 | 2023-08-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30427 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2009 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18016157 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18016157 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E300023233/2 | 2023-08-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30428 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000025352515 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18022118 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18022118 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E109050678/2 | 2023-08-24 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
30429 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2071 CETATEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18032267 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18032267 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E300218284/3 | 2023-08-28 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
30430 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1064 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18029157 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18029157 | 2023-08-23 | nu | nu | nu | RO001E300985937/3 | 2023-08-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30431 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007695 | 0.4 | PTA 5098 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18034991 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18034991 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E141557626/3 | 2023-08-28 | 0.007521 | prosumator | 0.007521 | 0
30432 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0.4 | PTAB 4442 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18006175 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18006175 | 2023-08-16 | nu | nu | nu | RO001E142289191/2 | 2023-08-16 | 0.00487 | prosumator | 0.00487 | 0
30433 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5226 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,38 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN18510052928, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18035144 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18035144 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E142764672/3 | 2023-08-24 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
30434 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2939-POLIGON AUTO | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18010438 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18010438 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E300120310/2 | 2023-08-31 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
30435 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01701 | 0.4 | PTAB 4914 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizarea instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18003511 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18003511 | 2023-08-09 | nu | nu | nu | RO001E110111553/3 | 2023-08-09 | 0.016669 | prosumator | 0.016669 | 0
30436 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00935 | 0.4 | PTS 1259 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,35 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18005732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18005732 | 2023-08-23 | nu | nu | nu | RO001E110253190/1 | 2023-08-23 | 0.009158 | prosumator | 0.009158 | 0
30437 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7254 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18031450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18031450 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E141225909/3 | 2023-08-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30438 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00894 | 0.4 | PTAB 5115 LUCAN GEORGE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client stalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 18006315 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18006315 | 2023-08-23 | nu | nu | nu | RO001E142600200/5 | 2023-08-23 | 0.00876 | prosumator | 0.00876 | 0
30439 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 1629 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectiela cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18035123 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18035123 | 2023-08-25 | nu | nu | nu | RO001E110139160/2 | 2023-08-25 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
30440 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0033 | 0.4 | PTZ 1021 APA NOVA CRIVINA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18022137 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18022137 | 2023-08-23 | nu | nu | nu | RO001E300917088/3 | 2023-08-23 | 0.003233 | prosumator | 0.003233 | 0
30441 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5027 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18003900 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18003900 | 2023-08-22 | nu | nu | nu | RO001E400244767/3 | 2023-08-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30442 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1053 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18022051 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18022051 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E300972191/3 | 2023-08-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30443 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PCZ 2187 COM CHIAJNA BARIERA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18020552 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18020552 | 2023-08-21 | nu | nu | nu | RO001E400244183/2 | 2023-08-21 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
30444 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1063 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18016185 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18016185 | 2023-08-25 | nu | nu | nu | RO001E301051730/4 | 2023-08-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30445 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7826 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 18015584 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18015584 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141238611/2 | 2023-08-31 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
30446 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2574 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18028025 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18028025 | 2023-08-23 | nu | nu | nu | RO001E141865606/2 | 2023-08-23 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30447 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 4346 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020177514, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 18078881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18078881 | 2023-08-29 | nu | nu | nu | RO001E141790344/3 | 2023-08-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30448 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 763 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18073324 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18073324 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E300481961/3 | 2023-08-31 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
30449 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5503 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18077474 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18077474 | 2023-08-29 | nu | nu | nu | RO001E143302895/2 | 2023-08-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30450 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00847 | 0.4 | PTA 7437 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18098116 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18098116 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E400587712/3 | 2023-08-31 | 0.0083 | prosumator | 0.0083 | 0
30451 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18086115 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18086115 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E142303020/2 | 2023-08-31 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
30452 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 550 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18076967 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18076967 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E300778038/3 | 2023-08-31 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
30453 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1204 CREVEDIA MARE -REGIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18076748 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18076748 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E300940275/3 | 2023-08-31 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
30454 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004675 | 0.4 | PTAB 3071 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18071547 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18071547 | 2023-08-30 | nu | nu | nu | RO001E400115461/2 | 2023-08-30 | 0.004581 | prosumator | 0.004581 | 0
30455 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00495 | 0.4 | PTAB 1426 SABARENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18070069 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18070069 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E131299854/2 | 2023-08-31 | 0.004801 | prosumator | 0.004801 | 0
30456 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4533 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18101775 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18101775 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E108182763/2 | 2023-08-28 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
30457 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTZ 3550 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 13,35 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN23210077220, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18069563 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18069563 | 2023-08-14 | nu | nu | nu | RO001E141876372/3 | 2023-08-14 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
30458 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2856-CVR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18077169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18077169 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E131309395/2 | 2023-08-31 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
30459 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2-AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1061 CREVEDIA MARE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18073283 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18073283 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E300941142/3 | 2023-08-31 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
30460 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 121 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18071126 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18071126 | 2023-08-17 | nu | nu | nu | RO001E300484896/2 | 2023-08-17 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
30461 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1195 M. SPART | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 18074301 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18074301 | 2023-08-16 | nu | nu | nu | RO001E131435788/2 | 2023-08-16 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
30462 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,01 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: : Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 18095270 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18095270 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E108800861/3 | 2023-08-28 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30463 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3121 | ... Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13273051 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13273051 | 2023-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142199078/1 | 2023-08-10 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
30464 | Punct de lucru PROINVEST BUFTEA+CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.054 | 0.4 | PTAB 7784 SC PROINVEST SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 11941638 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11941638 | 2023-08-01 | nu | nu | nu | RO001E141669462/2 | 2023-08-01 | 0.052912 | prosumator | 0.052912 | 0
30465 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02457 | 0.4 | PTA 7250 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 12630978 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12630978 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E143010543/2 | 2023-08-02 | 0.024078 | prosumator | 0.024078 | 0
30466 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3034 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 002004003237013, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..Ininstalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurarea energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrarile de modificare a instalatiei deracordare vor fi realizate pe cheltuiala operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 14022821 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14022821 | 2023-08-10 | nu | nu | nu | RO001E400178819/2 | 2023-08-10 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
30467 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 3556 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16020991 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16020991 | 2023-08-16 | nu | nu | nu | RO001E141555893/2 | 2023-08-16 | 0.004816 | prosumator | 0.004816 | 0
30468 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3952 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13048260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13048260 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E401117363/3 | 2023-08-24 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
30469 | Vila 89 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4106 | ... Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13691130 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13691130 | 2023-08-23 | nu | nu | nu | RO001E142237903/2 | 2023-08-23 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
30470 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01196 | 0.4 | PTZ 3151 (PT3) | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13654841 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13654841 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E142512617/2 | 2023-08-04 | 0.01172 | prosumator | 0.01172 | 0
30471 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2418 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. | E-Distributie Muntenia | 12364487 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 12364487 | 2023-08-18 | nu | nu | nu | RO001E401058154/2 | 2023-08-18 | 0.002932 | prosumator | 0.002932 | 0
30472 | Imobil+CEF prosumator-anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.39798 | 10 | S10 PA2140-CET SUD CEL J6 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 390,019 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 20G90290110088271, contor electronic inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13846326 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13846326 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E109171593/3 | 2023-08-07 | 0.39002 | prosumator | 0.39002 | 0
30473 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 10670178 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10670178 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E401031739/3 | 2023-08-28 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
30474 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3581 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14640794 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14640794 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E400025337/2 | 2023-08-31 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
30475 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031072220, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15156750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15156750 | 2023-08-18 | nu | nu | nu | RO001E142757348/2 | 2023-08-18 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
30476 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005915 | 0.4 | PCZ 3120 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 08364296 se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15129851 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15129851 | 2023-08-25 | nu | nu | nu | RO001E401069101/2 | 2023-08-25 | 0.005795 | prosumator | 0.005795 | 0
30477 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7650 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In In instalatia In instalatia de In instalatia de utilizare la iesirea din In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de a din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 15190897 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15190897 | 2023-08-22 | nu | nu | nu | RO001E141191923/2 | 2023-08-22 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
30478 | Imobil+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00594 | 0.4 | PTA 7276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13519397 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13519397 | 2023-08-21 | nu | nu | nu | RO001E400790022/2 | 2023-08-21 | 0.005671 | prosumator | 0.005671 | 0
30479 | Imobil+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00594 | 0.4 | PTA 7276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 13494656 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13494656 | 2023-08-21 | nu | nu | nu | RO001E141267961/2 | 2023-08-21 | 0.005806 | prosumator | 0.005806 | 0
30480 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7785 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13547230 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13547230 | 2023-08-22 | nu | nu | nu | RO001E400638438/2 | 2023-08-22 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
30481 | Locuinta si CEF - Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3360 | ... Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 004150276511715, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 13546187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13546187 | 2023-08-18 | nu | nu | nu | RO001E400921893/2 | 2023-08-18 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
30482 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00445 | 0.4 | PTAB 5312 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16206874 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16206874 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E143021859/3 | 2023-08-31 | 0.00436 | prosumator | 0.00436 | 0
30483 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17728356 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17728356 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E142810045/3 | 2023-08-31 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
30484 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 791 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UFEUEDN23210074699 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Contor smart programat prosumer; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 14147339 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14147339 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E107347888/4 | 2023-08-02 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
30485 | LOCUINTA SI CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0117 | 0.4 | PTA 7318 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032534821, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV.- In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 14151371 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14151371 | 2023-08-22 | nu | nu | nu | RO001E142805881/2 | 2023-08-22 | 0.011464 | prosumator | 0.011464 | 0
30486 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7719 IT MECHEAUA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 13127207 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13127207 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141308541/1 | 2023-08-31 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30487 | locuinta +panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00736 | 0.4 | PTAB 7856 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000030592719, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 10244588 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10244588 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E142558268/2 | 2023-08-24 | 0.007133 | prosumator | 0.007133 | 0
30488 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente ,iar contorul electronic existent inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 16147142 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16147142 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E401106327/4 | 2023-08-07 | 0.01171 | prosumator | 0.01171 | 0
30489 | instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 4147 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025461015, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 15413126 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15413126 | 2023-08-01 | nu | nu | nu | RO001E141916603/2 | 2023-08-01 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
30490 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7659 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 16766851 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16766851 | 2023-08-09 | nu | nu | nu | RO001E142348221/2 | 2023-08-09 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
30491 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7133 BLOCURI BALOTESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16725932 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16725932 | 2023-08-23 | nu | nu | nu | RO001E400588049/2 | 2023-08-23 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
30492 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3769 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16773262 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16773262 | 2023-08-14 | nu | nu | nu | RO001E141489888/2 | 2023-08-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30493 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2936 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17005103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17005103 | 2023-08-21 | nu | nu | nu | RO001E142223100/2 | 2023-08-21 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
30494 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7238 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16997723 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16997723 | 2023-08-21 | nu | nu | nu | RO001E143088526/2 | 2023-08-21 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
30495 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.002975 | 0.4 | PTAB 5645 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 16947937 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16947937 | 2023-08-10 | nu | nu | nu | RO001E143230200/2 | 2023-08-10 | 0.002866 | prosumator | 0.002866 | 0
30496 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 7461 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000603309909, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17122034 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17122034 | 2023-08-01 | nu | nu | nu | RO001E119760596/2 | 2023-08-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30497 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3839 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17139627 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17139627 | 2023-08-25 | nu | nu | nu | RO001E142433282/2 | 2023-08-25 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
30498 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3587 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17220493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17220493 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E400946755/2 | 2023-08-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30499 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3982 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023172414, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17232520 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17232520 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E400930545/2 | 2023-08-28 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
30500 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00984 | 0.4 | PTAB 3096 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 05224806, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17230641 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17230641 | 2023-08-14 | nu | nu | nu | RO001E400100993/3 | 2023-08-14 | 0.009641 | prosumator | 0.009641 | 0
30501 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00954 | 0.4 | PTZ 2113 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,54kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui/programa contorul seria: 21G14570110105001 pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17372504 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17372504 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E109439028/1 | 2023-08-02 | 0.009347 | prosumator | 0.009347 | 0
30502 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4121 METEO STRAULESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000660987511, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17317896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17317896 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E400882383/3 | 2023-08-04 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
30503 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 844 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17369898 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17369898 | 2023-08-14 | nu | nu | nu | RO001E131299090/3 | 2023-08-14 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30504 | LOCUINTA-CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4240 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17353157 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17353157 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E143202580/2 | 2023-08-04 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
30505 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0069 | 0.4 | PTAB 7871 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 50002345, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17372358 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17372358 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E401132023/2 | 2023-08-28 | 0.006662 | prosumator | 0.006662 | 0
30506 | Pantelimon II+CEF-PROS-ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.16 | 10 | S10 RGAB PANTELIMON 1-FCME CEL 6 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 164 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor inlocui contoarele trifazate existente in celulele de masura din statia de conexiuni abonat cu contoare inteligente trifazate noi, programate pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. CEF racordata in tabloul de distributie al abonatului va fi fara evacuare energie in retea, iar protectiile se vor seta in concordanta. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Utilizatorul areobligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 17371459 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17371459 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E109172628/2 | 2023-08-02 | 0.1508 | prosumator | 0.1508 | 0
30507 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3853 COMBAT VISION | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17306718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17306718 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E401171318/2 | 2023-08-31 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
30508 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7262 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0940483, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17305695 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17305695 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E401010725/2 | 2023-08-02 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
30509 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7075 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | E-Distributie Muntenia | 17348449 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17348449 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E142566098/2 | 2023-08-31 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
30510 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00644 | 0.4 | PTA 7590 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000017626512, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17311327 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17311327 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E141533888/3 | 2023-08-04 | 0.006301 | prosumator | 0.006301 | 0
30511 | Locuinta unifamiliala PCD | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00567 | 0.4 | PTA 7009 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17401491 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17401491 | 2023-08-17 | nu | nu | nu | RO001E400739081/2 | 2023-08-17 | 0.005556 | prosumator | 0.005556 | 0
30512 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4414 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17418575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17418575 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E142153382/3 | 2023-08-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
30513 | CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0056 | 0.4 | PTA 600 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17398747 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17398747 | 2023-08-14 | nu | nu | nu | RO001E301224046/3 | 2023-08-14 | 0.005483 | prosumator | 0.005483 | 0
30514 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00468 | 0.4 | PTAB 5604 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client stalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Muntenia | 17415733 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17415733 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E141374027/4 | 2023-08-24 | 0.004486 | prosumator | 0.004486 | 0
30515 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2347 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17403915 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17403915 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141882391/2 | 2023-08-31 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
30516 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00984 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17399048 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17399048 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E142184432/1 | 2023-08-31 | 0.009638 | prosumator | 0.009638 | 0
30517 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4586 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17392815 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17392815 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E143062595/2 | 2023-08-24 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
30518 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17477769 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17477769 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E400246163/2 | 2023-08-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30519 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17463476 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17463476 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E142622204/2 | 2023-08-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30520 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2282 DRAG-VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 21G14510110106439 , se va demonta si se va preda catre UT ILFOV." | E-Distributie Muntenia | 17464541 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17464541 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E141226955/2 | 2023-08-04 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
30521 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17463732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17463732 | 2023-08-18 | nu | nu | nu | RO001E141834927/2 | 2023-08-18 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
30522 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 5259 SIMCO | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17542139 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17542139 | 2023-08-29 | nu | nu | nu | RO001E142085410/3 | 2023-08-29 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
30523 | Spatiu comercial+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.08 | 20 | S20 BOHLER-IFA IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 15G90220110064640 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | E-Distributie Muntenia | 17542716 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17542716 | 2023-08-01 | nu | nu | nu | RO001E141964268/2 | 2023-08-01 | 0.0783 | prosumator | 0.0783 | 0
30524 | Locuinta + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.081 | 20 | PTAB 5234 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat semidirect se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect cu TC 125/5 in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | E-Distributie Muntenia | 17527038 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17527038 | 2023-08-30 | nu | nu | nu | RO001E141598250/3 | 2023-08-30 | 0.07908 | prosumator | 0.07908 | 0
30525 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTA 7352 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17533182 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17533182 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E400733603/3 | 2023-08-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30526 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PCZ 3369 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016942911, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV | E-Distributie Muntenia | 17541969 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17541969 | 2023-08-23 | nu | nu | nu | RO001E119833294/2 | 2023-08-23 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
30527 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17536878 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17536878 | 2023-08-17 | nu | nu | nu | RO001E142770804/2 | 2023-08-17 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
30528 | Imobil+CEF prosumator-anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.2 | 20 | A20 AVICOLA TARTASESTI-CHITILA IF | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva , dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura din PCZ 20504/630 KVA , se va reprograma . NOTA : Se vor calcula pierderi in cablul XLPE 3X150 mmp , L=25m. Lucrari in afara tarifului de racordare: Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: Serviciile interne (consumator) din ION MOS SRL , vor fi alimentate dintr-un transformator 20/0,4 kV ce se monteaza de client in compartimentul acestuia. - post trafo ridicator JT/MT- 1x630 kVA si tablouri JT aferente ? prin refolosirea trafo existent la ora actuala in instalatia de utilizare. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie) Se va monta un analizor care sa asigure in principal cerintele tehnice din FT 111_MAT ?Analizor stationar de calitate a energiei electrice ? si un sistem pentru culegre informatii si transmitere a marimilor P,Q,U si pozitie intrerupator la DET prin dispecerul EDM. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, recativa Q si tensiune U , montate in compartimentrul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor , impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG , vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP amplasat in compartimentul ENEL, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. NOTA : Necesitatea transmiterii catre UP a urmatoarelor informatii : ? P, Q, U pe traductori 4-20 mA ? pozitiile DG si DI din compartimentul clientului. ? Releul de pe DI va avea obligatoriu si functia 59Vavg Invertoarele vor avea si functia LVRT (Low Voltage Right Trough) activate. Utilizatorul va prezenta date de certificare a invertorului de catre o entitate specializata alaturi de datele prevazute in Ord 228.pro Testele de punere in functie vor certifica activarea si functionarea fiecarei functii de protectie la valorile setate. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF.? Utilizatorul are obligatia de a asgura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 17582283 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17582283 | 2023-08-01 | nu | nu | nu | RO001E401074219/4 | 2023-08-01 | 0.19595 | prosumator | 0.19595 | 0
30529 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00748 | 0.4 | PTAB 3016 VILE PANTELIMON | "Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000009475509, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. " | E-Distributie Muntenia | 17585484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17585484 | 2023-08-25 | nu | nu | nu | RO001E141274330/2 | 2023-08-25 | 0.00725 | prosumator | 0.00725 | 0
30530 | IMOBIL+CEF -PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1012 | 20 | S20 PC2-BANEASA CEL 27 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiaraul RTH PREMIUM SERVICES SRL, doreste realizarea unei Centrale electrice fotovoltaica, ce va avea ca ?i echipamente principale un num?r total de 220 panouri fotovoltaice cu puterea instalat? de 101,2 Wp, rezultand o putere instalata de minim 101.2kWp, 2 de invertoare cu putere nominala în curent alternativ: 80kW respectiv 25kW. Centrala fotovoltaic? va avea o putere total? produs? de panourile fotovoltaice de 101,2kWp. CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4kV in tabloul electric general de distributie al clientului. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic:In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In instalatia de utilizare (producere) va fi prevazuta cu doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Functii de protectie si reglaje de interfata vor fi prevazute conform Ord 132/2020 Tabelul 2P. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul deracordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | E-Distributie Muntenia | 17571595 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17571595 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E109430792/3 | 2023-08-07 | 0.099175 | prosumator | 0.099175 | 0
30531 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 4195 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui/programa contorul seria: 001000025342815 pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17568691 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17568691 | 2023-08-16 | nu | nu | nu | RO001E141448243/4 | 2023-08-16 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
30532 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0162 | 0.4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17567723 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17567723 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E141279515/4 | 2023-08-02 | 0.015576 | prosumator | 0.015576 | 0
30533 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012015 | 0.4 | PTZ 7577 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9225907, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17570417 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17570417 | 2023-08-29 | nu | nu | nu | RO001E401128398/2 | 2023-08-29 | 0.011765 | prosumator | 0.011765 | 0
30534 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00615 | 0.4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17589744 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17589744 | 2023-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142607353/3 | 2023-08-10 | 0.005947 | prosumator | 0.005947 | 0
30535 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17566911 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17566911 | 2023-08-01 | nu | nu | nu | RO001E141837953/4 | 2023-08-01 | 0.00548 | prosumator | 0.00548 | 0
30536 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 1055 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea <(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17566904 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17566904 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E107512679/4 | 2023-08-02 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
30537 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00574 | 0.4 | PTA 2242 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17637840 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17637840 | 2023-08-09 | nu | nu | nu | RO001E142506801/2 | 2023-08-09 | 0.005623 | prosumator | 0.005623 | 0
30538 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2713 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17648308 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17648308 | 2023-08-21 | nu | nu | nu | RO001E141788598/3 | 2023-08-21 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
30539 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5038 LOC BERNA (PT 5) | "Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 1807110, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. " | E-Distributie Muntenia | 17628419 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17628419 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E401067626/3 | 2023-08-24 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
30540 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7579 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17627255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17627255 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E400997908/4 | 2023-08-07 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
30541 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1141 GRADINARI | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17629499 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17629499 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E301017068/3 | 2023-08-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30542 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004905 | 0.4 | PTAB 7705 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000017601312, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17628492 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17628492 | 2023-08-21 | nu | nu | nu | RO001E141519848/2 | 2023-08-21 | 0.004806 | prosumator | 0.004806 | 0
30543 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 2364 LOC.BERNA TEODOR PT2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17639791 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17639791 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E141560079/3 | 2023-08-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
30544 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 7180 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17626557 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17626557 | 2023-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141188266/3 | 2023-08-31 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
30545 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2022 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17683632 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17683632 | 2023-08-21 | nu | nu | nu | RO001E300072530/2 | 2023-08-21 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
30546 | HALA DEPOZITARE+CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.21 | 20 | PTA 20249 LOC. CRISTEA ADRIAN | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> iar in BMPT existent se va monta un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva , dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date , in montaj semidirect , iar daca cel existent corespunde descrierii , se va reprograma. Nota: Se vor percepe pierderi in LEA MT 70/12 ? 0<(>,<)>02 km si in trafo MT- JT - 400 KVA . | E-Distributie Muntenia | 17685099 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17685099 | 2023-08-22 | nu | nu | nu | RO001E401098934/3 | 2023-08-22 | 0.20575 | prosumator | 0.20575 | 0
30547 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0045 | 0.4 | PTA 1275 BUCSANI | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17678154 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17678154 | 2023-08-08 | nu | nu | nu | RO001E300935752/2 | 2023-08-08 | 0.00439 | prosumator | 0.00439 | 0
30548 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1486 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17673841 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17673841 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E301202996/3 | 2023-08-04 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
30549 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17693835 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17693835 | 2023-08-23 | nu | nu | nu | RO001E400294638/2 | 2023-08-23 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
30550 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0099 | 0.4 | PTS 156 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17692063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17692063 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E108845411/2 | 2023-08-24 | 0.0099 | prosumator | 0.0099 | 0
30551 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTA 3176 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17672209 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17672209 | 2023-08-18 | nu | nu | nu | RO001E401165748/2 | 2023-08-18 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
30552 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4111 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17669132 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17669132 | 2023-08-29 | nu | nu | nu | RO001E141826546/2 | 2023-08-29 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
30553 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.18 | 20 | A20 JILAVA-IFA IF | Se va utiliza instalatia de racordare existenta, se va reprograma contorul trifazat existent, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Nota: Se vor percepe pierderi in: - in transformatorul 250 kVA ; - in racordul subteran 20 kV 150/20 L=0,045 km; | E-Distributie Muntenia | 17676259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17676259 | 2023-08-17 | nu | nu | nu | RO001E401074512/2 | 2023-08-17 | 0.1763 | prosumator | 0.1763 | 0
30554 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17747520 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17747520 | 2023-08-25 | nu | nu | nu | RO001E142221670/4 | 2023-08-25 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
30555 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00364 | 0.4 | PTAB 2232 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17752144 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17752144 | 2023-08-29 | nu | nu | nu | RO001E400957690/2 | 2023-08-29 | 0.003517 | prosumator | 0.003517 | 0
30556 | MAGAZIN+CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.14 | 20 | S20 T5073-MASINI GRELE CEL 17 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 137,195 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie. Contorul seria 18G90220110077541, se va inlocui ,daca este cazul, cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17756646 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17756646 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E110398606/1 | 2023-08-04 | 0.1372 | prosumator | 0.1372 | 0
30557 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1315 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17731337 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17731337 | 2023-08-22 | nu | nu | nu | RO001E300897636/2 | 2023-08-22 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
30558 | Imobil+CEF-anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.4 | 20 | S20 T3691-MASINI GRELE CEL 5 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 391,780 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 18G90220110079393, contor electronic inteligent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17748141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17748141 | 2023-08-08 | nu | nu | nu | RO001E109194453/3 | 2023-08-08 | 0.39178 | prosumator | 0.39178 | 0
30559 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00546 | 0.4 | PTA 7737 VILE TAMASI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17730165 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17730165 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E142005287/2 | 2023-08-02 | 0.005341 | prosumator | 0.005341 | 0
30560 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 7030 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9028480, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17730731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17730731 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E401109465/2 | 2023-08-07 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
30561 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4331 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17735935 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17735935 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E141433821/5 | 2023-08-24 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
30562 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01196 | 0.4 | PTZ 2017 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17827913 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17827913 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E100594144/3 | 2023-08-24 | 0.01196 | prosumator | 0.01196 | 0
30563 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2571 BL. CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17834316 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17834316 | 2023-08-17 | nu | nu | nu | RO001E401070271/2 | 2023-08-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30564 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1083 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17803547 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17803547 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E131371013/2 | 2023-08-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30565 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 3141 LOC PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17837815 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17837815 | 2023-08-28 | nu | nu | nu | RO001E142720382/2 | 2023-08-28 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
30566 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00495 | 0.4 | PTA 3366 - TUFA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17844275 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17844275 | 2023-08-14 | nu | nu | nu | RO001E131329353/3 | 2023-08-14 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
30567 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7582 PETRECHIOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034338222, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | E-Distributie Muntenia | 17844231 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17844231 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E141221017/3 | 2023-08-24 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
30568 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7030 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018527013, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17843568 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17843568 | 2023-08-24 | nu | nu | nu | RO001E400921400/3 | 2023-08-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30569 | HALA + CEF -prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.33291 | 10 | S10 PA1980R-MILITARI CEL 8 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 332,91 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie. Contorul seria 20G90290110088720, se va inlocui/reprograma , cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | E-Distributie Muntenia | 17843196 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17843196 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E109204499/2 | 2023-08-04 | 0.32621 | prosumator | 0.32621 | 0
30570 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 1148 ZORILE | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17836587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17836587 | 2023-08-04 | nu | nu | nu | RO001E301024730/3 | 2023-08-04 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
30571 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 1060 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17842626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17842626 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E115338447/2 | 2023-08-11 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
30572 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2389 IT DARVARI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17832558 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17832558 | 2023-08-16 | nu | nu | nu | RO001E141736771/3 | 2023-08-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30573 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTZ 407 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,03 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17833118 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17833118 | 2023-08-08 | nu | nu | nu | RO001E110231185/2 | 2023-08-08 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
30574 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0.4 | PTA 3724 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0709451, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | E-Distributie Muntenia | 17844161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17844161 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E400992486/2 | 2023-08-02 | 0.006858 | prosumator | 0.006858 | 0
30575 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00598 | 0.4 | PTAB 3333 913/51584 S20 LIDL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17844143 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17844143 | 2023-08-18 | nu | nu | nu | RO001E142262901/1 | 2023-08-18 | 0.00598 | prosumator | 0.00598 | 0
30576 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00598 | 0.4 | PTA 2515 DRAG -VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17843733 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17843733 | 2023-08-29 | nu | nu | nu | RO001E142065508/2 | 2023-08-29 | 0.005858 | prosumator | 0.005858 | 0
30577 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 2291 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea &lt;(&gt;,&lt;)&gt; pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17844167 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17844167 | 2023-08-17 | nu | nu | nu | RO001E105702982/3 | 2023-08-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30578 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1383 LOCUINTE JOITA | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17883553 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17883553 | 2023-08-18 | nu | nu | nu | RO001E131356667/2 | 2023-08-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
30579 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1222 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17881163 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17881163 | 2023-08-07 | nu | nu | nu | RO001E301059862/3 | 2023-08-07 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
30580 | casa+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 513 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17874409 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17874409 | 2023-08-17 | nu | nu | nu | RO001E300759497/2 | 2023-08-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
30581 | Birouri - CEF PROSUMATOR- ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTS 153 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | E-Distributie Muntenia | 17891836 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17891836 | 2023-08-21 | nu | nu | nu | RO001E109099514/3 | 2023-08-21 | 0.012 | prosumator | 0.012 | 0
30582 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00414 | 0.4 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17881655 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17881655 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E141205154/2 | 2023-08-02 | 0.004047 | prosumator | 0.004047 | 0
30583 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0.4 | PTAB 1540 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | E-Distributie Muntenia | 17880736 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17880736 | 2023-08-11 | nu | nu | nu | RO001E131437511/3 | 2023-08-11 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
30584 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2921 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17880930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17880930 | 2023-08-01 | nu | nu | nu | RO001E300242775/3 | 2023-08-01 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
30585 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTA 7002 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | E-Distributie Muntenia | 17874952 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17874952 | 2023-08-02 | nu | nu | nu | RO001E141653779/3 | 2023-08-02 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0